## Итоговая
[14 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  | P | Q | S |  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 1.01 | 0.012 | 1.0101 | 6.3 |  | 1.093 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.207 | 5.207 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.0075 | 1.1005 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.1995 | 5.1995 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 3.847 | 1.69 | 4.2018 | 16 |  | 4.202 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.798 | 11.798 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.076 | 4.278 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.722 | 11.722 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 2.447 | 1.05 | 2.6628 |  |  | 2.663 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.337 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 2.663 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.337
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.4 | 0.64 | 1.5394 |  |  | 1.539 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.461 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.076 | 1.615 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.385
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.76 | 0.66 | 1.8797 | 6.3 |  | 1.88 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.42 | 4.42 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.63728 | 2.5173 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.7827 | 3.7827 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.54 | 0.1 | 0.54918 | 6.3 |  | 0.549 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.751 | 5.751 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.19198 | 0.74098 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.559 | 5.559 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 5.58 | 2.08 | 5.9551 | 10 |  | 5.955 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -1.655 | -1.655 | закрыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 0.7673 | 6.7223 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -2.4223 | -2.4223 | закрыт
6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 1.057 | 0.743 | 1.292 | 10 |  | 1.292 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 8.708 | 8.708 | открыт | 6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.72563 | 2.0176 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 7.9824 | 7.9824 | открыт
7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.1059 | 0.0283 | 0.10962 | 2.5 |  | 0.11 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.39 | 2.39 | открыт | 7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.3935 | 0.5035 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9965 | 1.9965 | открыт
8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.039 | 0.745 | 1.2785 | 6.3 |  | 1.278 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.022 | 5.022 | открыт | 8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.0183 | 1.2963 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.0037 | 5.0037 | открыт
9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.282 | 0.87 | 1.5493 | 6.3 |  | 1.549 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.751 | 4.751 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.58534 | 2.1343 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.1657 | 4.1657 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.61 | 0.57 | 0.83487 |  |  | 0.835 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.465 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.835 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.465
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.672 | 0.3 | 0.73592 |  |  | 0.736 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.564 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.58534 | 1.3213 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.9787
10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 4.545 | 2.474 | 5.1747 | 16 |  | 5.175 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.825 | 10.825 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.061 | 5.236 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.764 | 10.764 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 3.585 | 2.054 | 4.1317 |  |  | 4.132 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.868 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 4.132 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.868
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.96 | 0.42 | 1.0479 |  |  | 1.048 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.952 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.061 | 1.109 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.891
11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.872 | 0.947 | 2.1191 | 6.3 |  | 2.119 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.181 | 4.181 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 0.41315 | 2.5321 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.7679 | 3.7679 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.772 | 0.557 | 0.95196 |  |  | 0.952 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.348 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.952 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.348
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.1 | 0.39 | 1.1671 |  |  | 1.167 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.133 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.41315 | 1.5801 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.7199
12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.306 | 0.124 | 0.33017 | 2.5 |  | 0.33 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.17 | 2.17 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.28825 | 0.61825 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8818 | 1.8818 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.468 | 0.146 | 0.49024 | 1.6 |  | 0.49 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.11 | 1.11 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.49 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.11 | 1.11 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.391 | 0.149 | 0.41843 | 2.5 |  | 0.418 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.082 | 2.082 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 1.2332 | 1.6512 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.8488 | 0.8488 | открыт
15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.438 | 0.334 | 0.55082 | 2.5 |  | 0.551 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.949 | 1.949 | открыт | 15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.1143 | 0.6653 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8347 | 1.8347 | открыт
16 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.811 | 0.488 | 0.9465 | 4 |  | 0.947 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.053 | 3.053 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0 | 0.947 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.053 | 3.053 | открыт
17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.59 | 0.274 | 0.65052 | 4 |  | 0.651 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.349 | 3.349 | открыт | 17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.26698 | 0.91798 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.082 | 3.082 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.416 | 0.164 | 0.44716 | 1.6 |  | 0.447 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.153 | 1.153 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.8041 | 1.2511 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3489 | 0.3489 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.456 | 0.329 | 0.5623 | 2.5 |  | 0.562 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.938 | 1.938 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.09585 | 0.65785 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8421 | 1.8421 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.225 | 0.159 | 0.27551 | 2.5 |  | 0.276 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.224 | 2.224 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.01715 | 0.29315 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.2069 | 2.2069 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.773 | 0.196 | 0.79746 | 2.5 |  | 0.797 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.703 | 1.703 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.4477 | 1.2447 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.2553 | 1.2553 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.282 | 0.168 | 0.32825 | 4 |  | 0.328 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.672 | 3.672 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.7174 | 1.0454 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 2.9546 | 2.9546 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.348 | 0.131 | 0.37184 | 2.5 |  | 0.372 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.128 | 2.128 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.2391 | 0.6111 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8889 | 1.8889 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.721 | 1.009 | 1.995 | 4 |  | 1.995 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 2.005 | 2.005 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.7142 | 3.7092 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 0.2908 | 0.2908 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.735 | 0.4 | 0.83679 | 2.5 |  | 0.837 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.663 | 1.663 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.0545 | 0.8915 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.6085 | 1.6085 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.056 | 0.041 |  | 1 |  | 0.069 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.931 | 0.931 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | -0.0002 | 0.0688 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.9312 | 0.9312 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.57 | 0.222 | 0.61171 | 4 |  | 0.612 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.388 | 3.388 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.1993 | 0.8113 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.1887 | 3.1887 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.567 | 0.578 | 0.80967 | 2.5 |  | 0.81 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.69 | 1.69 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.013 | 0.823 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.677 | 1.677 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.186 | 0.078 | 0.20169 | 1.6 |  | 0.202 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.398 | 1.398 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | -0.0002 | 0.2018 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3982 | 1.3982 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.33 | 0.17 | 0.37121 | 2.5 |  | 0.371 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.129 | 2.129 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.0195 | 0.3905 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1095 | 2.1095 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.452 | 0.367 | 0.58223 | 1.6 |  | 0.582 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.018 | 1.018 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.0531 | 0.6351 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.9649 | 0.9649 | открыт
32 | ПС 35/6 кВ Ущерпье | 1.6 | 0.258 | 0.172 | 0.31008 | 1.6 |  | 0.31 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.29 | 1.29 | открыт | 32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0113 | 0.3213 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2787 | 1.2787 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Ущерпье | 1.6 | 0.045 | 0.025 | 0.051478 | 1.6 |  | 0.051 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.549 | 1.549 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.051 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.549 | 1.549 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.32 | 0.19 | 0.37216 | 2.5 |  | 0.372 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.128 | 2.128 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.080539 | 0.45254 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.0475 | 2.0475 | открыт
34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 16.42 | 6.73 | 17.7457 | 40 | 40 | 17.746 | 0 | 0 | 17.746 | 0 | 42 | 24.254 | 24.254 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.188 | 18.054 | 0 | 0 | 18.054 | 0 | 42 | 23.946 | 23.946 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 4.59 | 2.91 | 5.4347 |  |  | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 42 | 36.565 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 42 | 36.565
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 11.83 | 3.82 | 12.4315 |  |  | 12.431 | 0 | 0 | 12.431 | 0 | 42 | 29.569 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.188 | 12.619 | 0 | 0 | 12.619 | 0 | 42 | 29.381
35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.75 | 0.17 |  | 6.3 | 6.3 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 6.615 | 5.846 | 5.846 | открыт | 35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 3.0692 | 3.8382 | 0 | 0 | 3.8382 | 0 | 6.615 | 2.7768 | 2.7768 | открыт
36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 28.46 | 11.1 |  | 25 | 40 | 30.546 | 0 | 0 | 30.546 | 0 | 26.25 | -4.296 | -4.296 | закрыт | 36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 7.0929 | 37.6389 | 0 | 0 | 37.6389 | 0 | 26.25 | -11.3889 | -11.3889 | закрыт
37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.496 | 0.943 | 2.6682 | 6.3 | 6.3 | 2.668 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 6.615 | 3.947 | 3.947 | открыт | 37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.0961 | 4.7641 | 0 | 0 | 4.7641 | 0 | 6.615 | 1.8509 | 1.8509 | открыт
38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 25+25+25 | 22.45 | 5.77 | 23.1796 | 50 | 25 | 23.18 | 1.5 | 12 час | 21.68 | 0 | 52.5 | 30.82 | 30.82 | открыт | 38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 25+25+25 | 29.7261 | 52.9061 | 1.5 | 12 час | 51.4061 | 0 | 52.5 | 1.0939 | 1.0939 | открыт
39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+6,3 | 4.82 | 2.01 |  | 6.3 | 6.3 | 5.222 | 0 | 0 | 5.222 | 0 | 6.615 | 1.393 | 1.393 | открыт | 39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+6,3 | 3.9401 | 9.1621 | 0 | 0 | 9.1621 | 0 | 6.615 | -2.5471 | -2.5471 | закрыт
40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 63+63 | 42 | 15.83 |  | 40 | 63 | 45.008 | 0 | 0 | 45.008 | 0 | 66.15 | 21.142 | 21.142 | открыт | 40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 63+63 | 9.534 | 54.542 | 0 | 0 | 54.542 | 0 | 66.15 | 11.608 | 11.608 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 63+63 | 22.49 | 9.08 |  |  |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 66.15 | 41.787 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 63+63 |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 66.15 | 41.787
| Ном. мощность НН, МВА | 63+63 | 19.51 | 6.75 |  |  |  | 20.645 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 66.15 | 45.505 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+63 | 9.534 | 30.179 | 0 | 0 | 30.179 | 0 | 66.15 | 35.971
41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.231 | 3.642 | 9.185 | 16 | 16 | 9.185 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 16.8 | 7.615 | 7.615 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.1757 | 9.3607 | 0 | 0 | 9.3607 | 0 | 16.8 | 7.4393 | 7.4393 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.985 | 1.948 | 5.3521 |  |  | 5.352 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 16.8 | 11.448 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.352 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 16.8 | 11.448
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.45 | 1.67 | 3.8329 |  |  | 3.833 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 16.8 | 12.967 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.1757 | 4.0087 | 0 | 0 | 4.0087 | 0 | 16.8 | 12.7913
42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 |  |  |  | 25 | 25 | 28.415 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 26.25 | -2.165 | -2.165 | закрыт | 42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 2.9879 | 31.4029 | 0 | 0 | 31.4029 | 0 | 26.25 | -5.1529 | -5.1529 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | [5 empty] | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | [5 empty] | 20.495 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 26.25 | 5.755 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.9879 | 23.4829 | 0 | 0 | 23.4829 | 0 | 26.25 | 2.7671
43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 14.16 | 3.93 | 14.7704 | 16 | 25 | 14.77 | 5.2 | 6 час | 9.57 | 0 | 16.8 | 7.23 | 7.23 | открыт | 43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 2.7868 | 17.5568 | 5.2 | 6 час | 12.3568 | 0 | 16.8 | 4.4432 | 4.4432 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 6.03 | 2.44 | 6.505 |  |  | 6.505 | 5.2 | 6 час | 1.305 | 0 | 16.8 | 10.295 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 6.505 | 5.2 | 6 час | 1.305 | 0 | 16.8 | 10.295
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 8.13 | 1.49 | 8.2654 |  |  | 8.265 | 0 | 0 | 8.265 | 0 | 16.8 | 8.535 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 2.7868 | 11.0518 | 0 | 0 | 11.0518 | 0 | 16.8 | 5.7482
44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 7.416 | 2.394 |  | 10 | 10 | 7.793 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 10.5 | 2.707 | 2.707 | открыт | 44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 2.0436 | 9.8366 | 0 | 0 | 9.8366 | 0 | 10.5 | 0.6634 | 0.6634 | открыт
45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 6.64 | 3.58 | 7.5468 | 25 | 25 | 7.547 | 2.68 | 6 час | 4.867 | 0 | 26.25 | 21.383 | 21.383 | открыт | 45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 7.547 | 2.4 | 6 час | 5.147 | 0 | 26.25 | 21.103 | 21.103 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 4.04 | 2.3 | 4.6488 |  |  | 4.649 | 2.68 | 6 час | 1.969 | 0 | 26.25 | 21.601 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 4.649 | 2.4 | 6 час | 2.249 | 0 | 26.25 | 21.601
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.6 | 1.28 | 2.898 |  |  | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 15.528 | 8.304 | 17.609 | 25 | 25 | 17.609 | 0 | 0 | 17.609 | 0 | 26.25 | 8.641 | 8.641 | открыт | 46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 7.942 | 25.551 | 0 | 0 | 25.551 | 0 | 26.25 | 0.69899 | 0.69899 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 12.564 | 2.448 |  | 16 | 25 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.8 | 4 | 4 | открыт | 47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 3.8506 | 16.6506 | 0 | 0 | 16.6506 | 0 | 16.8 | 0.14938 | 0.14938 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 16+16 | 16.39 | 3.12 |  | 16 | 16 | 16.684 | 0 | 0 | 16.684 | 0 | 16.8 | 0.116 | 0.116 | открыт | 48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 16+16 | 2.8925 | 19.5765 | 0 | 0 | 19.5765 | 0 | 16.8 | -2.7765 | -2.7765 | закрыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 6.034 | 2.554 | 6.5529 | 10 | 16 | 6.553 | 1.4 | 6 час | 5.153 | 0 | 10.5 | 5.347 | 5.347 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 1.6369 | 8.1899 | 1.4 | 6 час | 6.7899 | 0 | 10.5 | 3.7101 | 3.7101 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 1.744 | 0.784 | 1.9121 |  |  | 1.912 | 1.4 | 6 час | 0.512 | 0 | 10.5 | 8.588 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 1.912 | 1.4 | 6 час | 0.512 | 0 | 10.5 | 8.588
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.29 | 1.77 | 4.6408 |  |  | 4.641 | 0 | 0 | 4.641 | 0 | 10.5 | 5.859 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.6369 | 6.2779 | 0 | 0 | 6.2779 | 0 | 10.5 | 4.2221
50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 8.216 | 3.782 | 9.0468 | 16 | 16 | 9.046 | 3.7 | 6 час | 5.346 | 0 | 16.8 | 11.454 | 11.454 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.0747 | 9.1207 | 3.7 | 6 час | 5.4207 | 0 | 16.8 | 11.3793 | 11.3793 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.322 | 2.096 | 4.8034 |  |  | 4.803 | 3.7 | 6 час | 1.103 | 0 | 16.8 | 11.997 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.803 | 3.7 | 6 час | 1.103 | 0 | 16.8 | 11.997
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.894 | 1.686 | 4.2433 |  |  | 4.243 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 16.8 | 12.557 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0747 | 4.3177 | 0 | 0 | 4.3177 | 0 | 16.8 | 12.4823
51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 4+2,5 | 0.731 | 0.371 | 0.81976 | 4 | 2.5 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 4+2,5 | 0.45425 | 1.2742 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 2.625 | 1.3508 | 1.3508 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 14.522 | 2.226 |  | 16 | 16 | 14.723 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 16.8 | 2.077 | 2.077 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 0.311 | 15.034 | 0 | 0 | 15.034 | 0 | 16.8 | 1.766 | 1.766 | открыт
53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 4.62 | 1.79 |  | 10 | 16 | 5.8 | 4.5 | 6 час | 1.3 | 0 | 10.5 | 9.2 | 5.569 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 2.3196 | 8.1196 | 4.5 | 6 час | 3.6196 | 0 | 10.5 | 6.8804 | 5.569 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 3.82 | 1.45 |  |  |  | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.8 | 0.34 |  |  |  | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 10.5 | 9.631 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.3196 | 3.1886 | 0 | 0 | 3.1886 | 0 | 10.5 | 7.3114
54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.572 | 0.925 |  | 10 | 10 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 5.6006 | 9.2906 | 0 | 0 | 9.2906 | 0 | 10.5 | 1.2094 | 1.2094 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.828 | 1.095 |  | 6.3 | 6.3 | 3.032 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 6.615 | 3.583 | 3.583 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.72728 | 3.7593 | 0 | 0 | 3.7593 | 0 | 6.615 | 2.8557 | 2.8557 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 5.56 | 2.55 | 6.1169 | 16 | 16 | 6.117 | 0 | 0 | 6.117 | 0 | 16.8 | 10.683 | 10.683 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 1.2752 | 7.3922 | 0 | 0 | 7.3922 | 0 | 16.8 | 9.4078 | 9.4078 | открыт
57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 39.15 | 8.95 |  | 65 | 40 | 40.16 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 68.25 | 28.09 | 28.09 | открыт | 57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 26.9998 | 67.1598 | 0 | 0 | 67.1598 | 0 | 68.25 | 1.0902 | 1.0902 | открыт
58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 32.03 | 18.66 | 37.0691 | 80 | 31.5 | 37.069 | 0 | 0 | 37.069 | 0 | 75.075 | 38.006 | 38.006 | открыт | 58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 3.7271 | 40.7961 | 0 | 0 | 40.7961 | 0 | 75.075 | 34.2789 | 34.2789 | открыт
59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 |  |  |  | 10 | 10 | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 10.5 | 5.546 | 5.546 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 5.22 | 10.174 | 0 | 0 | 10.174 | 0 | 10.5 | 0.326 | 0.326 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.39 | 7.26 |  | 20 | 20 | 16.118 | 0 | 0 | 16.118 | 0 | 21 | 4.882 | 4.882 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 1.7162 | 17.8342 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 21 | 3.1658 | 3.1658 | открыт
61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 11.28 | 3.41 |  | 16 | 16 | 11.785 | 4.8 | 6 час | 6.985 | 0 | 16.8 | 9.815 | 9.815 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 1.2285 | 13.0135 | 4.8 | 6 час | 8.2135 | 0 | 16.8 | 8.5865 | 8.5865 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.59 | 1.41 |  |  |  | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.69 | 2 |  |  |  | 6.983 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 16.8 | 9.817 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.2285 | 8.2115 | 0 | 0 | 8.2115 | 0 | 16.8 | 8.5885
62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 14.85 | 5.18 |  | 16 | 25 | 15.728 | 0 | 0 | 15.728 | 0 | 16.8 | 1.072 | 1.072 | открыт | 62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.5999 | 16.3279 | 0 | 0 | 16.3279 | 0 | 16.8 | 0.4721 | 0.4721 | открыт
63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.88 | 0.81 | 1.196 | 6.3 | 2.5 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 2.625 | 1.429 | 1.429 | открыт | 63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.0168 | 1.2128 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 2.625 | 1.4122 | 1.4122 | открыт
64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 3.635 | 1.929 |  | 16 | 25 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт | 64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт
65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.33 | 0.52 |  | 4 | 6.3 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 4.2 | 2.748 | 2.748 | открыт | 65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.3441 | 1.7961 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 4.2 | 2.4039 | 2.4039 | открыт
66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.058 | 0.79 |  | 10 | 6.3 | 2.2 | 0.54 | 3 час | 1.66 | 0 | 6.615 | 4.955 | 4.747 | открыт | 66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.9036 | 5.1036 | 0.54 | 3 час | 4.5636 | 0 | 6.615 | 2.0514 | 1.8434 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.207 | 0.26 |  |  |  | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.851 | 0.53 |  |  |  | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 6.615 | 4.747 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 2.9036 | 4.7716 | 0 | 0 | 4.7716 | 0 | 6.615 | 1.8434
67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 |  |  |  | 40 | 40 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 42 | 16.386 | 16.386 | открыт | 67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.1083 | 25.7223 | 0 | 0 | 25.7223 | 0 | 42 | 16.2777 | 16.2777 | открыт
68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.73 | 1.49 |  | 10 | 6.3 | 4.017 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 6.615 | 2.598 | 2.598 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.67365 | 4.6907 | 0 | 0 | 4.6907 | 0 | 6.615 | 1.9243 | 1.9243 | открыт
69 | ПС 110/6 кВ Западная | 16+16 | 10.368 | 3.294 |  | 16 | 10 | 10.879 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 16.8 | 5.921 | 5.921 | открыт | 69 | ПС 110/6 кВ Западная | 16+16 | 1.1898 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 16.8 | 4.7312 | 4.7312 | открыт
70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.206 | 6.852 |  | 16 | 16 | 12.585 | 1.64 | 6 час | 10.945 | 0 | 16.8 | 5.855 | 5.855 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.4085 | 12.9935 | 1.64 | 6 час | 11.3535 | 0 | 16.8 | 5.4465 | 5.4465 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.906 | 4.242 |  |  |  | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.3 | 2.61 |  |  |  | 6.819 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 16.8 | 9.981 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.4085 | 7.2275 | 0 | 0 | 7.2275 | 0 | 16.8 | 9.5725
71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 2.805 | 1.247 | 3.0733 | 10 | 10 | 3.073 | 3.12 | 6 час | -0.047 | 0 | 10.5 | 10.547 | 8.058 | открыт | 71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.0106 | 3.0836 | 3.12 | 6 час | -0.0364 | 0 | 10.5 | 10.5364 | 8.058 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.255 | 0.937 | 2.4419 |  |  | 2.442 | 3.12 | 6 час | -0.678 | 0 | 10.5 | 8.058 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.442 | 3.12 | 6 час | -0.678 | 0 | 10.5 | 8.058
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.55 | 0.31 | 0.63135 |  |  | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 10.5 | 9.869 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.0106 | 0.6416 | 0 | 0 | 0.6416 | 0 | 10.5 | 9.8584
72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.02 | 0.3 |  | 2.5 | 2.5 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 2.625 | 1.562 | 1.562 | открыт | 72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.611 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 2.625 | 0.951 | 0.951 | открыт
73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 11.65 | 6.11 |  | 32 | 16 | 13.156 | 1.8 | 6 час | 11.356 | 0 | 33.6 | 22.244 | 22.244 | открыт | 73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 2.5997 | 15.7557 | 1.8 | 6 час | 13.9557 | 0 | 33.6 | 19.6443 | 19.6443 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.89 | 0.94 | 2.1109 |  |  | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.76 | 5.17 | 11.0447 |  |  | 11.045 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 33.6 | 22.555 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.5997 | 13.6447 | 0 | 0 | 13.6447 | 0 | 33.6 | 19.9553
74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 11.93 | 4.44 | 12.7294 | 25 | 25 | 12.729 | 2.21 | 3 час | 10.519 | 0 | 26.25 | 15.731 | 15.731 | открыт | 74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 0.82814 | 13.5591 | 2.21 | 3 час | 11.3491 | 0 | 26.25 | 14.9009 | 14.9009 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 2.09 | 0.86 | 2.26 |  |  | 2.26 | 2.21 | 3 час | 0.05 | 0 | 26.25 | 23.99 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.26 | 2.21 | 3 час | 0.05 | 0 | 26.25 | 23.99
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.84 | 3.58 | 10.471 |  |  | 10.471 | 0 | 0 | 10.471 | 0 | 26.25 | 15.779 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.82814 | 11.2991 | 0 | 0 | 11.2991 | 0 | 26.25 | 14.9509
75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.54 | 0.13 | 0.55543 | 2.5 | 2.5 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 2.625 | 2.07 | 2.07 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 2.0512 | 2.6062 | 0 | 0 | 2.6062 | 0 | 2.625 | 0.0188 | 0.0188 | открыт
76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 6.866 | 2.772 |  | 16 | 16 | 7.448 | 7.34 | 6 час | 0.108 | 0 | 16.8 | 16.692 | 12.709 | открыт | 76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.1048 | 7.5528 | 7.34 | 6 час | 0.2128 | 0 | 16.8 | 16.5872 | 12.6042 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.941 | 1.619 | 3.3572 |  |  | 3.357 | 7.34 | 6 час | -3.983 | 0 | 16.8 | 13.443 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.357 | 7.34 | 6 час | -3.983 | 0 | 16.8 | 13.443
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.925 | 1.153 | 4.0908 |  |  | 4.091 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 16.8 | 12.709 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.1048 | 4.1958 | 0 | 0 | 4.1958 | 0 | 16.8 | 12.6042
77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.972 | 0.408 | 1.0542 | 6.3 | 6.3 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 6.615 | 5.561 | 5.561 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.33931 | 1.3933 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 6.615 | 5.2217 | 5.2217 | открыт
78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 16.814 | 9.874 |  | 16 | 16 | 18.229 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 16.8 | -1.429 | -1.429 | закрыт | 78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | 18.229 | 0 | 16.8 | -1.429 | -1.429 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.964 | 1.876 |  |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 16.8 | 13.26 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 16.8 | 13.26
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 13.85 | 7.998 |  |  |  | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111
79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 8.418 | 2.88 |  | 16 | 10 | 8.899 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 10.5 | 1.601 | 1.601 | открыт | 79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 1.0525 | 9.9515 | 0 | 0 | 9.9515 | 0 | 10.5 | 0.5485 | 0.5485 | открыт
80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.483 |  | 6.3 | 6.3 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 6.615 | 5.697 | 5.697 | открыт | 80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0186 | 0.9366 | 0 | 0 | 0.9366 | 0 | 6.615 | 5.6784 | 5.6784 | открыт
81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 13.478 | 5.771 |  | 16 | 16 | 14.662 | 6.45 | 3 час | 8.212 | 0 | 16.8 | 8.588 | 8.588 | открыт | 81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 1.9199 | 16.5819 | 6.45 | 3 час | 10.1319 | 0 | 16.8 | 6.6681 | 6.6681 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.993 | 2.627 |  |  |  | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.485 | 3.144 |  |  |  | 8.119 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 16.8 | 8.681 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.9199 | 10.0389 | 0 | 0 | 10.0389 | 0 | 16.8 | 6.7611
82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 2.676 | 1.188 | 2.9279 | 6.3 | 6.3 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 6.615 | 3.687 | 3.687 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 2.971 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 6.615 | 3.644 | 3.644 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 3.069 | 1.491 | 3.412 | 6.3 | 6.3 | 3.412 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 6.615 | 3.203 | 3.203 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0544 | 3.4664 | 0 | 0 | 3.4664 | 0 | 6.615 | 3.1486 | 3.1486 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.467 | 0.182 | 0.50121 | 1.6 | 1.6 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 1.68 | 1.179 | 1.179 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.0786 | 0.5796 | 0 | 0 | 0.5796 | 0 | 1.68 | 1.1004 | 1.1004 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 1.624 | 1.031 | 1.9236 | 3.2 | 6.3 | 1.924 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 3.36 | 1.436 | 1.436 | открыт | 85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0.2341 | 2.1581 | 0 | 0 | 2.1581 | 0 | 3.36 | 1.2019 | 1.2019 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 1.183 | 0.615 |  | 4 | 4 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 4.2 | 2.865 | 2.865 | открыт | 86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.3086 | 1.6436 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | 4.2 | 2.5564 | 2.5564 | открыт
87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.424 | 0.318 | 0.53 | 2.5 | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | открыт | 87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.086228 | 0.61623 | 0 | 0 | 0.61623 | 0 | 2.625 | 2.0088 | 2.0088 | открыт
88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 9.92 | 4.41 |  | 10 | 6.3 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт | 88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.815 | 0.652 | 1.0437 | 4 | 2.5 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 2.625 | 1.581 | 1.581 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.1057 | 1.1497 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 2.625 | 1.4753 | 1.4753 | открыт
90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.57 | 4.67 |  | 10 | 10 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт | 90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт
91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.606 | 0.312 | 0.6816 | 4 | 4 | 0.682 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 4.2 | 3.518 | 3.518 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.5104 | 1.1924 | 0 | 0 | 1.1924 | 0 | 4.2 | 3.0076 | 3.0076 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.178 | 0.18 | 0.25315 | 1.6 | 1.6 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | 1.427 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.0029 | 0.2559 | 0 | 0 | 0.2559 | 0 | 1.68 | 1.4241 | 1.4241 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.677 | 0.736 | 1.8314 | 4 | 4 | 1.831 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 4.2 | 2.369 | 2.369 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.5519 | 3.3829 | 0 | 0 | 3.3829 | 0 | 4.2 | 0.81705 | 0.81705 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 1.532 | 0.758 |  | 4 | 6.3 | 1.709 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 4.2 | 2.491 | 2.491 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.037644 | 1.7466 | 0 | 0 | 1.7466 | 0 | 4.2 | 2.4534 | 2.4534 | открыт
95 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.111 | 0.113 | 0.1584 | 2.5 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.05 | 0.892 | 0.892 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.0018 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 1.05 | 0.8902 | 0.8902 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.206 | 0.061 | 0.21484 | 2.5 | 2.5 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 2.625 | 2.41 | 2.41 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.0024 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 2.625 | 2.4076 | 2.4076 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.596 | 0.256 | 0.64865 | 2.5 | 2.5 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 2.625 | 1.976 | 1.976 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 1.223 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 2.625 | 0.753 | 0.753 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 1.197 | 0.177 | 1.21 | 1.6 | 1.6 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.68 | 0.47 | 0.47 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.68 | 0.47 | 0.47 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 1.864 | 0.833 | 2.0417 | 6.3 | 6.3 | 2.042 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 6.615 | 4.573 | 4.573 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.5023 | 2.5443 | 0 | 0 | 2.5443 | 0 | 6.615 | 4.0707 | 4.0707 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.707 | 0.38 | 0.80265 | 1.6 | 1.6 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 1.68 | 0.877 | 0.877 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.1815 | 0.9845 | 0 | 0 | 0.9845 | 0 | 1.68 | 0.6955 | 0.6955 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.207 | 0.067 | 0.21757 | 1.6 | 1.6 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 1.68 | 1.462 | 1.462 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.012 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.59 | 0.18 | 0.61685 | 4 | 4 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 4.2 | 3.583 | 3.583 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.32275 | 0.93975 | 0 | 0 | 0.93975 | 0 | 4.2 | 3.2603 | 3.2603 | открыт
103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.356 | 0.14 | 0.38254 | 4 | 2.5 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 2.625 | 2.242 | 2.242 | открыт | 103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.1217 | 0.5047 | 0 | 0 | 0.5047 | 0 | 2.625 | 2.1203 | 2.1203 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 2.229 | 1.639 | 2.7667 | 4 | 4 | 2.767 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 4.2 | 1.433 | 1.433 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.2712 | 3.0382 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 4.2 | 1.1618 | 1.1618 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1.569 | 0.626 |  | 4 | 4 | 1.689 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 4.2 | 2.511 | 2.511 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.162 | 1.851 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 4.2 | 2.349 | 2.349 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1.176 | 0.46 | 1.2628 | 2.5 | 1.6 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 1.68 | 0.417 | 0.417 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.1464 | 1.4094 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 1.68 | 0.2706 | 0.2706 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 1.154 | 0.516 | 1.2641 | 2.5 | 2.5 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 2.625 | 1.361 | 1.361 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 2.625 | 1.361 | 1.361 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.256 | 0.743 |  | 4 | 6.3 | 1.459 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 4.2 | 2.741 | 2.741 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.078507 | 1.5375 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 4.2 | 2.6625 | 2.6625 | открыт
109 | ПС 35/10кВ Ружненская | 4+4 | 0.536 | 0.264 | 0.59749 | 4 | 4 | 0.597 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 4.2 | 3.603 | 3.603 | открыт | 109 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.0203 | 0.6173 | 0 | 0 | 0.6173 | 0 | 4.2 | 3.5827 | 3.5827 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 3.335 | 1.267 | 3.5676 | 6.3 | 6.3 | 3.568 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 6.615 | 3.047 | 3.047 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.34408 | 3.9121 | 0 | 0 | 3.9121 | 0 | 6.615 | 2.7029 | 2.7029 | открыт
21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 1.951 | 0.683 | 2.0671 | 4 | 4 | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 4.2 | 2.133 | 2.133 | открыт | 21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 0.5848 | 2.6518 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | 4.2 | 1.5482 | 1.5482 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 1.794 | 0.864 | 1.9912 | 10 | 10 | 1.991 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 10.5 | 8.509 | 8.509 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 1.1 | 3.091 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 10.5 | 7.409 | 7.409 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.486 | 0.191 | 0.52218 | 2.5 | 2.5 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 2.625 | 2.103 | 2.103 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.6514 | 1.1734 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 2.625 | 1.4516 | 1.4516 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.643 | 0.161 |  | 1.6 | 1.8 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 1.68 | 1.017 | 1.017 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.3323 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.9953 | 0 | 1.68 | 0.6847 | 0.6847 | открыт
114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 14.994 | 5.94 | 16.1277 | 16 | 32 | 16.128 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 33.6 | 17.472 | 17.472 | открыт | 114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 1.5691 | 17.6971 | 0 | 0 | 17.6971 | 0 | 33.6 | 15.9029 | 15.9029 | открыт
115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 7.823 | 4.111 | 8.8374 | 6.3 | 21.6 | 8.837 | 0 | 0 | 8.837 | 0 | 12.495 | 3.658 | 3.658 | открыт | 115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 1.5846 | 10.4216 | 0 | 0 | 10.4216 | 0 | 12.495 | 2.0734 | 2.0734 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.871 | 0.216 | 0.89738 | 2.5 | 4 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 2.625 | 1.728 | 1.728 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.55866 | 1.4557 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 2.625 | 1.1693 | 1.1693 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.61 | 0.57 | 0.83487 | 4 | 4 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 4.2 | 3.365 | 3.365 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.0929 | 0.9279 | 0 | 0 | 0.9279 | 0 | 4.2 | 3.2721 | 3.2721 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.695 | 0.694 | 0.98217 | 2.5 | 2.5 | 0.982 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 2.625 | 1.643 | 1.643 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.3292 | 1.3112 | 0 | 0 | 1.3112 | 0 | 2.625 | 1.3138 | 1.3138 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.629 | 0.642 | 0.89878 | 1.6 | 1.6 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 1.68 | 0.781 | 0.781 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.0885 | 0.9875 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 1.68 | 0.6925 | 0.6925 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.464 | 0.224 | 0.51524 | 2.5 | 1.6 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 1.68 | 1.165 | 1.165 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.0658 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.5808 | 0 | 1.68 | 1.0992 | 1.0992 | открыт
121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.212 | 0.155 | 0.26262 | 2.5 | 2.5 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 2.625 | 2.362 | 2.362 | открыт | 121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.2793 | 0.5423 | 0 | 0 | 0.5423 | 0 | 2.625 | 2.0827 | 2.0827 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 1.37 | 0.578 | 1.4869 | 2.5 | 3.2 | 1.487 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 2.625 | 1.138 | 1.138 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.3862 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 2.625 | 0.7518 | 0.7518 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 1.952 | 0.74 | 2.0876 | 4 | 4 | 2.088 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 4.2 | 2.112 | 2.112 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.076576 | 2.1646 | 0 | 0 | 2.1646 | 0 | 4.2 | 2.0354 | 2.0354 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.539 | 0.787 | 1.7286 | 2.5 | 3.2 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 2.625 | 0.896 | 0.896 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.7462 | 2.4752 | 0 | 0 | 2.4752 | 0 | 2.625 | 0.1498 | 0.1498 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.895 | 0.348 | 0.96028 | 4 | 2.5 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.2242 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 2.625 | 1.4408 | 1.4408 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.64 | 0.624 | 0.89385 | 1.6 | 1.6 | 0.894 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 1.68 | 0.786 | 0.786 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.032402 | 0.9264 | 0 | 0 | 0.9264 | 0 | 1.68 | 0.7536 | 0.7536 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.327 | 0.192 | 0.3792 | 1.6 | 1.6 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 1.68 | 1.301 | 1.301 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.0205 | 0.3995 | 0 | 0 | 0.3995 | 0 | 1.68 | 1.2805 | 1.2805 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.425 | 0.53 | 1.5204 | 2.5 | 2.5 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 2.625 | 1.105 | 1.105 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.25765 | 1.7777 | 0 | 0 | 1.7777 | 0 | 2.625 | 0.84735 | 0.84735 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.73 | 0.521 | 0.89685 | 2.5 | 1.6 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 1.68 | 0.783 | 0.783 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0205 | 0.9175 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 1.68 | 0.7625 | 0.7625 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 1.014 | 0.472 | 1.1185 | 2.5 | 1.6 | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 1.68 | 0.562 | 0.562 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.33604 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 1.68 | 0.22596 | 0.22596 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.284 | 0.213 | 0.355 | 2.5 | 2.5 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 2.625 | 2.27 | 2.27 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.0216 | 0.3766 | 0 | 0 | 0.3766 | 0 | 2.625 | 2.2484 | 2.2484 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 2.832 | 1.398 | 3.1583 | 4 | 4 | 3.158 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 4.2 | 1.042 | 1.042 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.0372 | 3.1952 | 0 | 0 | 3.1952 | 0 | 4.2 | 1.0048 | 1.0048 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.557 | 0.569 | 0.79625 | 1.6 | 1.6 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 1.68 | 0.884 | 0.884 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.0118 | 0.8078 | 0 | 0 | 0.8078 | 0 | 1.68 | 0.8722 | 0.8722 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.435 | 0.441 | 0.61944 | 2.5 | 2.5 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 2.625 | 2.006 | 2.006 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.0842 | 0.7032 | 0 | 0 | 0.7032 | 0 | 2.625 | 1.9218 | 1.9218 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.452 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 6.615 | 0.163 | 0.163 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0.0061 | 6.4581 | 0 | 0 | 6.4581 | 0 | 6.615 | 0.1569 | 0.1569 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 1.176 | 0.616 | 1.3276 | 2.5 | 2.5 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 2.625 | 1.297 | 1.297 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.1019 | 1.4299 | 0 | 0 | 1.4299 | 0 | 2.625 | 1.1951 | 1.1951 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 1.051 | 0.477 | 1.1542 | 2.5 | 1.6 | 1.154 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 1.68 | 0.526 | 0.526 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.1954 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 1.68 | 0.3306 | 0.3306 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 4.192 | 2.312 | 4.7873 | 6.3 | 6.3 | 4.787 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 6.615 | 1.828 | 1.828 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.33145 | 5.1185 | 0 | 0 | 5.1185 | 0 | 6.615 | 1.4965 | 1.4965 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.385 | 0.326 | 0.50448 | 1.6 | 1.6 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 1.68 | 1.176 | 1.176 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.3141 | 0.8181 | 0 | 0 | 0.8181 | 0 | 1.68 | 0.8619 | 0.8619 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.868 | 0.212 | 0.89351 | 2.5 | 2.5 | 0.894 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 2.625 | 1.731 | 1.731 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.5076 | 1.4016 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 2.625 | 1.2234 | 1.2234 | открыт
141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 4.968 | 1.209 | 5.113 | 8 | 3.2 | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 7.56 | 2.447 | 2.447 | открыт | 141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.1266 | 5.2396 | 0 | 0 | 5.2396 | 0 | 7.56 | 2.3204 | 2.3204 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+2,5 | 0.716 | 0.307 |  | 2.5 | 2.5 | 0.779 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 2.625 | 1.846 | 1.846 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.38881 | 1.1678 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 2.625 | 1.4572 | 1.4572 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.897 | 0.489 | 1.0216 | 2.5 | 2.5 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 2.625 | 1.603 | 1.603 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.0376 | 1.0596 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 2.625 | 1.5654 | 1.5654 | открыт
| Итого: | 2402.6 | [5 empty] | 728.961 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2402.6; 4: 173.5477; 5: 902.6307
| дефицит | [13 empty] | 10.368 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -16.5275
| профицит | [13 empty] | 549.737 |  | 2: профицит; Мин. 12: 463.424
| 110кВ | 1811.6
| 35кВ | 562
2373.6

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/10 кВ Лопандино | 1992 | 6.3 | 1.093 | 5.207 | 0.0075 | 0.004 | 5.1995 | - | открыт | открыт | 52.4740461911262 | 34.8341191172164
ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 1991 | 16 | 4.202 | 11.798 | 0.076 | 0.19 | 11.722 | - | открыт | открыт | 52.5839026897195 | 34.5896584454846
ПС 110/6 кВ Свенская | 1988 | 6.3 | 1.88 | 4.42 | 0.63728 | 0.1211 | 3.7827 | - | открыт | открыт | 53.1701593873558 | 34.3771049840242
ПС 110/10 кВ Хмелевская | 1990 | 6.3 | 0.549 | 5.751 | 0.19198 | 0.0753 | 5.559 | - | открыт | открыт | 53.0369072607222 | 33.8979087468118
ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 1992 | 10 | 5.955 | -1.655 | 0.7673 | 0.163 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 53.1922572131439 | 34.4416925808661
ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 1964 | 10 | 1.292 | 8.708 | 0.72563 | 0.057 | 7.9824 | - | открыт | открыт | 52.7706368037567 | 32.6658895654065
ПС 110/10 кВ Глыбочка | 1984 | 2.5 | 0.11 | 2.39 | 0.3935 | 0.0527 | 1.9965 | - | открыт | открыт | 52.5017009326386 | 33.4907534162084
ПС 110/10 кВ Десятуха | 1994 | 6.3 | 1.278 | 5.022 | 0.0183 | 0.0032 | 5.0037 | - | открыт | открыт | 52.5769498405179 | 32.8532504827015
ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 1980 | 6.3 | 1.549 | 4.751 | 0.58534 | 0.5247 | 4.1657 | - | открыт | открыт | 52.785468358643 | 33.0567099733912
ПС 110/35/10 кВ Луговая | 1992 | 16 | 5.175 | 10.825 | 0.061 | 0 | 10.764 | - | открыт | открыт | 53.0577815905202 | 32.8701835352628
ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 2008 | 6.3 | 2.119 | 4.181 | 0.41315 | 0.005 | 3.7679 | - | открыт | открыт | 52.7667868652472 | 33.8324446307811
ПС 35/10 кВ Алешинская | 1967 | 2.5 | 0.33 | 2.17 | 0.28825 | 0.285 | 1.8818 | - | открыт | открыт | 53.6646564648343 | 33.2987660949553
ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1969 | 1.6 | 0.49 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | - | открыт | открыт | 52.6745421266577 | 34.3657778990069
ПС 35/10 кВ Домашово | 2006 | 2.5 | 0.418 | 2.082 | 1.2332 | 0.271 | 0.8488 | - | открыт | открыт | 53.4405601638826 | 34.0447879383736
ПС 35/6 кВ Дроновская | 1975 | 2.5 | 0.551 | 1.949 | 0.1143 | 0.1056 | 1.8347 | - | открыт | открыт | 53.0434499157013 | 35.2317773745873
ПС 35/10кВ Кокоревская | 1969 | 4 | 0.947 | 3.053 | 0 | 0 | 3.053 | - | открыт | открыт | 52.5830938017026 | 34.2769608177606
ПС 35/6 кВ Малополпинская | 1991 | 4 | 0.651 | 3.349 | 0.26698 | 0.5433 | 3.082 | - | открыт | открыт | 53.2728105778577 | 34.6288903369882
ПС 35/10 кВ Морачевская | 1986 | 1.6 | 0.447 | 1.153 | 0.8041 | 0.1478 | 0.3489 | - | открыт | открыт | 53.3022970278228 | 33.5963382345503
ПС 35/10 кВ Салтановская | 1977 | 2.5 | 0.562 | 1.938 | 0.09585 | 0.0544 | 1.8421 | - | открыт | открыт | 52.7655266623661 | 34.3095142147289
ПС 35/10 кВ Светово | 1983 | 2.5 | 0.276 | 2.224 | 0.01715 | 0.0008 | 2.2069 | - | открыт | открыт | 52.1021198806869 | 34.2236932124247
ПС 35/10 кВ Сеща | 1967 | 2.5 | 0.797 | 1.703 | 0.4477 | 0 | 1.2553 | - | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/10 кВ Совхозная | 1979 | 4 | 0.328 | 3.672 | 0.7174 | 0.0043 | 2.9546 | - | открыт | открыт | 52.6895614355968 | 34.6925930696472
ПС 35/10 кВ Страчевская | 1978 | 2.5 | 0.372 | 2.128 | 0.2391 | 0.0521 | 1.8889 | - | открыт | открыт | 52.1900230796224 | 34.1738901055396
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1991 | 4 | 1.995 | 2.005 | 1.7142 | 0.1989 | 0.2908 | - | открыт | открыт | 53.2438429994 | 33.8699783128569
ПС 35/10 кВ Усожская | 1977 | 2.5 | 0.837 | 1.663 | 0.0545 | 0.039 | 1.6085 | - | открыт | открыт | 52.2978570648441 | 34.743864558574
ПС 35/10 кВ Хариновская | 1982 | 1 | 0.069 | 0.931 | -0.0002 | 0 | 0.9312 | - | открыт | открыт | 53.8436890169555 | 33.3941157245405
ПС 35/10 кВ Харитоновская | 1983 | 4 | 0.612 | 3.388 | 0.1993 | 0.0288 | 3.1887 | - | открыт | открыт | 53.4044345059392 | 33.01695281882
ПС 35/10 кВ Дивовка | 1978 | 2.5 | 0.81 | 1.69 | 0.013 | 0 | 1.677 | - | открыт | открыт | 53.0414178141413 | 33.0307205901964
ПС 35/10 кВ Молодьково | 1983 | 1.6 | 0.202 | 1.398 | -0.0002 | 0 | 1.3982 | - | открыт | открыт | 53.1858103542625 | 32.8432984838521
ПС 35/10 кВ Папсуевская | 1981 | 2.5 | 0.371 | 2.129 | 0.0195 | 0.016 | 2.1095 | - | открыт | открыт | 53.0541293401882 | 33.6011101974202
ПС 35/10 кВ Радутинская | 1981 | 1.6 | 0.582 | 1.018 | 0.0531 | 0.0329 | 0.9649 | - | открыт | открыт | 52.627730789044 | 33.9452058020623
ПС 35/6 кВ Ущерпье | 1979 | 1.6 | 0.31 | 1.29 | 0.0113 | 0.0656 | 1.2787 | - | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Ущерпье | 1979 | 1.6 | 0.051 | 1.549 | 0 | 0 | 1.549 | - | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Яковская | 1982 | 2.5 | 0.372 | 2.128 | 0.080539 | 0.0323 | 2.0475 | - | открыт | открыт | 52.8333755413242 | 33.9767432712104
ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 1975 | 40+40 | 17.746 | 24.254 | 0.188 | 0.0484 | 23.946 | - | открыт | открыт | 53.1103534583803 | 35.1007360373821
ПС 110/10 кВ Аэропорт | 1994 | 6,3+6,3 | 0.769 | 5.846 | 3.0692 | 3.2223 | 2.7768 | - | открыт | открыт | 53.2172194107198 | 34.1381813350694
ПС 110/6 кВ Бежицкая | 1963/2001 | 25+40 | 30.546 | -4.296 | 7.0929 | 2.718 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.3035394298282 | 34.3194386835397
ПС 110/6 кВ Водозабор | 1978 | 6,3+6,3 | 2.668 | 3.947 | 2.0961 | 0 | 1.8509 | - | открыт | открыт | 53.3247039859582 | 34.2152075689655
ПС 110/6 кВ Городищенская | 1974/2013 | 25+25+25 | 23.18 | 30.82 | 29.7261 | 37.326 | 1.0939 |  | открыт | открыт | 53.2789259318628 | 34.2995969789974
ПС 110/10 кВ Добруньская | 1971 | 6,3+6,3 | 5.222 | 1.393 | 3.9401 | 2.0964 | 0 | - | открыт | закрыт | 53.1922702308307 | 34.2446078520332
ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 1964/2015 | 63+63 | 45.008 | 21.142 | 9.534 | 10.8116 | 11.608 |  | открыт | открыт | 53.2449797469667 | 34.3760271442746
ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 1982 | 16+16 | 9.185 | 7.615 | 0.1757 | 0.0462 | 7.4393 | - | открыт | открыт | 53.6992177509869 | 33.5153474547144
ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 1949 | 25+25 | 28.415 | -2.165 | 2.9879 | 15.4064 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.588249120587 | 34.3193835995584
ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 1962 | 16+25 | 14.77 | 7.23 | 2.7868 | 2.664 | 4.4432 | - | открыт | открыт | 53.5184400091457 | 33.7311767863498
ПС 110/6 кВ Заречная | 1984/2008 | 10+10 | 7.793 | 2.707 | 2.0436 | 4.193 | 0.6634 | - | открыт | открыт | 53.2158554381835 | 34.3769760492775
ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 1989 | 25+25 | 7.547 | 21.383 | 0 | 0 | 21.103 | - | открыт | открыт | 53.6799748604605 | 34.1805015034006
ПС 110/6 кВ Камвольная | 1973/2010 | 25+25 | 17.609 | 8.641 | 7.942 | 2.8139 | 0.69899 | - | открыт | открыт | 53.339284729667 | 34.2942818255058
ПС 110/6 кВ Карачевская | 1970 | 16+25 | 12.8 | 4 | 3.8506 | 4.081 | 0.14938 | - | открыт | открыт | 53.123422111918 | 34.9793309924499
ПС 110/6 кВ Карачижская | 1980/2014 | 16+16 | 16.684 | 0.116 | 2.8925 | 1.6778 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2282072193705 | 34.348677997364
ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 1974/2006 | 10+16 | 6.553 | 5.347 | 1.6369 | 1.0755 | 3.7101 | - | открыт | открыт | 53.3924076150023 | 33.2318561076629
ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 1977 | 16+16 | 9.046 | 11.454 | 0.0747 | 0.0092 | 11.3793 | - | открыт | открыт | 52.4314750948457 | 34.7805289722
ПС 110/10 кВ Летошники | 1983/1994 | 4+2,5 | 0.82 | 1.805 | 0.45425 | 0.0907 | 1.3508 | - | открыт | открыт | 53.4555086488738 | 33.6377216998955
ПС 110/6 кВ Мамоновская | 1979/2009 | 16+16 | 14.723 | 2.077 | 0.311 | 0.302 | 1.766 | - | открыт | открыт | 53.2819384230382 | 34.4425376495395
ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 1979 | 10+16 | 5.8 | 5.569 | 2.3196 | 0.0212 | 5.569 | - | открыт | открыт | 52.1414755748119 | 34.4603730965094
ПС 110/6 кВ Мичуринская | 1975/2010 | 10+10 | 3.69 | 6.81 | 5.6006 | 4.673 | 1.2094 | - | открыт | открыт | 53.2712853070396 | 34.2303554508754
ПС 110/10 кВ Молотинская | 1975 | 6,3+6,3 | 3.032 | 3.583 | 0.72728 | 0.3414 | 2.8557 | - | открыт | открыт | 53.3484609208436 | 33.8827104449082
ПС 110/10 кВ Полпинская | 1978 | 16+16 | 6.117 | 10.683 | 1.2752 | 0.3881 | 9.4078 | - | открыт | открыт | 53.2397365429816 | 34.4969822851604
ПС 110/6 кВ Советская | 1964/2009 | 40+25+40 | 40.16 | 28.09 | 26.9998 | 26.872 | 1.0902 | - | открыт | открыт | 53.2426777917466 | 34.3190287006699
ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 1958 | 40+31,5+40 | 37.069 | 38.006 | 3.7271 | 3.1979 | 34.2789 | - | открыт | открыт | 53.3325144413883 | 34.2662428195904
ПС 110/10 кВ Тепличная | 1983 | 10+10 | 4.954 | 5.546 | 5.22 | 3.5801 | 0.326 | - | открыт | открыт | 53.1730496211933 | 34.2291143849622
ПС 110/6 кВ Урицкая | 1964 | 20+20 | 16.118 | 4.882 | 1.7162 | 1.6579 | 3.1658 | - | открыт | открыт | 53.2922516936785 | 34.3735734452624
ПС 110/35/10 кВ Центральная | 1990 | 16+16 | 11.785 | 9.815 | 1.2285 | 0.7565 | 8.5865 | - | открыт | открыт | 52.8448122585451 | 34.501742990511
ПС 110/6 кВ Южная | 1964/1972 | 16+25 | 15.728 | 1.072 | 0.5999 | 0.43 | 0.4721 | - | открыт | открыт | 53.2104146777961 | 34.4429265865834
ПС 110/10 кВ Бобовичи | 1981 | 6,3+2,5 | 1.196 | 1.429 | 0.0168 | 0.0312 | 1.4122 | - | открыт | открыт | 52.591937400005 | 31.7278821680761
ПС 110/6 кВ Белая Березка | 1969 | 16+25 | 4.165 | 12.635 | 0 | 0 | 12.635 | - | открыт | открыт | 52.3847087873072 | 33.4857549037301
ПС 110/10 кВ Валуец | 1972 | 4+6,3 | 1.452 | 2.748 | 0.3441 | 0.0699 | 2.4039 | - | открыт | открыт | 52.7368639512219 | 33.3681508254461
ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 1989 | 10+6,3 | 2.2 | 4.747 | 2.9036 | 0.7529 | 1.8434 | - | открыт | открыт | 52.7722338683236 | 32.1819647049182
ПС 110/6 кВ Высокое | 1978 | 40+40 | 25.614 | 16.386 | 0.1083 | 0.0769 | 16.2777 | - | открыт | открыт | 52.7688172566803 | 32.9411624918787
ПС 110/10 кВ Залинейная | 1983 | 10+6,3 | 4.017 | 2.598 | 0.67365 | 0.3156 | 1.9243 | - | открыт | открыт | 52.7171782372704 | 32.2479627788287
ПС 110/6 кВ Западная | 1969/1998/2015 | 16+16 | 10.879 | 5.921 | 1.1898 | 1.1929 | 4.7312 | 2017 | открыт | открыт | 52.7593499372319 | 32.2089286310169
ПС 110/35/10 кВ Климово | 1977 | 16+16 | 12.585 | 5.855 | 0.4085 | 0.4432 | 5.4465 | - | открыт | открыт | 52.3716542561969 | 32.2113630088717
ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 1960 | 10+10 | 3.073 | 8.058 | 0.0106 | 0.003 | 8.058 | - | открыт | открыт | 52.8134434247344 | 31.7263000722585
ПС 110/10 кВ Красный рог | 1977 | 2,5+2,5 | 1.063 | 1.562 | 0.611 | 0.4871 | 0.951 | - | открыт | открыт | 52.9473212930528 | 33.7244015156636
ПС 110/35/10 кВ Погар | 1969 | 16+16+16 | 13.156 | 22.244 | 2.5997 | 0.6354 | 19.6443 | - | открыт | открыт | 52.5364480873918 | 33.2561653208548
ПС 110/35/10 кВ Почепская | 1964/2010 | 25+25 | 12.729 | 15.731 | 0.82814 | 0.7527 | 14.9009 | - | открыт | открыт | 52.9184690021307 | 33.4953489525357
ПС 110/10 кВ Семячки | 1984 | 2,5+2,5 | 0.555 | 2.07 | 2.0512 | 1.707 | 0.0188 | - | открыт | открыт | 52.6452082751393 | 33.6509756441198
ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 1974 | 16+16 | 7.448 | 12.709 | 0.1048 | 0.105 | 12.6042 | - | открыт | открыт | 52.5646198125655 | 32.7313572959005
ПС 110/10 кВ Староселье | 1982 | 6,3+6,3 | 1.054 | 5.561 | 0.33931 | 0.204 | 5.2217 | - | открыт | открыт | 52.8505682641672 | 33.2834815837437
ПС 110/35/6 кВ Сураж | 1976 | 16+16 | 18.229 | -1.429 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 53.0117633043336 | 32.4149444491414
ПС 110/10 кВ Трубчевск | 1972 | 16+10 | 8.899 | 1.601 | 1.0525 | 0.4172 | 0.5485 | - | открыт | открыт | 52.5857151370164 | 33.7534692841146
ПС 110/10 кВ Шеломы | 1981 | 6,3+6,3 | 0.918 | 5.697 | 0.0186 | 0.003 | 5.6784 | - | открыт | открыт | 52.5678289257508 | 31.858973398009
ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 2006 | 16+16 | 14.662 | 8.588 | 1.9199 | 0.1156 | 6.6681 | - | открыт | открыт | 52.8329512933654 | 32.7042906952393
ПС 35/6 кВ Белобережская | 1978 | 6,3+6,3 | 2.928 | 3.687 | 0.043 | 0 | 3.644 | - | открыт | открыт | 53.2083136111703 | 34.6381132923594
ПС 35/10 кВ Брасовская | 1972 | 6,3+6,3 | 3.412 | 3.203 | 0.0544 | 0.0382 | 3.1486 | - | открыт | открыт | 52.5921145329187 | 34.5802070684161
ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1980 | 1,6+1,6 | 0.501 | 1.179 | 0.0786 | 0 | 1.1004 | - | открыт | открыт | 53.2204126711396 | 33.2659557972279
ПС 35/6 кВ Бытошь | 1964 | 3,2+6,3 | 1.924 | 1.436 | 0.2341 | 0.4871 | 1.2019 | - | открыт | открыт | 53.8190158941506 | 34.1085605783825
ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 1969 | 4+4 | 1.335 | 2.865 | 0.3086 | 0.2903 | 2.5564 | - | открыт | открыт | 53.0564660310931 | 35.0877360804778
ПС 35/6 кВ Ветьма | 1988 | 2,5+2,5 | 0.53 | 2.095 | 0.086228 | 0.048 | 2.0088 | - | открыт | открыт | 53.7154165301988 | 34.0787964495687
ПС 35/6 кВ Володарская | 1947 | 10+6,3 | 10.856 | -4.241 | 0 | 0 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.2741132791247 | 34.4017612274699
ПС 35/10 кВ Глодневская | 1969 | 4+2,5 | 1.044 | 1.581 | 0.1057 | 0.0684 | 1.4753 | - | открыт | открыт | 52.6412042865737 | 34.8494180993394
ПС 35/6 кВ Городская | 1946 | 10+10 | 13.409 | -2.909 | 0 | 0.43 | 0 | - | закрыт | закрыт | 53.2475671317805 | 34.3667275116008
ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 1993 | 4+4 | 0.682 | 3.518 | 0.5104 | 0.4811 | 3.0076 | - | открыт | открыт | 53.5964470839782 | 33.8012431369849
ПС 35/10 кВ Доброводье | 1987 | 1,6+1,6 | 0.253 | 1.427 | 0.0029 | 0 | 1.4241 | - | открыт | открыт | 52.1070857516149 | 34.6422827545267
ПС 35/10 кВ Жирятинская | 1984 | 4+4 | 1.831 | 2.369 | 1.5519 | 0.4317 | 0.81705 | - | открыт | открыт | 53.230844997476 | 33.710799404807
ПС 35/10 кВ Игрицкая | 1970 | 4+6,3 | 1.709 | 2.491 | 0.037644 | 0.057 | 2.4534 | - | открыт | открыт | 52.3937861762805 | 34.451370026046
ПС 35/10кВ Касиловская | 1976 | 2,5+1 | 0.158 | 0.892 | 0.0018 | 0.008 | 0.8902 | - | открыт | открыт | 53.6984405772815 | 33.8575174691724
ПС 35/10 кВ Косицкая | 1976 | 2,5+2,5 | 0.215 | 2.41 | 0.0024 | 0 | 2.4076 | - | открыт | открыт | 52.0645009122519 | 34.4652114029191
ПС 35/10 кВ Крупец | 1983 | 2,5+2,5 | 0.649 | 1.976 | 1.223 | 0.072 | 0.753 | - | открыт | открыт | 52.5358629949241 | 34.4747331092959
ПС 35/10 кВ Луна | 1961 | 1,6+1,6 | 1.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | - | открыт | открыт | 53.4986666765568 | 33.8702644659381
ПС 35/6 кВ Любохна | 1980 | 6,3+6,3 | 2.042 | 4.573 | 0.5023 | 0.467 | 4.0707 | - | открыт | открыт | 53.5108810046644 | 34.3981689166298
ПС 35/10 кВ Мареевская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.803 | 0.877 | 0.1815 | 0.0769 | 0.6955 | - | открыт | открыт | 53.5042247537181 | 33.4895670641842
ПС 35/10 кВ Невдольск | 1986 | 1,6+1,6 | 0.218 | 1.462 | 0.012 | 0.0387 | 1.45 | - | открыт | открыт | 52.3014965220578 | 34.304901499457
ПС 35/10 кВ Норинская | 1974 | 4+4 | 0.617 | 3.583 | 0.32275 | 0.0183 | 3.2603 | - | открыт | открыт | 53.1199126453111 | 33.3496342057861
ПС 35/6 кВ Пальцо | 1982 | 4+2,5 | 0.383 | 2.242 | 0.1217 | 0.0586 | 2.1203 | - | открыт | открыт | 53.2838994394161 | 34.918953516964
ПС 35/6 кВ Победа | 1976 | 4+4 | 2.767 | 1.433 | 0.2712 | 0.14 | 1.1618 | - | открыт | открыт | 53.5174290052175 | 34.3333705838271
ПС 35/10 кВ Погребы | 1976 | 4+4 | 1.689 | 2.511 | 0.162 | 0.107 | 2.349 | - | открыт | открыт | 52.6650702981705 | 34.5292067369874
ПС 35/10 кВ Привольская | 1975 | 2,5+1,6 | 1.263 | 0.417 | 0.1464 | 1.172 | 0.2706 | - | открыт | открыт | 52.9953851769009 | 34.4558154102829
ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 1981 | 2,5+2,5 | 1.264 | 1.361 | 0 | 0 | 1.361 | - | открыт | открыт | 53.4430682618979 | 33.9104427995097
ПС 35/10 кВ Рогнединская | 1977 | 4+6,3 | 1.459 | 2.741 | 0.078507 | 0.007 | 2.6625 | - | открыт | открыт | 53.802230773484 | 33.5791193301793
ПС 35/10кВ Ружненская | 1976 | 4+4 | 0.597 | 3.603 | 0.0203 | 0.0157 | 3.5827 | - | открыт | открыт | 52.9693103766272 | 34.7481240894172
ПС 35/10 кВ Севская | 1971 | 6,3+6,3 | 3.568 | 3.047 | 0.34408 | 0.0684 | 2.7029 | - | открыт | открыт | 52.1854780008358 | 34.5053275869104
ПС 35/6 кВ Сеща | 1967 | 4+4 | 2.067 | 2.133 | 0.5848 | 0.0866 | 1.5482 | - | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/6 кВ Старь | 1974 | 10+10 | 1.991 | 8.509 | 1.1 | 1.183 | 7.409 | - | открыт | открыт | 53.6796191331834 | 34.1814991001662
ПС 35/10 кВ Тепловская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.522 | 2.103 | 0.6514 | 0.4957 | 1.4516 | - | открыт | открыт | 53.0440368013972 | 34.6154718874795
ПС 35/10 кВ Федоровская | 1981 | 1,6+1,8 | 0.663 | 1.017 | 0.3323 | 0.0237 | 0.6847 | - | открыт | открыт | 53.9301659779189 | 33.5675214969124
ПС 35/6 кВ Фокинская | 1946/2009 | 16+16+16 | 16.128 | 17.472 | 1.5691 | 0.9892 | 15.9029 | - | открыт | открыт | 53.2226786643077 | 34.4129177458426
ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 1956/2005 | 6,3+5,6+16 | 8.837 | 3.658 | 1.5846 | 1.6071 | 2.0734 | - | открыт | открыт | 53.2624865604664 | 34.4889242291546
ПС 35/10 кВ Хвощевская | 1980 | 2,5+4 | 0.897 | 1.728 | 0.55866 | 0.4486 | 1.1693 | - | открыт | открыт | 51.9721351635571 | 34.2940521374754
ПС 35/10 кВ Абаринская | 1988 | 4+4 | 0.835 | 3.365 | 0.0929 | 0 | 3.2721 | - | открыт | открыт | 52.6853831788092 | 33.1857317219411
ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 1963 | 2,5+2,5 | 0.982 | 1.643 | 0.3292 | 0.0048 | 1.3138 | - | открыт | открыт | 52.3970306676321 | 32.9932215911571
ПС 35/10 кВ Борщево | 1984 | 1,6+1,6 | 0.899 | 0.781 | 0.0885 | 0.0591 | 0.6925 | - | открыт | открыт | 52.4803483638858 | 33.1160077204048
ПС 35/10 кВ Влазовичи | 1984 | 2,5+1,6 | 0.515 | 1.165 | 0.0658 | 0.0586 | 1.0992 | - | открыт | открыт | 53.0144966672377 | 32.2830602189528
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1989 | 2,5+2,5 | 0.263 | 2.362 | 0.2793 | 0 | 2.0827 | - | открыт | открыт | 52.8350610933821 | 31.9368768679829
ПС 35/10 кВ Воронок | 1964 | 2,5+3,2 | 1.487 | 1.138 | 0.3862 | 0.351 | 0.7518 | - | открыт | открыт | 52.3680729721643 | 32.6590298776158
ПС 35/10 кВ Гордеевка | 1963 | 4+4 | 2.088 | 2.112 | 0.076576 | 0.077 | 2.0354 | - | открыт | открыт | 52.9623563840017 | 31.9630695332558
ПС 35/10 кВ Гриденки | 1977 | 2,5+3,2 | 1.729 | 0.896 | 0.7462 | 0.746 | 0.1498 | - | открыт | открыт | 52.650700616823 | 32.9503468299355
ПС 35/10 кВ Заводская | 1985 | 4+2,5 | 0.96 | 1.665 | 0.2242 | 0.209 | 1.4408 | - | открыт | открыт | 52.9915886460205 | 31.5754421150679
ПС 35/10 кВ Истопки | 1975 | 1,6+1,6 | 0.894 | 0.786 | 0.032402 | 0.006 | 0.7536 | - | открыт | открыт | 52.4144832140137 | 32.4057707287111
ПС 35/10 кВ Каташин | 1987 | 1,6+1,6 | 0.379 | 1.301 | 0.0205 | 0.0187 | 1.2805 | - | открыт | открыт | 52.5861927548526 | 32.1744633204007
ПС 35/10 кВ Кивай | 1964 | 2,5+2,5 | 1.52 | 1.105 | 0.25765 | 0.231 | 0.84735 | - | открыт | открыт | 52.608433864945 | 32.3645896630059
ПС 35/10 кВ Крутояр | 1970 | 2,5+1,6 | 0.897 | 0.783 | 0.0205 | 0.021 | 0.7625 | - | открыт | открыт | 53.2278842748571 | 32.6207836395526
ПС 35/10 кВ Логоватое | 1980 | 2,5+1,6 | 1.118 | 0.562 | 0.33604 | 0.161 | 0.22596 | - | открыт | открыт | 52.5878997687518 | 32.5748318012681
ПС 35/10 кВ Лопазна | 1981 | 2,5+2,5 | 0.355 | 2.27 | 0.0216 | 0 | 2.2484 | - | открыт | открыт | 53.0122331456595 | 32.609863773169
ПС 35/10 кВ Мглинская | 1973 | 4+4 | 3.158 | 1.042 | 0.0372 | 0.0185 | 1.0048 | - | открыт | открыт | 53.0514960120886 | 32.8284426036959
ПС 35/10 кВ Мишковка | 1981 | 1,6+1,6 | 0.796 | 0.884 | 0.0118 | 0.002 | 0.8722 | - | открыт | открыт | 52.4940158842094 | 32.9207906739279
ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 1980 | 2,5+2,5 | 0.619 | 2.006 | 0.0842 | 0.003 | 1.9218 | - | открыт | открыт | 53.1057599467121 | 32.5394004211097
ПС 35/10 кВ Путевая | 1960 | 6,3+6,3 | 6.452 | 0.163 | 0.0061 | 0.024 | 0.1569 | - | открыт | открыт | 52.6104634046851 | 32.7428971292741
ПС 35/10 кВ Селищанская | 1977 | 2,5+2,5 | 1.328 | 1.297 | 0.1019 | 0.0344 | 1.1951 | - | открыт | открыт | 52.9947408274927 | 33.1956215797714
ПС 35/10 кВ Слава | 1963 | 2,5+1,6 | 1.154 | 0.526 | 0.1954 | 0.165 | 0.3306 | - | открыт | открыт | 52.9626302584079 | 32.4122928163117
ПС 35/10 кВ Смолевичи | 1972 | 6,3+6,3 | 4.787 | 1.828 | 0.33145 | 1.997 | 1.4965 | - | открыт | открыт | 52.7969681898978 | 32.2313676683131
ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1990 | 1,6+1,6 | 0.504 | 1.176 | 0.3141 | 0.0075 | 0.8619 | - | открыт | открыт | 52.1928467443524 | 32.1888587143725
ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 1985 | 2,5+2,5 | 0.894 | 1.731 | 0.5076 | 0.02 | 1.2234 | - | открыт | открыт | 52.471029238749 | 32.2437539044974
ПС 35/6 кВ Тембр | 1968 | 4+4+3,2 | 5.113 | 2.447 | 0.1266 | 0.038 | 2.3204 | - | открыт | открыт | 52.8619981647232 | 32.6657307201835
ПС 35/10 кВ Чуровичи | 1974 | 2,5+2,5 | 0.779 | 1.846 | 0.38881 | 0 | 1.4572 | - | открыт | открыт | 52.1799228472937 | 32.0167090801348
ПС 35/10 кВ Щербиничи | 1978 | 2,5+2,5 | 1.022 | 1.603 | 0.0376 | 0.005 | 1.5654 | - | открыт | открыт | 52.2999444902238 | 31.8870218102386
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Информация для ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от ___________ № __________
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" за 2-й квартал 2015 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-102 6/0,4кВ | 1х160+1х100 | 28.8605
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-124 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2564
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-42 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2612
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП-6 6/0,4кВ | 1х400 | 291.5737
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-123 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2547
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Больница" 6/0,4кВ | 2х400 | 85.4225
с.Кабаличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Кабаличи" 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9302
с.Кабаличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-157 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9363
с.Кабаличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-44 6/0,4кВ | 1х250 | 123.8761
с.Кабаличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-43 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9376
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-275 6/0,4кВ | 1х250 | 186.3109
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-150 6/0,4кВ | 1х63 | 46.9679
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-95 6/0,4кВ | 1х160 | 119.5441
д. Стаево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-106 6/0,4кВ | 1х100 | 72.1085
д. Стаево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-7 6/0,4кВ | 1х63 | 47.4798
п. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-163 6/0,4кВ | 1х250 | 128.0425
п. Хотылево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-107 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8645
п. Хотылево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-140 6/0,4кВ | 1х160 | 120.865
п. Хотылево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-34 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8712
д. Сельцо | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-39 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8774
п. Большевик | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-13 6/0,4кВ | 1х100 | 72.2145
д. Сельцо | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-90 6/0,4кВ | 1х100 | 76.4893
д. Староселье | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Староселье" 6/0,4кВ | 1х400 | 127.9989
д. Староселье | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-122 6/0,4кВ | 1х160 | 50.8118
д. Староселье | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-168 6/0,4кВ | 1х160 | 50.8145
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Отрадное-1" 6/0,4кВ | 1х250 | 79.6473
д. Карпиловка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-30 6/0,4кВ | 1х100 | 81.4897
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-14 6/0,4кВ | 1х250 | 217.435
д. Балдыж | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-40 6/0,4кВ | 1х40 | 31.5628
д. Севрюково | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-31 6/0,4кВ | 1х63 | 54.5668
д. Опыхань | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-32 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6788
д. Опыхань | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-132 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6751
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-158 6/0,4кВ | 2х400 | 154.1458
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-58 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4298
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-37 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8563
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-110 6/0,4кВ | 1х250 | 172.87
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-252 6/0,4кВ | 1х250 | 172.87
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-159 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8737
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-133 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4377
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-35 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8707
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-99 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4377
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-94 6/0,4кВ | 1х160 | 110.5289
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-149 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8223
п. Глинищево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-143 6/0,4кВ | 1х100 | 66.3621
д. Титовка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-15 6/0,4кВ | 1х63 | 51.0365
д. Титовка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-128 6/0,4кВ | 1х100 | 77.179
д. Титовка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Титовка"6/0,4кВ | 1х1000+1х250 | 0
д. Титовка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-20 6/0,4кВ | 1х100 | 77.2378
д. Титовка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-19 6/0,4кВ | 1х250 | 203.2941
д. Теменичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Теменичи" 10/0,4кВ | 1х400 | 296.4565
д. Теменичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х160 | 118.2624
д. Теменичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х100 | 70.62
п. Успенский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х100 | 70.62
д. Трубчино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х63 | 46.4938
п. в/ч Меркульево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-138 10/0,4кВ | 2х250 | 184.9964
п. в/ч Меркульево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-137 10/0,4кВ | 2х400 | 296.4883
д. Теменичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х250 | 184.9763
д. Теменичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х250 | 196.2414
п. Ново-Покровский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х25 | 18.4996
п. Ново-Покровский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х250 | 186.1545
д.Путь Ленина | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х63 | 18.5002
д.Толмачево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-151 6/0,4кВ | 1х63 | 38.0041
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-206 6/0,4кВ | 1х630+1х400 | 216.4623
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-203 6/0,4кВ | 1х400 | 308.2738
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-204 6/0,4кВ | 1х250 | 158.2829
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-207 6/0,4кВ | 1х250+1х400 | 55.1592
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-246 6/0,4кВ | 1х250 | 158.2308
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-212 6/0,4кВ | 1х630 | 441.3688
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-91 6/0,4кВ | 1х250 | 174.8862
п.Путевка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-242 6/0,4кВ | 1х400 | 253.8174
г.Брянск | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-244 6/0,4кВ | 1х63 | 43.8197
г.Брянск | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-121 6/0,4кВ | 1х250 | 174.5364
г.Брянск | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-61 6/0,4кВ | 1х200 | 136.2299
д.Чернетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1023
д.Чернетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х100 | 69.1068
д.Чернетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х400 | 289.7388
д.Бетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х160 | 115.5834
д.Бетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х160 | 115.5834
д.Бетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Бетово-1" 10/0,4кВ | 2х630 | 418.9738
д.Бетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х100 | 78.8574
д.Городец | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х50 | 39.1175
д.Городец | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х160 | 132.7607
д.Смолянь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х100 | 78.859
д.Бетово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Бетово-2" 10/0,4кВ | 2х630 | 418.9738
д.Городец | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х100 | 78.859
д.Городец | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х250 | 169.091
д.Госома | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3265
д.Госома | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
д.Госома | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
д.Госома | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х400 | 329.256
д.Госома | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Госома" 10/0,4кВ | 2х630 | 426.0895
д.Храбровичи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х63 | 50.0487
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Новоселки-1" 10/0,4кВ | 2х630 | 488.6421
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х400 | 354.6973
д.Барышье | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3763
д. Шапкино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3763
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3265
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х250 | 169.091
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-193 10/0,4кВ | 1х250 | 169.0913
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х400 | 319.097
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Новоселки-2" 10/0,4кВ | 1х250 | 47.136
д.Новоселки | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
д.Бобылево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х60 | 40.2213
д.Бобылево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х40 | 26.8522
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х630 | 457.7763
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Молотино" 10/0,4кВ | 1х630 | 457.7763
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х250 | 173.0302
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х630 | 437.1129
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х40 | 6.1467
д.Молотино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х250 | 128.6443
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-174 10/0,4кВ | 1х400 | 164.0235
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-173 10/0,4кВ | 2х400 | 0
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-171 10/0,4кВ | 1х400 | 164.0272
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-175 10/0,4кВ | 1х630 | 394.0272
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х160 | 108.9862
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х400 | 278.6443
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-249 10/0,4кВ | 1х160 | 108.9862
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-250 10/0,4кВ | 2х250 | 147.9724
п.Добрунь | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-222 10/0,4кВ | 2х250 | 147.9724
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х250 | 197.1967
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х250 | 167.685
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х250 | 167.6817
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х250 | 197.1977
д.Курнявцево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-1 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
д.Курнявцево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х160 | 107.1984
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
д.Курнявцево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х250 | 167.6857
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х400 | 268.7549
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х100 | 76.1515
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Антоновка" 10/0,4кВ | 2х400 | 137.508
п.Свень | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 77.5682
д. Пятилетка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х160 | 148.5667
д. Пятилетка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 48.2581
д. Пятилетка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х100 | 77.5928
д. Пятилетка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
п.Свень | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-295 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-294 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-296 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-297 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-299 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-302 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-301 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-300 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-298 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
д. Хутор-Бор | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-303 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
д. Тешеничи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х100 | 59.0847
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тешеничи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9456
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х250
п. Октябрьский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
п. Октябрьский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9594
п. Октябрьский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х100 | 209.1945
п. Октябрьский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 209.2015
п. Октябрьский | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х630 | 391.5486
д. Тешеничи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-276 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-310 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-291 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-292 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-288 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-290 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-309 10/0,4кВ | 1х100 | 59.1945
д. Тиганово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-251 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9437
д. Тешеничи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
д. Тешеничи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-293 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-182 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0463
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-183 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0525
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-260 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0531
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-162 6/0,4кВ | 1х400 | 261.3746
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Отрадное-3" 6/0,4кВ | 2х250 | 76.0614
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-170 6/0,4кВ | 1х250 | 163.058
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-181 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0586
д. Отрадное | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-247 6/0,4кВ | 1х15 | 10.9232
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-724 10/0,4кВ | 1х100 | 71.7625
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Домашово" 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 70.2199
д. Умысличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-729 10/0,4кВ | 1х25 | 17.7582
д. Умысличи | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-730 10/0,4кВ | 1х100 | 65.2474
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-733 10/0,4кВ | 1х160 | 89.9017
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-266 10/0,4кВ | 1х160 | 89.9017
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Детский сад" 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6784
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-753 10/0,4кВ | 1х63 | 35.3408
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-734 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6793
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-731 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6828
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-758 10/0,4кВ | 1х63 | 35.3408
д. Домашово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-306 10/0,4кВ | 1х400 | 346.2467
д. Дорожово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-727 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д. Меркульево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-55 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
д. Меркульево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-22 6/0,4кВ | 1х100 | 44.8631
д. Меркульево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-25 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6757
д. Дубрава | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-21 6/0,4кВ | 1х63 | 46.0659
д. Колтово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-24 6/0,4кВ | 1х100 | 3.0675
д. Колтово | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-23 6/0,4кВ | 1х30 | 13.0675
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-273 6/0,4кВ | 1х630 | 391.5486
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-277 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-278 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-64 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9613
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | СТП-279 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | СТП-280 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-104 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9669
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-728 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9777
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-27 6/0,4кВ | 1х400 | 194.0969
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-60 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9826
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-186 6/0,4кВ | 1х160 | 77.3063
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-56 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9882
д. Кузьмино | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-263 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9882
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9347
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х160 | 77.3063
д.Антоновка | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 76.1515
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9538
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х250 | 218.4754
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-197 10/0,4кВ | 1х250 | 218.4754
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0972
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9555
п.Супонево | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9566
д.Николаевка | Брянская обл., Брянский р-н | Дятьковский | КТП-705 6/0,4кВ | 1х63 | 51.5663
д.Карпиловка | Брянская обл., Брянский р-н | Жирятинский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 54.0747
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-198 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1104
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1104
д.Искра | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х30 | 16.5918
д.Залядка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х160 | 91.9869
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Сосновка" 10/0,4кВ | 1х160 | 91.9869
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1311
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-81 10/0,4кВ | 2х250 | 143.8813
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 57.3445
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1311
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х100 | 57.3445
с.Сосновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-274 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1311
п.Никольский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-135 10/0,4кВ | 1х250 | 143.9007
д.Переторги | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х63 | 36.1311
д.Колодное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х60 | 34.2691
д.Колодное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х10 | 5.4459
д.Рясное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х160 | 91.9869
д.Борачевка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-324 10/0,4кВ | 1х160 | 98.6553
д.Бородино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х60 | 36.6923
д.Пильшино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Пильшино" 10/0,4кВ | 1х400 | 247.6471
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х63 | 38.774
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х100 | 61.5448
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х60 | 36.6923
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х63 | 38.774
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х63 | 38.774
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х63 | 38.774
с.Красное | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х160 | 98.713
п.Заречье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х100 | 80.501
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х63 | 50.6542
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-322 10/0,4кВ | 1х250 | 201.8519
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-155 10/0,4кВ | 1х160 | 129.0197
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-255 10/0,4кВ | 1х63 | 50.6542
д.Николаевка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х50 | 38.4026
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Скуратово" 10/0,4кВ | 2х630 | 510.0396
пос. Романовский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5241
пос. Евтиховский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-312 10/0,4кВ | 1х160 | 147.6542
пос. Дуковский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-202 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5241
пос. Евтиховский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х160 | 129.0754
пос. Евтиховский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-199 10/0,4кВ | 1х160 | 129.0754
пос. Ленинский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5241
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х250 | 201.9629
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-186 10/0,4кВ | 1х250 | 201.9629
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х25 | 20.0594
д.Бабинки | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-244 10/0,4кВ | 1х160 | 129.0754
д.Полубеевка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х30 | 22.8579
с.Упорой | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5241
с.Упорой | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х100 | 80.5573
с.Паниковец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х63 | 50.7114
с.Паниковец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х40 | 32.0943
д.Пильшино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х50 | 40.0798
д.Пильшино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х100 | 83.2057
пос.Порошино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х160 | 131.6254
пос.Первомайский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х60 | 49.7044
пос.Кубовая | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х100 | 83.2057
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-299 10/0,4кВ | 1х100 | 76.382
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х100 | 76.382
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х100 | 76.382
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-286 10/0,4кВ | 1х160 | 122.3394
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х63 | 48.0117
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Лопушь" 10/0,4кВ | 1х100 | 73.5391
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х60 | 45.5941
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х30 | 21.738
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х250 | 191.3654
с.Лопушь | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х63 | 48.0117
д. Мякишево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-327 10/0,4кВ | 1х160 | 122.3855
д. Мякишево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-314 10/0,4кВ | 1х40 | 30.4229
д. Мякишево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х40 | 30.4229
д. Мякишево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 76.382
д. Мякишево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х63 | 48.0997
пос. Северный | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Северный" 10/0,4кВ | 1х630 | 386.687
пос. Северный | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х160 | 97.8862
пос. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-290 10/0,4кВ | 1х400 | 245.3952
пос. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-285 10/0,4кВ | 1х400 | 245.3952
пос. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х63 | 38.4674
пос. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-354 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0461
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х100 | 84.4816
с.Городец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0461
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-267 10/0,4кВ | 2х400 | 371.0461
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-304 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0461
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-305 10/0,4кВ | 1х250 | 371.0461
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х63 | 41.9655
д.Клинок | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х60 | 39.0907
д.Клинок | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х63 | 38.1991
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х63 | 41.1991
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х63 | 41.1991
пгт. Выгоничи | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х30 | 18.6629
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х100 | 63.176
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-275 10/0,4кВ | 1х250 | 164.1675
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х63 | 41.1991
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-209 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х63 | 41.1991
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х60 | 39.0907
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
д. Скрябино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-282 10/0,4кВ | 1х250 | 164.1675
д.Бабинки | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
д.Бабинки | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-287 10/0,4кВ | 1х25 | 16.3461
д.Горицы | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х160 | 104.9392
д.Горицы | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
д.Горицы | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х50 | 31.3804
д.Горицы | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-278 10/0,4кВ | 1х400 | 263.0707
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х100 | 65.479
с.Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х30 | 18.6629
д.Горицы | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х63 | 41.1991
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-189 10/0,4кВ | 1х80 | 65.5373
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х60 | 50.4742
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х100 | 84.4816
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х30 | 24.1204
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2051
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-307 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3559
пос.Казанский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х40 | 33.6937
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-177 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3559
д.Орменка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-284 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3559
пос.Лубянка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2051
д.Ольховка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2051
пос.Мусинский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2051
пос.Архангельский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х25 | 21.0175
с.Малфа | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х250 | 211.7101
с.Малфа | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3992
с.Малфа | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-243 10/0,4кВ | 1х60 | 50.519
с.Малфа | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2051
с.Малфа | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х100 | 84.5258
д.Хмелево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-323 10/0,4кВ | 1х40 | 11.1123
пос.Закочье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х63 | 17.5699
д.Хмелево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х40 | 6.2996
д.Хмелево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х100 | 16.0993
д.Хмелево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х40 | 6.2996
пос.Согласие | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х30 | 3.995
пос.Деберовка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х63 | 10.1559
д.Хмелево | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х250 | 52.7777
пос.Киселевка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х10 | 3.9098
пос.Гукалинский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х60 | 53.9098
пос.Алексеевский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-337 10/0,4кВ | 1х400 | 173.6975
пос.Алексеевский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х60 | 25.6707
пос.Алексеевский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х60 | 25.6707
пос.Алексеевский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-145 10/0,4кВ | 1х100 | 43.1
пос.Ново-николаевский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х160 | 103.1
пос.Ново-Михайловский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х100 | 40.9107
пос.Ивановский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х63 | 27.1478
пос.Михайловский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х63 | 27.1478
с.Сосновое Болото | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х100 | 43.1
с.Сосновое Болото | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-263 10/0,4кВ | 1х63 | 27.1478
с.Сосновое Болото | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-280 10/0,4кВ | 1х160 | 69.2482
с.Карповка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х160 | 132.282
с.Карповка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6815
д.Маковье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0775
д.Маковье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0775
пос.Красная звезда | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х10 | 8.0302
пос. Семеновка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6815
пос.Успенский | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-111 10/0,4кВ | 1х10 | 8.0302
д.Большой Крупец | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0775
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х160 | 123.0471
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х40 | 30.5979
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Десна" 10/0,4кВ | 1х160 | 117.182
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-253 10/0,4кВ | 1х400 | 307.0673
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7757
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-206 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7757
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х160 | 123.0471
с.Уты | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-231 10/0,4кВ | 1х40 | 30.5979
д.Павловка | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х30 | 21.957
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | РП "Уручье" 10/0,4кВ | 1х400 | 308.3965
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-225 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-332 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-226 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-224 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7757
с.Уручье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3627
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х25 | 21.0175
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х250 | 167.3636
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-309 10/0,4кВ | 1х160 | 107.088
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-303 10/0,4кВ | 1х60 | 39.9431
с. Палужье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-14 10/0,4кВ | 1х63 | 33.4744
с. Палужье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х63 | 33.4744
с. Палужье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х60 | 31.7423
с. Палужье | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х63 | 33.4744
с. Кокино | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-320 10/0,4кВ | 1х63 | 33.4744
с. Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-204 10/0,4кВ | 2х400 | 214.496
с. Скуратово | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | ЗТП-246 10/0,4кВ | 2х160 | 85.4178
пос.Красный Рог | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-200 10/0,4кВ | 1х160 | 100.4166
пос.Красный Рог | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-201 10/0,4кВ | 1х100 | 62.6759
пос.Красный Рог | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | КТП-205 10/0,4кВ | 1х160 | 100.4166
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-1 10/0,4кВ | 1х63 | 41.336
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-244 10/0,4кВ | 1х63 | 41.336
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х250 | 52
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х160 | 105.4633
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-162 10/0,4кВ | 1х250 | 164.962
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-199 10/0,4кВ | 1х63 | 25
д.Рассошка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х63 | 41.336
пос.Николаевский | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х63 | 41.336
пос.Зуево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х63 | 41.336
пос.Николаевский | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х250 | 164.962
пос.Николаевский | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-167 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х250 | 85
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-231 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х100 | 62.5908
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х250 | 60
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х250 | 164.962
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | ЗТП-262 10/0,4кВ | 2х400 | 391.0128
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х250 | 216.0534
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-274 10/0,4кВ | 1х25 | 21.4659
д.Фошня | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х60 | 51.5828
пос.Ветряк | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
д.Городище-2 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-158 10/0,4кВ | 1х160 | 138.2154
д.Городище-2 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х400 | 346.259
д.Городище-2 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х100 | 83.5546
д.Лубенск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х100 | 83.5546
д.Лубенск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х100 | 83.5546
д.Фоминок | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х60 | 51.5828
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7339
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х100 | 63.6382
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х100 | 82.22
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х250 | 213.6382
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Петрилово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х100 | 82.22
с.Кропотово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х100 | 82.22
с.Кропотово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х100 | 82.22
пос.Кр.Пахарь | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х10 | 8.0201
с.Кропотово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х250 | 213.6382
д.Сныткино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х250 | 213.6382
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х250 | 208.2733
д.Асоцкое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-189 10/0,4кВ | 1х160 | 132.9349
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х250 | 211.4368
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х100 | 84.384
с.Столбово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х100 | 84.384
пос.Пожар | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х25 | 5
с.Столбово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х160 | 135.227
с.Столбово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х250 | 211.4368
с.Столбово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х250 | 211.4368
пос.Буда | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х40 | 30.1263
пос.Заря | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х160 | 135.227
пос.Заря | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х160 | 135.227
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х250 | 233.5522
д.Краснополье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
пос.Репье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
пос.Есино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
д.Новое | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8561
д.Верхнее | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8561
д.Городище-2 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х250 | 233.6513
д.Новое Городище | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8561
пос.Гремучее | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
пос.Жучок | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8561
пос.Жучок | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8561
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х400 | 313.5625
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х250 | 195.579
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | СТП-284 10/0,4кВ | 1х25 | 14.7409
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х63 | 49.0483
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х100 | 78.0262
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х25 | 14.7409
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х100 | 78.0262
с.Глоднево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х160 | 125.0094
д.Казинка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х250 | 195.579
д.Казинка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х63 | 49.0483
д.Перескоки | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
д.Перескоки | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
с.Чаянка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
с.Чаянка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
с.Чаянка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
с.Чаянка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х400 | 341.1708
д.Городец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х63 | 53.519
д.Городец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х160 | 136.1975
д.Городец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х160 | 136.1975
д.Шевякино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х160 | 136.1975
с.Турищево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х63 | 53.519
с.Турищево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х100 | 82.0231
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х160 | 141.0892
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х63 | 55.4973
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х160 | 141.0892
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х100 | 85.5193
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х100 | 85.5193
с.Хотеево | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х250 | 220.6223
пос.Вынчебисы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-98 10/0,4кВ | 1х100 | 85.5193
пос.Коммунар | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 85.3897
пос.Маяк | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2995
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-111 10/0,4кВ | 1х100 | 85.3897
д.Вежонка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6997
с.Веребск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-234 10/0,4кВ | 1х250 | 214.5773
с.Веребск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х400 | 343.8587
с.Веребск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6997
с.Веребск | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-251 10/0,4кВ | 1х63 | 53.9645
д.Мини | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2808
д.Сергеева | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х25 | 15.9645
д.Хрипкова | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х40 | 30.9645
д.Роща | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х63 | 53.9645
д.Хохловка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х10 | 2.8979
д.Горякина | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х4 | 1.3093
с.Сослова | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6997
с.Сослова | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2808
пос.Коммуна "Пчела" | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
пос.Воронов Лог | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6652
пос.Воронов Лог | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х250 | 221.5297
д.Городище-1 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6652
д.Городище-1 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6652
д.Городище-1 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
д.Городище-1 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х250 | 221.5297
пос.Коммуна "Пчела" | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х100 | 60.8171
д.Крупец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-285 10/0,4кВ | 1х25 | 10.3651
д.Крупец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х100 | 60.8171
д.Крупец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х160 | 102.4024
д.Крупец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 60.8171
д.Крупец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х250 | 160.1209
с.Холмецкий Хутор | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х63 | 45
с.Холмецкий Хутор | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | СТП-288 10/0,4кВ | 1х10 | 0.74095
д.Холмечи | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х63 | 44.8338
д.Тарасовка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х40 | 25.3651
д.Шемякино | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х160 | 102.4024
пгт.Локоть | Брянская обл., Суземский р-н | Брасовский | ЗТП-262 10/0,4кВ | 2х400 | 230.03
пгт.Локоть | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х63 | 41.5019
пгт.Локоть | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-266 10/0,4кВ | 1х25 | 16.4204
пгт.Локоть | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-204 10/0,4кВ | 1х10 | 2.5053
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х25 | 18.8226
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х100 | 72.9954
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х100 | 72.9954
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х60 | 45.1471
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х100 | 72.9954
пос.Красный Колодец | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-287 10/0,4кВ | 1х63 | 47.5171
пос.Воронов Лог | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х250 | 189.3499
пос.Воронов Лог | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-135 10/0,4кВ | 1х63 | 47.5171
пос.Воронов Лог | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х25 | 18.8226
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х100 | 54.3171
с.Брасово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х60 | 32.3739
с.Александровское | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х100 | 51.3204
с.Александровское | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х100 | 51.3204
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х315 | 225.8403
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х160 | 119.2508
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-180 10/0,4кВ | 1х100 | 36.4906
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х250 | 186.4906
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х100 | 71.6532
с.Дубровка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-145 10/0,4кВ | 1х25 | 18.5339
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х100 | 82
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х100 | 59.1253
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-222 10/0,4кВ | 1х63 | 39.2876
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-263 10/0,4кВ | 1х250 | 156.5552
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-223 10/0,4кВ | 1х250 | 156.5552
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х60 | 26.0441
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х250 | 45
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х160 | 86.8778
п.Погребы | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х63 | 27.5592
п.Коллективист | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х63 | 27.5592
п.Коллективист | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х100 | 43.8035
с.Клинское | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х63 | 27.5592
п.Екатериновка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х100 | 43.8035
с.Колошечье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-186 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8024
с.Колошечье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х100 | 90.7978
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х63 | 58.9
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х160 | 149.5913
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х100 | 93.3902
с.Добрик | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х250 | 233.7636
д.Коростель | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
д.Коростель | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
с.Кретово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-118 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
с.Кретово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
с.Кретово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | СТП-286 10/0,4кВ | 1х25 | 22.3599
с.Кретово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х250 | 233.8628
с.Кретово | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-177 10/0,4кВ | 1х100 | 90.8649
д.Ждановка | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-178 10/0,4кВ | 1х63 | 58.9
с.Колошечье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-254 10/0,4кВ | 1х63 | 56.3758
с.Колошечье | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х400 | 359.6446
п.Красное | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-173 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3527
п.Красное | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х160 | 143.4976
п.Красное | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-124 10/0,4кВ | 1х250 | 224.4616
п.Красное | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х250 | 200
д.Мареевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-228 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Бобровня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х25 | 18
д.Ручей | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х63 | 55.3078
д.Мареевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4656
д.Мареевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х63 | 55.3078
д.Сетинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-260 10/0,4кВ | 1х25 | 19
д.Сетинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х63 | 42
д.Буда | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х10 | 6.8679
д.Буда | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х60 | 52.5274
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Рябчи" 10/0,4кВ | 2х400 | 351.927
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-263 10/0,4кВ | 1х250 | 219.7264
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х250 | 170
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х100 | 85.5197
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-257 10/0,4кВ | 1х250 | 70
с.Рябчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х160 | 15
д.Сусняг | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-259 10/0,4кВ | 1х100 | 22
д.Сусняг | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х400 | 351.927
д.Сусняг | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х100 | 53
д.Сусняг | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-258 10/0,4кВ | 1х40 | 5
д.Болотня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-248 10/0,4кВ | 1х25 | 15
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х100 | 70
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х250 | 219.8239
д.Гайдуковка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3599
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х100 | 37
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х63 | 55.3078
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х100 | 52
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-275 10/0,4кВ | 1х250 | 219.8462
пос.Мин.Воды | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х160 | 110
д.Туреевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х63 | 50.4904
д.Туреевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-224 10/0,4кВ | 1х40 | 31.9844
д.Чапаев | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-252 10/0,4кВ | 1х10 | 3.6612
д.Мареевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-216 10/0,4кВ | 1х250 | 193.7454
д.Мареевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х250 | 130
д.Шаровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-217 10/0,4кВ | 1х10
пос.Косик | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х25
пос.Косик | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-221 10/0,4кВ | 1х10 | 2
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х100 | 35
д.Забелизна | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-220 10/0,4кВ | 1х100 | 42
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Пеклино" 10/0,4кВ | 2х400 | 310.5248
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х63 | 15
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х250 | 120
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-276 10/0,4кВ | 1х100 | 6
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х250 | 193.8939
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х63 | 48.728
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х250 | 193.8939
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-135 10/0,4кВ | 1х63 | 48.728
д.Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х63 | 48.728
д.Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х63 | 35
д.Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х250 | 193.8939
д.Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-118 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 75.4022
д.Новая Салынь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х60 | 46.2639
д.Бересток | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х63 | 48.728
д.Дубовец | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х10 | 4.3387
д.Голубея | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х100 | 8
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х250 | 130
пос.Калинин | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х10 | 8.1561
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х250 | 216.8307
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х250 | 162
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-266 10/0,4кВ | 1х160 | 74
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х60 | 28
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х63 | 12
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х10 | 8.1561
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х100 | 58
д.Чепеничи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х63 | 29
с.Сергеевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х60 | 38
д.Жуковщина | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-99 10/0,4кВ | 1х40 | 32
д.Жуково | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х63 | 54.456
д.Жуково | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х63 | 47
д.Жуково | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х250 | 216.8307
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | ЗТП №1 "База РЭС" 10/0,4кВ | 2х400 | 338.5066
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Зимницкий" 10/0,4кВ | 2х400 | 338.5066
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х400 | 338.5066
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х400 | 338.5066
д.Загорье | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х40 | 32
с.Хамовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х25 | 8
д.Потрясовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х63 | 15
пгт.Дубровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х63 | 8
д.Тушево | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х10 | 4
д.Любимовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х25 | 6
д.Чет | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х30 | 26
д.Тютчева Слобода | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х63 | 43
д.Пеклино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х100 | 0.62309
пос.Липовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х63 | 2
пос.Липовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х60 | 40
пос.Новый свет | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х160 | 65
д.Карловка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х160 | 4
д.Немерь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-152 10/0,4кВ | 1х160 | 46
д.Немерь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х160 | 114
д.Немерь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х160 | 134.5516
д.Немерь | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2904
д.Чекалина Слобода | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х10 | 4
д.Зимницкая Слобода | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Зимницкая Слобода | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х100 | 70
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х400 | 262
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х60 | 48
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-173 10/0,4кВ | 1х250 | 230.1846
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х400 | 368.7467
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-278 10/0,4кВ | 1х250 | 230.1846
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х63 | 31
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х160 | 56
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-277 10/0,4кВ | 1х400 | 368.7467
с.Рековичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х60 | 2
д.Казаново | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х100 | 68
д.Вязовск | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-167 10/0,4кВ | 1х100 | 12
д.Вязовск | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х100 | 46
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х100 | 48
д.Понизовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х63 | 2
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х250 | 134
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х250 | 216.1502
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-284 10/0,4кВ | 1х63 | 48
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-272 10/0,4кВ | 1х250 | 205
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х160 | 8
д.Давыдчи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х160 | 138.2319
д.Понизовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х400 | 346.3843
д.Зерно | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х25 | 18
д.Побойная | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-288 10/0,4кВ | 1х630 | 490
д.Побойная | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х63 | 5
пос.Заря | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х63 | 38
пос.Заря | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х60 | 40
с.Алешня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х63 | 51.3392
д.Герасимовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х200 | 138
д.Герасимовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х250 | 212
д.Берлевец | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х10 | 6
д.Заустье | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х60 | 44
д.Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-281 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5992
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х250 | 225.0448
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х400 | 360.635
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х25 | 11
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-255 10/0,4кВ | 1х160 | 112
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х250 | 97
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Колышкино" 10/0,4кВ | 2х250 | 154
д.Старое Колышкино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х100 | 86.634
д.Плетневка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х60 | 42
д.Плетневка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х160 | 135
д.Прилепы | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х30 | 20
д.Сосновка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х250 | 225.0448
с.Жабово | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х25 | 19
с.Жабово | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5992
д.Моряк | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х25 | 10
д.Новая Кочевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х30
д.Алешинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х250 | 168
д.Алешинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-271 10/0,4кВ | 1х250 | 214
д.Шушерово | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х10 | 1
д.Алешинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-267 10/0,4кВ | 1х160 | 149.1843
д.Алешинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Алешинка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х250 | 206
д.Деньгубовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х100 | 56
пос.Хотен | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х10 | 2
д.Барковичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х63 | 51
с.Сергеевка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х100 | 48
д.Афонино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-274 10/0,4кВ | 1х160 | 145.5059
д.Афонино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Афонино" 10/0,4кВ | 2х400 | 310
д.Афонино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х250 | 227.4576
д.Афонино | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х63 | 35
д.Будвинец | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-254 10/0,4кВ | 1х25 | 15
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х63 | 9.0344
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х250 | 200.3495
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | РП "Большая Островня" 10/0,4кВ | 1х400 | 320.9923
д.Харичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5793
д.Казенное Узкое | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5793
д.Новое Узкое | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х60 | 40
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х100 | 77.4465
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х100 | 42
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х250 | 0
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Большая Островня | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-194 10/0,4кВ | 1х160 | 100
д.Холмовая | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-292 10/0,4кВ | 1х63 | 45
д.Холмовая | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-195 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Краснополье | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-199 10/0,4кВ | 1х63 | 37
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-200 10/0,4кВ | 1х60 | 38
д.Федоровка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-201 10/0,4кВ | 1х25 | 13
д.Радичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-203 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Радичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-204 10/0,4кВ | 1х63 | 25
д.Радичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-205 10/0,4кВ | 1х250 | 148
д.Радичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-206 10/0,4кВ | 1х63 | 54
д.Глинки | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-202 10/0,4кВ | 1х40 | 26.0687
д.Ч.Радичи | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-287 10/0,4кВ | 1х160 | 44
д.Мирошки | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х10 | 8
д.Грибовка | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х63 | 57
д.Кутец | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х63 | 5
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-110 6/0,4кВ | 1х250 | 200
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-183 6/0,4кВ | 1х63 | 0
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-181 6/0,4кВ | 1х160 | 0
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-182 6/0,4кВ | 1х160 | 10
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-177 6/0,4кВ | 1х63 | 6
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | ЗТП №140 "Поликлиника" 6/0,4кВ | 2х400 | 270
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-178 6/0,4кВ | 1х250 | 140
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-180 6/0,4кВ | 1х250 | 175.2467
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-139 6/0,4кВ | 1х160 | 45
пос.Сеща | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | КТП-179 6/0,4кВ | 1х100 | 55.9709
с.Большая Жукова | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Большая Жукова" 6/0,4кВ | 1х63 | 59.6474
д.Хизовка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-18 6/0,4кВ | 1х25 | 23.6072
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "База РЭС" 6/0,4кВ | 2х400 | 122.8973
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Дружба" 6/0,4кВ | 1х160+1х250 | -0.28437
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Школа" 6/0,4кВ | 2х400 | 186.0126
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-15 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-20 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-166 6/0,4кВ | 1х250 | 207.4826
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-211 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-218 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
д.Чернятичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-7 6/0,4кВ | 1х100 | 77.0102
д.Чернятичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-8 6/0,4кВ | 1х63 | 50.2587
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-36 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-4 6/0,4кВ | 1х160 | 128.0989
пос.Дружба | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "АВМ" 6/0,4кВ | 2х400 | 321.031
д.Любышь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-11 6/0,4кВ | 1х100 | 77.1472
д.Любышь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-1 6/0,4кВ | 1х63 | 50.3173
д.Псурский Хутор | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-30 6/0,4кВ | 1х10 | 6.3599
д.Верещевка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-25 6/0,4кВ | 1х50 | 41.5685
д.Ольшаница | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-27 6/0,4кВ | 1х30 | 25.5898
д.Псурь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Псурь" 6/0,4кВ | 1х250 | 214.1078
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Слободище" 6/0,4кВ | 1х320+1х400 | 229.066
пос.Родники | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-96 6/0,4кВ | 1х100 | 59.8746
д.Колядчино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-100 6/0,4кВ | 1х40 | 29.755
д.Сосновка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Сосновка" 6/0,4кВ | 2х250 | 187.4741
д.Сосновка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-97 6/0,4кВ | 1х630 | 473.6369
д.Сосновка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-101 6/0,4кВ | 1х250 | 187.4741
д.Латышовка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-102 6/0,4кВ | 1х100 | 59.9358
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-92 6/0,4кВ | 1х400 | 189.2074
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-93 6/0,4кВ | 1х100 | 4.9959
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-94 6/0,4кВ | 1х180 | 78.5122
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-95 6/0,4кВ | 1х250 | 117.7937
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-108 6/0,4кВ | 1х100 | 72.6239
с.Слободище | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-107 6/0,4кВ | 1х100 | 72.6239
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-14 6/0,4кВ | 1х50 | 8.139
г.Дятьково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-219 6/0,4кВ | 1х100 | 58.139
д.Неверь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-168 6/0,4кВ | 1х100 | 74.8324
д.Неверь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-81 6/0,4кВ | 1х63 | 48.9128
д.Неверь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-91 6/0,4кВ | 1х200 | 150.5672
с.Пупково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-82 6/0,4кВ | 1х100 | 74.9718
с.Пупково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-80 6/0,4кВ | 1х63 | 48.9572
с.Пупково | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-87 6/0,4кВ | 1х25 | 19.4098
д.Березино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Березино" 6/0,4кВ | 1х560 | 426.79
д.Березино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-169 6/0,4кВ | 1х160 | 124.6105
д.Березино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-89 6/0,4кВ | 1х160 | 66.0527
д.Березино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-739 6/0,4кВ | 1х63 | 61.0151
пос.Кленовский | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-740 6/0,4кВ | 1х60 | 58.0151
пос.Бытошь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-138 6/0,4кВ | 1х60 | 52.7875
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Щербовка" 6/0,4кВ | 2х250 | 220.9605
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Немеричи" 6/0,4кВ | 1х30 | 25.4393
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-145 6/0,4кВ | 1х250 | 220.9605
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-149 6/0,4кВ | 1х63 | 55.567
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-153 6/0,4кВ | 1х30 | 25.4393
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-148 6/0,4кВ | 1х63 | 55.567
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-157 6/0,4кВ | 1х63 | 55.567
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-158 6/0,4кВ | 1х63 | 55.567
д.Будочка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Будочка" 6/0,4кВ | 1х560+1х100 | 61.7127
д.Будочка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-139 6/0,4кВ | 1х10 | 6.1399
д.Будочка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Котельная" 6/0,4кВ | 1х160+1х250 | 140.0508
д.Савчино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-130 6/0,4кВ | 1х10 | 3.5223
д.Рубча | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-132 6/0,4кВ | 1х10 | 3.5223
д.Смолигово | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-129 6/0,4кВ | 1х4 | 1.3074
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-144 6/0,4кВ | 1х160 | 142.9551
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-143 6/0,4кВ | 1х160 | 142.9551
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-123 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6302
д.Любегошь | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-125 6/0,4кВ | 1х63 | 52.8486
с.Бацкино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-117 6/0,4кВ | 1х40 | 33.4212
с.Бацкино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-116 6/0,4кВ | 1х63 | 52.8486
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Сельцо" 6/0,4кВ | 1х160 | 144.3651
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-112 6/0,4кВ | 1х160 | 144.3651
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-120 6/0,4кВ | 2х400 | 373.384
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-121 6/0,4кВ | 1х250 | 146.3381
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-122 6/0,4кВ | 1х250 | 146.3381
д.Сельцо | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-119 6/0,4кВ | 1х180 | 93.9799
с.Немеричи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-154 6/0,4кВ | 1х40 | 21.8603
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-73 6/0,4кВ | 1х100 | 72.9613
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-106 6/0,4кВ | 1х160 | 59.4235
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-65 6/0,4кВ | 1х63 | 46.9669
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-64 6/0,4кВ | 1х160 | 119.4235
д.Веселое | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-208 6/0,4кВ | 1х25 | 22.4682
д.Доманово | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-51 6/0,4кВ | 1х160 | 15.5216
д.Доманово | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-31 6/0,4кВ | 1х63 | 56.7606
д.Доманово | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-48 6/0,4кВ | 1х63 | 56.7606
д.Доманово | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Радица" 6/0,4кВ | 1х400 | 360.7326
д.Верхи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-49 6/0,4кВ | 1х63 | 56.7606
д.Верхи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-55 6/0,4кВ | 1х25 | 22.4682
д.Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-55 6/0,4кВ | 1х25 | 22.4682
д.Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-46 6/0,4кВ | 1х63 | 51.551
д.Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-41 6/0,4кВ | 1х100 | 88.551
д.Пастушье | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-38 6/0,4кВ | 1х40 | 33.6675
д.Пастушье | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-98 6/0,4кВ | 1х25 | 22.4682
с.Рублено | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-212 6/0,4кВ | 1х25 | 22.4682
д.Пастушье | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-39 6/0,4кВ | 1х40 | 33.6675
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-43 6/0,4кВ | 1х160 | 144.1466
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-40 6/0,4кВ | 1х160 | 144.1466
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-45 6/0,4кВ | 1х160 | 144.1466
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-44 6/0,4кВ | 1х250 | 225.2345
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-47 6/0,4кВ | 1х60 | 53.7606
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-42 6/0,4кВ | 1х160 | 144.1466
пос.Стеклянная Радица | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-57 6/0,4кВ | 1х100 | 88.5961
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-62 6/0,4кВ | 1х250+1х200 | 55.7967
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Дарковичи" 6/0,4кВ | 2х320 | 55.1092
пос.Толвинка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Толвинка" 6/0,4кВ | 1х10 | 7.3093
д.Крючки | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-77 6/0,4кВ | 1х10 | 7.3093
д.Корчменка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-61 6/0,4кВ | 1х40 | 31.0356
д.Дубровка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-141 6/0,4кВ | 1х160 | 110.316
д.Дубровка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-109 6/0,4кВ | 1х160 | 110.316
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-67 6/0,4кВ | 2х400 | 152.5859
пос.Дарковичи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-66 6/0,4кВ | 2х400 | 152.5859
д.Дубровка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-69 6/0,4кВ | 1х100 | 68.9278
д.Дубровка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-58 6/0,4кВ | 1х160 | 110.316
д.Дубровка | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-63 6/0,4кВ | 1х160 | 110.316
пос.Толбино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-72 6/0,4кВ | 1х100 | 67.2383
д.Новый Свет | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-71 6/0,4кВ | 1х25 | 17.1553
пос.Толбино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-74 6/0,4кВ | 1х100 | 67.2383
д.Буда | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-70 6/0,4кВ | 1х160 | 110.316
с.Малое Поллпино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-724 6/0,4кВ | 1х63 | 29.5448
д.Розное | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-712 6/0,4кВ | 1х4 | 1.1399
с.Журиничи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Журиничи" 6/0,4кВ | 1х180 | 103.517
с.Журиничи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-715 6/0,4кВ | 1х250 | 151.626
с.Журиничи | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-714 6/0,4кВ | 1х160 | 96.9057
пос.Бежань | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-718 6/0,4кВ | 1х160 | 96.9057
с.Малое Поллпино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-725 6/0,4кВ | 1х160 | 123.6338
с.Малое Поллпино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | ЗТП-743 6/0,4кВ | 1х630 | 486.8127
с.Малое Поллпино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | РП "Малое Полпино" 6/0,4кВ | 1х10 | 7.1716
с.Малое Поллпино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-716 6/0,4кВ | 1х30 | 16.8471
пос.Пальцо | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-759 6/0,4кВ | 1х250 | 120.3179
пос.Пальцо | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | ЗТП-760 6/0,4кВ | 2х400 | 0
пос.Пальцо | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-720 6/0,4кВ | 1х40 | 30.8239
пос.Пальцо | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-721 6/0,4кВ | 1х160 | 149.1331
д.Зайцевы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-713 6/0,4кВ | 1х25 | 20.3675
пос.Мирный | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-702 6/0,4кВ | 1х100 | 81.4633
пос.Мирный | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-700 6/0,4кВ | 1х160 | 131.2763
пос.Мирный | Брянская обл., Карачевский р-н | Дятьковский | КТП-764 6/0,4кВ | 1х63 | 51.5663
д.Николаевка | Брянская обл., Брянский р-н | Дятьковский | КТП-705 6/0,4кВ | 1х63 | 51.5663
д.Березино | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | КТП-99 6/0,4кВ | 1х40 | 30.8239
с.Клинок | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х30 | 15
с.Бойтичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х10 | 8
д.Павловичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х25 | 2
д.Павловичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х60 | 30
д.Павловичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х63 | 31
д.Литовники | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х60 | 27
д.Литовники | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х63 | 33
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х160 | 3
д.Кучеево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х63 | 45
д.Кучеево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х63 | 28
д.Ратное | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х25 | 16
д.Болотихово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х60 | 24
с.Ишово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х25 | 4
д.Санники | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х50 | 26
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х63 | 33
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Жирятино" 10/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х100 | 79.1172
с.Творишичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х30 | 2
д.Колячево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д.Колячево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х63 | 9
д.Колячево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х30 | 15
д.Заречная | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х63 | 43
д.Заречная | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Княжичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х60 | 39
д.Старое Калпино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х100 | 8
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х63 | 33
пос.Ленинский | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х30 | 15
с.Савлуково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Савлуково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х30 | 24
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | ЗТП "База РЭС" 10/0,4кВ | 1х160+1х200 | 24
д.Комягино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-60 6/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Комягино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Комягино" 10/0,4кВ | 1х100 | 100
х.Никольский | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Жирятино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х25 | 15
с.Савлуково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Савлуково" 10/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Савлуково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Савлуково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х63 | 7
д.Макарово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Макарово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д.Макарово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х63 | 57
д.Елисеевичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х40 | 34
д.Елисеевичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х60 | 12
д.Горицы | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Горицы | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х60 | 54
д.Горицы | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х30 | 24
д.Колодня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х160 | 20
с.Синьково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х100 | 34
с.Синьково | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х30 | 24
д.Колодня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Колодня" 10/0,4кВ | 2х250 | 50
д.Ожоги | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х30 | 24
д.Ожоги | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х63 | 9
д.Колодня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х160 | 109
д.Колодня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х400 | 20
с.Кульнево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Кульнево" 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Кульнево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Кульнево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Кульнево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х100 | 82
с.Рубча | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с.Рубча | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х63 | 0
п.Троян | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х30 | 24
п.Калинин | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х63 | 47.802
д.Соколья Слобода | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х63 | 54
д.Соколья Слобода | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-145 10/0,4кВ | 1х63 | 60
с.Норино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х60 | 50
с.Норино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х160 | 34
д.Мехово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Мехово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х63 | 39
с.Клинок | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х63 | 18
п.Гигант | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-158 10/0,4кВ | 1х60 | 51
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х63 | 13
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Буда" 10/0,4кВ | 2х160 | 30
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д.Бобыничи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Бобыничи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Бобыничи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х63 | 37
д.Буда | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Норино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Анохово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с.Анохово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Харабочи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х100 | 64
с.Норино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п.Муравьи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х10 | 7
д.Садовичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х40 | 24
п.Добропушкинский | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х63 | 36
с.Воробейня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Воробейня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Воробейня" 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 0
с.Воробейня | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-104 6/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Косачи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Усошки | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х25 | 7
п.Светлый Луч | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х10 | 1
д.Мордасово | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х10 | 1
с.Высокое | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х63 | 33
с.Высокое | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Высокое | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Высокое | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Высокое | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д.Столбы | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х25 | 16
д.Издержичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х40 | 37.4505
д.Издержичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х63 | 60.6978
с.Морачево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х63 | 60
с.Морачево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Морачево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с.Морачево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х63 | 18
с.Морачево | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х63 | 27
с.Княвичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Княвичи" 10/0,4кВ | 2х100 | 0
с.Княвичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-1 10/0,4кВ | 1х63 | 33
с.Княвичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с.Княвичи | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х100 | 64.4437
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | РП "Дружба" 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 0
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-111 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-118 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х63 | 48
д.Славынь | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 22
д.Новое Каплино | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х400 | 0
д.Карпиловка | Брянская обл., Брянский р-н | Жирятинский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 0
пос.Латыши | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х63 | 53.9082
пос.Латыши | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП "Латыши" 10/0,4кВ | 1х400 | 345.2821
пос.Латыши | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х100 | 82.8137
пос.Латыши | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х630 | 544.1529
д.Сидоровка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х60 | 51.4414
д.Орловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Орловка" 10/0,4кВ | 1х630 | 544.1529
д.Орловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х400 | 345.2821
д.Орловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х250 | 215.5384
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Гостиловка" 10/0,4кВ | 1х250 | 150.8721
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-213 10/0,4кВ | 1х160 | 96.5105
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х250 | 150.8721
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х100 | 57.6277
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х63 | 37.8753
п.Гостиловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-247 10/0,4кВ | 1х63 | 37.8753
п.Меловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-179 10/0,4кВ | 1х250 | 150.8721
п.Большак | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х63 | 37.8753
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х63 | 37.8753
д.Струговня | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х60 | 35.9559
п.Верещевский | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х50 | 28.6566
д.Задубравье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х160 | 96.5105
д.Задубравье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х160 | 96.5105
д.Задубравье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х160 | 96.5105
п.Томиловичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х1,25 | 0.52889
д.Задубравье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х160 | 96.5105
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-248 10/0,4кВ | 1х100 | 77.938
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-257 10/0,4кВ | 1х100+1х250 | 77.938
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х400 | 326.2648
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-83 10/0,4кВ | 1х400 | 326.2648
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-163 10/0,4кВ | 1х630 | 514.2024
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х100 | 70.1696
г.Жуковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-162 10/0,4кВ | 1х400 | 326.2648
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х250 | 197.8378
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х400 | 316.8961
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7955
п.Похвальный | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7769
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х250 | 197.8378
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х160 | 126.5191
п.Тросна | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х160 | 126.5191
с.Дятьковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7955
с.Дятьковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7769
с.Дятьковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7955
с.Дятьковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х100 | 76.7955
д.Новые Месковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х100 | 91.4414
д. Новокольская Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х30 | 27.1575
х.Поляковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-202 10/0,4кВ | 1х40 | 36.6698
х.Поляковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х250 | 235.4793
х.Поляковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х250 | 235.4793
х.Поляковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-93 10/0,4кВ | 2х250 | 235.4793
х.Поляковка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х160 | 150.6699
д.Касилово | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-204 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9769
д.Савоко | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 84.7389
д.Савоко | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х160 | 139.8684
д.Николаевка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х40 | 31.9769
д.Николаевка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х30 | 21.9769
д.Александровка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х60 | 51.9769
д.Ходиловичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Ходиловичи" 10/0,4кВ | 1х630+1х200 | 170.378
д.Петуховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х160 | 139.8684
д.Петуховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х160 | 139.8684
д.Петуховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х250 | 218.6096
д.Касилово | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-90 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 180.2682
д.Касилово | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 79.3348
д.Касилово | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х30 | 23.4885
д.Касилово | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х63 | 51.7621
д.Ким | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-14 10/0,4кВ | 1х25 | 18.4885
д.Матреновка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х10 | 7.6655
д.Приютино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х40 | 38.7917
д.Бережки | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х25 | 24.2384
д.Круча | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1919
д.Титовка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х25 | 20.2735
д.Казариновка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х25 | 20.2735
д.Трубачи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х100 | 80.8558
д.Никитинка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х160 | 130.0397
п.Ореховский | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1577
д.Березовка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х10 | 7.8459
пос.Олсуфьево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х100 | 80.22
пос.Олсуфьево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1577
пос.Олсуфьево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х160 | 130.0397
пос.Олсуфьево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1577
д.Заречье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х63 | 49.4468
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х160 | 131.7763
д.Месковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х100 | 82.1955
д.Ленское | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х63 | 51.7554
пос.Латыши | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х400 | 330.2785
д.Орловка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-258 10/0,4кВ | 1х30 | 23.4144
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х100 | 73.008
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х160 | 98.0842
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х250 | 188.0842
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х63 | 47.2336
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-180 10/0,4кВ | 2х250 | 186.9844
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х400 | 301.2105
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х250 | 188.0842
д.Гришина Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 73.008
д.Велея | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х100 | 73.008
с.Фошня | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х63 | 47.2336
д.Петуховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х63 | 47.2336
д.Петуховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-265 10/0,4кВ | 1х25 | 18.7606
д.Ходиловичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х250 | 188.0842
д.Ходиловичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х250 | 188.0842
д.Ходиловичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-263 10/0,4кВ | 1х63 | 47.2336
д.Новая Буда | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х25 | 15.2138
д.Кочева | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х63 | 47.6426
д.Ольховка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х40 | 30.2138
д.Новоселье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х25 | 15.2138
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6735
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5828
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х60 | 51.7799
пос.Красная | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х100 | 85.1444
д.Никольская Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6878
д.Никольская Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х250 | 216.6946
д.Никольская Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6878
д.Никольская Слобода | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х100 | 86.6493
д.Борча | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5828
д.Вышковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-186 10/0,4кВ | 1х60 | 54.5828
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х250 | 223.444
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х400 | 357.9328
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х250 | 223.444
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-64 10/0,4кВ | 1х250 | 223.444
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-250 10/0,4кВ | 1х250 | 223.444
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 84.964
д.Летошники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х63 | 54.6322
д.Задубравье | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х400 | 347.6939
д.Леденево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Леденево" 10/0,4кВ | 2х250 | 217.1242
д.Леденево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х250 | 217.1242
д.Леденево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-7 10/0,4кВ | 1х250 | 217.1242
с.Белоголовль | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х250 | 217.1242
с.Белоголовль | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х160 | 138.8706
пос.Цветники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Цветники" 10/0,4кВ | 1х25 | 21.6758
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х160 | 138.8927
пос.Панов | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х100 | 85.0117
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х400 | 347.7142
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-203 10/0,4кВ | 1х400 | 347.7142
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х60 | 51.9719
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-222 10/0,4кВ | 1х100 | 85.0588
с.Крыжино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Крыжино" 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 138.8927
д.Нешковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х100 | 85.0117
пос.Балтика | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х63 | 59.7106
д.Силеевка | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х60 | 56.7106
пос.Белоглавая | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х60 | 56.7106
пос.Белоглавая | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х100 | 92.2167
пос.Тенешево | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х40 | 37.8459
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Речица" 10/0,4кВ | 1х630+1х250 | 175.5729
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х100 | 68.0444
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-195 10/0,4кВ | 1х100 | 68.0444
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х160 | 112.3319
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х250 | 175.5729
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х30 | 20.1385
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х160 | 112.3319
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х100 | 68.0444
с.Речица | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х100 | 68.0444
с.Вщиж | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х63 | 53.019
с.Вщиж | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х63 | 53.019
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х400 | 337.643
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-234 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9686
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х400 | 337.643
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х400 | 337.643
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х400 | 337.643
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-225 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9686
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8538
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х50 | 40.019
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х63 | 53.019
д.Шамордино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8538
д.Песочня | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9686
пос.Цветники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8538
пос.Цветники | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х63 | 53.019
д.Стибково | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9686
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Овстуг" 10/0,4кВ | 1х400+1х630 | 305.6377
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х250 | 190.7425
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х250 | 190.7425
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-244 10/0,4кВ | 1х160 | 121.9842
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-236 10/0,4кВ | 1х160 | 121.9842
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-257 10/0,4кВ | 1х100 | 73.6696
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х250 | 190.7425
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-97 10/0,4кВ | 2х250 | 190.7425
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х100 | 73.6696
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х63 | 47.9235
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ЗТП-249 10/0,4кВ | 1х250 | 190.7425
с.Овстуг | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-228 10/0,4кВ | 1х250 | 190.7425
д.Маяк | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х63 | 47.9235
д.Маяк | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х40 | 24.9235
д.Неготино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-251 10/0,4кВ | 1х160 | 121.9842
д.Неготино | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х160 | 121.9842
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-199 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7086
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х100 | 85.3272
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | РП "Быковичи"10/0,4кВ | 2х250 | 213.6305
д.Упрусы | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-206 10/0,4кВ | 1х25 | 21.2557
д.Упрусы | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х60 | 51.0412
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7086
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7086
с.Быковичи | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х250 | 213.6305
с.Одринка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-65 6/0,4кВ | 1х100 | 75.4033
с.Одринка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-77 6/0,4кВ | 1х30 | 21.6185
с.Одринка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-64 6/0,4кВ | 1х100 | 75.4033
д.Кашинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-62 6/0,4кВ | 1х30 | 21.6185
пос.Новгородский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-75 6/0,4кВ | 1х100 | 75.4033
д.Воронья | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-67 6/0,4кВ | 1х100 | 75.4033
д.Жиркины Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-76 6/0,4кВ | 1х30 | 21.6185
д.Жиркины Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-324 6/0,4кВ | 1х250 | 188.9517
д.Аксиньино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-280 6/0,4кВ | 1х40 | 26.1949
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-40 6/0,4кВ | 1х100 | 79.5917
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-5 6/0,4кВ | 1х100 | 79.5917
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-335 6/0,4кВ | 1х100 | 79.5917
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-47 6/0,4кВ | 1х100 | 79.5917
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-331 6/0,4кВ | 1х250 | 198.914
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-9 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4638
д.Красная | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-130 6/0,4кВ | 1х160 | 145.7305
д.Красная | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-134 6/0,4кВ | 1х160 | 145.7305
д.Дарьина | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-135 6/0,4кВ | 1х63 | 57.2294
с.Юрасово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-137 6/0,4кВ | 1х100 | 87.9784
с.Юрасово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-138 6/0,4кВ | 1х250 | 227.9011
с.Юрасово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-162 6/0,4кВ | 1х100 | 87.9784
с.Юрасово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | ЗТП-346 6/0,4кВ | 2х630 | 520.4376
с.Вельяминова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-109 6/0,4кВ | 1х400 | 304.8258
с.Вельяминова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-110 6/0,4кВ | 1х250 | 190.1108
с.Зеленино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-169 6/0,4кВ | 1х100 | 72.9663
с.Зеленино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-147 6/0,4кВ | 1х63 | 47.7878
с.Зеленино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | ЗТП-161 6/0,4кВ | 1х160 | 121.6842
с.Бошино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-142 6/0,4кВ | 1х100 | 73.2314
с.Бошино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-144 6/0,4кВ | 1х160 | 121.6842
с.Бошино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-143 6/0,4кВ | 1х250 | 190.1108
с.Бошино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-163 6/0,4кВ | 1х250 | 190.1108
д.Быковка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-145 6/0,4кВ | 1х63 | 47.8395
д.Сурьянова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-146 6/0,4кВ | 1х100 | 73.2314
пос.Голубино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-112 6/0,4кВ | 1х100 | 87.8509
пос.Голубино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-111 6/0,4кВ | 1х30 | 24.9671
пос.Голубино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-113 6/0,4кВ | 1х250 | 219.949
с.Вельяминова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-115 6/0,4кВ | 1х160 | 140.6868
д.Бугры | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-117 6/0,4кВ | 1х100 | 87.8509
д.Бугры | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-126 6/0,4кВ | 1х160 | 140.6868
д.Бугры | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-125 6/0,4кВ | 1х250 | 219.949
д.Емильянова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-128 6/0,4кВ | 1х250 | 219.949
д.Емильянова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-121 6/0,4кВ | 1х63 | 55.2064
д.Емильянова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-129 6/0,4кВ | 1х100 | 87.8509
д.Бугры | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-119 6/0,4кВ | 1х100 | 85.4226
д.Бугры | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-116 6/0,4кВ | 1х160 | 136.9132
д.Дубрава | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-131 6/0,4кВ | 1х160 | 145.5193
д.Мазнева | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-166 6/0,4кВ | 1х63 | 42.5799
д.Мазнева | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-35 6/0,4кВ | 1х100 | 67.78
д.Мазнева | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-164 6/0,4кВ | 1х160 | 108.5991
д.Мазнева | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-34 6/0,4кВ | 1х100 | 67.78
д.Волкова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-165 6/0,4кВ | 1х63 | 42.5799
д.Волкова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-38 6/0,4кВ | 1х60 | 40.5
д.Волкова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-40 6/0,4кВ | 1х30 | 19.1755
пос.Башкатов | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-41 6/0,4кВ | 1х50 | 32.2346
д.Мариничи | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-173 6/0,4кВ | 1х10 | 7.3827
д.Семеновка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-174 6/0,4кВ | 1х160 | 126.616
с.Алымово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-177 6/0,4кВ | 1х180 | 137.2521
пос.Долгий | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-183 6/0,4кВ | 1х63 | 49.6538
д.Свиридово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-182 6/0,4кВ | 1х20 | 14.8338
с.Алымово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-187 6/0,4кВ | 1х160 | 126.616
с.Алымово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-179 6/0,4кВ | 1х100 | 79.0493
с.Алымово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-184 6/0,4кВ | 1х60 | 47.1497
д.Яковлево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-181 6/0,4кВ | 1х40 | 27.7853
д.Аксиньино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-6 6/0,4кВ | 1х100 | 79.0493
д.Сумароково | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-7 6/0,4кВ | 1х25 | 11.6538
с.Дронова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-170 6/0,4кВ | 1х100 | 77.8422
с.Дронова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-185 6/0,4кВ | 1х400 | 325.9799
с.Дронова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-171 6/0,4кВ | 1х160 | 130.0733
с.Дронова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-186 6/0,4кВ | 1х160 | 130.0733
с.Дронова | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-172 6/0,4кВ | 1х63 | 51.043
пос.Амосовский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-198 6/0,4кВ | 1х63 | 59.6385
д.Бочарки | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-190 6/0,4кВ | 1х100 | 91.0692
пос.Дунаевский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-204 6/0,4кВ | 1х160 | 38.8475
пос.Дунаевский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-203 6/0,4кВ | 1х250 | 60.9081
д.Барановка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-1 6/0,4кВ | 1х60 | 46.2519
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-140 6/0,4кВ | 1х320 | 241.3461
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-2 6/0,4кВ | 1х63 | 48.7648
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-344 6/0,4кВ | 1х63 | 48.7648
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-3 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
д.Масловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-9 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
д.Вишневка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-10 6/0,4кВ | 1х63 | 48.7648
д.Вишневка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-11 6/0,4кВ | 1х160 | 120.2451
д.Вишневка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-17 6/0,4кВ | 1х250 | 194.0228
д.Вишневка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-14 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
д.Глыбочка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-15 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
д.Глыбочка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-18 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
д.Слобода | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-13 6/0,4кВ | 1х63 | 48.7648
д.Слобода | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-20 6/0,4кВ | 1х100 | 77.4678
пос.Прогресс | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-127 6/0,4кВ | 1х60 | 35.5227
пос.Прогресс | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-308 6/0,4кВ | 1х160 | 95.441
пос.Прогресс | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-309 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
пос.Прогресс | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-55 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
д.Мальтина | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-73 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
д.Мальтина | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-56 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
пос.Прогресс | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-58 6/0,4кВ | 1х160 | 95.441
д.Песочня | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-60 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
д.Песочня | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-78 6/0,4кВ | 1х100 | 56.8991
пос.Рассвет | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-61 6/0,4кВ | 1х60 | 35.5227
г.Карачев | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТПП-21 6/0,4кВ | 1х250+1х400 | 114.9732
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-45 6/0,4кВ | 1х40 | 33.2993
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-46 6/0,4кВ | 1х30 | 4.0983
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-48 6/0,4кВ | 1х160 | 134.0983
д.Грибовы Дворы | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-49 6/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Рясники | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-338 6/0,4кВ | 1х160 | 107.5691
д.Рясники | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-23 6/0,4кВ | 1х160 | 107.5691
д.Рясники | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-24 6/0,4кВ | 1х250 | 217.1242
д.Рясники | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-25 6/0,4кВ | 1х250 | 217.1242
с.Бережок | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-51 6/0,4кВ | 1х60 | 40.0516
с.Бережок | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-26 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
с.Бережок | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-22 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
с.Бережок | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-27 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
с.Бережок | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-333 6/0,4кВ | 1х30 | 18.9465
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-52 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-28 6/0,4кВ | 1х160 | 107.6262
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-29 6/0,4кВ | 1х160 | 107.6262
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-284 6/0,4кВ | 1х63 | 42.273
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-53 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-30 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
пос.Согласие | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-293 6/0,4кВ | 1х100 | 67.1242
д.Подсосонки | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-33 6/0,4кВ | 1х160 | 107.6262
д.Подсосонки | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-43 6/0,4кВ | 1х160 | 107.6262
д.Рясники | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-363 6/0,4кВ | 1х25 | 16.8944
с.Трыковка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-84 6/0,4кВ | 1х100 | 67.828
д.Верховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-83 6/0,4кВ | 1х100 | 67.828
д.Верховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-85 6/0,4кВ | 1х100 | 67.828
д.Верховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-105 6/0,4кВ | 1х250 | 170.0819
д.Верховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-283 6/0,4кВ | 1х100 | 67.828
д.Верховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-282 6/0,4кВ | 1х25 | 16.8944
д.Мокрое | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-86 6/0,4кВ | 1х100 | 67.828
д.Мокрое | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-43 6/0,4кВ | 1х160 | 108.7882
пос.Козловский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-82 6/0,4кВ | 1х63 | 42.6506
пос.Красная поляна | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-281 6/0,4кВ | 1х100 | 80.9453
пос.Красная поляна | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-81 6/0,4кВ | 1х63 | 51.0029
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-96 6/0,4кВ | 1х250 | 202.643
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-310 6/0,4кВ | 2х400 | 324.6605
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-б/н 6/0,4кВ | 1х250 | 202.643
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-312 6/0,4кВ | 1х63 | 51.0029
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-97 6/0,4кВ | 1х250 | 202.6771
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-80 6/0,4кВ | 1х250 | 202.6771
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-299 6/0,4кВ | 1х160 | 129.6617
пос.Березовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-313 6/0,4кВ | 1х250 | 202.6771
пос.Газеновка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-277 6/0,4кВ | 1х63 | 50.9447
д.Мылинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-98 6/0,4кВ | 1х50 | 39.4691
д.Карлово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-99 6/0,4кВ | 1х100 | 81.0158
д.Вереща | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-104 6/0,4кВ | 1х100 | 81.0158
д.Вереща | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-343 6/0,4кВ | 1х400 | 324.8547
д.Мылинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-102 6/0,4кВ | 1х250 | 202.6771
д.Мылинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-100 6/0,4кВ | 1х63 | 50.9447
д.Мылинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-101 6/0,4кВ | 1х100 | 81.0158
п.Воскресенский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-103 6/0,4кВ | 1х63 | 50.9447
п.Воскресенский | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-298 6/0,4кВ | 1х100 | 81.0158
д.Бабинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-272 6/0,4кВ | 1х63 | 50.9447
д.Непряхино | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-271 6/0,4кВ | 1х30 | 23.5339
пос.Красные Дворики | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-270 6/0,4кВ | 1х63 | 50.9447
д.Фроловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-275 6/0,4кВ | 1х100 | 81.0158
д.Фроловка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-278 6/0,4кВ | 1х30 | 23.5339
д.Желтоводье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-295 6/0,4кВ | 1х63 | 54.9638
д.Алексеево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х400 | 367.3167
д.Нечаево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х100 | 91.6801
д.Алексеево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-152 10/0,4кВ | 1х400 | 367.3167
д.Шумаки | Брянская обл., Навлинский р-н | Карачевский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х63 | 57.7369
д.Кривошеено | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х63 | 57.7369
д.Петрово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х100 | 89.2995
д.Алеесеево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х250 | 229.4078
д.Алеесеево | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х250 | 229.4078
с.Ружное | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х250 | 231.9728
с.Ружное | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-234 10/0,4кВ | 1х160 | 148.327
с.Ружное | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-236 10/0,4кВ | 1х60 | 55.3935
с.Ружное | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х160 | 148.327
с.Ружное | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х100 | 92.621
с.Речица | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
с.Речица | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
д.Куприно | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х160 | 145.2878
д.Куприно | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х160 | 145.2878
д.Куприно | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-243 10/0,4кВ | 1х250 | 227.0348
д.Куприно | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
д.Власовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-257 10/0,4кВ | 1х63 | 53.6592
д.Ревны | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х63 | 53.6592
д.Ревны | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-260 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
д.Ревны | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-259 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
д.Кашкаданово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-258 10/0,4кВ | 1х100 | 90.6592
д.Трубчаниново | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-248 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8437
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-250 10/0,4кВ | 1х250 | 177.5983
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8437
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-251 10/0,4кВ | 1х63 | 44.6343
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8437
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х250 | 177.5983
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-268 10/0,4кВ | 1х250 | 177.5983
д.Лужецкая | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-252 10/0,4кВ | 1х160 | 113.5112
д.Подосинки | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-253 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8437
д.Подосинки | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-254 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8437
с.Крутое | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-264 10/0,4кВ | 1х100 | 94.4098
с.Крутое | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-265 10/0,4кВ | 1х100 | 94.4098
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-210 10/0,4кВ | 1х63 | 59.3751
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х400 | 378.0854
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-337 10/0,4кВ | 1х160 | 151.0111
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-213 10/0,4кВ | 1х400 | 378.0854
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х160 | 151.0111
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-209 10/0,4кВ | 1х63 | 59.3751
с.Гощь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х400 | 378.0854
д.Воронинка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х40 | 35.1917
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-217 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3789
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-358 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4932
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3789
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-288 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3789
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5959
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-286 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4932
с.Верхополье | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-287 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4932
д.Сергеевка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-224 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5959
д.Ольховка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5959
д.Липовка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-225 10/0,4кВ | 1х30 | 25.64
д.Приютово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-221 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3789
д.Приютово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-321 10/0,4кВ | 1х40 | 35.2873
д.Хацунь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-222 10/0,4кВ | 1х60 | 52.816
д.Хацунь | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-342 10/0,4кВ | 1х160 | 141.5184
д.Осиновые дворики | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-223 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3789
д.Царево-Займище | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5959
д.Осиновка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5959
д.Осиновка | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3248
д.Коптилово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-229 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3248
д.Коптилово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3248
д.Коптилово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3248
д.Коптилово | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 86.3248
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х100 | 72.6802
д.Серебряковка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х10 | 7.1156
д.Лозовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х1,250 | 0.6669
д.Лозовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-204 10/0,4кВ | 1х250 | 187.5077
д.Ольшанка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х1,250 | 0.6669
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х100 | 72.7317
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х100 | 72.7317
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х160 | 120.0154
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х250 | 187.5077
д.Мармазовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Мармазовка" 10/0,4кВ | 1х100 | 72.7317
д.Мармазовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х250 | 187.5077
д.Мармазовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х100 | 72.7317
д.Новожеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х10 | 7.1156
д.Полипоновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х25 | 18.6439
д.Малаховка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х25 | 18.6439
д.Прыща | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х160 | 120.0154
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Акуличи" 10/0,4кВ | 2х400 | 374.1586
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х63 | 58.7058
д.Пестраковка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х63 | 58.7058
д.Осиновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х160 | 149.3976
д.Осиновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-189 10/0,4кВ | 1х160 | 149.3976
д.Осиновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Осиновка" 10/0,4кВ | 1х25 | 23.2507
д.Сальниково | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х40 | 35.7058
д.Осиновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4329
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-1 10/0,4кВ | 1х400+1х160 | 23.6105
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-32 10/0,4кВ | 2х250 | 24.3581
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-12 10/0,4кВ | 1х400 | 263.6105
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х250 | 164.555
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Строитель" 10/0,4кВ | 2х250 | 210.9111
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х160 | 40
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х160 | 150.3227
п.7-й км Мамаевской ветки | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9431
д.Красный дворец | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х1,250 | 0.71148
п.Быстрянка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х160 | 150.3227
д.Ятвиж | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-201 10/0,4кВ | 1х160 | 150.3227
д.Ятвиж | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9431
д.Ятвиж | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-197 10/0,4кВ | 1х63 | 53.0995
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-21 10/0,4кВ | 1х400 | 259.0018
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х400 | 350.1277
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х100 | 78.8991
д.Струек | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х100 | 78.8991
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-250 10/0,4кВ | 1х63 | 55.069
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | 3ТП-253 10/0,4кВ | 1х250 | 0
д.Романовка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х40 | 34.9641
д.Осиновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Лутна" 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0576
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х400 | 350.3838
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1918
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-244 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0576
с.Лутна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1918
д.Роща | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
д.Оборочное | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
п.Задня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
д.Куйбышев | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2353
д.Куйбышев | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х1,250 | 0.57918
д.Козеновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х10 | 8.6399
д.Павлинки | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1918
д.Павлинки | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1918
д.Павлинки | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-179 10/0,4кВ | 1х63 | 40
д.Павлинки | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-124 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0576
д.Миголино | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Сельцо | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х25 | 10
д.Набат | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х40 | 34.9641
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х30 | 10
пгт.Клетня-1 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х100 | 50
пгт.Клетня-1 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х100 | 30
пгт.Клетня-1 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1637
пгт.Клетня-1 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Дадоровка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4294
д.Надва | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4294
д.Надва | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1637
д.Надва | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Восход" 10/0,4кВ | 1х250 | 222.1662
д.Погарь | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5578
д.Синицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Синицкое" 10/0,4кВ | 1х250 | 222.1662
д.Синицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4294
д.Синицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-210 10/0,4кВ | 1х60 | 48.9578
д.Синицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х160 | 142.138
д.Сметковщина | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х63 | 50.8328
с.Молотово | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-209 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1637
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-28 10/0,4кВ | 1х200 | 118.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-3 10/0,4кВ | 1х400 | 244.6778
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-41 10/0,4кВ | 1х100 | 20
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-4 10/0,4кВ | 1х250 | 50
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-45 10/0,4кВ | 1х160 | 78.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-25 10/0,4кВ | 2х250 | 94.6778
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-2 10/0,4кВ | 1х250 | 94.6778
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-14 10/0,4кВ | 1х250 | 94.6778
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-57 10/0,4кВ | 1х160 | 78.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х200 | 118.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х160 | 78.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х160 | 78.9538
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х250 | 20
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х100 | 0
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-37 10/0,4кВ | 1х250 | 94.6778
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х100 | 5
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП "Дом РЭС" 10/0,4кВ | 1х250 | 231.7369
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-13 10/0,4кВ | 1х250 | 130.861
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-33 10/0,4кВ | 1х100 | 50.6258
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-11/0,4кВ | 1х315 | 60
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х100 | 50.6258
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-22 10/0,4кВ | 1х160 | 61.8668
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х100 | 50.6258
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х200 | 10
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-23 10/0,4кВ | 1х100 | 50.6258
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х100 | 50.6258
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х63 | 32.8728
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-152 10/0,4кВ | 1х160 | 113.1972
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х250 | 177.1093
д.Краснополье | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х40 | 21.5617
д.Николаевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х63 | 44.5617
д.Николаевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Николаевка" 10/0,4кВ | 1х100 | 68.8281
д.Николаевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х160 | 113.2294
д.Алексеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х10 | 6.6879
д.Новотроицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Новотроицкое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х250 | 177.0454
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Мужиново" 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 133.7227
д.Алень | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х100 | 68.8281
д.Алень | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х160 | 113.2294
д.Алень | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х100 | 68.8281
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х160 | 121.5244
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х250 | 189.9423
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-31 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЦРП "Надва" 10/0,4кВ | 1х630+1х400 | 234.9474
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 65.5638
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-30 10/0,4кВ | 1х100 | 65.5638
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-6 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 65.5638
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х100 | 65.5638
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х160 | 109.9375
пгт.Клетня-1 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Строитель" 10/0,4кВ | 1х1000 | 100
д.Харитоновская | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 74.994
д.Харитоновская | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х160 | 121.5624
д.Коростовец | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х40 | 30.2815
д.Меловое | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х100 | 74.994
д.Красная Приснань | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 74.994
д.Семеричи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Заипутьское" 10/0,4кВ | 1х250 | 190.0559
д.Семеричи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х250 | 190.0559
д.Семеричи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4779
д.Семеричи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Семиричи"10/0,4кВ | 1х100 | 74.994
д.Александровка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х40 | 30.2815
д.Елисеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х63 | 47.8732
х.Камнев Хутор | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 74.994
д.Щеткино | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х40 | 33.9792
д.Соловьяновка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9969
д.Тельча | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9969
д.Болотня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-194 10/0,4кВ | 1х160 | 135.6012
д.Болотня | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9969
д.Ширковка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Ширковка" 10/0,4кВ | 2х160 | 135.6012
д.Ширковка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9969
д.Ширковка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х63 | 53.6807
д.Узровье | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9969
д.Добрая Корна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х400 | 370.0195
д.Добрая Корна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1995
д.Добрая Корна | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1995
д.Харитоновская | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | ЗТП-1 10/0,4кВ | 1х250 | 201.5634
д.Еловка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х10 | 7.6676
д.Борятино | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х63 | 50.6773
д.Алексеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Алексеевка" 10/0,4кВ | 1х63 | 50.6773
д.Алексеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х100 | 78.5783
д.Алексеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-247 10/0,4кВ | 1х63 | 50.6773
д.Алексеевка | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х160 | 128.9066
д.Козловчик | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х100 | 80
с.Каменец | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х10 | 7.494
п.Мирный | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х40 | 23.3988
п.Мирный | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-220 10/0,4кВ | 1х400 | 297.4897
п.Мирный | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-216 10/0,4кВ | 1х250 | 147.4897
п.Мирный | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Мирный" 10/0,4кВ | 2х250 | 147.4897
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Акуличи" 10/0,4кВ | 1х250 | 239.1147
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х60 | 57.0931
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-198 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3156
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х160 | 152.8824
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3156
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х250 | 239.1147
с.Акуличи | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х250 | 239.1147
д.Бульшево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х25 | 16.4157
д.Бульшево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6383
д.Бульшево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х63 | 41.4303
д.Коршево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х160 | 105.3358
д.Коршево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-180 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6383
д.Мощеное | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х63 | 41.4303
д.Глиница | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х63 | 41.4303
п.Августовский | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-182 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6383
д.Бульшево | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Бульшево" 10/0,4кВ | 1х63 | 49.9352
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х60 | 46.4468
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Родина" 10/0,4кВ | 1х250+1х630 | 198.516
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х100 | 77.3708
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 77.3708
с.Мужиново | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х250 | 198.516
д.Строительная Слобода | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Слобода" 10/0,4кВ | 1х250 | 67.739
д.Строительная Слобода | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х100 | 52.1021
д.Строительная Слобода | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х63 | 34.05
д.Неделька | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | РП "Неделька" 10/0,4кВ | 1х63 | 30
д.Неделька | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х160 | 138.3332
д.Неделька | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х160 | 138.3332
д.Озерцо | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х63 | 34.05
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | ЗТП-170 10/0,4кВ | 1х400+1х630 | 6.7834
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | ЗТП-125 10/0,4кВ | 1х400+1х630 | 328.293
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4479
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6074
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-223 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6074
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
п.Еловики | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х10 | 5.5312
п.Еловики | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
п.Первомайский | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х25 | 22.0453
д.Андреевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х63 | 55.6461
п.Песчанный | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х30 | 25.5312
д.Клюковники | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4838
д.Клюковники | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х250 | 221.3014
п.Пурвинка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х30 | 18.3755
п.Пахарь | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
д.Клюковники | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3381
д.Клюковники | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х250 | 221.3014
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2988
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х40 | 34.8116
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-210 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2988
д.Бартынь | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-98 10/0,4кВ | 1х160 | 139.9129
д.Щегловка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-158 10/0,4кВ | 1х160 | 139.9129
д.Щегловка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х160 | 139.9129
д.Щегловка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х160 | 139.9129
д.Печки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х100 | 84.8656
д.Печки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х160 | 139.9129
д.Девичье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9502
д.Щегловка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9502
д.Гладское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х1,250 | 0.71148
д.Тростянка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3029
с.Лески | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х250 | 218.7243
с.Лески | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х100 | 84.8656
с.Лески | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-162 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9502
с.Лески | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-220 10/0,4кВ | 1х250 | 218.7243
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х400 | 336.0352
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-243 10/0,4кВ | 1х250 | 203.8575
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х100 | 83.6733
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-197 10/0,4кВ | 1х100 | 83.6733
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х100 | 83.6733
д.Сергино | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6753
д.Алексеевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6753
д.Алексеевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-195 10/0,4кВ | 1х250 | 203.8575
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х25 | 19.1331
д.Селище | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
д.Селище | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
д.Селище | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х40 | 33.1589
д.Селище | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-216 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
д.Селище | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
д.Козловка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
п.Жары | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
п.Жары | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-221 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
п.Перекоп | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
п.Белгород | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х30 | 24.1331
п.Красивое Подгорье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х30 | 24.1331
д.Пластовое | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
д.Пластовое | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х63 | 52.2552
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х160 | 132.9791
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х160 | 132.9791
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х160 | 132.9791
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
с.Гремячье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х100 | 82.9982
рп.Навля | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-225 10/0,4кВ | 1х250 | 194.3115
п.Липки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х63 | 48.8791
д.Алексеевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х63 | 48.8791
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х160 | 124.32
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-182 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6087
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х160 | 124.32
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х160 | 124.32
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-206 10/0,4кВ | 1х160 | 124.32
с.Алешенка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х63 | 48.8791
с.Зубовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6756
с.Зубовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-179 10/0,4кВ | 1х40 | 25.7996
с.Рябчевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6756
с.Рябчевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х63 | 30.7343
с.Зубовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х160 | 103.6159
с.Зубовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х160 | 103.6159
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-217 10/0,4кВ | 1х160 | 103.6159
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-213 10/0,4кВ | 1х160 | 103.6159
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6756
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х250 | 162.0881
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-201 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6756
д.Синезерки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х100 | 64.6756
д.Кольцовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-138 10/0,4кВ | 1х160 | 103.6159
д.Кольцовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х63 | 40.7343
п.Красный Бор | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-207 10/0,4кВ | 1х63 | 40.7343
с.Приволье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х160 | 132.2755
с.Приволье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9832
с.Приволье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-229 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
д.Дружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-198 10/0,4кВ | 1х10 | 5.6137
д.Дружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х25 | 20.6137
д.Дружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-135 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9832
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х250 | 206.9926
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х160 | 132.2755
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9832
п.Садовый | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9832
д.Пьявицкий | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
д.Муравьевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
д.Муравьевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-14 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
д.Калиновка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9832
с.Бяково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х250 | 206.9926
с.Бяково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х250 | 206.9926
с.Бяково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х250 | 206.9926
с.Бяково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х25 | 20.6137
с.Бяково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5615
с.Журавка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6606
с.Журавка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9231
д.Мостки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-178 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9231
д.Мостки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6606
с.Ревны | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х160 | 124.4949
с.Ревны | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6606
с.Ревны | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-222 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6606
с.Ревны | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х100 | 77.6606
с.Гололобово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х40 | 30.9922
с.Гололобово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х40 | 30.9922
д.Гаврилково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9231
с.Чичково | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-173 10/0,4кВ | 1х100 | 71.1617
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х63 | 52.3788
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-177 10/0,4кВ | 1х250 | 208.1999
д.Сидоровка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х60 | 49.7892
п.Пашеньки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х63 | 52.3788
с.Пролысово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-118 10/0,4кВ | 1х250 | 208.1999
д.Глубокие Лужи | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х100 | 83.1424
п.Вознесенск | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х30 | 24.1862
п.Думча | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х100 | 83.1424
с.Пролысово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х100 | 83.1424
с.Пролысово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х250 | 208.1999
с.Пролысово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х160 | 133.1961
с.Пролысово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х63 | 52.3788
п.Гавань | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х100 | 83.1424
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х100 | 85.2922
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х100 | 85.2922
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-177 10/0,4кВ | 1х250 | 213.7139
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7296
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х250 | 213.7139
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х100 | 85.2922
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х160 | 145.2922
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-249 10/0,4кВ | 1х160 | 132.5599
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х250 | 207.1923
д.Ворки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6783
д.Ворки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6783
п.Жданово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х30 | 23.4946
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-247 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6783
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х250 | 207.1923
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-248 10/0,4кВ | 1х160 | 132.5599
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6783
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х160 | 132.5599
с.Вздружное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х25 | 20.5898
п.Кукуевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х250 | 207.1923
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х100 | 237.8345
с.Салтановка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2844
с.Глинное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-99 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8345
с.Глинное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8345
с.Глинное | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х60 | 52.5033
п.Угорье | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х30 | 25.8963
с.Партизанское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х63 | 57.0385
с.Партизанское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х100 | 90.566
с.Партизанское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 90.566
д.Курган | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х63 | 57.0385
с.Клинское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х30 | 26.0038
с.Бутре | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-236 10/0,4кВ | 1х160 | 147.0192
с.Бутре | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х63 | 57.7502
д.Курносовка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х100 | 91.738
с.Бутре | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х160 | 147.0192
с.Бутре | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х160 | 147.0192
с.Клинское | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х100 | 84.3293
д.Приютово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х63 | 53.1263
с.Соколово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-167 10/0,4кВ | 1х63 | 53.1263
с.Соколово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х100 | 84.3293
с.Соколово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х160 | 135.1732
с.Соколово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х100 | 84.3293
с.Соколово | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х63 | 53.1263
д.Пластовое | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х100 | 86.876
д.Пластовое | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х250 | 217.4654
д.Сычевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х63 | 54.7963
п.Новая жизнь | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х30 | 26.1399
д.Моисеевка | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х30 | 26.1399
д.Бучнево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х63 | 56.763
д.Прилепы | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х160 | 152.5475
д.Прилепы | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х160 | 152.5475
д.Прилепы | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-194 10/0,4кВ | 1х30 | 26.1399
п.Коммуна | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-200 10/0,4кВ | 1х250 | 49.8542
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х160 | 141.3568
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х160 | 141.3568
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-228 10/0,4кВ | 1х160 | 141.3568
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х250 | 220.9261
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5374
с.Литовня | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-152 10/0,4кВ | 1х250 | 220.9261
п.Стайки | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х100 | 88.2008
с.Борщево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-189 10/0,4кВ | 1х10 | 8.1561
с.Борщево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х63 | 55.0741
с.Борщево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х100 | 87.5577
с.Борщево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х100 | 87.5577
с.Борщево | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х100 | 80.2706
п.Майский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х10 | 5
д.Кокино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-250 10/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Кокино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х160 | 132.983
д.Кокино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Кокино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0044
д.Кокино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-205 10/0,4кВ | 1х25 | 20.7058
п.Дружный | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х10 | 6.4645
д.Туличево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х60 | 49.6245
д.Бабинец | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х60 | 49.6245
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-207 10/0,4кВ | 1х100 | 65.558
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-99 10/0,4кВ | 1х100 | 65.558
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х160 | 105.0669
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-180 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Аркино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х250 | 164.0153
рп Комаричи | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х250 | 206.5492
д.Дерюгино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х250 | 30
п.Глядино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х40 | 32.9743
д.Дерюгино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х160 | 132.1596
д.Дерюгино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х100 | 82.5653
п.Надельный | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х25
д.Дерюгино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х63 | 10
п.Каменец | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0707
п.Владимировка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 86.404
п.Владимировка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8451
п.Владимировка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х160 | 139.4335
п.Владимировка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х100 | 86.404
рп Комаричи | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х250 | 196.8361
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-152 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х160 | 125.8752
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-98 10/0,4кВ | 1х160 | 125.8752
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-124 10/0,4кВ | 1х160 | 125.8752
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х100 | 78.6072
д.Апажа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х160 | 125.8752
д.Пигарево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х100 | 78.6072
д.Козинка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х100 | 78.6072
с.Углевище | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Углевище | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х63 | 49.5371
с.Углевище | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х100 | 78.6072
с.Углевище | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д.Заречная | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х160 | 20
д.Заречная | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х400 | 40
д.Заречная | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9584
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9584
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9584
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-178 10/0,4кВ | 1х60 | 20
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х100 | 84.8395
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9584
с.Быхово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9584
п.Ивановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х63 | 52.9775
п.Ивановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х63 | 52.9775
п.Ивановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х60 | 50.3336
д.Бугры | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х60 | 50.3336
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х100 | 84.2418
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х250 | 210.8444
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-138 10/0,4кВ | 1х250 | 210.8444
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х400 | 337.8614
с.Любошево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8284
п.Ново-Лубшево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х100 | 84.2418
п.Роговское | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х60 | 44.134
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Радогощь | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х160 | 118.161
с.Радогощь | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х40 | 29.4227
с.Радогощь | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Радогощь | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п.Слободка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х25 | 18.4479
п.Слободка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х100 | 73.8279
рп Комаричи | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х63 | 54.1231
п.Захарово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х60 | 51.3837
п.Зарево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х30 | 24.7369
п.Лугань | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х25 | 19.7369
п.Солнце | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х60 | 51.3837
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х160 | 15
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х160 | 137.7503
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х60 | 51.3837
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х250 | 215.3206
пгт Лопандино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | ЗТП-148 10/0,4кВ | 1х100 | 86.0354
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х100 | 85.0518
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х400 | 341.5001
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х160 | 136.2882
п.Добрич | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-186 10/0,4кВ | 1х60 | 50.8212
п.Добрич | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х60 | 50.8212
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-179 10/0,4кВ | 1х160 | 139.6705
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х160 | 139.6705
д.Березовец | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1108
п.Юпитер | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1108
п.Юпитер | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х25 | 12.1871
с.Большевик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Большевик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х250 | 218.4913
с.Большевик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | ЗТП-206 10/0,4кВ | 2х250 | 218.4913
с.Большевик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-118 10/0,4кВ | 1х250 | 242.1108
с.Большевик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х160 | 139.6705
п.Василек | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9223
п.Лукинка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х25 | 12.1871
с.Усожа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х160 | 15
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-194 10/0,4кВ | 1х100 | 92.1285
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-195 10/0,4кВ | 1х250 | 230.6741
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х100 | 92.1285
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х60 | 55.0351
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х60 | 55.0351
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х160 | 147.5662
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-204 10/0,4кВ | 1х250 | 230.6741
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х100 | 92.1285
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с.Избичня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-157 10/0,4кВ | 1х60 | 55.0351
п.Алешок | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х30 | 24.392
п.Алешок | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2942
д.Причиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х63 | 54.3046
д.Причиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х63 | 54.3046
д.Причиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х40 | 34.392
п.Громыши | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х63 | 54.3046
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х250 | 216.3445
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х250 | 216.3445
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х40 | 34.392
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х160 | 138.2917
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2942
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2942
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х63 | 54.3046
с.Евдокимовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2942
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х60 | 47.8509
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х63 | 5
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х160 | 128.4009
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х315 | 236.9092
п.Соколовский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х60 | 47.8509
п.Дедововье | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х30 | 10.1121
п.Широкая Лужа | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х40 | 31.9291
п.Соколовский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х63 | 50.3806
п.Соколовский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х250 | 40
с.Литиж | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х250 | 233.7126
с.Игрицкое | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-216 10/0,4кВ | 1х60 | 0
п.Соловьевский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х100 | 88.0146
д.Зиновкино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х20 | 16.5287
д.Зиновкино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х60 | 41.082
д.Зиновкино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-210 10/0,4кВ | 1х60 | 52.6645
д.Зиновкино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х60 | 48.0146
п.Ново-Лубшево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-209 10/0,4кВ | 1х100 | 88.0146
д.Ольгино | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-217 10/0,4кВ | 1х160 | 152.4847
д.Мартыновка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х30 | 26.9983
д.Мостечня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х30 | 26.9983
д.Мостечня | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-220 10/0,4кВ | 1х25 | 23.6962
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-222 10/0,4кВ | 1х100 | 95.1699
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-223 10/0,4кВ | 1х160 | 148.4047
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-224 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-226 10/0,4кВ | 1х100 | 95.1699
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-229 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х250 | 238.4047
с.Асовица | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х100 | 95.1699
п.Алешок | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-231 10/0,4кВ | 1х100 | 95.1699
п.Алешок | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х60 | 56.9586
с.Игрицкое | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-234 10/0,4кВ | 1х40 | 32.2064
с.Игрицкое | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х250 | 202.6704
д.Лагеревка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х100 | 80.917
д.Лагеревка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-236 10/0,4кВ | 1х250 | 20
д.Лагеревка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х250 | 10
с.Бобрик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-239 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с.Бобрик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х250 | 202.7238
с.Бобрик | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с.Горки | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х63 | 50.8798
д.Тростная | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-243 10/0,4кВ | 1х100 | 5
п.Лугань | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-244 10/0,4кВ | 1х160 | 20
с.Игрицкое | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-255 10/0,4кВ | 1х100 | 65.0403
с.Игрицкое | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х60 | 15
п.Степановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-257 10/0,4кВ | 1х100 | 65.0403
п.Степановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х160 | 104.1837
п.Степановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х250 | 162.968
п.Степановский | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-247 10/0,4кВ | 1х100 | 12.968
с.Война | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-249 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Война | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-250 10/0,4кВ | 1х160 | 104.1837
с.Война | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-253 10/0,4кВ | 1х63 | 40.9673
с.Война | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-254 10/0,4кВ | 1х100 | 65.0403
с.Шарово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6686
с.Шарово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-260 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6686
с.Шарово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х100 | 89.6922
д.Козлово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х60 | 53.586
п.Кузнецовка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х63 | 58.889
п.Владимировка | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-189 10/0,4кВ | 1х160 | 134.912
с.Кубань | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х160 | 149.7643
с.Хлебтово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-182 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Хлебтово | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х25 | 23.2912
п.Рекорд | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х40 | 35.889
д.Робское | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
д.Робское | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-111 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2736
с.Радогощь | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2736
д.Чернево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
д.Чернево | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
д.Жуково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6319
д.Жуково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6319
д.Березовка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6319
с.Пятницкое | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6319
д.Копаль | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х50 | 44.979
д.Взголяжья Слобода | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х10 | 8.7958
д.Старое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х100 | 90.374
д.Старое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-14 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6319
д.Старое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х250 | 232.9372
д.Старое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х160 | 149.0341
д.Старое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х180 | 163.3288
д.Новое Хотмирово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6319
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х100 | 92.1082
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х63 | 58.018
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х100 | 89.86
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х180 | 162.3861
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х100 | 89.86
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х250 | 230.5634
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х250 | 230.5634
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х25 | 23.0687
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х40 | 36.8984
д.Клечатово | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х40 | 36.8984
д.Летошники | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х63 | 58.224
д.Старое Гатьково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х25 | 23.882
д.Новое Гатьково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х63 | 60.1769
д.Яблонь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х63 | 60.1769
д.Яблонь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х160 | 153.074
д.Желтоноговичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х10 | 8.9704
д.Гор.Слобода | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х25 | 23.882
д.Долгое | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х100 | 92.1763
д.Долгое | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х30 | 27.2215
с.Литовни | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х63 | 54.4245
д.Студенец | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х30 | 24.6241
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | РП "Вороново" 10/0,4кВ | 1х400+1х250 | 197.5891
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х250 | 216.9073
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х63 | 41.6784
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х400 | 347.5891
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6784
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х250 | 216.9073
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х100 | 86.5538
д.Казинки | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х60 | 51.7508
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х63 | 54.4765
с.Вороново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х63 | 54.4765
с.Троицкое | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х30 | 26.811
д.Владимировка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х100 | 90.7345
д.Лутовиновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х250 | 233.8792
д.Хацынь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8239
д.Хацынь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х250 | 233.8792
д.Семеновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х40 | 37.2797
д.Семеновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х160 | 149.6632
д.Семеновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х250 | 233.8792
д.Лутовиновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х160 | 149.6632
д.Лутовиновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | РП-2 10/0,4кВ | 1х100+1х250 | 90.7345
д.Лутовиновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х250 | 233.8792
д.Лутовиновка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х100 | 90.7345
рп Рогнедино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | ЗТП РЭС 10/0,4кВ | 2х250 | 177.3479
д.Княгино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х100 | 70.7015
д.Селиловичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х25 | 17.5482
д.Селиловичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х160 | 113.3977
д.Бологча | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х63 | 44.46
д.Павлова Слобода | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х10 | 2.5482
д.Кисляково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х250 | 237.1213
д.Кисляково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х160 | 151.729
д.Моряк | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х25 | 23.6072
д.Моряк | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х60 | 56.6162
д.Хлюстинка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х40 | 37.7528
д.Чернея | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х100 | 91.5496
п.Герой | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х10 | 1.5496
п.Заря | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х10 | 1.5496
с.Осовик | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | РП "Осовик" 10/0,4кВ | 1х160+1х400 | 139.78
с.Осовик | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х60 | 56.6162
с.Осовик | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-90 10/0,4кВ | 1х160 | 151.729
с.Осовик | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-95 10/0,4кВ | 1х100 | 91.5496
д.Лозицы | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х100 | 91.5496
д.Лозицы | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х160 | 151.729
п.Подбородок | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х40 | 37.7528
д.Сельцо | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
д.Сельцо | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
д.Сельцо | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х250 | 206.8628
д.Сельцо | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-99 10/0,4кВ | 1х400 | 331.4853
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х100 | 80.1886
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9945
п.Гобики | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х30 | 23.7574
д.Барановка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-107 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6988
д.Барановка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6988
д.Рожня | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х30 | 27.154
д.Буда | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6988
д.Новоалександровка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6988
п.Будянский | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6988
д.Шоховка | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6988
д.Большая Лутна | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х40 | 37.154
с.Шаровичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х250 | 233.3372
с.Шаровичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х250 | 233.3372
д.Малая Лутна | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х100 | 90.3124
д.Барсуки | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-124 10/0,4кВ | 1х100 | 90.3124
с.Шаровичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х100 | 90.3124
с.Шаровичи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х40 | 37.154
д.Нижнее Бунево | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-131 10/0,4кВ | 1х63 | 58.6988
д.Нижнее Бунево | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6988
д.Толвино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-132 10/0,4кВ | 1х30 | 22.4072
с.Пацинь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х100 | 75.933
с.Пацинь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х250 | 197.9841
с.Пацинь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-137 10/0,4кВ | 1х160 | 126.6335
с.Пацинь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х100 | 75.933
д.Ратовское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х160 | 126.6335
д.Ратовское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-138 10/0,4кВ | 1х60 | 47.2466
д.Ратовское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х160 | 126.6335
д.Ратовское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7516
д.Ратовское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х25 | 19.7161
с.Федоровское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-142 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
п.Преображенский | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
д.Пакиничи | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х25 | 16.86
д.Слобода | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-145 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
д.Луч | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х10 | 6.9917
д.Нечаево | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х25 | 23.7917
д.Большевик | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
с.Тюнино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х100 | 91.86
с.Тюнино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-152 10/0,4кВ | 1х400 | 381.8754
с.Тюнино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
с.Тюнино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х250 | 238.4052
д.Щепет | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х100 | 91.86
д.Милейково | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х60 | 57.9482
д.Щипонь | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х100 | 92.4389
д.Павловское | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-162 10/0,4кВ | 1х63 | 60.9482
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | РП "Снопот" 10/0,4кВ | 1х160+1х400 | 44.6339
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х100 | 67.2603
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х100 | 67.2603
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х100 | 67.2603
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-167 10/0,4кВ | 1х250 | 177.5822
с.Снопот | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х160 | 113.4911
с.Хариново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-170 10/0,4кВ | 1х160 | 144.2456
с.Хариново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х100 | 90.015
с.Хариново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х160 | 144.2456
с.Хариново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х63 | 56.6715
д.Литвиново | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х100 | 93.7032
с.Тюнино | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | КТП-179 10/0,4кВ | 1х100 | 93.7032
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3546
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | ЗТП-1 10/0,4кВ | 1х160 | 130.3184
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-120 10/0,4кВ | 1х160 | 130.3184
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х60 | 48.2454
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х160 | 130.3184
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-27 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3546
с.Негино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3546
с.Сенчуры | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х60 | 53.6094
п.Ильинский | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5134
с.Ямное | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 87.3177
с.Ямное | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х25 | 20.889
с.Новенькое | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х100 | 87.3177
с.Новенькое | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х250 | 217.302
с.Старая Погощь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х40 | 35.8215
с.Новая Погощь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х63 | 56.4808
с.Новая Погощь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х160 | 143.651
х.Бор | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х40 | 35.8215
с.Новая Погощь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х100 | 87.3177
с.Новая Погощь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-135 10/0,4кВ | 1х160 | 143.651
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х400 | 252.3198
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-200 10/0,4кВ | 1х100 | 81.8041
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-122 10/0,4кВ | 1х250 | 205.4687
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х60 | 49.1151
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х60 | 49.1151
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | ЗТП-201 10/0,4кВ | 2х400 | 258.3243
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4038
с.Устарь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4038
с.Устарь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4038
п.Веселый | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3857
с.Герасимовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х10 | 7.7864
с.Денисовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х63 | 50.3857
д.Криничка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х40 | 31.8901
д.Челюскин | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х10 | 1.8901
д.Нерусса | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-55 10/0,4кВ | 1х100 | 79.8841
с.Денисовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х63 | 50.3857
с.Красная Слобода | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х100 | 78.9722
д.Смелиж | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-141 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3857
д.Чухраи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-59 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3857
д.Староямное | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х40 | 31.8901
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-167 10/0,4кВ | 1х250 | 178.1142
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х160 | 113.9947
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х160 | 113.9947
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х100 | 69.8562
д.Шилинка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х100 | 69.8562
д.Шилинка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х100 | 69.8562
д.Шилинка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х40 | 28.4428
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х160 | 147.4601
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-204 10/0,4кВ | 1х25 | 21.5287
д.Ст.Рудач | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-64 10/0,4кВ | 1х100 | 89.3934
д.Башаровка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х30 | 26.5287
пос.Заводский | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х20 | 16.5287
д.Нов.Рудач | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х100 | 89.3934
с.Горожанка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-62 10/0,4кВ | 1х100 | 89.3934
с.Горожанка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х100 | 89.3934
д.Улица | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-63 10/0,4кВ | 1х40 | 36.7798
д.Коммуна | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х4 | 2.5787
п.Зеленый | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х60 | 55.1246
рп Суземка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-197 10/0,4кВ | 1х160 | 145.7476
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | ЗТП-137 10/0,4кВ | 1х30 | 7.8613
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х63 | 25.5374
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х60 | 37.8613
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х60 | 37.8613
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х250 | 193.9371
с.Зерново | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х100 | 44.587
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х160 | 142.9372
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-24 10/0,4кВ | 1х160 | 142.9372
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х40 | 35.6583
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х25 | 22.3074
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х100 | 89.2292
с.Страчево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х60 | 53.403
д.Торлопово | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х100 | 86.8117
п.Новоселки | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-19 10/0,4кВ | 1х100 | 86.8117
п.Новоселки | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-20 10/0,4кВ | 1х160 | 139.1613
п.Новоселки | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х100 | 86.8117
п.Новоселки | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х60 | 51.6472
п.Новоселки | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-188 10/0,4кВ | 1х60 | 51.6472
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х60 | 53.5673
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7738
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | 3ТП-131 10/0,4кВ | 1х250 | 224.682
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-112 10/0,4кВ | 1х60 | 53.5673
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-178 10/0,4кВ | 1х60 | 53.5673
с.Павловичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7738
с.Алешковичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-111 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3667
с.Алешковичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3667
с.Алешковичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3804
с.Алешковичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х63 | 53.173
с.Алешковичи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х60 | 50.4984
с.Щепетлево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3804
с.Щепетлево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3804
с.Щепетлево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3804
с.Щепетлево | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-190 10/0,4кВ | 1х63 | 53.173
с.Добрунь | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х60 | 44.8283
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х60 | 44.8283
п.Калиновский | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х60 | 44.8283
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3043
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3043
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-164 10/0,4кВ | 1х60 | 44.8283
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3043
с.Семеновск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х63 | 47.8283
с.Невдольск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х160 | 135.0992
с.Невдольск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х100 | 75.0992
с.Невдольск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х100 | 75.0992
д.Кукушнино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х60 | 50.2056
д.Кукушнино | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х60 | 49.7917
д.Подгорная Слобода | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х60 | 49.7917
д.Теребушка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х25 | 20.9503
с.Невдольск | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-129 10/0,4кВ | 1х160 | 135.3651
д.Гаврилова Гута | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х160 | 147.2906
д.Гаврилова Гута | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х100 | 91.9919
п.Холмечи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5519
п.Холмечи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х100 | 86.6071
п.Холмечи | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5519
д.Теребушка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х100 | 86.6071
д.Стуженка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х40 | 34.5594
д.Березовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х100 | 86.6071
д.Березовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х60 | 46.6071
д.Березовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х100 | 86.6071
д.Березовка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6072
пгт Кокоревка | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-121 10/0,4кВ | 1х160 | 138.6072
п.Стеклянное | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х30 | 20.8786
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-147 10/0,4кВ | 1х160 | 120.3862
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х60 | 44.2742
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-100 10/0,4кВ | 1х160 | 120.3862
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х160 | 120.3862
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-39 10/0,4кВ | 1х100 | 71.9287
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х63 | 47.2742
с.Селечня | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х25 | 11.8966
с.Сенное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-163 10/0,4кВ | 1х100 | 24
с.Сенное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х250 | 36
с.Сенное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х63 | 36
с.Сенное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х250 | 235
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х100 | 98
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х250 | 200
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х250 | 202
п.Зайцевский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х25 | 10
п.Зайцевский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-153 10/0,4кВ | 1х63 | 4
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-257 10/0,4кВ | 1х100 | 24
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 38
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-3 10/0,4кВ | 1х100 | 85
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-275 10/0,4кВ | 1х63 | 39.7
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х63 | 38
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-271 10/0,4кВ | 1х160 | 150.019
п.Березовский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х30 | 20
с.Доброводье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | ЗТП-272 10/0,4кВ | 1х60 | 7
п.Михайловский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-151 10/0,4кВ | 1х25 | 3
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-219 10/0,4кВ | 1х100 | 6
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-156 10/0,4кВ | 1х100 | 86.1768
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-202 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х25 | 21.4489
с.Гапонова | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-220 10/0,4кВ | 1х63 | 50
с.Косицы | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х250 | 163.6852
д.Малая Витичь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х63 | 41.0389
с.Косицы | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х100 | 76.3695
с.Косицы | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-279 10/0,4кВ | 1х100 | 7
с.Косицы | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х250 | 240
д.Липница | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х25 | 23
п.Дубрава | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-269 10/0,4кВ | 1х100 | 75.0581
п.Дубрава | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-207 10/0,4кВ | 1х250 | 188.1433
п.Дубрава | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-148 10/0,4кВ | 1х100 | 75.0581
с.Кудеяр | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-60 10/0,4кВ | 1х20 | 10
с.Рейтаровка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-64 10/0,4кВ
п.Трудовик | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х25 | 8
с.Марицкий Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-149 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0406
с.Марицкий Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-56 10/0,4кВ | 1х25 | 7
с.Марицкий Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х63 | 46.0406
с.Марицкий Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-150 10/0,4кВ | 1х40 | 38
п.Сосница | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-61 10/0,4кВ | 1х30 | 28
д.Ивачево | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-250 10/0,4кВ | 1х40 | 31.2017
д.Ивачево | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-245 10/0,4кВ
г.Севск | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-160 10/0,4кВ | 1х160 | 150
г.Севск | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-316 10/0,4кВ | 1х400 | 302.2189
г.Севск | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-315 10/0,4кВ | 1х630 | 600
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-143 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3823
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-35 10/0,4кВ | 1х160 | 120.6551
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-36 10/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-236 10/0,4кВ | 1х160 | 120.6551
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-37 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3823
с.Княгино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-246 10/0,4кВ | 1х250 | 5
с.Борисово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-47 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Добрунь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-218 10/0,4кВ | 1х60 | 40
с.Добрунь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-235 10/0,4кВ | 1х60 | 45.1
д.Атракинь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-186 10/0,4кВ | 1х63 | 7
д.Атракинь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-214 10/0,4кВ | 1х60 | 45.1
д.Атракинь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х160 | 120.6551
д.Атракинь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х40 | 30.0632
д.Атракинь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х60 | 45.1
с.Заулье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-31 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Заулье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-32 10/0,4кВ | 1х100 | 25
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-296 10/0,4кВ | 1х160 | 123.5218
с.Буковище | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-58 10/0,4кВ | 1х30 | 25.36
с.Борисово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-41 10/0,4кВ | 1х40 | 10
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-223 10/0,4кВ | 1х250 | 112
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х100 | 54
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-23 10/0,4кВ | 1х250 | 219.1479
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-79 10/0,4кВ | 1х100 | 85.3559
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-43 10/0,4кВ | 1х160 | 85.3559
с.Бересток | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-128 10/0,4кВ | 1х63 | 52.3156
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-42 10/0,4кВ | 1х60 | 52.3156
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-44 10/0,4кВ | 1х63 | 55.0943
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-285 10/0,4кВ | 1х250 | 219.1479
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-247 10/0,4кВ | 1х250 | 219.1479
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-248 10/0,4кВ | 1х50 | 42.5368
с.Пушкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х160 | 140.1634
с.Саранчино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9844
с.Саранчино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х100 | 47
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-110 10/0,4кВ | 1х160 | 139.8811
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-255 10/0,4кВ | 1х160 | 139.8811
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 87.3221
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | ЗТП-155 10/0,4кВ | 1х250 | 118
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-94 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9844
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-252 10/0,4кВ | 1х40 | 31.9844
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х100 | 93
с.Подывотье | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-286 10/0,4кВ | 1х63 | 58
д.Грудская | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-172 10/0,4кВ | 1х60 | 55.4409
д.Орлия Слободка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х10 | 7
д.Орлия | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х10 | 3
с.Победа | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-52 10/0,4кВ | 1х60 | 51.9545
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-249 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6465
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х100 | 86.8452
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-67 10/0,4кВ | 1х160 | 112
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-194 10/0,4кВ | 1х60 | 12
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-182 10/0,4кВ | 1х100 | 86.8452
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-283 10/0,4кВ | 1х63 | 54.6783
с.Первомайское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-91 10/0,4кВ | 1х63 | 38
д.Ивачево | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х63 | 54.6783
д.Подлесные Новоселки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-213 10/0,4кВ | 1х160 | 106
д.Подлесные Новоселки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 67
д.Подлесные Новоселки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-238 10/0,4кВ | 1х100 | 51
д.Подлесные Новоселки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-117 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д.Подлесные Новоселки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-234 10/0,4кВ | 1х60 | 53.0358
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-183 10/0,4кВ | 1х250 | 131.7599
с.Стрелецкая Слобода | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-244 10/0,4кВ | 1х63 | 46
п.Покровский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-34 10/0,4кВ | 1х63 | 40
с.Княгинино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-237 10/0,4кВ | 1х40 | 32.2103
с.Чемпыж | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-159 10/0,4кВ | 1х250 | 202.5445
с.Чемпыж | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-38 10/0,4кВ | 1х100 | 71
с.Чемпыж | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х60 | 48.2761
с.Чемпыж | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-232 10/0,4кВ | 1х63 | 50.8686
х.Зеленин | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-40 10/0,4кВ | 1х25 | 20.1626
с.Стрелецкая Слобода | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х63 | 57
с.Стрелецкая Слобода | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х63 | 48
п.Надежда | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-168 10/0,4кВ | 1х4 | 3
п.Надежда | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х63 | 15
д.Кривцово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-173 10/0,4кВ | 1х60 | 31
д.Кривцово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-14 10/0,4кВ | 1х100 | 24
д.Кривцово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-262 10/0,4кВ | 1х160 | 87
с.Залипаево | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-15 10/0,4кВ | 1х10 | 3
с.Юшино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х30 | 9
д.Семеновка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-13 10/0,4кВ | 1х30 | 7
д.Кривцово | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-253 10/0,4кВ | 1х100 | 20
п.Рожденственский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х40 | 26.7924
с.Юрасов Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-198 10/0,4кВ | 1х63 | 42
с.Юрасов Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х60 | 35.203
с.Юрасов Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х63 | 44
с.Юрасов Хутор | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х100 | 71
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х60 | 48.4479
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-217 10/0,4кВ | 1х40 | 35
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-184 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-254 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х250 | 203.161
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-154 10/0,4кВ | 1х250 | 95
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-166 10/0,4кВ | 1х63 | 51.132
с.Шведчики | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-25 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1442
д.Лепешкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-29 10/0,4кВ | 1х40 | 3
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-22 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-200 10/0,4кВ | 1х63 | 55
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-242 10/0,4кВ | 1х630 | 511.5422
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-21 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-241 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1785
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-199 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
с.Голышкино | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х160 | 129.9517
п.Заречный | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-267 10/0,4кВ | 1х25 | 18.5463
п.Заречный | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-266 10/0,4кВ | 1х160 | 119.6552
п.Заречный | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-281 10/0,4кВ | 1х63 | 53
п.Заречный | Брянская обл., Севский р-н | Севский | ЗТП-264 10/0,4кВ | 1х400 | 200
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-230 10/0,4кВ | 1х63 | 40
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-212 10/0,4кВ | 1х63 | 46.8925
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-259 10/0,4кВ | 1х100 | 71.2102
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х25 | 15
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-181 10/0,4кВ | 1х100 | 87
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-215 10/0,4кВ | 1х60 | 56
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-211 10/0,4кВ | 1х63 | 46.9569
с.Новоямское | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х63 | 27
д.Воскресеновка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-101 10/0,4кВ | 1х63 | 43
п.Слепухин | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-99 10/0,4кВ | 1х30 | 10
с.Поздняшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х100 | 43
с.Поздняшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-225 10/0,4кВ | 1х100 | 35
с.Поздняшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-102 10/0,4кВ | 1х160 | 90
п.Марковский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-226 10/0,4кВ | 1х60 | 52
п.Марковский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-103 10/0,4кВ | 1х160 | 93
д.Курганки | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-104 10/0,4кВ | 1х40 | 20
с.Витичь | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-106 10/0,4кВ | 1х40 | 32.2974
п.Рабочий | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-30 10/0,4кВ | 1х100 | 85
пос.Хинельский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-228 10/0,4кВ | 1х63 | 51.043
с.Хинель | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х63 | 21
с.Хвощевка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-260 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с.Хвощевка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-123 10/0,4кВ | 1х100 | 80.2658
п.Рабочий | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х160 | 128.5916
с.Хинель | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-282 10/0,4кВ | 1х160 | 128.5916
с.Хинель | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х100 | 82
с.Хинель | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-278 10/0,4кВ | 1х63 | 50.5722
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-126 10/0,4кВ | 1х160 | 36
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-125 10/0,4кВ | 1х100 | 90
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-210 10/0,4кВ | 1х100 | 13
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-7 10/0,4кВ | 1х250 | 200.2981
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | ЗТП-270 10/0,4кВ | 1х250 | 200.2981
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | ЦРП-222 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-127 10/0,4кВ | 1х63 | 52
с.Лемяшовка | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-162 10/0,4кВ | 1х60 | 43.6189
с.Никислица | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х100 | 72.8993
п.Ясное Солнце | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х63 | 20
п.Александровский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-193 10/0,4кВ | 1х25 | 13
п.Хинельский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-138 10/0,4кВ | 1х10 | 9
п.Хинельский | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-135 10/0,4кВ | 1х180 | 100
с.Троебортное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-276 10/0,4кВ | 1х250 | 166.3772
с.Троебортное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-136 10/0,4кВ | 1х160 | 106.3645
с.Троебортное | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-191 10/0,4кВ | 1х100 | 89
с.Круглая Поляна | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-130 10/0,4кВ | 1х100 | 36
п.Заря | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-140 10/0,4кВ | 1х30 | 11
с.Никислица | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х63 | 55
с.Никислица | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-133 10/0,4кВ | 1х63 | 58
с.Никислица | Брянская обл., Севский р-н | Севский | КТП-158 10/0,4кВ | 1х60 | 25
п. Первое Мая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 335 6/0,4кВ | 1х25 | 52.9208
п. Первое Мая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 371 6/0,4кВ | 1х200 | 100.2402
п. Первое Мая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 158 6/0,4кВ | 1х160 | 84.8547
п. Первое Мая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 322 6/0,4кВ | 1х63 | 33.2569
п. Первое Мая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 174 6/0,4кВ | 1х100 | 52.9208
г. Клинцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 348 6/0,4кВ | 1х630+1х630 | 521.3654
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 176 6/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 179 6/0,4кВ | 1х40 | 26.5193
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 184 6/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 185 6/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 186 6/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 354 6/0,4кВ | 1х60 | 44.5436
с. Воловка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 188 6/0,4кВ | 1х60 | 44.5436
д. Тулуковщина | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 181 6/0,4кВ | 1х100 | 74.5432
д. Тулуковщина | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 183 6/0,4кВ | 1х100 | 74.5432
п. Турнев | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 182 6/0,4кВ | 1х4 | 2.5134
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 330 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 245 10/0,4кВ | 1х100 | 72.0593
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х100 | 72.0593
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х250 | 180.614
п. Плауновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 284 10/0,4кВ | 1х100 | 72.0593
г.Клинцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х100 | 43.4583
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 200 10/0,4кВ | 1х160 | 69.8476
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 206 10/0,4кВ | 1х160 | 0
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 201 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Мартьяновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 377 10/0,4кВ | 1х250 | 109.3224
п. Корневка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 198 10/0,4кВ | 1х100 | 43.4583
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х100 | 0
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х63 | 0
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х100 | 0
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х100 | 0
р.п. Ардонь | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д. Рудня-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТПП 159 10/0,4кВ | 1х25 | 17.5939
п. Красная Туросна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х20 | 13.2732
п. Красный Мост | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 162 10/0,4кВ | 1х25 | 17.5939
п. Станилов | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х10 | 6.6029
д. Рудня-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8504
д. Теремошка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 168 10/0,4кВ | 1х63 | 44.556
п.Вольница | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х1,25 | 0.57918
с. Гастенка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 364 10/0,4кВ | 1х25 | 17.5939
с. Гастенка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х100 | 70.8504
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 327 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Сурецкий Муравей | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 306 10/0,4кВ | 1х100 | 43.5715
п. Зароманье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 314 10/0,4кВ | 1х100 | 43.5715
п. Зароманье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 324 10/0,4кВ | 1х30 | 11.8843
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 361 10/0,4кВ | 1х250 | 0
п. Заря | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 223 10/0,4кВ | 1х40 | 17.337
п. Сухопаровка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 224 10/0,4кВ | 1х40 | 17.337
п. Красный Строитель | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 350 10/0,4кВ | 1х250 | 160.5335
п. Мизиричи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 315 10/0,4кВ | 1х160 | 69.9464
п. Лукьяновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 368 10/0,4кВ | 1х25 | 10.8646
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 236 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 225 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 235 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 222 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 231 10/0,4кВ | 1х160 | 69.8832
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 226 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Коржовка-Голубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Евлановка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 195 10/0,4кВ | 1х60 | 36.9277
д. Якубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х60 | 36.9277
д. Якубовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7298
п. Лутинск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 373 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7298
с. Мартьяновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х160 | 98.9263
с. Мартьяновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 382 10/0,4кВ | 1х60 | 36.9277
п. Лутинск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 344 10/0,4кВ | 1х63 | 38.8006
п. Лутинск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 202 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7298
п. Окоп | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 345 10/0,4кВ | 1х25 | 15.2815
д. Кабановка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х60 | 36.9277
п. Овсеенков | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 189 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7298
с. Павличи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7298
с. Павличи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 331 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с. Павличи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 332 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с. Займище | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х25 | 16.1994
п. Ивановщина | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 269 10/0,4кВ | 1х100 | 64.9742
с. Туросна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х250 | 162.8956
с. Туросна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 272 10/0,4кВ | 1х63 | 40.8774
с. Туросна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 271 10/0,4кВ | 1х100 | 64.9742
с. Туросна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 270 10/0,4кВ | 1х60 | 38.7962
п. Заречье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 252 10/0,4кВ | 1х30 | 18.3154
п. Каменуха | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 253 10/0,4кВ | 1х60 | 38.4399
п. Токаревщина | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 274 10/0,4кВ | 1х60 | 31.1938
п. Калинин (Смотровобудский) | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х100 | 52.2687
п. Сергеевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 246 10/0,4кВ | 1х25 | 12.9792
п. Калинин (Гулевский) | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 263 10/0,4кВ | 1х40 | 20.7958
п. Калинин (Гулевский) | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 250 10/0,4кВ | 1х100 | 52.2687
п. Калинин (Гулевский) | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х10 | 4.7502
п. Мельяковка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х40 | 33.838
с.Смолевичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Смолевичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Борки | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х40 | 33.838
с. Смолевичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Красная Заря | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х20 | 16
п. Белая Криница | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х20 | 16
с.Смолевичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х60 | 50.7902
д. Видовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х63 | 53.4412
с.Смолевичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х60 | 50.7902
с. Песчанка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 367 10/0,4кВ | 1х63 | 53.4412
с. Песчанка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 277 10/0,4кВ | 1х100 | 84.9106
д. Березовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х60 | 50.7902
с. Песчанка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 278 10/0,4кВ | 1х160 | 136.1151
с. Песчанка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | РП-2 10/0,4кВ | 1х160 | 136.1151
с.Песчанка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х100 | 84.9106
д. Суббовичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 282 10/0,4кВ | 1х60 | 50.7902
д. Пологовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х60 | 51.578
с.Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х63 | 54.3046
с. Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
с.Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х40 | 34.392
с.Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х250 | 216.0334
с. Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с. Лопатни | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Маковье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х25 | 21.5014
п. Заречье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х40 | 34.443
п. Заречье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 366 10/0,4кВ | 1х60 | 51.578
п. Буян | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х30 | 24.7655
с. Гута-Корецкая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 319 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
с. Гута-Корецкая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 346 10/0,4кВ | 1х60 | 51.578
п. Лядовка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х20 | 16.3931
с. Гута-Корецкая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 294 10/0,4кВ | 1х160 | 138.1558
с. Гута-Корецкая | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
д. Унеча | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 308 10/0,4кВ | 1х60 | 51.578
д. Унеча | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 304 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
д. Унеча | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 305 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
п. Рассвет | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 297 10/0,4кВ | 1х40 | 34.392
с.Лопанти | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х100 | 86.2072
п. Чемерна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 156 10/0,4кВ | 1х250+1х160 | 0
п. Чемерна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 337 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 0
п. Чемерна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 340 10/0,4кВ | 1х100 | 43.6627
п. Чемерна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х40 | 17.337
п.Красная Криница | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 311 6/0,4кВ | 1х4 | 3
с.Речица | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 83 6/0,4кВ | 1х10 | 6
д.Писаревка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 84 6/0,4кВ | 1х60 | 40
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 87 6/0,4кВ | 1х160 | 84.1474
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 90 6/0,4кВ | 1х100 | 52.4757
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 88 6/0,4кВ | 1х100 | 52.4757
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 91 6/0,4кВ | 1х25 | 13
п. Борозенщина | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 93 6/0,4кВ | 1х1,25 | 0
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 99 6/0,4кВ | 1х250 | 225.0278
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 96 6/0,4кВ | 1х250 | 225.0278
с. Ущерпье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 100 6/0,4кВ | 1х180 | 157.135
п. Колпины | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 113 6/0,4кВ | 1х10 | 8.4444
п. Кипень-Ущерпский | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 114 6/0,4кВ | 1х40 | 35.8563
п. Новый Мир | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 109 6/0,4кВ | 1х10 | 8.4444
д. Лесновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 116 6/0,4кВ | 1х50 | 43.2643
п. Красный Луч | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 108 6/0,4кВ | 1х1,25 | 1.0264
д. Кузнец | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 98 6/0,4кВ | 1х10 | 8.4444
с. Рожны | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 101 6/0,4кВ | 1х63 | 56.5486
с. Рожны | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 106 6/0,4кВ | 1х100 | 89.9422
с. Рожны | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 104 6/0,4кВ | 1х100 | 89.9422
с. Рожны | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 105 6/0,4кВ | 1х60 | 53.7064
с. Рожны | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 102 6/0,4кВ | 1х100 | 89.9422
д. Веприн | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 118 10/0,4кВ | 1х63 | 51.8228
д. Веприн | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х60 | 49.2385
с. Кневичи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х100 | 48.1189
п. Каменев | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х40 | 19.1419
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 244 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Смотрова Буда | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Красная Лоза | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х20 | 16.939
п. Круглое | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5
п. Дубрава | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х40 | 35.6954
п. Сигнал | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Клинцовский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х250 | 224.7285
п. Поляна | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5
п. Дровосеки | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х30 | 25.6068
п. Красный Мост | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х63 | 56.5
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 329 10/0,4кВ | 1х160 | 143.6706
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 276 10/0,4кВ | 1х160 | 143.6706
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | РП 3 10/0,4кВ | 1х400+1х250 | 224.7285
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х250 | 224.7285
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х63 | 53.8583
п. Особцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х60 | 51.1135
п. Зеленая Роща | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х60 | 51.1135
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х60 | 51.1135
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х60 | 51.1135
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 31 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5374
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТПП 34 10/0,4кВ | 1х100 | 88.2863
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 32 10/0,4кВ | 1х250 | 221.1353
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х250 | 221.1353
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х40 | 29.2287
п. Киров | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х160 | 117.7729
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х100 | 73.4693
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 42 10/0,4кВ | 1х250 | 184.2657
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТПП 46 10/0,4кВ | 1х400 | 295.3936
с. Малая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х60 | 43.8925
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х250 | 184.2657
п. Засновье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х60 | 43.8925
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х60 | 43.8925
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х160 | 117.7729
с. Великая Топаль | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х100 | 73.4693
с. Киваи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х100 | 94.984
п. Красный Борец | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х60 | 57.8529
с. Бутовск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х100 | 94.984
с. Бутовск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х63 | 59.7798
с. Бутовск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 234 10/0,4кВ | 1х60 | 56.822
с. Бутовск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х30 | 27.0318
с. Бутовск | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 56 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 140.0551
п. Дубрава | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х40 | 36.822
п. Красный Клин | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 152.1451
с. Горчаки | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 299 10/0,4кВ | 1х25 | 17.3423
с. Горчаки | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х250 | 174.8167
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х25 | 17.3423
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 65 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 316 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с. Горчаки | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х160 | 111.7299
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х250 | 174.8167
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х63 | 43.78
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х250 | 174.8167
с. Медведово | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х250 | 174.8167
с. Душкино | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х100 | 93.6675
с. Душкино | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х250 | 234.6621
д. Кирковка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х40 | 37.3599
с. Душкино | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х250 | 234.6621
с. Душкино | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х63 | 58.9689
с. Душкино | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х100 | 93.6675
п.Пчела | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х60 | 56.0075
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х160 | 152.9786
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 256 10/0,4кВ | 1х160 | 152.9786
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 260 10/0,4кВ | 1х250 | 239.176
с. Гулевка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х63 | 60.1769
п. Первомайский | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х60 | 57.1208
г. Клинцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 317 6/0,4кВ | 1х250 | 209.0117
с. Ольховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 354 6/0,4кВ | 1х60 | 0
г. Клинцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 241 6/0,4кВ | 1х25 | 21.4153
г. Клинцы | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х63 | 54.1807
п. Мизиричи | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 227 6/0,4кВ | 1х250 | 215.9656
с. Сосновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 218 6/0,4кВ | 1х100 | 86.1765
с. Сосновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 103 6/0,4кВ | 1х100 | 86.1765
с. Сосновка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 217 6/0,4кВ | 1х60 | 51.5
п. Затишье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 219 6/0,4кВ | 1х30 | 24.626
д. Рудня-Тереховка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 215 6/0,4кВ | 1х60 | 51.5
д. Кожушье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 213 6/0,4кВ | 1х100 | 86.1765
п. Воровского | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 214 6/0,4кВ | 1х40 | 34.4054
д. Кожушье | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | ЗТП 286 6/0,4кВ | 1х100 | 86.1765
п. Павловский | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 212 6/0,4кВ | 1х10 | 8.1615
д. Свобода | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 211 6/0,4кВ | 1х10 | 8.1615
п. Новоеленский | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 289 6/0,4кВ | 1х1,25 | 0.71148
п.Красная Криница | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 311 6/0,4кВ | 1х5 | 4.5877
с.Речица | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 83 6/0,4кВ | 1х30 | 27.5813
д.Писаревка | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | КТП 84 6/0,4кВ | 1х60 | 58.4703
с. Великий Бор | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5858
с. Великий Бор | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х30 | 26.0402
с. Великий Бор | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х40 | 36.0188
д. Василевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5858
д. Нежча | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 119 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4146
д. Петраковка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х60 | 54.0907
д. Старая Полона | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 121 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4146
д. Старая Полона | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4146
д. Дмитриевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5858
д. Старая Полона | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4146
д. Старая Полона | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х160 | 144.8461
д. Удел | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 126 10/0,4кВ | 1х30 | 26.0402
с. Гордеевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х40 | 34.169
п. Смелый | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х63 | 53.9789
д. Поконь | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
д. Поконь | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
д. Поконь | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
д. Завод-Корецкий | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х100 | 85.7476
д. Завод-Корецкий | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х60 | 51.2536
п. Шармы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х30 | 24.4846
п. Медведовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х30 | 24.4846
п. Шармы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х250
с. Гордеевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 48 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 93.7263
п. Буросовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 26 10/0,4кВ | 1х63 | 49.1317
п. Буросовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х40 | 31.4959
п. Степана Разина | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х20 | 14.8144
д. Михайловка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3095
д. Поконь | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х25 | 19.6849
д. Поконь | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 32 10/0,4кВ | 1х100 | 79.218
п. Ипуть | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х10 | 7.3751
п. Ипуть | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х40 | 31.4959
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х100 | 79.218
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3095
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х100 | 79.218
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х63 | 49.1317
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7452
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х60 | 47.3095
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 52 10/0,4кВ | 1х400 | 318.0564
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 49 10/0,4кВ | 1х160 | 147.7411
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х160 | 147.7411
с. Творишино | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х60 | 58.4703
п. Крещенский | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х10 | 9.0945
п. Крещенский | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х20 | 18.1889
д. Черный Ручей | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х250 | 244.8522
д. Черный Ручей | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х160 | 147.7411
д. Черный Ручей | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х160 | 147.7411
п. Дубровка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х4 | 3.5877
с. Казаричи | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х100 | 97.6805
с. Казаричи | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 59 10/0,4кВ | 1х250 | 244.8522
с. Казаричи | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х40 | 38.882
с. Казаричи | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х60 | 58.4703
д. Федоровка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х60 | 58.4703
п. Зеленый Клин | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х30 | 24.979
с. Стругова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
д. Струговка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х250 | 218.6067
д. Струговка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9223
д. Струговка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х160 | 139.7946
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х400 | 350.2701
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х160 | 139.7946
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 180 10/0,4кВ | 1х400 | 350.2701
с. Глинное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
с. Стругова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х250 | 218.6067
с. Стругова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9223
с. Стругова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х63 | 54.9223
с. Стругова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х160 | 139.7946
д. Новоселье | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х10 | 8.2308
д. Чаботьково | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х40 | 34.8376
д. Колыбели | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х30 | 24.979
д. Колыбели | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
д. Рудня-Воробьевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3318
д. Рудня-Воробьевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3318
д. Рудня-Воробьевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 170 10/0,4кВ | 1х160 | 130.4257
д. Староновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х160 | 130.4257
д. Новоновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х60 | 48.6558
д. Новоновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3318
п. Борец | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х10 | 7.5958
п. Березина | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х4 | 3.0101
д. Староновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х250 | 203.8583
д. Староновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 179 10/0,4кВ | 1х160 | 130.4257
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х25 | 20.3128
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х25 | 20.3128
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3318
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х60 | 48.6558
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2403
с. Ширяевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2403
д. Староновицкая | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3318
д. Поповка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х100 | 86.9302
д. Поповка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х60 | 51.9545
д. Поповка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 115 10/0,4кВ | 1х100 | 86.9302
д. Рудня-Воробьевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 113 10/0,4кВ | 1х160 | 139.1798
д. Рудня-Воробьевка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х63 | 54.6783
д. Ямное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х60 | 53.647
д. Ямное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7212
д. Ямное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7212
с. Кузнецы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х25 | 22.358
д. Алисовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х100 | 89.669
д. Алисовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х63 | 56.4235
д. Алисовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7212
с. Кузнецы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х60 | 53.647
с. Кузнецы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х100 | 89.669
с. Кузнецы | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 89.669
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х63 | 56.4235
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6416
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6416
д. Черетовка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х25 | 22.358
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х30 | 25.755
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7212
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х200 | 174.8016
с. Уношево | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7212
д. Хармынка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6416
д. Хармынка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х63 | 56.4235
д. Хармынка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 153 10/0,4кВ | 1х60 | 53.647
д. Хармынка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х100 | 89.669
д. Антоновка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х40 | 35.7941
д. Антоновка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х100 | 89.669
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 181 6/0,4кВ | 1х63 | 49.5475
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 184 6/0,4кВ | 1х40 | 31.3733
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 188 6/0,4кВ | 1х40 | 31.3733
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 186 6/0,4кВ | 1х250 | 197.359
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 183 6/0,4кВ | 1х100 | 78.7545
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 182 6/0,4кВ | 1х60 | 47.047
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 185 6/0,4кВ | 1х100 | 78.7545
с. Петрова Буда | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 187 6/0,4кВ | 1х40 | 31.3733
с. Перетин | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 192 6/0,4кВ | 1х100 | 78.7545
с. Перетин | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 191 6/0,4кВ | 1х30 | 22.5033
с. Перетин | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 193 6/0,4кВ | 1х100 | 78.7545
с. Смяльч | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 197 6/0,4кВ | 1х100 | 90.9972
с. Смяльч | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 201 6/0,4кВ | 1х160 | 145.6438
с. Смяльч | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 199 6/0,4кВ | 1х63 | 57.3485
п. Залиповье | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 200 6/0,4кВ | 1х30 | 26.3765
п. Залиповье | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 203 6/0,4кВ | 1х10 | 8.7194
п. Владимировка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 205 6/0,4кВ | 1х10 | 8.7194
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 206 6/0,4кВ | 1х40 | 32.4548
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 207 6/0,4кВ | 1х100 | 81.473
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 208 6/0,4кВ | 1х160 | 130.5449
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 212 6/0,4кВ | 1х60 | 48.6841
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 213 6/0,4кВ | 1х100 | 81.473
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 210 6/0,4кВ | 1х100 | 81.473
с. Кожаны | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 214 6/0,4кВ | 1х60 | 48.6841
д. Малоудебное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 221 6/0,4кВ | 1х63 | 0
д. Малоудебное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 222 6/0,4кВ | 1х25 | 19.2311
д. Малоудебное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 223 6/0,4кВ | 1х60 | 46.0483
с. Великоудебное | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | ЗТП 25 6/0,4кВ | 1х60 | 46.0483
п. Красная Криница | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 311 6/0,4кВ | 1х4 | 3.5877
п. Писаревка | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 84 6/0,4кВ | 1х60 | 58.4703
с. Катичи | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 58 6/0,4кВ | 1х30 | 27.5813
п. Речица | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | КТП 83 6/0,4кВ | 1х10 | 7.5813
х.Коровченко | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 435 10/0,4кВ | 1х40 | 30.9972
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х250 | 194.9948
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 436 10/0,4кВ | 1х160 | 124.7255
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 188 10/0,4кВ | 1х250 | 194.9948
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 197 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х160 | 124.6611
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 445 10/0,4кВ | 1х250 | 194.9948
д.Прокоповка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 198 10/0,4кВ | 1х160 | 124.6611
с.Шкрябино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 443 10/0,4кВ | 1х160 | 124.6611
д.Мадеевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х60 | 46.4527
д.Мытничи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 499 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9643
с.Мохоновка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 324 10/0,4кВ | 1х250 | 194.9948
д.Мытничи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 324 10/0,4кВ | 2х250 | 194.9948
д.Крапивня | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 307 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Крапивня | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 394 10/0,4кВ | 1х30 | 22.0602
с.Сергеевск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х160 | 124.6611
с.Сергеевск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 309 10/0,4кВ | 1х4 | 0
с.Сергеевск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х60 | 46.4527
д.Заречье | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 495 10/0,4кВ | 1х60 | 46.4527
д.Гаськово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9643
г.Стародуб | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 380 10/0,4кВ | 1х63 | 39.7225
х.Конончуковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х30 | 17.6963
х.Конончуковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 193 10/0,4кВ | 1х63 | 39.7225
х.Конончуковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х63 | 39.7225
с.Занковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 471 10/0,4кВ | 1х63 | 39.7225
д.Писареевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 194 10/0,4кВ | 1х4 | 2.3029
с.Плоцкое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Камень | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х160 | 101.3197
д.Камень | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 89 10/0,4кВ | 1х100 | 63.138
д.Камень | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Камень | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Камень | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 421 10/0,4кВ | 1х160 | 101.3197
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 200 10/0,4кВ | 1х160 | 101.3197
г.Стародуб | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 571 10/0,4кВ | 2х250 | 83.0883
д.Березовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 187 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д.Коробовщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Коробовщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 431 10/0,4кВ | 1х250 | 234.2987
с.Дедов | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х30 | 0
с.Дедов | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 201 10/0,4кВ | 1х160 | 149.8921
с.Дохновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 70 10/0,4кВ | 1х400 | 375.3779
с.Дохновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 183 10/0,4кВ | 1х160 | 149.8921
с.Дохновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х63 | 58.8817
х.Друговщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х40 | 0
п.Красный | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 369 10/0,4кВ | 1х100 | 46.2237
п.Красный | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 472 10/0,4кВ | 1х160 | 74.2384
п.Красный | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х100 | 46.2237
п.Красный | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х160 | 74.2384
п.Красная Звезда | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х63 | 29.0574
с.Остроглядово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 118 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с.Остроглядово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 315 10/0,4кВ | 1х250 | 222.4493
с.Остроглядово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 313 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с.Остроглядово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 312 10/0,4кВ | 1х320 | 275.5557
с.Остроглядово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
п.Днепровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 509 10/0,4кВ | 1х63 | 55.888
д.Яньково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 411 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 515 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 510 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 391 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 318 10/0,4кВ | 1х100 | 88.7746
с.Пятовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 511 10/0,4кВ | 1х100 | 88.7746
с.Осколково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
п.Зеленый Гай | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 316 10/0,4кВ | 1х25 | 18.1116
п.Зеленый Гай | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
п.Киров | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 153 10/0,4кВ | 1х63 | 55.888
д.Покослово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 218 10/0,4кВ | 1х100 | 88.7746
д.Покослово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х100 | 88.7746
д.Покослово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 165 10/0,4кВ | 1х60 | 53.1116
п.Масленка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 368 10/0,4кВ | 1х400 | 351.5337
п.Масленка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 310 10/0,4кВ | 1х250 | 219.3528
п.Кирпичики | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х30 | 1.6993
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 404 10/0,4кВ | 1х63 | 1.2919
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х30 | 0
с.Степок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х60 | -0.35106
п.Водотище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 332 10/0,4кВ | 1х25 | 20.4723
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х63 | 51.6722
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 483 10/0,4кВ | 1х250 | 206.2556
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 373 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 136.8057
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 600 10/0,4кВ | 2х630 | 412.1765
с.Печеники | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 253 10/0,4кВ | 1х400+1х630 | 221.6376
п.Гусли | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х63 | 0
п.Бродок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х250 | 209.998
п.Бродок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 162 10/0,4кВ | 1х250 | 209.998
д.Невструево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6608
д.Невструево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 340 10/0,4кВ | 1х160 | 134.2611
с.Пантусово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х60 | 50.0095
с.Пантусово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6608
с.Пантусово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х250 | 209.998
д.Горислово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6608
д.Лучковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х40 | 33.4144
с.Яцковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7726
д.Выстриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х60 | 50.0095
д.Выстриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6608
д.Горлибисово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х63 | 52.6608
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х400 | 333.5867
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 320 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0468
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 323 10/0,4кВ | 1х250 | 208.119
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 321 10/0,4кВ | 1х160 | 133.0348
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х250 | 208.119
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 451 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0468
с.Солова | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 113 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0468
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х160 | 133.0993
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 454 10/0,4кВ | 1х250 | 208.119
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 473 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0468
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х160 | 133.0993
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 325 10/0,4кВ | 1х100 | 83.0468
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х160 | 133.0993
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Елионка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 326 10/0,4кВ | 1х60 | 49.6414
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 365 10/0,4кВ | 1х100 | 97.0589
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 474 10/0,4кВ | 1х60 | 49.8758
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 390 10/0,4кВ | 1х250 | 208.9565
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 521 10/0,4кВ | 1х63 | 52.4606
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х100 | 83.4105
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х100 | 83.4105
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 277 10/0,4кВ | 2х250 | 167.913
с.Лужки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 525 10/0,4кВ | 1х63 | 52.4606
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х60 | 45.5411
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 217 10/0,4кВ | 1х250 | 191.2659
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 330 10/0,4кВ | 1х400 | 306.6848
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 505 10/0,4кВ | 1х160 | 122.3409
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 506 10/0,4кВ | 1х160 | 122.3409
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 507 10/0,4кВ | 1х63 | 47.9767
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 367 10/0,4кВ | 1х160 | 122.3409
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х250 | 0
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 503 10/0,4кВ | 1х160 | 129.6168
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 29 10/0,4кВ | 2х250 | 155.4061
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 379 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9094
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 241 10/0,4кВ | 1х60 | 48.3613
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 420 10/0,4кВ | 1х60 | 48.3613
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 242 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9094
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 366 10/0,4кВ | 1х160 | 129.6168
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 542 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9094
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 543 10/0,4кВ | 1х160 | 129.6168
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 439 10/0,4кВ | 1х250 | 202.7031
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х250 | 202.7031
с.Курковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 441 10/0,4кВ | 1х60 | 48.3613
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 216 10/0,4кВ | 1х160 | 119.105
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 492 10/0,4кВ | 1х40 | 29.5765
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 491 10/0,4кВ | 1х63 | 46.7627
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 498 10/0,4кВ | 1х160 | 119.105
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 494 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Воронок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х60 | 44.3917
с.Алейниково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 458 10/0,4кВ | 1х63 | 46.7627
с.Алейниково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х160 | 119.105
с.Крутая Буда | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 227 10/0,4кВ | 1х30 | 20.8649
с.Крутая Буда | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 429 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 222 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 225 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 453 10/0,4кВ | 1х250 | 186.4424
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 532 10/0,4кВ | 1х250 | 186.4424
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 394 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Стратива | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 334 10/0,4кВ | 1х400 | 298.8998
с.Ломаковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 236 10/0,4кВ | 1х100 | 74.315
с.Ломаковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 291 10/0,4кВ | 1х250 | 186.4424
с.Ломаковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 229 10/0,4кВ | 1х60 | 44.3917
с.Ломаковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 333 10/0,4кВ | 1х60 | 44.3917
п.Красиловка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х100 | 80.4184
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 281 10/0,4кВ | 1х63 | 50.5722
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х63 | 50.5722
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 282 10/0,4кВ | 1х63 | 50.5722
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Понуровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 284 10/0,4кВ | 1х250 | 201.4908
п.Волна | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х60 | 48.0459
п.Волна | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 502 10/0,4кВ | 1х160 | 128.8536
п.Волна | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 338 10/0,4кВ | 1х250 | 201.4908
п.Васильевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 252 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3998
п.Васильевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3998
п.Васильевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 296 10/0,4кВ | 1х63 | 51.6009
п.Васильевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9986
п.Васильевка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 274 10/0,4кВ | 1х25 | 20.3957
д.Буда Корецкая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 265 10/0,4кВ | 1х100 | 81.9986
д.Буда Корецкая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Буда Корецкая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 46 10/0,4кВ | 1х400 | 329.3187
д.Буда Корецкая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 230 10/0,4кВ | 1х250 | 205.554
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4191
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4191
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 116 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Демьянки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х10 | 8.2971
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х63 | 55.5569
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х100 | 88.2165
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 346 10/0,4кВ | 1х250 | 221.0848
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 347 10/0,4кВ | 1х160 | 141.4191
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 481 10/0,4кВ | 1х250 | 221.1331
с.Азаровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х60 | 52.6754
п.Барбино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х30 | 23.8779
д.Поляна | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 475 10/0,4кВ | 1х60 | 49.7843
с.Тарасовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 427 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0235
с.Тарасовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х250 | 210.6314
с.Тарасовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 409 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6441
с.Тарасовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 415 10/0,4кВ | 1х63 | 52.9045
с.Тарасовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 414 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0235
п.Берновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 356 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2932
п.Берновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 119 10/0,4кВ | 1х100 | 85.679
с.Яцковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2932
с.Новое Село | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х250 | 214.7567
с.Новое Село | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 289 10/0,4кВ | 1х250 | 214.7567
д.Газуки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с.Новое Село | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х25 | 21.3108
с.Новое Село | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2932
с.Новое Село | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х60 | 50.1506
д.Меженики | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х100 | 85.679
д.Меженики | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 271 10/0,4кВ | 1х160 | 137.2932
п.Нефтяник | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х630 | 542.3817
п.Галещина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х60 | 49.6753
д.Ильбово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 348 10/0,4кВ | 1х250 | 208.1859
д.Ильбово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х250 | 208.1859
с.Галенск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х63 | 52.315
с.Галенск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 455 10/0,4кВ | 1х30 | 23.7064
д.Садовая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х30 | 23.7064
д.Садовая | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х30 | 23.7064
с.Решетки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х100 | 94.6774
д.Пестриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 262 10/0,4кВ | 1х100 | 94.6774
д.Пестриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 402 10/0,4кВ | 1х63 | 59.6
д.Пестриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 256 10/0,4кВ | 1х160 | 151.7145
д.Пестриково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 517 10/0,4кВ | 1х63 | 59.6
с.Артюшково | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 117 10/0,4кВ | 1х100 | 94.6774
п.Заболотье | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х60 | 53.7734
п.Вербовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 351 10/0,4кВ | 1х40 | 35.8323
д.Чопвня | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х4 | 0
с.Алефино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 354 10/0,4кВ | 1х160 | 144.1176
с.Алефино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9278
с.Пролетарское | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 378 10/0,4кВ | 1х250 | 225.3527
с.Пролетарское | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 352 10/0,4кВ | 1х250 | 225.3527
с.Пролетарское | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 547 10/0,4кВ | 1х250 | 225.3527
с.Пролетарское | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 353 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9278
с.Еремино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х20 | 16.939
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х60 | 29.9625
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 355 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 386 10/0,4кВ | 1х400 | 202.9434
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 285 10/0,4кВ | 1х100 | 50.283
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 382 10/0,4кВ | 1х160 | 80.859
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 387 10/0,4кВ | 1х400 | 202.9434
с.Меленск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х250 | 126.4548
д.Савенки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 129 10/0,4кВ | 1х63 | 31.6182
п.Желтая Акация | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х30 | 13.7341
д.Невзорово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 243 10/0,4кВ | 1х63 | 31.6182
д.Невзорово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 286 10/0,4кВ | 1х30 | 13.7341
д.Савенки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 327 10/0,4кВ | 1х60 | 47.8505
д.Суховерхово | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х160 | 128.3543
д.Истровка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х30 | 22.9993
п.Ойстрица | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х1,23 | 0.50889
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 184 10/0,4кВ | 1х160 | 129.8504
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 438 10/0,4кВ | 1х160 | 129.8504
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 452 10/0,4кВ | 1х160 | 129.8504
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х100 | 0
х.Беров | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х30 | 22.9993
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 186 10/0,4кВ | 1х100 | 81.0997
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х160 | 129.8504
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х63 | 51.043
с.Чубковичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Крюков | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1678
д.Крюков | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х160 | 130.0718
д.Крюков | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х160 | 130.0718
д.Крюков | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1678
д.Крюков | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Старые Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 529 10/0,4кВ | 1х63 | 44.8429
с.Старые Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х100 | 71.3319
с.Старые Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 303 10/0,4кВ | 1х63 | 44.8429
с.Старые Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 304 10/0,4кВ | 1х100 | 71.3319
д.Вишеньки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 299 10/0,4кВ | 1х60 | 42.5478
д.Вишеньки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 300 10/0,4кВ | 1х250 | 178.9394
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 221 10/0,4кВ | 1х60 | 42.5478
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 464 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 463 10/0,4кВ | 1х100 | 71.3319
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 32 10/0,4кВ | 1х250 | 178.9394
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х250 | 178.9394
с.Запольские Халеевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 465 10/0,4кВ | 1х160 | 114.4314
с.Ярцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 223 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с.Ярцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 226 10/0,4кВ | 1х250 | 219.0261
с.Ярцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 407 10/0,4кВ | 1х60 | 52.2302
с.Литовск | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 298 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Мацковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 238 10/0,4кВ | 1х40 | 34.7846
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 520 10/0,4кВ | 1х40 | 34.7846
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х60 | 52.2302
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 358 10/0,4кВ | 1х250 | 219.0261
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 359 10/0,4кВ | 1х250 | 219.0261
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 408 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0889
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 518 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0889
с.Селище | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 269 10/0,4кВ | 1х160 | 140.0889
д.Май | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 196 10/0,4кВ | 1х40 | 34.7846
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х250 | 195.3333
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х63 | 49.0154
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х160 | 124.9416
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х250 | 195.3333
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х100 | 82.7197
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х100 | 82.7197
с.Дареевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 398 10/0,4кВ | 1х100 | 82.7197
с.Дареевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 305 10/0,4кВ | 1х100 | 82.7197
с.Дареевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0446
с.Дареевичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х160 | 132.4813
п.Лосинец | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 224 10/0,4кВ | 1х10 | 6.6758
с.Мохоновка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 425 10/0,4кВ | 1х250 | 207.3028
с.Логоватое | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 520 10/0,4кВ | 1х400 | 391.3299
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 189 10/0,4кВ | 1х250 | 225.007
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 49 10/0,4кВ | 1х100 | 89.8644
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 400 10/0,4кВ | 1х160 | 143.9121
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х160 | 143.9121
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Залозье | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х60 | 53.6715
д.Залозье | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 416 10/0,4кВ | 1х250 | 225.007
с.Нижнее | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х250 | 225.007
п.Гроза | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 508 10/0,4кВ | 1х63 | 58.5717
п.Обуховка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 374 10/0,4кВ | 1х250 | 233.0634
п.Обуховка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 174 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п.Обуховка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х63 | 58.5717
п.Ковалевщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х30 | 26.5795
п.Ковалевщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х250 | 233.0634
п.Обуховка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х160 | 149.0068
п.Ковалевщина | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 485 10/0,4кВ | 1х100 | 93.0538
с.Картушино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 484 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Картушино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х100 | 93.0538
с.Картушино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 519 10/0,4кВ | 1х250 | 233.0634
с.Картушино | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 168 10/0,4кВ | 1х40 | 37.1364
д.Соколовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 202 10/0,4кВ | 1х63 | 58.5717
д.Соколовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х40 | 37.1364
х.Малышкин | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х25 | 23.2111
с.Мишковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 371а 10/0,4кВ | 1х160 | 144.7
с.Мишковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 371б 10/0,4кВ | 1х400 | 362.4787
с.Мишковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 401 10/0,4кВ | 1х160 | 144.7
с.Мишковка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 501 10/0,4кВ | 1х160 | 144.7
п.Гроза | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х63 | 56.86
п.Гроза | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х250 | 226.2048
п.Глеек | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х30 | 25.7362
с.Дрохновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х400 | 362.4787
с.Дрохновичи | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х160 | 144.7
с.Суходолье | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х63 | 55.4528
с.Рябцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 437 10/0,4кВ | 1х250 | 220.8021
д.Случок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Случок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 211 10/0,4кВ | 1х250 | 220.7526
д.Случок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х100 | 88.1662
д.Случок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 393 10/0,4кВ | 1х160 | 140.7101
д.Случок | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х100 | 88.1662
п.Стодолы | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х60 | 58.1561
п.Стодолы | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | ЗТП 226 10/0,4кВ | 1х100 | 97.168
д.Хомутовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Хомутовка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х100 | 97.168
д.Спиридоновка | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 575 10/0,4кВ | 1х25 | 22.3373
п.Дедюки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 582 10/0,4кВ | 1х40 | 35.728
п.Ляды | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 581 10/0,4кВ | 1х25 | 22.2797
с.Гарцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 577 10/0,4кВ | 1х160 | 143.6385
с.Колодезки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 579 10/0,4кВ | 1х100 | 89.6753
с.Колодезки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 580 10/0,4кВ | 1х160 | 143.6385
с.Колодезки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 186 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6337
с.Колодезки | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 578 10/0,4кВ | 1х100 | 89.6753
с.Гарцево | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | КТП 574 10/0,4кВ | 1х250 | 224.6337
д.Вяльки | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9459
д.Шершевичи | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 576 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9459
д.Вязовск | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 583 10/0,4кВ | 1х63 | 50.907
с.Мишхайловск | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 364 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9459
с.Мишхайловск | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 360 10/0,4кВ | 1х60 | 48.4622
с.Мишхайловск | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 363 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9459
с.Мишхайловск | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 361 10/0,4кВ | 1х160 | 129.7403
п.Горный | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х63 | 50.907
с.Ковалево | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 375 10/0,4кВ | 1х160 | 129.7403
д.Бучки | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х60 | 48.4622
с.Ковалево | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 249 10/0,4кВ | 1х250 | 202.8753
д.Шняки | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 377 10/0,4кВ | 1х160 | 129.7403
д.Шняки | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 403 10/0,4кВ | 1х100 | 80.9459
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 345 10/0,4кВ | 1х250 | 226.9295
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 558 10/0,4кВ | 1х250 | 226.9295
д.Тютюри | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 339 10/0,4кВ | 1х63 | 57.0637
д.Басихино | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 350 10/0,4кВ | 1х60 | 54.2546
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 339 10/0,4кВ | 1х250 | 226.9295
п.Васильевка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х30 | 25.755
п.Васильевка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х63 | 56.2457
п.Васильевка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 206 10/0,4кВ | 1х100 | 89.3487
п.Ворчаны | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х40 | 35.6618
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | ЗТП 139 10/0,4кВ | 1х400+1х250 | 153.7593
п.Дубрава | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 335 10/0,4кВ | 1х25 | 0
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 342 10/0,4кВ | 1х250 | 204.6514
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 428 10/0,4кВ | 1х250 | 204.6514
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 417 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Левенка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 341 10/0,4кВ | 1х250 | 204.6514
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 561 10/0,4кВ | 1х63 | 48.3341
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 489 10/0,4кВ | 1х250 | 192.6107
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 572 10/0,4кВ | 1х400 | 308.734
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | ЗТП 100 10/0,4кВ | 1х400 | 308.734
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 344 10/0,4кВ | 1х160 | 123.1868
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 328 10/0,4кВ | 1х250 | 0
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | ЗТП 381 10/0,4кВ | 1х400 | 354.1122
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | ЗТП 343 10/0,4кВ | 1х400 | 354.1122
п.Десятуха | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х60 | 52.7889
д.Мереновка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х100 | 85.1339
д.Мереновка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | КТП 204 10/0,4кВ | 1х100 | 85.1339
д.Мереновка | Брянская обл., Унечского р-н | Стародубский | ЗТП 567 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 99.4769
д. Палужская Рудня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д. Палужская Рудня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х40 | 8
д. Ивановка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 129 10/0,4кВ | 1х25 | 10
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х200 | 20
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Макаричи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 281 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Заборье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 166 10/0,4кВ | 1х10 | 3
д. Палужская Рудня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х30 | 5
д. Палужская Рудня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х60 | 10
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 315 10/0,4кВ | 1х160 | 20
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х160 | 80
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х100 | 20
п. Обруб | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х30 | 10
п. Краснопавловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х30 | 5
п. Каменка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | МТП 93 10/0,4кВ | 1х10 | 5
п. Калинин | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х10 | 3
п. Буда | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 222 10/0,4кВ | 1х160 | 30
п. Непобедимый | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 321 10/0,4кВ | 1х250 | 50
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х160 | 20
п. Даниловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Колюды | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 322 10/0,4кВ | 1х160 | 30
п. Прудки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х63 | 15
п. Новая Москва | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | МТП 80 10/0,4кВ | 1х10 | 3
п.г.т. Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х160 | 30
п.г.т. Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х40 | 5
п. Щедрин | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х30 | 5
п. Красный Городок | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х250 | 70
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х60 | 10
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 246 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 252 10/0,4кВ | 1х63 | 15
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 86 10/0,4кВ | 1х63 | 10
с. Летяхи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 106 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Сеятель | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Перелазы | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 113 10/0,4кВ | 1х100 | 20
п. Дубрежка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х60 | 15
п. Новая Дубровка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 308 10/0,4кВ | 1х60 | 15
п. Деньгубовка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 115 10/0,4кВ
д.Фошное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Фошное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 123 10/0,4кВ | 1х100 | 30
п. Красное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х25 | 15
д. Фошное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х160 | 40
д. Фошное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 323 10/0,4кВ | 1х250 | 25
д. Фошное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 126 10/0,4кВ | 1х100 | 20
п.г.т. Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х63 | 10
п.г.т. Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 329 10/0,4кВ | 1х30 | 10
п. Заглодье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х1,25 | 0
д. Селец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 271 10/0,4кВ | 1х63 | 8
д. Селец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 162 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Селец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 307 10/0,4кВ | 1х63 | 15
д. Селец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Дубенец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д. Дубенец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х63 | 13
д. Батуровка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Батуровка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х100 | 25
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 274 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х250 | 15
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 288 10/0,4кВ | 1х100 | 20
п.г.т. Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х25 | 10
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Любовшо | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х160 | 35
пгт Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 265 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Городечня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Городечня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Городечня | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х63 | 15
с. Яловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 282 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Яловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Яловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с. Яловка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с. Увелье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 318 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Увелье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х63 | 20
с. Увелье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 245 10/0,4кВ | 1х63 | 15
с. Увелье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Увелье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х100 | 30
пгт Красная Гора | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 5 10/0,4кВ | 1х250 | 250
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 306 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х60 | 15
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с. Верхличи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 220 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Кашковка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х100 | 25
п. Яменец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х30 | 5
д. Вяжновка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х63 | 8
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 223 10/0,4кВ | 1х250 | 30
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 176 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д. Вяжновка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х160 | 15
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 174 10/0,4кВ | 1х250 | 25
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х30 | 5
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 256 10/0,4кВ | 1х63 | 8
с. Медведи | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 286 10/0,4кВ | 1х160 | 35
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х100 | 25
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 214 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 204 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х100 | 85.0906
с. Лотаки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 202 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Морозовка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Морозовка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 297 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Морозовка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 276 10/0,4кВ | 1х50 | 10
п. Рубаны | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 198 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Николаевка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 200 10/0,4кВ | 1х60 | 15
п. Тисленки | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 185 10/0,4кВ | 1х30 | 5
д. Ларневск | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Ларневск | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х160 | 25
д. Ларневск | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 186 10/0,4кВ | 1х160 | 30
д. Кургановка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 217 10/0,4кВ | 1х63 | 15
д. Кургановка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х160 | 30
п. Криничное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 188 10/0,4кВ | 1х60 | 10
д. Кургановка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Кургановка | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Кибирщина | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Кибирщина | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х100 | 25
д. Кибирщина | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 209 10/0,4кВ | 1х160 | 30
п. Заречье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х30 | 5
п. Дубовец | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х60 | 15
с. Заборье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 310 10/0,4кВ | 1х250 | 25
с. Заборье | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х30 | 10
с. Великоудебное | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | ЗТП 25 6/0,4кВ | 1х60 | 15
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 36 10/0,4кВ | 1х250 | 0
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | МТП 7 10/0,4кВ | 1х100 | 85.2677
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 5 10/0,4кВ | 2х250 | 305
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х160 | 75
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х100 | 55
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х160 | 65
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х160 | 50
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 29 10/0,4кВ | 1х250 | 155
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х100 | 15
г.Злынка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х63 | 28
г.Злынка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 417 10/0,4кВ | 1х160 | 100
д. Барки | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 376 10/0,4кВ | 1х10 | 8
п. Свидерки | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 115 10/0,4кВ | 1х4 | 0
п. Воронова Гута | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 379 10/0,4кВ | 1х1,25 | 0
д. Петровка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 252 10/0,4кВ | 1х63 | 28
д. Петровка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х100 | 85
д. Карпиловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х63 | 53.6566
д. Карпиловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 283 10/0,4кВ | 1х25 | 5
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 18 10/0,4кВ | 1х400 | 200.0439
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 4 10/0,4кВ | 1х630 | 127
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х250 | 124.6329
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х250 | 0
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 2 10/0,4кВ | 1х400 | 200.0439
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х100 | 32
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТПП 3 10/0,4кВ | 1х250 | 45
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 32 10/0,4кВ | 1х400 | 200.0439
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х250 | 124.6329
г.Злынка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 13 10/0,4кВ | 1х250 | 0
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 14 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 44.3875
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х100 | 13
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 16 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 118.756
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х100 | 58
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 8 10/0,4кВ | 1х160 | 18
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 403 10/0,4кВ | 1х160 | 117.7961
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х250 | 15
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х160 | 117.7961
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 17 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 118.756
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х250 | 118
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х160 | 18
п. Вышков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х160 | 117.7961
п. Каменка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х25 | 12
д. Гута-Муравинка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х100 | 82.7257
д. Сенное | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х10 | 5
с. Добродеевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х250 | 194.0783
с. Добродеевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х100 | 37
с. Добродеевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х250 | 194.0783
с. Добродеевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х63 | 24
с. Добродеевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с. Малые Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х100 | 59
с. Малые Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х250 | 120
с. Малые Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 198 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с. Малые Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х100 | 35
с. Малые Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х100 | 78
с. Рогов | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТПП 116 10/0,4кВ | 1х100 | 72.3096
с. Рогов | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 369 10/0,4кВ | 1х100 | 45
с. Рогов | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х100 | 52
с. Рогов | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х160 | 72
с. Рогов | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х100 | 32
п. Бежков | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 368 10/0,4кВ | 1х160 | 115.9744
п. Еловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 371 10/0,4кВ | 1х63 | 36
п. Еловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 300 10/0,4кВ | 1х160 | 128
п. Софиевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х160 | 112
п. Софиевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 276 10/0,4кВ | 1х160 | 42
п. Софиевка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д. Большие Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 230 10/0,4кВ | 1х250 | 203.7376
д. Большие Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 285 10/0,4кВ | 1х250 | 150
д. Большие Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 289 10/0,4кВ | 1х250 | 203.7376
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 101 10/0,4кВ | 1х400 | 265
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 176 10/0,4кВ | 1х250 | 220.4154
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х100 | 58
с. Денисковичи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х100 | 28
с. Денисковичи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х100 | 53
с. Денисковичи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х100 | 48
с. Денисковичи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х250 | 185
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х100 | 87.9261
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 245 10/0,4кВ | 1х25 | 10
с. Денисковичи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д. Большие Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х250 | 172.9984
д. Большие Щербиничи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х63 | 0
п. Вилы | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 170 10/0,4кВ | 1х10 | 0
д. Карпиловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 262 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Карпиловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 307 10/0,4кВ | 1х250 | 172.9984
д. Карпиловка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х160 | 110.6242
п. Дружба | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 231 10/0,4кВ | 1х100 | 77
п. Дружба | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТПП 19 10/0,4кВ | 1х250 | 185
д. Федоровка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 235 10/0,4кВ | 1х63 | 51
п. Нетеша | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 303 10/0,4кВ | 1х63 | 58.9294
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х63 | 57
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 233 10/0,4кВ | 1х100 | 44
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х160 | 115
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 232 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х160 | 149.8866
с. Лысые | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 236 10/0,4кВ | 1х100 | 65
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 328 10/0,4кВ | 1х40 | 15
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х100 | 18
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х100 | 62
с. Серовка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Азаричи | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х40 | 18
д. Кожановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 374 10/0,4кВ | 1х250 | 220.1812
с. Серовка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х160 | 140.787
д. Барановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х250 | 220.1812
д. Кожановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х160 | 85
д. Кожановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х250 | 100
д. Барановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 291 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2825
д. Кожановка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 365 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 280
с. Спиридонова Буда | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 345 10/0,4кВ | 1х100 | 58
д. Шурубовка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х160 | 144.8762
с. Петрятинка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТПП 204 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Петрятинка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 316 10/0,4кВ | 1х250 | 226.6056
с. Петрятинка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Петрятинка | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | ЗТП 348 10/0,4кВ | 1х160 | 129.7524
д. Зеленая Роща | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х60 | 44.8762
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 1 10/0,4кВ | 1х250 | 125
п. Белевица | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТПП 234 10/0,4кВ | 1х60 | 50.2163
п. Белевица | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д. Перегон | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0448
д. Чубарово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 26 10/0,4кВ | 1х250 | 100
д. Перегон | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х60 | 20
д. Перегон | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6613
д. Перегон | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 163 10/0,4кВ | 1х250 | 210.6671
д. Перегон | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х63 | 8
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х250 | 125
д. Гриневочка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 31 10/0,4кВ | 1х100 | 30
х. Вора | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х160 | 100
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х63 | 10
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0448
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6613
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6613
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х160 | 110
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х100 | 5
д. Лукин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 271 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6613
д. Марковск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х63 | 10
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 186 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 166 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6613
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х250 | 210.6671
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 278 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0448
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 221 10/0,4кВ | 1х250 | 70
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х400 | 260
с. Чаусы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 153 10/0,4кВ | 1х160 | 70
х. Овсеенков | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х40 | 10
х. Роговичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х40 | 0
х. Песоцкий | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х100 | 84.1848
х. Синицкий | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Ореховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х40 | 33.5649
х. Джуровка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х60 | 50.3434
с. Бобрик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Бобрик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 196 10/0,4кВ | 1х160 | 85
с. Бобрик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х400 | 337.9856
с. Бобрик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х63 | 5
с. Бобрик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 288 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 134.9088
п. Новый Синин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х100 | 5
с. Синин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х63 | 5
с. Синин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х100 | 84.1848
с. Синин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 202 10/0,4кВ | 1х25 | 19.1306
п. Буденный | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 267 10/0,4кВ | 1х400 | 241.8744
п. Буденный | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х60 | 3
д. Жигалки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х25 | 14.9995
д. Жигалки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 2 10/0,4кВ | 1х100 | 60.1159
д. Жигалки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 195 10/0,4кВ | 1х100 | 60.1159
д. Жигалки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х400 | 241.8744
д. Жигалки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х400 | 0
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 239 10/0,4кВ | 1х160 | 100
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х400 | 370.2941
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х250 | 50
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 275 10/0,4кВ | 1х400 | 300
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 267 10/0,4кВ | 1х400 | 300
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1415
д. Мадеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х250 | 201.8949
д. Мадеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 211 10/0,4кВ | 1х60 | 48.2314
д. Мадеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д. Мадеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1415
п. Садовый | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х60 | 10
д. Яковлевичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х63 | 5
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х250 | 202
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 121 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1415
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х100 | 80.5737
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х63 | 50.7423
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х63 | 10
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 168 10/0,4кВ | 1х100 | 5
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1415
с. Посудичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х160 | 40
п. Белевица | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 240 10/0,4кВ | 1х250 | 140
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 323 10/0,4кВ | 1х160 | 95.7252
п. Чайкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 118 10/0,4кВ | 1х400 | 240.2967
х. Граборовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п. Чайкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х160 | 70
п. Чайкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х160 | 95.7252
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 260 10/0,4кВ | 1х63 | 5
п. Борок | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х40 | 22.9706
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 157 10/0,4кВ | 1х250 | 20
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 245 10/0,4кВ | 1х60 | 3
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 237 10/0,4кВ | 1х160 | 115.2766
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 242 10/0,4кВ | 1х100 | 57.4597
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 241 10/0,4кВ | 1х250 | 180.2711
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 158 10/0,4кВ | 1х160 | 20
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 229 10/0,4кВ | 1х400 | 288.9782
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 252 10/0,4кВ | 1х250 | 180.2711
д. Бугаевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х400 | 299.2917
д. Бугаевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х60 | 2
д. Бугаевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х63 | 3
с. Грязивец | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Грязивец | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х160 | 112
с. Грязивец | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х100 | 3
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2898
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 136 10/0,4кВ | 1х315 | 271.5558
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д. Вадьковка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 252 10/0,4кВ | 1х250 | 222.4493
х. Лосевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х40 | 15
п. Дубрава | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х40 | 25
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х100 | 70
х. Глинки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х160 | 100
д. Карбовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х63 | 43
п. Белевая | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х1,25 | 0
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х63 | 20
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 257 10/0,4кВ | 1х60 | 10
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 3 10/0,4кВ | 1х400 | 320
п. Довжик | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х100 | 88.8197
д. Карбовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х40 | 20
д. Карбовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х60 | 53.1575
д. Казиловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х63 | 55.888
д. Казиловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 165 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4823
д. Казиловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х160 | 142.2456
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х250 | 222.4493
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х25 | 8
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х63 | 55.888
п. Пролетарский | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х63 | 20
с. Чеховка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х250 | 222.4493
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 235 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4656
д. Гриневочка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х63 | 2
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х40 | 30.2918
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х160 | 136.105
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х60 | 15
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х160 | 20
с. Городище | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х63 | 47.8356
х. Поперечное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х60 | 3
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 246 10/0,4кВ | 1х630 | 400
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х250 | 208.859
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 4 10/0,4кВ | 1х400 | 334.6363
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х160 | 133.5453
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 113 10/0,4кВ | 1х160 | 40
с. Стечна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 115 10/0,4кВ | 1х250 | 130
п. Кожуровка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х25 | 20
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х100 | 83.3396
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х40 | 3
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 179 10/0,4кВ | 1х100 | 2
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 180 10/0,4кВ | 1х160 | 40
д. Романовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х160 | 133.5453
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 309 10/0,4кВ | 1х630 | 487.4005
п.г.т. Погар | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 308 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 218.4932
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х160 | 126.7985
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х160 | 2
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 162 10/0,4кВ | 1х250 | 120
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 7 10/0,4кВ | 1х400 | 170
с. Суворово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х250 | 40
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х250 | 198.3481
с. Курово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х100 | 79.1529
с. Суворово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х100 | 3
с. Суворово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х160 | 126.7985
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 322 10/0,4кВ | 1х630+1х630 | 371.6727
с. Суворово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Нечуи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д. Василевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 182 10/0,4кВ | 1х63 | 3
д. Василевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х100 | 40
п. Красный Угол | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х250 | 190
п. Красный Угол | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х63 | 3
п. Тяглы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х40 | 33.8926
п. Белый Поруб | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х100 | 40
п. Белый Поруб | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 187 10/0,4кВ | 1х25 | 21.1712
п. Огонек | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х10 | 6.1712
п. Просвет | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х60 | 50.7151
с. Евдоколье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х100 | 80
с. Евдоколье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х60 | 5
с. Евдоколье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х160 | 70
с. Евдоколье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 233 10/0,4кВ | 1х400 | 341.8068
с. Евдоколье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 274 10/0,4кВ | 1х63 | 10
п. Запесочье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 285 10/0,4кВ | 1х160 | 20
п. Запесочье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х160 | 2
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х160 | 136.449
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 227 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 176.6916
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х100 | 85.1471
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х100 | 85.1471
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 295 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 176.6916
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х100 | 15
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 289 10/0,4кВ | 1х250 | 150
х. Гарцаевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х25 | 21.1712
с. Витемля | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х100 | 40
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 76 10/0,4кВ | 1х160 | 140
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х160 | 130
п. Мирские | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х40 | 10
п. Затростянье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х60 | 15
п. Чемерисовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 26 10/0,4кВ | 1х40 | 10
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х100 | 40
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х63 | 20
п. Роговка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х63 | 10
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 82 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д. Гриневочка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 294 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х250 | 160
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 218 10/0,4кВ | 1х400 | 300
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 214 10/0,4кВ | 1х100 | 60
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х250 | 160
с. Дареевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х160 | 142.0612
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 69 10/0,4кВ | 1х400 | 322.2804
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 188 10/0,4кВ | 1х100 | 80.2526
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 189 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х100 | 3
х. Левдиков | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х60 | 25
с. Лобки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с. Лобки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Лобки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х160 | 128.6037
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х100 | 3
п. Гетуновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х160 | 0
п. Гетуновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х160 | 143.7516
п. Гетуновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х400 | 340
п. Гетуновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 249 10/0,4кВ | 1х250 | 190
п. Гетуновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х315 | 275.28
с. Борщово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 286 10/0,4кВ | 1х63 | 3
п. Калиновка 1 | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Калиновка 2 | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х100 | 100
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х160 | 80
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х63 | 3
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 89 10/0,4кВ | 1х100 | 80.824
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х100 | 80.824
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х100 | 70
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х160 | 121.7298
х. Низы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х60 | 45.4546
п. Меловое | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х25 | 20
с. Гринево | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х100 | 80.824
с. Сопычи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х250 | 218.0023
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 170 10/0,4кВ | 1х100 | 40
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х25 | 21.6029
с. Сопычи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х160 | 70
с. Сопычи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х160 | 0
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х160 | 139.359
с. Случевск | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 206 10/0,4кВ | 1х160 | 100
п. Раек | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 168 10/0,4кВ | 1х400 | 349.3742
д. Горицы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д. Горицы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х63 | 54.7121
д. Горицы | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х60 | 3
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х100 | 60
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х100 | 84.9119
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х100 | 84.9119
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 5
с. Савостьяны | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х100 | 5
п. Красный Октябрь | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х60 | 20
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х63 | 40
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х160 | 80
д. Абаринки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х160 | 40
д. Абаринки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д. Рожки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х60 | 30
д. Рожки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х25 | 19.0359
д. Прирубки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 219 10/0,4кВ | 1х160 | 122.8063
д. Прирубки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х100 | 20
х. Сочилов | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х40 | 0
п. Красная Роща | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Красная Роща | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х160 | 122.8063
д. Прирубки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х100 | 3
д. Прирубки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х60 | 5
с. Балыкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х40 | 30.5697
с. Балыкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х100 | 5
с. Балыкино | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х60 | 20
п. Заяружье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х10 | 7.2414
п. Незеваевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х250 | 60
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х100 | 25
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х100 | 80.14
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х100 | 80.14
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х250 | 200.8846
с. Заречное | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х100 | 10
х. Майский | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х100 | 25
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х160 | 40
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х40 | 31.9192
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х160 | 128.4252
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 3 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х250 | 200.8202
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 231 10/0,4кВ | 1х400 | 321.9615
с. Юдиново | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 46 10/0,4кВ | 1х400 | 321.9615
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х250 | 226.5434
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х160 | 144.9544
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х160 | 144.9544
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х40 | 30
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х100 | 90.4984
д. Долбатово | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х250 | 226.5434
д. Храповка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Храповка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х250 | 226.5434
д. Юрково | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х25 | 22.5302
д. Юрково | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х60 | 5
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х160 | 125.2713
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 125.2171
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 66 10/0,4кВ | 1х400 | 313.1783
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 263 10/0,4кВ | 1х100 | 70
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х160 | 80
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 3 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х63 | 5
п. Курилинка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х40 | 5
п. Слобода | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х60 | 2
п. Деревня | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х100 | 10
п. Слобода | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х60 | 3
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х40 | 28.3789
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х160 | 125.2171
с. Андрейковичи | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 67 10/0,4кВ | 1х315 | 245.931
с. Сухосеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х50 | 3
с. Сухосеевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х40 | 20
п.Кочкарь | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х25 | 17.6097
д. Кисловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х160 | 100
п.Кочкарь | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х100 | 81.5715
с. Гудовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х63 | 15
п.Волна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х250 | 204.3486
с. Гудовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х100 | 60
п.Колодезки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х60 | 40
с. Гудовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х250 | 204.3486
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х160 | 40
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х60 | 5
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 262 10/0,4кВ | 1х250 | 170
п.Рудки | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х100 | 30
п.Волна | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х250 | 204.3486
п.Кубань | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х60 | 30
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | МТП 518 10/0,4кВ | 1х63 | 51.3484
п. Затростянье | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х250 | 204.3486
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | ЗТП 78 10/0,4кВ | 1х315 | 105
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х400 | 327.5722
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х400 | 327.5722
с. Кистер | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х250 | 204.3486
х. Чаков | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х100 | 20
х. Чаков | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х250 | 203.279
п. Песчаники | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х60 | 3
п. Песчаники | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х160 | 60
п. Золин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х100 | 85.5097
п. Золин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х40 | 20
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х25 | 23.4189
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х40 | 10
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х160 | 150.6059
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х100 | 94.046
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х250 | 250
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 32 10/0,4кВ | 1х160 | 150.6059
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х160 | 20
с. Березовка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х250 | 235.5097
д. Казиловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 31 10/0,4кВ | 1х25 | 23.4189
д. Казиловка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 78 10/0,4кВ | 1х40 | 37.5302
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х60 | 20
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х100 | 94.046
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х160 | 110
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х60 | 56.2784
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х100 | 94.046
д. Михновка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 250 10/0,4кВ | 1х250 | 235.5097
д. Исаевка | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х100 | 80.6961
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 185 10/0,4кВ | 1х40 | 10
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 209 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 183 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х160 | 129.2696
х. Торкин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х25 | 15
х. Торкин | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х40 | 3
д. Базская | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х160 | 120
п.Дубрава | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 545 10/0,4кВ | 1х25 | 4
д.Бибики | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 549 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Ильюшкино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 548 10/0,4кВ | 1х25 | 0
с.Третьяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х100 | 12
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 775 10/0,4кВ | 1х250 | 178
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 771 10/0,4кВ | 1х250 | 178
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 351 10/0,4кВ | 1х160 | 88
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 299 10/0,4кВ | 1х160 | 88
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 296 10/0,4кВ | 1х160 | 88
с.Алексеевск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 295 10/0,4кВ | 1х250 | 178
д.Огородники | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х40 | 0
п.Добрая Воля | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Третьяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х100 | 12
д.Журавка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х60 | 54.0318
с.Третьяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х160 | 72
с.Третьяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Третьяки" 10/0,4кВ | 1х400 | 312
п.Войков | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 542 10/0,4кВ | 1х60 | 24
с.Бельково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 543 10/0,4кВ | 1х160 | 66
с.Бельково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 540 10/0,4кВ | 1х400 | 306
п.Горбачи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 538 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Юськова Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 533 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Юськова Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 550 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Печня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 537 10/0,4кВ | 1х100 | 33
с.Печня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 535 10/0,4кВ | 1х100 | 33
с.Бельково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Бельково" 10/0,4кВ | 2х250 | 156
д.Чемоданово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 534 10/0,4кВ | 1х100 | 45
д.Котелки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 532 10/0,4кВ | 1х30 | 0
д.Тарутино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 584 10/0,4кВ | 1х63 | 37
с.Шуморово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 587 10/0,4кВ | 1х250 | 213.5358
д.Заречье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 597 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Шуморово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 776 10/0,4кВ | 1х160 | 124
д.Поповка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 590 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Шуморово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 591 10/0,4кВ | 1х100 | 64
д.Шмотовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 592 10/0,4кВ | 1х60 | 28
с.Шуморово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 596 10/0,4кВ | 1х160 | 124
с.Шуморово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 595 10/0,4кВ | 1х100 | 64
д.Долбежи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 611 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Папсуевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 702 10/0,4кВ | 1х250 | 170
д.Макаричи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 601 10/0,4кВ | 1х250 | 80
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 612 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Красная Слобода" 10/0,4кВ | 1х630+1х400 | 239
д.Волжино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 605 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Барыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 607 10/0,4кВ | 1х100 | 57
д.Савинки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 609 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 705 10/0,4кВ | 1х250 | 89
д.Папсуевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 636 10/0,4кВ | 1х160 | 80
д.Димтрово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 635 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Димтрово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 620 10/0,4кВ | 1х400 | 230
д.Димтрово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 621 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д.Кувшиново | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 623 10/0,4кВ | 1х63 | 33
д.Рудня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 622 10/0,4кВ | 1х160 | 139
д.Папсуевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 625 10/0,4кВ | 1х180 | 100
с.Подыменка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 627 10/0,4кВ | 1х60 | 23
д.Липки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 629 10/0,4кВ | 1х60 | 55
д.Именка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 628 10/0,4кВ | 1х60 | 34
д.Граборовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 630 10/0,4кВ | 1х63 | 21
п.Михайловка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 633 10/0,4кВ | 1х30 | 25
п.Пашичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 634 10/0,4кВ | 1х30 | 25
д.Папсуевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 646 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Папсуевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 640 10/0,4кВ | 1х160 | 80
д.Путиловец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 642 10/0,4кВ | 1х60 | 38
д.Федоровка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 644 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Лабодино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х100 | 52
с.Демьяново | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 252 10/0,4кВ | 1х100 | 60
с.Демьяново | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 257 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Васьковичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Васьковичи" 10/0,4кВ | 1х630 | 517
с.Васьковичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 365 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Васьковичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 256 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Васьковичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х250 | 137
с.Васьковичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 349 10/0,4кВ | 1х160 | 47
д.Милашово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 253 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 338 10/0,4кВ | 1х250 | 126
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 262 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Вормино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 351 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Шелудьки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 359 10/0,4кВ | 1х250 | 191
п.Заречье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 263 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Сибеки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 265 10/0,4кВ | 1х60 | 0
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 230 10/0,4кВ | 1х30 | 0
п.Первомайский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 270 10/0,4кВ | 1х320 | 30
п.Первомайский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 269 10/0,4кВ | 1х400 | 110
п.Первомайский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х400 | 110
с.Старопечепье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 303 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Старопечепье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 347 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Дадаровка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 229 10/0,4кВ | 1х100 | 53
п.Дубова Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х40 | 35
д.Хотеничи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п.Полянка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 297 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Старопечепье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 340 10/0,4кВ | 1х60 | 5
п.Сергеевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 306 10/0,4кВ | 1х30 | 0
с.Чопово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 307 10/0,4кВ | 1х160 | 10
с.Чопово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 309 10/0,4кВ | 1х100 | 5
д.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 345 10/0,4кВ | 1х250 | 98
п.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 260 10/0,4кВ | 1х63 | 3
п.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 350 10/0,4кВ | 1х100 | 7
п.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 86 10/0,4кВ | 1х100 | 7
п.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 103 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Бохоричи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х160 | 53
д.Игнатьево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х63 | 31
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 310 10/0,4кВ | 1х200 | 118
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 298 10/0,4кВ | 1х160 | 78
д.Заполье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 311 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Курманово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 312 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Заречье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 314 10/0,4кВ | 1х100 | 9
д.Корнево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 315 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Казаново | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 328 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Бельково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 324 10/0,4кВ | 1х250 | 214.3566
д.Близницы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 330 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Беловск | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 326 10/0,4кВ | 1х100 | 84
д.Козловка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 323 10/0,4кВ | 1х40 | 33
с.Балыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х100 | 24
д.Надиинка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 320 10/0,4кВ | 1х30 | 6
д.Рябцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 321 10/0,4кВ | 1х100 | 75
с.Глазово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 272 10/0,4кВ | 1х160 | 72
с.Глазово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 300 10/0,4кВ | 1х160 | 72
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 344 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 343 10/0,4кВ | 1х60 | 0
с.Подбелово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х100 | 32
д.Сотниково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 371 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Гущино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 332 10/0,4кВ | 1х10 | 0
д.Гущино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 355 10/0,4кВ | 1х63 | 32
д.Гущино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 335 10/0,4кВ | 1х60 | 29
с.Дымово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 334 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Копылы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 333 10/0,4кВ | 1х25 | 0
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 336 10/0,4кВ | 1х250 | 15
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 337 10/0,4кВ | 1х250 | 15
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 44 10/0,4кВ | 1х250 | 15
с.Селище | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 271 10/0,4кВ | 1х100 | 5
с.Селище | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 365 10/0,4кВ | 1х100 | 5
с.Селище | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х250 | 221.6952
п.Дряговка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 364 10/0,4кВ | 1х100 | 57
п.Красный | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х100 | 63
с.Селище | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 339 10/0,4кВ | 1х100 | 88
д.Березовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 277 10/0,4кВ | 1х30 | 0
д.Бытня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 288 10/0,4кВ | 1х30 | 0
д.Бытня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 348 10/0,4кВ | 1х160 | 72
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х180 | 98
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 278 10/0,4кВ | 1х160 | 78
д.Польники | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 343 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 276 10/0,4кВ | 1х160 | 78
д.Пашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х63 | 0
п.Семеновский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 282 10/0,4кВ | 1х60 | 50.0235
с.Супрягино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 285 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Супрягино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 286 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Супрягино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 287 10/0,4кВ | 2х160 | 33
д.Анишино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 352 10/0,4кВ | 1х100 | 68
с.Шаулино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 281 10/0,4кВ | 1х100 | 23
с.Шаулино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х250 | 173
п.Михайловский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 349 10/0,4кВ | 1х30 | 14
д.Малая Дереминка | Брянская обл., Мглинский р-н | Почепский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х30 | 23.8445
д.Нижняя Злобинка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 239 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Вяльки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Вяльки" 10/0,4кВ | 1х400 | 309
д.Вяльки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 238 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Верхняя Злобинка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 203 10/0,4кВ | 1х160 | 10
д.Верхняя Злобинка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 241 10/0,4кВ | 1х160 | 10
д.Верхняя Злобинка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 242 10/0,4кВ | 1х400 | 250
д.Малое Староселье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 666 10/0,4кВ | 1х250 | 230.1405
д.Аксаментово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 667 10/0,4кВ | 1х100 | 72
д.Писарево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 668 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Пушкари | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 661 10/0,4кВ | 1х40 | 5
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Стригово" 10/0,4кВ | 2х400 | 280
д.Нельжичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 663 10/0,4кВ | 1х63 | 9
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 691 10/0,4кВ | 2х630 | 465.061
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 91 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 164.1712
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 685 10/0,4кВ | 2х400 | 294
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 496 10/0,4кВ | 1х250 | 216
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 693 10/0,4кВ | 2х400 | 294
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 342 10/0,4кВ | 1х160 | 135
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 676 10/0,4кВ | 1х160 | 135
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 694 10/0,4кВ | 2х250 | 180
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 675 10/0,4кВ | 1х250 | 210
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 91 10/0,4кВ | 2х250 | 180
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 657 10/0,4кВ | 1х63 | 38
с.Стригово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 694 10/0,4кВ | 2х250 | 180
д.Починок | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 680 10/0,4кВ | 1х63 | 2
д.Починок | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 681 10/0,4кВ | 1х160 | 99
с.Титовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 682 10/0,4кВ | 1х160 | 29
с.Титовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 688 10/0,4кВ | 1х250 | 119
с.Титовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Титовка" 10/0,4кВ | 2х630 | 499
с.Титовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 684 10/0,4кВ | 1х250 | 119
п.Майский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 686 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Титовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 687 10/0,4кВ | 1х250 | 119
п.Прогресс | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 690 10/0,4кВ | 1х63 | 20
д.Журавлево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 689 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Дягово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 692 10/0,4кВ | 1х100 | 7
д.Малое Староселье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 660 10/0,4кВ | 1х100 | 5
д.Малое Староселье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 777 10/0,4кВ | 1х100 | 5
д.Малое Староселье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 650 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Тубольцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 654 10/0,4кВ | 1х630 | 558
с.Тубольцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 652 10/0,4кВ | 1х100 | 27
с.Тубольцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 651 10/0,4кВ | 1х100 | 27
д.Машково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 655 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с.Губостово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 658 10/0,4кВ | 1х60 | 20
д.Ивашково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 656 10/0,4кВ | 1х100 | 68
д.Щекотово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 426 10/0,4кВ | 1х100 | 48
д.Кожемяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 425 10/0,4кВ | 1х100 | 48
д.Кожемяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Баклань" 10/0,4кВ | 1х250 | 145
с.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 456 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 471 10/0,4кВ | 1х63 | 58.1164
с.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 452 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 455 10/0,4кВ | 1х250 | 20
с.Усошки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 3 10/0,4кВ | 1х100 | 14
с.Усошки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 49 10/0,4кВ | 1х160 | 15
с.Усошки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 787 10/0,4кВ | 1х250 | 66
д.Новая Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х25 | 0
с.Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х100 | 16
с.Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х100 | 16
с.Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х100 | 16
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 26 10/0,4кВ | 1х50 | 4
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х100 | 14
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х60 | 14
д.Заречье | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 31 10/0,4кВ | 1х63 | 0
п.Тарасики | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х63 | 7
д.Куклы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х100 | 70
п.Весенний | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х160 | 40
п.Весенний | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | РП "Красный Рог" 10/0,4кВ | 1х630 | 630
д.Локня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х30 | 0
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х160 | 29
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 783 10/0,4кВ | 1х160 | 29
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х63 | 17
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х400 | 269
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х180 | 49
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х160 | 29
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х100 | 6
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 775 10/0,4кВ | 1х250 | 47
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х160 | 11
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х63 | 4
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 495 10/0,4кВ | 1х160 | 11
п.Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х160 | 11
с.Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х100 | 16
с.Милечь | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х160 | 46
д.Александровка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х4 | 0
п.Сергеевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х10 | 0
п.Прохоровский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х25 | 4
п.Петровский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х160 | 123
д.Калиновка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 472 10/0,4кВ | 1х100 | 17
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 417 10/0,4кВ | 1х160 | 33
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 402 10/0,4кВ | 1х250 | 52
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 458 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 479 10/0,4кВ | 1х100 | 21
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 403 10/0,4кВ | 1х100 | 21
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 465 10/0,4кВ | 1х63 | 13
п.Гончаровка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 404 10/0,4кВ | 1х25 | 0
п.Галая Лужа | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 405 10/0,4кВ | 1х25 | 15
д.Раздел | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 408 10/0,4кВ | 1х25 | 5
с.Калачево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 459 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Калачево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 406 10/0,4кВ | 1х160 | 9
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 461 10/0,4кВ | 1х100 | 9
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 462 10/0,4кВ | 1х100 | 9
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 464 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 414 10/0,4кВ | 1х250 | 3
п.Гряда | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 410 10/0,4кВ | 1х30 | 0
п.Березки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 411 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 473 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Валуец | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 443 10/0,4кВ | 1х25 | 0
п.Прогресс | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 468 10/0,4кВ | 1х10 | 0
д.Гамалеевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 467 10/0,4кВ | 1х60 | 0
д.Ширяевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 466 10/0,4кВ | 1х30 | 0
п.Новониколаевский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 428 10/0,4кВ | 1х400 | 340
д.Татищево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 420 10/0,4кВ | 1х160 | 23
д.Татищево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 423 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д.Коростелево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 424 10/0,4кВ | 1х60 | 34
с.Котляково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 425 10/0,4кВ | 1х100 | 16
с.Котляково | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 429 10/0,4кВ | 1х63 | 9
д.Рудня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 430 10/0,4кВ | 1х100 | 55
д.Рудня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 436 10/0,4кВ | 2х250 | 178
д.Рудня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 409 10/0,4кВ | 2х160 | 88
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 463 10/0,4кВ | 1х40 | 0
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 413 10/0,4кВ | 1х160 | 69
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 416 10/0,4кВ | 1х160 | 69
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 460 10/0,4кВ | 1х400 | 153
с.Семцы | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 415 10/0,4кВ | 1х60 | 0
c.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 431 10/0,4кВ | 1х100 | 15.5683
д.Никольщина | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 433 10/0,4кВ | 1х40 | 16
c.Баклань | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 432 10/0,4кВ | 1х400 | 170
c.Лапино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 441 10/0,4кВ | 1х60 | 18
д.Пукосино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 440 10/0,4кВ | 1х40 | 6.1077
c.Лапино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 435 10/0,4кВ | 1х160 | 25.2469
д.Кожемяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 438 10/0,4кВ | 1х250 | 39.7016
д.Кожемяки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 437 10/0,4кВ | 1х63 | 9.7728
п.Ильинский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 435 10/0,4кВ | 1х25 | 11
п.Мостище | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 452 10/0,4кВ | 1х100 | 86
п.Октябрьский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 450 10/0,4кВ | 1х400 | 325
п.Октябрьский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 451 10/0,4кВ | 1х160 | 134
п.Преображенский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 454 10/0,4кВ | 1х25 | 25
п.Преображенский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 469 10/0,4кВ | 1х60 | 40
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х250 | 48
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 50 10/0,4кВ | 1х400 | 301.6284
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х100 | 9
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х160 | 69
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | ЗТП 52 10/0,4кВ | 1х400 | 301.6284
д.Калиновка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х40 | 33
д.Паниковка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 58 10/0,4кВ | 1х100 | 73
д.Зеленая Роща | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 202 10/0,4кВ | 1х63 | 28
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х63 | 46.4806
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 204 10/0,4кВ | 1х250 | 185.3284
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х160 | 74
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х100 | 60
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х250 | 163
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х400 | 248
с.Сетолово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х250 | 98
д.Азарово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 206 10/0,4кВ | 1х60 | 16
д.Азарово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х100 | 26
д.Красная Слободка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 209 10/0,4кВ | 1х100 | 26
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 201 10/0,4кВ | 1х250 | 48
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х180 | 52
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х100 | 26
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 89 10/0,4кВ | 1х63 | 1
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 785 10/0,4кВ | 1х160 | 42
д.Игрушино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х100 | 21
д.Игрушино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х100 | 21
д.Бордашово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х63 | 17
с.Доманичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х100 | 22
с.Доманичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х40 | 0
д.Степери | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х100 | 70
с.Доманичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 217 10/0,4кВ | 1х250 | 61
с.Доманичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х160 | 40
с.Доманичи | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 216 10/0,4кВ | 1х250 | 182
с.Витовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х100 | 9
д.Поповка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х63 | 7
п.Ленинский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х63 | 7
п.Громыки | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 490 10/0,4кВ | 1х250 | 215
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 115 10/0,4кВ | 1х160 | 4
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х160 | 4
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 772 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 116 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 117 10/0,4кВ | 1х250 | 71
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 289 10/0,4кВ | 1х160 | 4
с.Первомайское | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 119 10/0,4кВ | 1х160 | 4
д.Поповка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х60 | 24
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х63 | 7
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х250 | 40
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х100 | 11
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х250 | 40
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 129 10/0,4кВ | 1х250 | 20
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х100 | 11
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 700 10/0,4кВ | 1х160 | 71
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х160 | 4
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х100 | 11
п.Королевка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х63 | 31
п.Новый Хутор | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Золотая Ветка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Воловня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 95
п.Боюры | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х100 | 31
п.Колос | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х60 | 5
с.Красный Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х63 | 37
п.Октябрьский | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х60 | 21
д.Зеленый Рог | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 78 10/0,4кВ | 1х100 | 52
с.Котовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х63 | 24
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х250 | 88
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х100 | 15
д.Красная Слобода | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х60 | 6
п.Красный Стяг | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 145 10/0,4кВ | 1х60 | 28
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х100 | 22
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 126 10/0,4кВ | 1х63 | 18
п.Речица | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х250 | 82
д.Козорезовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х100 | 35
д.Козорезовка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х60 | 4
х.Коста | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х100 | 51.9349
с.Рогово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х100 | 35
с.Рогово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 673 10/0,4кВ | 1х100 | 35
с.Рогово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х160 | 36
с.Рогово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 670 10/0,4кВ | 1х63 | 3
с.Рогово | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 674 10/0,4кВ | 1х100 | 35
п.Бобровник | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 669 10/0,4кВ | 1х63 | 25
п.Поляна | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 683 10/0,4кВ | 1х63 | 25
п.Хлебороб | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х250 | 225
п.Мамонов | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 250 10/0,4кВ | 1х63 | 41
п.Зеленый Гай | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 238 10/0,4кВ | 1х100 | 37
с.Чернецкая Коста | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 237 10/0,4кВ | 1х100 | 31
д.Морево | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 240 10/0,4кВ | 1х100 | 52
д.Рагозино | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 235 10/0,4кВ | 1х160 | 64
д.Житня | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 784 10/0,4кВ | 1х160 | 125.2685
н.п. Северо-Запад | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 782 10/0,4кВ | 1х250 | 35
н.п. Северо-Запад | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 781 10/0,4кВ | 1х400 | 185
п.Зеленый Куст | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х100 | 82.163
д.Ольговка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х100 | 36
д.Шленговка | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 56 10/0,4кВ | 1х30 | 0
нп Почеп | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х400 | 303
нп Почеп | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х160 | 121.1729
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 230 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 192 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 261 10/0,4кВ | 2х250 | 178.4713
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 113 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
п.Дохновы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 115 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7805
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 94 10/0,4кВ | 1х100 | 85.3781
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 116 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 118 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 117 10/0,4кВ | 1х60 | 51.127
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 119 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 220 10/0,4кВ | 1х25 | 21.3122
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 228 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Старый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 195 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Бровничи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 268 10/0,4кВ | 1х60 | 51.127
с.Бровничи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 267 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Сушаны | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 269 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Сушаны | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 104 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Сушаны | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 172 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Сушаны | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 207 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
п.Красные Ляды | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 272 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
п.Колечье | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 273 10/0,4кВ | 1х30 | 24.4556
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 175 10/0,4кВ | 1х250 | 214.2356
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 193 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 121 10/0,4кВ | 1х250 | 214.0461
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 178 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х60 | 51.127
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 122 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 231 10/0,4кВ | 2х400 | 286.7113
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 151 10/0,4кВ | 1х160 | 136.8375
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 120 10/0,4кВ | 1х40 | 34.1102
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 255 10/0,4кВ | 2х180 | 118.3802
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 179 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7805
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 124 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7805
с.Новый Ропск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 197 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
п.Ирпа | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 181 10/0,4кВ | 1х30 | 24.4556
с.Любечане | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 165 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7805
с.Любечане | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 221 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Любечане | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 142 10/0,4кВ | 1х100 | 85.4422
с.Любечане | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 143 10/0,4кВ | 1х250 | 214.2356
с.Сачковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 7 10/0,4кВ | 1х160 | 127.7657
п.Великие Пожни | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 96 10/0,4кВ | 1х60 | 47.6935
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 232 10/0,4кВ | 1х60 | 47.6935
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 177 10/0,4кВ | 1х40 | 31.7538
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 247 10/0,4кВ | 1х250 | 199.9451
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 100 10/0,4кВ | 1х100 | 79.7286
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 97 10/0,4кВ | 1х100 | 79.7286
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 218 10/0,4кВ | 1х60 | 47.6935
с.Гетманская Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 226 10/0,4кВ | 1х160 | 127.7657
п.Холуповка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 102 10/0,4кВ | 1х30 | 22.6339
п.Воробьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 101 10/0,4кВ | 1х160 | 127.7657
п.Воробьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 210 10/0,4кВ | 1х60 | 47.6935
п.Воробьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТПП 105 10/0,4кВ | 1х100 | 79.7286
п.Гуков | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 108 10/0,4кВ | 1х25 | 19.8144
д.Новосергеевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 208 10/0,4кВ | 1х60 | 47.6935
д.Новосергеевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 112 10/0,4кВ | 1х100 | 79.7286
пгт Климово | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 43 10/0,4кВ | 1х160 | 125.5141
с.Могилевцы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 49 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8205
с.Могилевцы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 48 10/0,4кВ | 1х160 | 140.6542
с.Могилевцы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 206 10/0,4кВ | 1х400 | 352.3908
с.Могилевцы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 233 10/0,4кВ | 1х160 | 140.6542
с.Могилевцы | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 139 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8205
д.Каменка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 53 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2611
д.Каменка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 274 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8205
п.Бурный | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 59 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2611
д.Рудня | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 58 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8205
д.Рудня | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 204 10/0,4кВ | 1х40 | 35.007
д.Рудня | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 57 10/0,4кВ | 1х63 | 55.2611
п.Май | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 55 10/0,4кВ | 1х60 | 52.5374
д.Пруска | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 8 10/0,4кВ | 1х100 | 87.8205
рп Климово | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 216 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7064
п.Черная Криница | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 20 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7064
с.Хохловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 184 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7064
с.Хохловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 21 10/0,4кВ | 1х160 | 134.2054
с.Митьковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 24 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7064
с.Митьковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 15 10/0,4кВ | 1х63 | 52.735
с.Митьковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 276 10/0,4кВ | 1х160 | 134.2054
с.Митьковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 17 10/0,4кВ | 1х50 | 40.0511
п.Вознесенск | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5001 10/0,4кВ | 1х30 | 20.6566
п.Новый Варин | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5012 10/0,4кВ | 1х63 | 45.9982
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5019 10/0,4кВ | 1х60 | 43.6917
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5004 10/0,4кВ | 1х63 | 45.9982
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5020 10/0,4кВ | 1х160 | 117.2309
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5021 10/0,4кВ | 1х100 | 73.1523
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5023 10/0,4кВ | 1х60 | 17.2309
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5003 10/0,4кВ | 1х100 | 73.1523
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5164 10/0,4кВ | 1х100 | 73.1523
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5115 10/0,4кВ | 1х40 | 29.1276
с.Челхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5022 10/0,4кВ | 1х60 | 43.6917
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5159 10/0,4кВ | 1х160 | 139.5713
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5054 10/0,4кВ | 1х100 | 0
п.Перекоп | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5014 10/0,4кВ | 1х30 | 24.8338
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5015 10/0,4кВ | 1х100 | 87.0861
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5016 10/0,4кВ | 1х63 | 54.7848
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5013 10/0,4кВ | 1х160 | 139.5713
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5163 10/0,4кВ | 1х160 | 139.5713
с.Фоевичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5144 10/0,4кВ | 1х160 | 139.5713
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5053 10/0,4кВ | 1х160 | 119.194
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5170 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5122 10/0,4кВ | 1х160 | 119.194
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5057 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5058 10/0,4кВ | 1х60 | 44.4678
п.Ягодное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5056 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
п.Ягодное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5060 10/0,4кВ | 1х10 | 6.811
п.Петрова Гута | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5182 10/0,4кВ | 1х50 | 35.2813
п.Петрова Гута | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5061 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
п.Раковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5065 10/0,4кВ | 1х60 | 44.4678
п.Раковка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5125 10/0,4кВ | 1х25 | 18.4808
п.Корябин | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5068 10/0,4кВ | 1х40 | 29.5765
п.Корябин | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТПП 5067 10/0,4кВ | 1х250 | 183.6499
п.Корябин | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5069 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
с.Хоромное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5137 10/0,4кВ | 1х160 | 119.194
с.Хоромное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5070 10/0,4кВ | 1х160 | 119.194
с.Хоромное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5072 10/0,4кВ | 1х60 | 44.4678
с.Хоромное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5071 10/0,4кВ | 1х100 | 74.3912
с.Хоромное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5151 10/0,4кВ | 1х63 | 46.7627
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5106 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4185
п.Михайловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5074 10/0,4кВ | 1х100 | 84.5223
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5134 10/0,4кВ | 1х100 | 84.5223
п.Вишневка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5120 10/0,4кВ | 1х63 | 53.1816
п.Вишневка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5118 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4185
п.Вишневка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5075 10/0,4кВ | 1х63 | 53.1816
п.Вишневка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5117 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4185
с.Куршановичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5095 10/0,4кВ | 1х100 | 89.7785
с.Куршановичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5094 10/0,4кВ | 1х160 | 143.9249
с.Куршановичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5097 10/0,4кВ | 1х60 | 53.7231
д.Ясеновка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5172 10/0,4кВ | 1х160 | 143.9249
с.Плавна | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 61 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2676
с.Плавна | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 202 10/0,4кВ | 1х160 | 130.4323
с.Плавна | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 62 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3898
д.Курозново | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 64 10/0,4кВ | 1х60 | 48.6841
с.Плавна | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 63 10/0,4кВ | 1х250 | 204.0656
д.Курозново | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 65 10/0,4кВ | 1х100 | 81.3898
д.Курозново | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 223 10/0,4кВ | 1х160 | 130.4323
д.Курозново | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 225 10/0,4кВ | 1х400 | 326.9541
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 73 10/0,4кВ | 1х60 | 51.8698
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 90 10/0,4кВ | 1х160 | 138.9569
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 153 10/0,4кВ | 1х160+1х400 | 87.1969
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 71 10/0,4кВ | 1х60 | 51.8698
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 69 10/0,4кВ | 1х60 | 51.8698
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 70 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5401
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 155 10/0,4кВ | 1х63 | 54.5401
с.Лобановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 128 10/0,4кВ | 1х20 | 16.3122
п.Полхов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 86 10/0,4кВ | 1х60 | 53.7734
п.Октябрь | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 130 10/0,4кВ | 1х60 | 53.7734
с.Брахлов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 75 10/0,4кВ | 1х63 | 56.586
д.Оптень | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 74 10/0,4кВ | 1х160 | 144.1098
д.Оптень | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 270 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9656
с.Брахлов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 76 10/0,4кВ | 1х250 | 225.387
с.Брахлов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 198 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9656
с.Брахлов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 199 10/0,4кВ | 1х160 | 144.1098
с.Брахлов | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 79 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9656
п.Тымайловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 79 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9656
п.Тымайловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 80 10/0,4кВ | 1х100 | 89.9656
с.Чернооково | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 83 10/0,4кВ | 1х63 | 53.3745
с.Чернооково | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТПП 126 10/0,4кВ | 1х160 | 135.8521
с.Чернооково | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТПП 84 10/0,4кВ | 1х60 | 50.6507
п.Бобки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 222 10/0,4кВ | 1х250 | 211.8759
п.Бобки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 82 10/0,4кВ | 1х60 | 50.566
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | КТПП 154 10/0,4кВ | 1х250 | 211.8759
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 145 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4584
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 87 10/0,4кВ | 1х100 | 84.5981
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 88 10/0,4кВ | 1х60 | 50.566
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 212 10/0,4кВ | 1х25 | 21.0339
с.Истопки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 170 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2363
с.Шамовка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 89 10/0,4кВ | 1х63 | 53.2363
с.Шамовка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 196 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4584
п.Лужи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 152 10/0,4кВ | 1х160 | 135.4584
п.Первомайский | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 164 10/0,4кВ | 1х30 | 24.0586
п.Засновье | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 91 10/0,4кВ | 1х20 | 15.8963
п.Карнатное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 258 10/0,4кВ | 1х40 | 33.7032
п.Карнатное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 92 10/0,4кВ | 1х60 | 50.566
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 243 10/0,4кВ | 1х250 | 242.218
п.Новый Путь | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 47 10/0,4кВ | 1х30 | 27.5834
с.Хохловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 22 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 170.2539
с.Хохловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 32 10/0,4кВ | 1х100 | 69.8839
с.Хохловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 36 10/0,4кВ | 1х100 | 69.8839
п.Передовик | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 38 10/0,4кВ | 1х10 | 6.5172
с.Рубежное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 40 10/0,4кВ | 1х160 | 124.601
с.Рубежное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 244 10/0,4кВ | 1х250 | 194.9636
с.Рубежное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 148 10/0,4кВ | 1х160 | 124.601
с.Рубежное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 41 10/0,4кВ | 1х60 | 46.5152
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 241 10/0,4кВ | 1х63 | 35.6766
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 169 10/0,4кВ | 1х400 | 0
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 242 10/0,4кВ | 1х160 | 90.9752
п.Первомайский | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 44 10/0,4кВ | 1х63 | 35.6766
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 168 10/0,4кВ | 1х400 | 228.3636
с.Сытая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 127 10/0,4кВ | 1х100 | 56.7619
п.Ольховики | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 27 10/0,4кВ | 1х40 | 32.3449
п.Киров | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 34 10/0,4кВ | 1х60 | 48.572
д.Побожеевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 35 10/0,4кВ | 1х40 | 29.0287
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 167 10/0,4кВ | 1х160 | 130.1186
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 29 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2477
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | РП 1 10/0,4кВ | 1х63 | 50.7963
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 205 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2477
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 31 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2477
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 217 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2477
с.Лакомая Буда | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 28 10/0,4кВ | 1х60 | 48.572
п.Лужки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 33 10/0,4кВ | 1х25 | 20.174
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5146 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8715
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5045 10/0,4кВ | 1х100 | 84.1356
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5042 10/0,4кВ | 1х63 | 52.9312
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5177 10/0,4кВ | 1х250 | 210.8362
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5043 10/0,4кВ | 1х160 | 134.8715
с.Старые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5176 10/0,4кВ | 1х60 | 50.3481
п.Выгоры | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5046 10/0,4кВ | 1х30 | 18.6154
п.Светлый | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5047 10/0,4кВ | 1х20 | 12.3619
с.Новые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5055 10/0,4кВ | 1х160 | 106.0057
с.Новые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5155 10/0,4кВ | 1х250 | 165.8004
п.Черноземный Городок | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5139 10/0,4кВ | 1х160 | 106.0057
п.Черноземный Городок | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5048 10/0,4кВ | 1х63 | 41.6306
с.Новые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 5049 10/0,4кВ | 1х400 | 265.8097
п.Синявки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5050 10/0,4кВ | 1х63 | 41.6306
с.Новые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5051 10/0,4кВ | 1х160 | 106.0057
п.Часовня | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5052 10/0,4кВ | 1х160 | 106.0057
с.Новые Юрковичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 5153 10/0,4кВ | 1х315 | 199.1717
п.Новый Свет | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5066 10/0,4кВ | 1х30 | 18.6154
д.Ивановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ЗТП 5147 10/0,4кВ | 1х250 | 228.8347
д.Ивановка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5034 10/0,4кВ | 1х100 | 91.3548
д.Рудня Цата | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5033 10/0,4кВ | 1х100 | 91.3548
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5037 10/0,4кВ | 1х100 | 67.8924
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5160 10/0,4кВ | 1х63 | 42.7375
с.Чуровичи | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5161 10/0,4кВ | 1х100 | 67.8924
п.Бугровка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5029 10/0,4кВ | 1х63 | 42.7375
с.Крапивное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5026 10/0,4кВ | 1х160 | 127.0995
с.Крапивное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5005 10/0,4кВ | 1х160 | 127.0995
с.Крапивное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5008 10/0,4кВ | 1х25 | 19.7798
с.Крапивное | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5006 10/0,4кВ | 1х250 | 198.7394
с.Соловьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5101 10/0,4кВ | 1х160 | 148.1928
с.Шумиловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5169 10/0,4кВ | 1х100 | 84.0238
с.Шумиловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5085 10/0,4кВ | 1х60 | 50.2918
с.Боровка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5168 10/0,4кВ | 1х60 | 50.2918
с.Кирилловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5081 10/0,4кВ | 1х63 | 52.8743
с.Кирилловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5082 10/0,4кВ | 1х160 | 134.6225
с.Кирилловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5165 10/0,4кВ | 1х400 | 337.3431
с.Новокирилловка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5079 10/0,4кВ | 1х63 | 52.8743
п.Березовка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5078 10/0,4кВ | 1х40 | 33.5363
с.Каменский хутор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5086 10/0,4кВ | 1х160 | 125.7159
с.Каменский хутор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5113 10/0,4кВ | 1х100 | 78.477
п.Красный Став | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5111 10/0,4кВ | 1х60 | 46.9367
п.Уборки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5143 10/0,4кВ | 1х60 | 46.9367
п.Уборки | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5087 10/0,4кВ | 1х60 | 46.9367
с.Каменский хутор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5088 10/0,4кВ | 1х160 | 125.7159
с.Каменский хутор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5089 10/0,4кВ | 1х160 | 125.7159
с.Каменский хутор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5141 10/0,4кВ | 1х160 | 125.7159
п.Луговой | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5090 10/0,4кВ | 1х100 | 78.477
п.Красный Бор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5091 10/0,4кВ | 1х30 | 22.358
п.Красный Бор | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5104 10/0,4кВ | 1х40 | 31.2633
д.Забрама | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5092 10/0,4кВ | 1х40 | 31.2633
п.Скачек | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5093 10/0,4кВ | 1х40 | 31.2633
с.Соловьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5132 10/0,4кВ | 1х250 | 223.812
с.Соловьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5162 10/0,4кВ | 1х160 | 143.0902
с.Соловьевка | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | ТП 5102 10/0,4кВ | 1х250 | 223.812
с. Перевоз | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х60 | 43.8278
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 309 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 182.719
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 214 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3283
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 126 10/0,4кВ | 1х250 | 183.7788
п. Ясная Поляна | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х60 | 43.8278
п. Гривка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 206 10/0,4кВ | 1х25 | 18.1985
п. Корчи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3283
д. Журавки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х100 | 73.3283
д. Журавки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х160 | 117.4911
г. Новозыбков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 265 6/0,4кВ | 1х400 | 331.4256
г. Новозыбков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 119 6/0,4кВ | 1х250 | 206.7866
с. Деменка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 222 6/0,4кВ | 1х25 | 20.5346
с. Деменка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 221 6/0,4кВ | 1х30 | 23.5649
с. Деменка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 275 6/0,4кВ | 1х160 | 132.3188
с. Деменка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 76 6/0,4кВ | 1х160 | 132.3188
г. Новозыбков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 352 6/0,4кВ | 1х100 | 90.2871
п. Мамай | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 108 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6465
п. Мамай | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 48 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6465
д. Дубровка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 64 6/0,4кВ | 1х30 | 23.0186
д. Дубровка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 97 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6465
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 57 6/0,4кВ | 1х400 | 328.1829
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 56 6/0,4кВ | 1х60 | 48.7301
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 278 6/0,4кВ | 1х250 | 204.6073
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 88 6/0,4кВ | 1х63 | 51.3819
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 58 6/0,4кВ | 1х250 | 204.6073
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 55 6/0,4кВ | 1х400 | 328.1829
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 61 6/0,4кВ | 1х60 | 48.7301
с. Сновское | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 77 6/0,4кВ | 1х25 | 20.2576
д. Скоробогатая Слобода | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 70 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6465
п. Мамай | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 279 6/0,4кВ | 1х160 | 100.0886
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 32 6/0,4кВ | 1х100 | 62.4206
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 277 6/0,4кВ | 1х180 | 106.5887
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 33 6/0,4кВ | 1х100 | 62.4206
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 46 6/0,4кВ | 1х250 | 156.5411
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 143 6/0,4кВ | 1х160 | 100.0886
д. Тростань | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 49 6/0,4кВ | 1х100 | 62.4206
п. Дружба | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 133 6/0,4кВ | 1х100 | 79.6702
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 174 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 315.3288
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х63 | 47.6846
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 274 10/0,4кВ | 1х100 | 75.865
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 71 10/0,4кВ | 1х320 | 233
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х160 | 121.5121
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 121.5121
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х400 | 304.8384
п. Синявка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х100 | 75.865
с. Манюки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х100 | 75.865
с. Манюки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х60 | 45.3781
с. Манюки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 217 10/0,4кВ | 1х60 | 45.3781
п. Машкинский | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 219 10/0,4кВ | 1х63 | 47.7498
п. Машкинский | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 218 10/0,4кВ | 1х100 | 75.865
п. Машкинский | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 339 10/0,4кВ | 1х250 | 190.2571
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 317 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 83.1518
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 266 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 262.4092
с. Замишево | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТПП 182 10/0,4кВ | 1х180 | 142.0694
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 224 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1511
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1511
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1511
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 327 10/0,4кВ | 1х400 | 361.7632
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 95 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8463
с. Внуковичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 175 10/0,4кВ | 1х400 | 361.7632
п. Синявка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х30 | 25.7479
п. Машкинский | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х60 | 53.9098
п. Машкинский | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х160 | 144.3881
д. Халевичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 38 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8463
д. Халевичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 39 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8463
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТПП 104 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8463
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х100 | 90.1511
п. Пеньки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х250 | 225.8463
п. Дыбовка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6954
с. Новое Место | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 269 10/0,4кВ | 1х400 | 373.3407
с. Новое Место | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 263 10/0,4кВ | 1х160 | 149.0725
п. Карна | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х60 | 55.6954
п. Полек | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х30 | 24.272
д. Старая Рудня | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 84.7987
п. Ягодное | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х30 | 24.272
п. Ягодное | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х25 | 21.1167
с. Внуковичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 299 10/0,4кВ | 1х250 | 212.4867
с. Внуковичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 47 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9168
с. Внуковичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 166 10/0,4кВ | 1х100 | 84.7987
с. Шеломы | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 295 10/0,4кВ | 1х250 | 143.805
с. Шеломы | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х160 | 91.8838
с. Шеломы | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 356 10/0,4кВ | 1х100 | 57.3253
с. Шеломы | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х250 | 143.805
с. Шеломы | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 353 10/0,4кВ | 1х250 | 143.805
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х160 | 149.2846
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 2 10/0,4кВ | 1х180 | 163.1685
п. Победа | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 243 10/0,4кВ | 1х10 | 8.8598
п. Победа | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 239 10/0,4кВ | 1х100 | 93.2376
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 240 10/0,4кВ | 1х100 | 93.2376
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х160 | 149.2846
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 69 10/0,4кВ | 1х250 | 233.306
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 165 10/0,4кВ | 1х250 | 233.306
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 318 10/0,4кВ | 1х400+1х630 | 332.7107
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х60 | 45.6717
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 23 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х400 | 307.032
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 117 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
п. Грозный | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х60 | 45.6717
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х60 | 45.6717
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х100 | 76.4407
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х160 | 122.5876
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 7 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
д. Несвоевка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х25 | 19.0452
д. Несвоевка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х40 | 30.4984
д. Несвоевка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х63 | 48.1077
д. Несвоевка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х160 | 122.5876
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х100 | 76.4407
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х250 | 191.5766
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 184 10/0,4кВ | 1х160 | 122.5876
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х60 | 45.6717
с. Верещаки | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х100 | 76.4407
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 238 10/0,4кВ | 1х100 | 95.64
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 237 10/0,4кВ | 1х100 | 95.64
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 244 10/0,4кВ | 1х160 | 149.8452
с. Новые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х100 | 95.64
п. Прудовка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х25 | 23.0584
с. Старый Вышков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 229 10/0,4кВ | 1х400 | 371.2861
с. Старый Вышков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х400 | 371.2861
с. Старый Вышков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 321 10/0,4кВ | 1х63 | 58.1979
п. Гора | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 241 10/0,4кВ | 1х100 | 81.7369
п. Гривка | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 324 10/0,4кВ | 1х25 | 23.0584
с. Старый Вышков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х60 | 55.1123
с. Старый Вышков | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х250 | 230.7977
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х250 | 236.1996
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 187 10/0,4кВ | 1х100 | 94.3679
с. Старые Бобовичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х250 | 236.1996
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 337 10/0,4кВ | 1х400 | 384.5971
с. Катичи | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х100 | 93.64
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 26 10/0,4кВ | 1х400 | 361.4594
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 200 10/0,4кВ | 1х250 | 225.6269
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х400 | 361.4594
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х160 | 144.2215
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 311 10/0,4кВ | 1х250 | 225.6269
п. Красный Гай | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х60 | 49.8452
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х60 | 49.8452
п. Курганье | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х25 | 20.8119
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х160 | 109.2109
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х60 | 58.2111
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 329 10/0,4кВ | 1х63 | 61.1972
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 334 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 152.3032
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 332 10/0,4кВ | 1х60 | 58.2111
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 226 10/0,4кВ | 1х250 | 244.2303
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 304 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 383.1845
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х400 | 391.5923
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 330 10/0,4кВ | 1х100 | 97.3599
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 333 10/0,4кВ | 1х63 | 61.1972
п. Дягель | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 331 10/0,4кВ | 1х63 | 61.1972
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 363 10/0,4кВ | 1х160+1х160 | 152.3032
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х60 | 58.2111
с. Каташин | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | ЗТП 112 10/0,4кВ | 1х400 | 391.5029
д.Телец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х250 | 10
д.Телец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 193 10/0,4кВ | 1х400 | 60
д.Красное | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 180 10/0,4кВ | 1х160 | 80
д.Телец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х400 | 275
д.Красное | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х160 | 124.8784
д.Красное | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х160 | 124.8784
д.Красное | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Красное | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 3 10/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Лучки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Филлиповичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 263 10/0,4кВ | 1х160 | 90
д.Филлиповичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 314 10/0,4кВ | 1х160 | 124.8784
д.Филлиповичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х25 | 0
д.Филлиповичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Макарзно | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Макарзно | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 163 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Макарзно | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8731
д.Кветунь | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Кветунь | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 8 10/0,4кВ | 1х250 | 70
д.Удолье | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х63 | 48.9643
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х25 | 16.9944
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х250 | 10
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 209 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 286 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х400 | 250
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х160 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х25 | 16.9944
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х250 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Городцы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х250 | 150
д.Поповка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Прогресс | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Прогресс | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Аладьино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х400 | 200
д.Аладьино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д.Прогресс | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х100 | 59.7452
д.Прогресс | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 316 10/0,4кВ | 1х160 | 95.8791
д.Старая Непорень | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х63 | 40
д.Старая Непорень | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х25 | 15
д.Парубы | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 187 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
п.Лучанский | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х63 | 59.9917
д.Чмыхово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х10 | 7.6655
д.Ильино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Тишино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 32 10/0,4кВ | 1х63 | 51.4065
д.Голевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Тигинево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х40 | 32.5113
д.Груздово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х100 | 60
г.Трубчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 18 10/0,4кВ | 2х400 | 210.5161
г.Трубчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 298 10/0,4кВ | 1х100 | 64.7374
г.Трубчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х160 | 40
г.Трубчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х60 | 38.6428
д.Белилово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Чижовка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х60 | 38.6428
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 230 10/0,4кВ | 1х250 | 100
д.Радинск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Ратчино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х100 | 45
д.Белоголовичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х60 | 20
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х100 | 40
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 201 10/0,4кВ | 1х400 | 335.3189
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х100 | 83.5246
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х25 | 15
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х250 | 209.2741
д.Паровичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х100 | 60
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 328 10/0,4кВ | 1х25 | 20.7562
д.Калачаевка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х25 | 20.7562
д.Потапово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д.Ужа | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х250 | 209.2741
д.Ужа | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х400 | 300
д.Ужа | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Емельяновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЦРП 2 10/0,4кВ | 1х400 | 334.9308
с.Семячки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х63 | 20
д.Молчаново | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Молчаново | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Каружа | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д.Шеменово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 281 10/0,4кВ | 1х63 | 60
д.Шеменово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х60 | 49.8211
д.Мосточино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 236 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Бобовня | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х30 | 26.6578
д.Бобовня | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 174 10/0,4кВ | 1х63 | 20
д.Бобовня | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х250 | 150
д.Огородня | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д.Могорь | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 49 10/0,4кВ | 1х25 | 23.1642
п.Покровский | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х10 | 8.8598
д.Могорь | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х40 | 20
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 129 10/0,4кВ | 1х250 | 212.5614
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 260 10/0,4кВ | 1х250 | 212.5614
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х63 | 23
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х100 | 75
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 195 10/0,4кВ | 1х160 | 135.9559
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х50 | 40.7345
с.Алешенка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х160 | 90
с.Любец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 223 10/0,4кВ | 1х160 | 150
с.Любец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х100 | 95
с.Любец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х100 | 10
д.Сагутьево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х100 | 55
д.Сагутьево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х100 | 84.8732
д.Сагутьево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 288 10/0,4кВ | 1х25 | 21.1725
д.Сагутьево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х100 | 84.8732
д.Сагутьево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х400 | 135
х.Хуркачевка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х25 | 21.1725
п.Будимир | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Хатуша | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х63 | 43.921
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 232 10/0,4кВ | 1х160 | 130
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 29 10/0,4кВ | 1х400 | 280.618
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 243 10/0,4кВ | 1х100 | 69.7699
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 278 10/0,4кВ | 1х100 | 90
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 19 10/0,4кВ | 1х63 | 13
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 20 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 312 10/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х250 | 175.0216
с.Селец | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 176 10/0,4кВ | 1х160 | 111.8708
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х250 | 120
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х63 | 10
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 246 10/0,4кВ | 1х250 | 245
д.Глыбочка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 299 10/0,4кВ | 1х250 | 245
д.Хотьяновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 206 10/0,4кВ | 1х250 | 100
д.Хотьяновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х63 | 33
д.Хотьяновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1936
д.Хотьяновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х100 | 81.1936
д.Сосновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х63 | 13
д.Сосновка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х100 | 96
д.Любовня | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1017
д.Колодезьки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1017
д.Субботово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х40 | 34
д.Слобода | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х60 | 40.3457
п.Селище | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х160 | 30
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х100 | 67.5678
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 231 10/0,4кВ | 1х400 | 250
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 253 10/0,4кВ | 1х250 | 150
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х160 | 120
с.Усох | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 219 10/0,4кВ | 1х63 | 0
с.Радутино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 229 10/0,4кВ | 1х250 | 207.0037
с.Радутино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х160 | 130
с.Радутино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х100 | 0
с.Радутино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 238 10/0,4кВ | 1х100 | 90
с.Радутино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х100 | 30
п.Солька | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х63 | 51.9059
п.Солька | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х160 | 132.3732
д.Нижние Новоселки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Арельск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Гнилево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 270 10/0,4кВ | 1х250 | 170
с.Гнилево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х100 | 10
с.Гнилево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 221 10/0,4кВ | 1х40 | 31.1518
с.Гнилево | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х250 | 150
п.Гуры | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х160 | 130
д.Острая Лука | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х160 | 125
д.Дольск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Копылино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х250 | 225
п.Мошки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х63 | 48
д.Сдесловка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х100 | 90.9126
д.Сдесловка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 127 10/0,4кВ | 1х63 | 33
д.Сдесловка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х10 | 5
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х100 | 40
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х100 | 50
п.Ложки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х160 | 130
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 182 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х400 | 289.5809
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 104 10/0,4кВ | 1х100 | 71.9834
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х100 | 25
д.Осинки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Осинки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х25 | 17.9162
д.Комягино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х63 | 15
д.Комягино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х250 | 180.5138
д.Комягино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х63 | 55
д.Комягино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х160 | 115.4298
д.Выползово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Котляково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 89 10/0,4кВ | 1х160 | 115.4298
д.Котляково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х160 | 90
д.Котляково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 303 10/0,4кВ | 1х40 | 34
с.Юрово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 307 10/0,4кВ | 1х40 | 15
с.Юрово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 272 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Уруково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 198 10/0,4кВ | 1х10 | 7.0167
с.Юрово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 183 10/0,4кВ | 1х400 | 306.1974
с.Юрово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х160 | 35
д.Фомчино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 118 10/0,4кВ | 1х63 | 18
д.Фомчино | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 306 10/0,4кВ | 1х25 | 18.9792
с.Любижичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х160 | 154
с.Любижичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х100 | 94
с.Любижичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х63 | 47.9106
д.Монастырище | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 123 10/0,4кВ | 1х40 | 20
д.Верхние Новоселки | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 170 10/0,4кВ | 1х63 | 43
с.Любижичи | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 121 10/0,4кВ | 1х100 | 32
уроч.Халькино | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х160 | 122.1999
с.Плюсково | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х160 | 99.5026
п.Рынский | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Липовка | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х63 | 39.0179
д.Голубча | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 100 10/0,4кВ | 1х160 | 154
д.Голубча | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х160 | 90
д.Ивановск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 119 10/0,4кВ | 1х30 | 24
д.Ивановск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х40 | 15
д.Яковск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 249 10/0,4кВ | 1х250 | 240
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 189 10/0,4кВ | 1х100 | 65
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 241 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | ЗТП 57 10/0,4кВ | 1х250 | 197.5495
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х250 | 125
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 295 10/0,4кВ | 1х100 | 20
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 218 10/0,4кВ | 1х160 | 126.2709
с.Рябчевск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 265 10/0,4кВ | 1х63 | 49.5966
д.Манцурово | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х100 | 0
д.Яковск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 320 10/0,4кВ | 1х63 | 49.5966
д.Яковск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 166 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Яковск | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | КТП 194 10/0,4кВ | 1х63 | 0
д. Новая Кисловка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х40 | 22.5266
д. Лагутовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х10 | 5.173
д. Старая Кисловка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х63 | 35.5697
п. Красный Завод | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х60 | 33.7899
д. Каменск | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 195 10/0,4кВ | 1х60 | 33.7899
д. Каменск | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 182 10/0,4кВ | 1х30 | 15.7726
д. Каменск | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 15 10/0,4кВ | 1х160 | 90.7403
п. Заполье | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х40 | 22.5266
п. Евсеевский | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х30 | 15.7726
д. Глуховка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х40 | 22.5266
д. Глуховка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х60 | 33.7899
п. Ландиков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 168 10/0,4кВ | 1х20 | 10.346
п. Лебедин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х20 | 10.346
г.Сураж | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х160 | 139.0725
Красный Завод | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 238 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 184.9373
Красный Завод | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х60 | 51.8944
п. Иванов | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 286 10/0,4кВ | 1х100 | 86.772
с. Овчинец | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х100 | 86.772
с. Овчинец | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 191 10/0,4кВ | 1х100 | 86.772
с. Овчинец | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 31 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 139.0725
д. Калинки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х160 | 139.0725
д. Калинки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х160 | 139.0725
д. Калинки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х100 | 86.772
д. Калинки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 26 10/0,4кВ | 1х250 | 217.5306
п. Гажор | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 30 10/0,4кВ | 1х160 | 139.0725
п. Ольговка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х63 | 54.6262
г.Сураж | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х100 | 86.772
г.Сураж | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 179 10/0,4кВ | 1х320 | 268.2071
п. Пески | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х20 | 16.2798
г.Сураж | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3892
д. Красная Слобода | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 229 10/0,4кВ | 1х30 | 25.1834
д. Красная Слобода | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 60 10/0,4кВ | 1х100 | 88.3892
д. Красная Слобода | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х160 | 141.6801
д. Красная Слобода | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х160 | 141.6801
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х250 | 221.5703
д. Беловодка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х63 | 57.3176
п. Речное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х25 | 22.7175
д. Княж | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 116 10/0,4кВ | 1х100 | 91.0557
д. Жемердеевка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 224 10/0,4кВ | 1х160 | 145.8208
д. Жемердеевка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х100 | 91.0557
д. Кокот | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 120 10/0,4кВ | 1х10 | 8.5787
д. Селище | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х60 | 49.367
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 243 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0068
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 161 10/0,4кВ | 1х250 | 207.0838
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х160 | 132.4383
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 104 10/0,4кВ | 1х250 | 207.0838
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 184 10/0,4кВ | 1х20 | 15.5447
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6954
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6954
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 295 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6954
с. Кулаги | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 165 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6954
п. Ленинский | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х100 | 82.6954
п. Острица | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 227 10/0,4кВ | 1х63 | 52.0068
п. Гришанов | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х10 | 7.7373
п. Никольский | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 109 10/0,4кВ | 1х10 | 7.7373
п. Машина | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х30 | 23.5618
с. Федоровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 274 10/0,4кВ | 1х40 | 30.1527
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х25 | 18.8388
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 277 10/0,4кВ | 1х100 | 75.7577
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 163 10/0,4кВ | 1х250 | 189.7592
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 275 10/0,4кВ | 1х100 | 75.7577
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х25 | 18.8388
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 248 10/0,4кВ | 1х63 | 47.6312
с. Нивное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 276 10/0,4кВ | 1х250 | 189.7592
с. Кромово | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х63 | 57.6774
д. Струженка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 19 10/0,4кВ | 1х160 | 146.646
д. Струженка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 278 10/0,4кВ | 1х100 | 91.5419
д. Струженка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 20 10/0,4кВ | 1х250 | 229.2923
д. Барсуки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 196 10/0,4кВ | 1х40 | 36.5562
д. Барсуки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 302 10/0,4кВ | 1х30 | 26.1712
д. Красная Знаменка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х20 | 17.2981
д. Крутояр | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 237 10/0,4кВ | 1х160 | 136.9028
д. Придачь | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 282 10/0,4кВ | 1х60 | 51.0815
д. Дедовск | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7215
д. Жастково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 187 10/0,4кВ | 1х63 | 53.7215
д. Жастково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х100 | 85.401
д. Осинка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х30 | 24.3431
п. Мельников | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х60 | 47.4505
с. Дегтяревка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 21 10/0,4кВ | 1х160 | 127.2213
с. Дегтяревка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 34 10/0,4кВ | 1х250 | 198.9764
с. Дегтяревка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х63 | 49.9616
д. Долотня | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 234 10/0,4кВ | 1х63 | 49.9616
п. Ильинка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 287 10/0,4кВ | 1х40 | 31.637
п. Свободный Труд | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 284 10/0,4кВ | 1х10 | 7.3751
д. Вьюково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 285 10/0,4кВ | 1х160 | 127.2213
с. Комаровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х10 | 7.3751
д. Вьюково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х25 | 19.7598
д. Вьюково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х100 | 79.359
д. Вьюково | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 157 10/0,4кВ | 1х250 | 198.9118
п. Янкин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х20 | 14.7369
д. Садовая | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 32 10/0,4кВ | 1х60 | 47.4505
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 69 10/0,4кВ | 1х250 | 217.86
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х100 | 86.9827
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х40 | 34.8687
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х100 | 87.6509
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 134 10/0,4кВ | 1х250 | 219.5074
д. Заводок | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х25 | 16.1994
д. Новая Кашовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 62 10/0,4кВ | 1х160 | 104.2244
д. Старая Кашовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 63 10/0,4кВ | 1х60 | 38.7962
д. Старая Кашовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х63 | 40.8774
с. Душатин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 148 10/0,4кВ | 1х160 | 134.1214
с. Душатин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 200 10/0,4кВ | 1х250 | 209.7796
с. Душатин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 253 10/0,4кВ | 1х100 | 83.6917
с. Душатин | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 144 10/0,4кВ | 1х400 | 336.2724
д. Лубеньки | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х60 | 50.0431
д. Грабовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х100 | 83.6917
д. Гудовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х63 | 59.3326
д. Гудовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 251 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 221.6613
д. Михайловка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 292 10/0,4кВ | 1х40 | 37.6463
д. Гудовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 173 10/0,4кВ | 1х160 | 150.8338
д. Гудовка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 223 10/0,4кВ | 1х63 | 59.3326
д. Сенча | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х40 | 37.6463
с. Влазовичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 77 10/0,4кВ | 1х250 | 209.857
с. Октябрьское | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 140 10/0,4кВ | 1х250 | 209.857
с. Октябрьское | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х100 | 83.7467
с. Октябрьское | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х63 | 52.7097
с. Октябрьское | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 226 10/0,4кВ | 1х63 | 52.7097
д. Покровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 78 10/0,4кВ | 1х40 | 36.6879
д. Андреевка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х60 | 55.0351
д. Василевка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х25 | 22.9409
с. Косичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х63 | 57.9
с. Косичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 71 10/0,4кВ | 1х100 | 91.9944
п. Жуковка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х10 | 8.6399
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х160 | 129.2766
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 298 10/0,4кВ | 1х30 | 22.9233
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 130 10/0,4кВ | 1х63 | 51.4065
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 289 10/0,4кВ | 1х160 | 130.8766
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х63 | 51.4065
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 94 10/0,4кВ | 1х160 | 130.8766
с. Костеничи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 242 10/0,4кВ | 1х250 | 204.7324
с. Костеничи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 89 10/0,4кВ | 1х100 | 81.7503
с. Костеничи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 127 10/0,4кВ | 1х100 | 81.7503
п. Сенькин Ров | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х60 | 48.8228
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х50 | 45.5593
с. Лопазна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 207 10/0,4кВ | 1х400+1х100 | 74.1882
с. Костеничи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х100 | 82
п. Веселый | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х50 | 45.5593
п. Красный Пахарь | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х4 | 3.4615
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х60 | 57.4058
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х25 | 23.9183
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х60 | 57.4058
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х100 | 78
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х100 | 73
д. Миновка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 301 10/0,4кВ | 1х100 | 81
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 152 10/0,4кВ | 1х100 | 79
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 209 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 230.5382
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х60 | 46
с. Ляличи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х250 | 240.2691
п. Васенков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х60 | 53.0646
с. Дубровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 42 10/0,4кВ | 1х160 | 121
с. Дубровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 43 10/0,4кВ | 1х250 | 190
д. Большая Ловча | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х100 | 79
д. Большая Ловча | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х100 | 73
с. Дубровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 222 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 200
д. Иржач | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 193 10/0,4кВ | 1х30 | 25.331
д. Большая Ловча | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 185 10/0,4кВ | 1х63 | 55.7931
д. Малая Ловча | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 48 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3721
с. Далисичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 52 10/0,4кВ | 1х160+1х250 | 114.1601
с. Далисичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 169 10/0,4кВ | 1х250 | 210
с. Далисичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 53 10/0,4кВ | 1х63 | 55.7931
п. Новые Далисичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х20 | 16.735
д. Федоровка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х60 | 53.0646
п. Майский | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х20 | 16.735
с. Далисичи | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 166 10/0,4кВ | 1х60 | 53.0646
д. Кокот | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 50 10/0,4кВ | 1х60 | 53.0646
с. Новый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х250 | 194.3061
с. Новый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 296 10/0,4кВ | 1х100 | 66
с. Новый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 202 10/0,4кВ | 1х250 | 186
п. Верховой | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 36 10/0,4кВ | 1х60 | 46.382
п. Красный Бор | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х60 | 46.382
п. Теплый | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 37 10/0,4кВ | 1х100 | 77.5069
п. Петровский | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 233 10/0,4кВ | 1х60 | 46.382
с. Новый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 231 10/0,4кВ | 1х250+1х250 | 233.4471
д. Старыйый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 288 10/0,4кВ | 1х160 | 145
д. Красное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 297 10/0,4кВ | 1х160 | 151
д. Красное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х100 | 84
п. Ковалевщина | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х25 | 19.6176
с. Вьюнное | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х40 | 31.3733
с. Высокое | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 299 10/0,4кВ | 1х100 | 78.8104
с. Высокое | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 14 10/0,4кВ | 1х100 | 69
п. Ясная Поляна | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х10 | 7.313
с. Высокое | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 12 10/0,4кВ | 1х160 | 160
с. Высокое | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х63 | 49.5475
с. Новый Дроков | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 245 10/0,4кВ | 1х40 | 37.358
д. Нарость | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х160 | 137
д. Слище | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 174 10/0,4кВ | 1х250 | 213
д. Слище | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х250 | 220
д. Рословка | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | КТП 294 10/0,4кВ | 1х60 | 43
д. Слище | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 210 10/0,4кВ | 1х400+1х400 | 351.3075
д. Слище | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | ЗТП 100 10/0,4кВ | 1х160 | 146.646
с.Найтоповичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 208 6/0,4кВ | 1х30 | 26.5941
д.Займище | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 31 6/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Нежданово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 30 6/0,4кВ | 1х30 | 20
д.Слобода Селецкая | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 25 6/0,4кВ | 1х250 | 50
п.Казащина | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 102 6/0,4кВ | 1х40 | 30
п.Заровье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 104 6/0,4кВ | 1х60 | 45
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 189 6/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 168 6/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 188 6/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 184 6/0,4кВ | 1х160 | 65
с.Волкустичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 234 6/0,4кВ | 1х25 | 20
с.Волкустичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 60 6/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 217 6/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Рюхов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 169 6/0,4кВ | 1х60 | 10
д.Березена | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 190 6/0,4кВ | 1х63 | 20
д.Березена | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 210 6/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Березена | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 152 6/0,4кВ | 1х250 | 50
д.Куровщина | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 32 6/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Лавы | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 33 6/0,4кВ | 1х63 | 50
ст.Гута | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | РП "Гута" 6/0,4кВ | 1х63 | 30
с.Робчик | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 28 6/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Робчик | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 29 6/0,4кВ | 1х100 | 50
ст.Гута | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 207 6/0,4кВ | 1х100 | 90
ст.Гута | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 26 6/0,4кВ | 1х100 | 20
ст.Гута | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 27 6/0,4кВ | 1х160 | 50
п.Жеча | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 100 6/0,4кВ | 1х63 | 60
п.Строганов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 36 6/0,4кВ | 1х40 | 35
п.Снежинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 37 6/0,4кВ | 1х10 | 10
с.Найтоповичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 35 6/0,4кВ | 1х100 | 15
с.Найтоповичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 193 6/0,4кВ | 1х250 | 30
с.Найтоповичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 34 6/0,4кВ | 1х160 | 20
с.Найтоповичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 166 6/0,4кВ | 1х60 | 55
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 40 6/0,4кВ | 1х25 | 20.2566
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 48 6/0,4кВ | 1х60 | 15
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 38 6/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 272 6/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 163 6/0,4кВ | 1х100 | 81.2511
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 49 6/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Лыщичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 39 6/0,4кВ | 1х63 | 30
д.Лужки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 61 6/0,4кВ | 1х20 | 14.5328
д.Ельня | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 144 6/0,4кВ | 1х25 | 20
с.Гудово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 72 6/0,4кВ | 1х30 | 25
с.Гудово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 145 6/0,4кВ | 1х60 | 50
д.Бородинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 64 6/0,4кВ | 1х63 | 40
д.Бородинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 213 6/0,4кВ | 1х160 | 150
д.Бородинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 306 6/0,4кВ | 1х60 | 30
п.Новодубровск | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 55 6/0,4кВ | 1х160 | 150
п.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 270 6/0,4кВ | 1х180 | 50
п.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 73 6/0,4кВ | 1х160 | 50
п.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 74 6/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Водвинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 265 6/0,4кВ | 1х30 | 20
д.Водвинка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 75 6/0,4кВ | 1х30 | 20
п.Озерный | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 76 6/0,4кВ | 1х40 | 30
с.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 80 6/0,4кВ | 1х100 | 40
с.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 78 6/0,4кВ | 1х100 | 45
с.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 79 6/0,4кВ | 1х100 | 40
с.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 81 6/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Борознино | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 63 6/0,4кВ | 1х25 | 20
с.Семешково | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 345 6/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Анушкино | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 50 6/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Долматово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 162 6/0,4кВ | 2х400 | 200
д.Долматово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 52 6/0,4кВ | 1х63 | 30
д.Долматово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 51 6/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 164 6/0,4кВ | 1х160 | 30
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 153 6/0,4кВ | 2х250 | 100
д.Дубровск | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 54 6/0,4кВ | 1х63 | 50
п.Ново-Дубровск | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 55 6/0,4кВ | 1х63 | 50
с.Рохманово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 126 6/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 338 6/0,4кВ | 1х250 | 90
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 182 6/0,4кВ | 1х400 | 100
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 53 6/0,4кВ | 1х100 | 40
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 183 6/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Рохманово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 301 6/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Рохманово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 248 6/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Рохманово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 129 6/0,4кВ | 1х40 | 25
с.Рохманово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 212 6/0,4кВ | 1х160 | 100
д.Платково | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 57 6/0,4кВ | 1х30 | 15
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 161 6/0,4кВ | 1х250+1х400 | 153.4074
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 357 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Врянцы | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х25 | 15
д.Подзоричи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х60 | 40
д.Борщево | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х100 | 50
д.Борщево | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х63 | 40
с.Староселье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х63 | 25
с.Староселье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 105 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Староселье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 279 10/0,4кВ | 1х60 | 20
д.Чернобабки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 137 10/0,4кВ | 1х10 | 5.9689
д.Товбозино | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х25 | 16.0624
с.Врянцы | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х25 | 16.0624
п.Жудилово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х250 | 100
п.Жудилово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х100
п.Жудилово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х160 | 50
д.Жуково | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 175 10/0,4кВ | 1х63
д.Жуково | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х100 | 70
п.Александровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 261 10/0,4кВ | 1х160 | 100
п.Александровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х40 | 30
п.Александровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Новое Задубенье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 157 10/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Новое Задубенье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х40 | 20
с.Новое Задубенье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Старое Задубенье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 280 10/0,4кВ | 1х100 | 90
с.Старое Задубенье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 91 10/0,4кВ | 1х60 | 30
п.Согласный | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 93 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х180 | 80
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 1 10/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 254 10/0,4кВ | 1х160 | 100
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х100 | 90
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Новые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Старые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х25 | 19.978
д.Вишневое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х25 | 19.978
д.Старые Ивайтенки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х100 | 80.2526
с.Горяны | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х40 | 20
с.Горяны | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 227 10/0,4кВ | 1х63 | 40
п.Крым | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х100 | 70
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 274 10/0,4кВ | 2х400 | 100
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 194 10/0,4кВ | 1х100 | 40
п.Троицкий | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х10 | 7.1716
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 46 10/0,4кВ | 1х400 | 200
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 304 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Брянскутичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Пучковка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х100 | 70
д.Пучковка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 142 10/0,4кВ | 1х40 | 30
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х50 | 40.0965
д.Дегтяново | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х60 | 50.0874
д.Брешковка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 192 10/0,4кВ | 1х30 | 25
д.Дубровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х25 | 20
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 205 10/0,4кВ | 1х160 | 150
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 220 10/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 349 10/0,4кВ | 1х250 | 100
с.Лизогубовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 219 10/0,4кВ | 1х63 | 40
п.Кастырин | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 113 10/0,4кВ | 1х63
д.Василевка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х25 | 20
г.Унеча | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 47 6/0,4кВ | 1х250 | 100
г.Унеча | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 355 6/0,4кВ | 1х160 | 50
д.Воробьевка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 108 6/0,4кВ | 1х63 | 40
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 225 6/0,4кВ | 1х63 | 40
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 123 6/0,4кВ | 1х63 | 40
п.Павлов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 115 6/0,4кВ | 1х100 | 90
п.Красный Ручей | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 117 6/0,4кВ | 1х40 | 30
п.Ракита | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 118 6/0,4кВ | 1х25 | 20
д.Ельня | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 116 6/0,4кВ | 1х60 | 50
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 120 6/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 187 6/0,4кВ | 1х100 | 50
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 242 6/0,4кВ | 1х160 | 50
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 230 6/0,4кВ | 1х250 | 90
с.Красновичи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 252 6/0,4кВ | 1х100 | 60
п.Красноселье | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 119 6/0,4кВ | 1х1,5 | 0
х.Кучма | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 109 6/0,4кВ | 1х25 | 50
п.Ольховый | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 121 66/0,4кВ | 1х10 | 5
п.Иванов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 122 6/0,4кВ | 1х10 | 5
п.Красицкий | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 211 6/0,4кВ | 1х4 | 0
д.Дубиновка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 191 6/0,4кВ | 1х60 | 50
д.Рудня | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 114 6/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Добрик | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 111 6/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Добрик | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 216 6/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Гаськово | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х63 | 50
с.Высокое | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 62 6/0,4кВ | 1х40 | 35
п.Шевцов | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 6 6/0,4кВ | 1х30 | 15
д.Шулаковка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 202 6/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Шулаковка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 7 6/0,4кВ | 1х63 | 30
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 223 6/0,4кВ | 1х250 | 100
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 295 6/0,4кВ | 1х160 | 50
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 179 6/0,4кВ | 1х63 | 30
д.Судынка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 201 6/0,4кВ | 1х40 | 35
д.Судынка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 232 6/0,4кВ | 1х25 | 19.6849
д.Батуровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 124 6/0,4кВ | 1х25 | 19.6849
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 10 6/0,4кВ | 1х10 | 5
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 11 6/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Павловка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 317 6/0,4кВ | 1х160 | 60
д.Липки | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 12 6/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Коробоничи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 99 6/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Пески | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 13 6/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Коробоничи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 14 6/0,4кВ | 1х63 | 40
д.Коробоничи | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 15 6/0,4кВ | 1х40
д.Лиски | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 83 6/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Рассуха | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 228 6/0,4кВ | 1х50 | 15
д.Рябовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 18 6/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Аленовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 17 6/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Аленовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 150 6/0,4кВ | 1х63 | 50
д.Чернятка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 19 6/0,4кВ | 1х10 | 8
п.Первомайский | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 20 6/0,4кВ | 1х40 | 35
д.Яблонка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 21 6/0,4кВ | 1х100 | 40
д.Казенка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 24 6/0,4кВ | 1х6,3 | 5
д.Шапочка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 149 6/0,4кВ | 1х40 | 30
д.Шапочка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 23 6/0,4кВ | 1х60 | 50
п.Гутка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 127 6/0,4кВ | 1х100 | 20
д.Коржовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 203 6/0,4кВ | 1х100 | 30
д.Коржовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 2 6/0,4кВ | 1х60 | 20
д.Коржовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 181 6/0,4кВ | 1х100 | 60
д.Коржовка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | СТП 215 6/0,4кВ | 1х25 | 20
с.Писаревка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 262 6/0,4кВ | 1х160 | 100
с.Писаревка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 200 6/0,4кВ | 1х160 | 40
с.Писаревка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 184 6/0,4кВ | 1х250 | 50
с.Писаревка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 110 6/0,4кВ | 1х60 | 30
д.Буда-Вовницкая | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 5 6/0,4кВ | 1х25 | 10
д.Буда-Вовницкая | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 176 6/0,4кВ | 1х100 | 60
п.Новокрасный | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 177 6/0,4кВ | 1х30 | 25
с.Белогорщь | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 198 6/0,4кВ | 1х100 | 30
с.Писаревка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 4 6/0,4кВ | 1х160 | 60
с.Гусаровка | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 199 6/0,4кВ | 1х40 | 38
с.Белогорщь | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | КТП 8 6/0,4кВ | 1х60 | 40
г.Унеча | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | ЗТП 22 6/0,4кВ | 2х100 | 100
д. Конопаковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 199 10/0,4кВ | 1х40 | 34.3202
д. Конопаковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 266 10/0,4кВ | 1х50 | 41.4204
п. Резуны | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 249 10/0,4кВ | 1х40 | 34.3202
п. Михайловка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 308 10/0,4кВ | 1х100 | 86.0444
с. Соколовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 133 10/0,4кВ | 1х40 | 34.3202
д. Помазовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 197 10/0,4кВ | 1х10 | 8.0895
д. Черноводка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 22 10/0,4кВ | 1х60 | 51.4572
д. Бурчак | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 26 10/0,4кВ | 1х25 | 21.4223
п. Новая Жизнь | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 24 10/0,4кВ | 1х25 | 21.4223
д. Бурчак | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 25 10/0,4кВ | 1х63 | 54.1898
д. Зимондровка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 28 10/0,4кВ | 1х10 | 8.0895
д. Конопаковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 213 10/0,4кВ | 1х25 | 21.4223
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 237 10/0,4кВ | 1х250 | 218.2352
п. Зеленый Гай | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 246 10/0,4кВ | 1х160 | 139.6407
п. Мглинщина | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 38 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8012
п. Зеленый Гай | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 34 10/0,4кВ | 1х60 | 52.0741
п. Зеленый Гай | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 40 10/0,4кВ | 1х25 | 19.6661
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 37 10/0,4кВ | 1х160 | 139.6407
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 171 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1497
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 185 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6661
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 172 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6661
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 276 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1497
п. Ленинский Уголок | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 39 10/0,4кВ | 1х30 | 24.8376
п. Пргресс | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 41 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6661
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 272 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6661
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 269 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8012
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 256 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1497
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 231 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1497
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 243 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8012
п. Новая Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 43 10/0,4кВ | 1х40 | 34.6661
п. Разгонов | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 47 10/0,4кВ | 1х10 | 8.2308
п. Заречье | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 45 10/0,4кВ | 1х30 | 24.8376
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 42 10/0,4кВ | 1х100 | 87.1984
п. Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 44 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8012
п. Зеленый Гай | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 88 10/0,4кВ | 1х25 | 21.7243
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 177 10/0,4кВ | 1х160 | 139.7946
с. Симонтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 18 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8698
п. Новая Жизнь | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 173 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8698
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 235 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 141 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
с. Шеверды | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 54 10/0,4кВ | 1х60 | 52.1968
с. Шеверды | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 188 10/0,4кВ | 1х40 | 34.7846
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 59 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8698
с. Высокое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 227 10/0,4кВ | 1х160 | 139.7946
п. Зеленая Роща | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | МТП 205 10/0,4кВ | 1х4 | 3.219
с. Шеверды | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 55 10/0,4кВ | 1х100 | 87.2231
п. Великая Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 202 10/0,4кВ | 1х25 | 21.6713
п. Великая Дуброва | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 314 10/0,4кВ | 1х63 | 54.8698
п. Беловодка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 51 10/0,4кВ | 1х160 | 99.0139
п. Беловодка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 52 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7172
п. Беловодка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 318 10/0,4кВ | 1х100 | 61.7172
п. Борщов | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 53 10/0,4кВ | 1х60 | 36.8185
п. Источник | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 67 10/0,4кВ | 1х63 | 40.1735
с. Нетяговка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 68 10/0,4кВ | 1х100 | 63.8889
с. Нетяговка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 267 10/0,4кВ | 1х20 | 11.7866
с. Нетяговка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 69 10/0,4кВ | 1х63 | 40.1735
п. Московский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 71 10/0,4кВ | 1х10 | 5.889
х. Поцепаев | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 215 10/0,4кВ | 1х40 | 30.0135
д. Старые Чешуйки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 242 10/0,4кВ | 1х630 | 477.4264
х. Шимановский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 75 10/0,4кВ | 1х30 | 21.3
д. Старые Чешуйки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 74 10/0,4кВ | 1х63 | 47.4099
с. Новые Чешуйки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 77 10/0,4кВ | 1х60 | 45.1054
с. Новые Чешуйки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 78 10/0,4кВ | 1х100 | 75.3707
с. Новые Чешуйки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 79 10/0,4кВ | 1х160 | 120.8657
д. Войтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 64 10/0,4кВ | 1х100 | 72.2646
д. Войтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 15 10/0,4кВ | 1х60 | 43.22
с. Соколовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 169 10/0,4кВ | 1х40 | 28.767
с. Соколовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 207 10/0,4кВ | 1х63 | 45.4427
с. Соколовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 170 10/0,4кВ | 1х100 | 72.2646
п. Борец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 13 10/0,4кВ | 1х10 | 6.6758
д. Лайковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 14 10/0,4кВ | 1х10 | 6.6758
д. Войтовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 17 10/0,4кВ | 1х63 | 45.4427
г. Мглин | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 305 10/0,4кВ | 1х160 | 10.1294
г. Мглин | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 121 10/0,4кВ | 1х25 | 19.2372
г. Мглин | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 311 10/0,4кВ | 1х250 | 98.3846
г. Мглин | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 313 10/0,4кВ | 1х250 | 98.3846
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 310 10/0,4кВ | 1х10 | 7.8787
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 290 10/0,4кВ | 1х160 | 134.5974
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 319 10/0,4кВ | 1х160 | 134.5974
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 239 10/0,4кВ | 1х160 | 134.5974
п. Петьково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 92 10/0,4кВ | 1х30 | 23.9189
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 223 10/0,4кВ | 1х63 | 52.898
д. Старая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 222 10/0,4кВ | 1х40 | 33.4487
д. Старая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 178 10/0,4кВ | 1х160 | 134.5974
д. Старая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 96 10/0,4кВ | 1х30 | 23.9189
п. Медведьки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 98 10/0,4кВ | 1х30 | 23.9189
п. Шелудьки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 97 10/0,4кВ | 1х10 | 7.8787
д. Старая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 99 10/0,4кВ | 1х40 | 33.4487
д. Старая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 33 10/0,4кВ | 1х250 | 210.4949
п. Петровка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 29 10/0,4кВ | 1х10 | 7.8787
с. Разрытое | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9984
д. Седки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 112 10/0,4кВ | 1х40 | 33.4487
п. Ляховка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 72 10/0,4кВ | 1х30 | 23.9189
с. Осколково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 194 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9622
п. Заречье | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 118 10/0,4кВ | 1х63 | 52.8644
с. Вормино | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 27 10/0,4кВ | 1х250 | 210.5172
с. Вормино | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 219 10/0,4кВ | 1х60 | 50.2753
с. Вормино | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 283 10/0,4кВ | 1х30 | 23.9189
с. Вормино | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 106 10/0,4кВ | 1х100 | 83.9622
х. Алексеевский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 108 10/0,4кВ | 1х25 | 20.9183
д. Ветлевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 190 10/0,4кВ | 1х25 | 22.5302
д. Ветлевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 70 10/0,4кВ | 1х250 | 226.7438
д. Ветлевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 181 10/0,4кВ | 1х63 | 56.9967
д. Ветлевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 87 10/0,4кВ | 1х100 | 90.5586
д. Ветлевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 150 10/0,4кВ | 1х160 | 144.9704
с. Курчичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 86 10/0,4кВ | 1х100 | 90.5586
с. Курчичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 273 10/0,4кВ | 1х100 | 90.5586
с. Курчичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 49 10/0,4кВ | 1х40 | 36.0554
с. Курчичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 90 10/0,4кВ | 1х40 | 36.0554
п. Заречье | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 85 10/0,4кВ | 1х40 | 36.0554
п. Корунский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 10 10/0,4кВ | 1х20 | 17.8046
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 126 10/0,4кВ | 1х25 | 23.6108
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 50 10/0,4кВ | 1х160 | 151.3594
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 31 10/0,4кВ | 1х63 | 59.5114
д. Попелевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 260 10/0,4кВ | 1х63 | 59.5114
д. Попелевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 8 10/0,4кВ | 1х100 | 94.5438
д. Попелевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 201 10/0,4кВ | 1х160 | 151.3594
д. Попелевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 7 10/0,4кВ | 1х40 | 37.7175
д. Попелевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 11 10/0,4кВ | 1х60 | 56.5562
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 9 10/0,4кВ | 1х100 | 94.5438
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 12 10/0,4кВ | 1х100 | 94.5438
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 247 10/0,4кВ | 1х160 | 151.3594
с. Семки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 257 10/0,4кВ | 1х100 | 94.5438
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 94 10/0,4кВ | 1х63 | 59.5114
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 95 10/0,4кВ | 1х40 | 37.7175
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 225 10/0,4кВ | 1х160 | 151.3594
с. Новая Романовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 16 10/0,4кВ | 1х63 | 59.5114
п. Бушевщина | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 293 10/0,4кВ | 1х63 | 59.5114
с. Дивовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 154 10/0,4кВ | 1х100 | 74.1199
с. Дивовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 298 10/0,4кВ | 1х160 | 118.8389
с. Дивовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 220 10/0,4кВ | 1х60 | 44.2707
с. Дивовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 296 10/0,4кВ | 1х100 | 74.1199
с. Дивовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 151 10/0,4кВ | 1х100 | 74.1199
п. Степной | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 153 10/0,4кВ | 1х10 | 6.8887
с. Вельжичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 251 10/0,4кВ | 1х63 | 51.3789
с. Вельжичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 156 10/0,4кВ | 1х100 | 81.6924
с. Вельжичи | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 57 10/0,4кВ | 1х100 | 81.6924
д. Трусовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 189 10/0,4кВ | 1х4 | 2.937
д. Полховка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 158 10/0,4кВ | 1х100 | 81.6924
д. Трусовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 258 10/0,4кВ | 1х40 | 32.567
д. Трусовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 155 10/0,4кВ | 1х100 | 81.6924
п. Ястребец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 134 10/0,4кВ | 1х40 | 32.3724
с. Деремна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 6 10/0,4кВ | 1х100 | 81.2229
с. Деремна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 5 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1017
с. Деремна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 2 10/0,4кВ | 1х160 | 130.1802
с. Деремна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 21 10/0,4кВ | 1х63 | 51.1017
с. Молодьково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 140 10/0,4кВ | 1х100 | 71.5379
д. Парфеновка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 143 10/0,4кВ | 1х40 | 28.4337
п. Калининский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 144 10/0,4кВ | 1х4 | 2.5858
д. Цинка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 107 10/0,4кВ | 1х100 | 71.5379
д. Луговка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 146 10/0,4кВ | 1х63 | 44.9986
п. Ленинский | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 263 10/0,4кВ | 1х50 | 34.0335
д. Киселевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 138 10/0,4кВ | 1х40 | 25.376
д. Хорновка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 139 10/0,4кВ | 1х63 | 40.1341
д. Черноручье | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 136 10/0,4кВ | 1х40 | 25.376
д. Черновица | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 135 10/0,4кВ | 1х160 | 102.4899
д. Красногорки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 119 10/0,4кВ | 1х10 | 5.8227
д. Лещевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 3 10/0,4кВ | 1х10 | 5.8227
д. Гапоновка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 211 10/0,4кВ | 1х25 | 12.8394
д. Косары | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 255 10/0,4кВ | 1х100 | 63.9044
д. Косары | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 122 10/0,4кВ | 1х160 | 102.4899
с. Молодьково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 196 10/0,4кВ | 1х100 | 68.3254
с. Молодьково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 102 10/0,4кВ | 1х100 | 68.3254
с. Молодьково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 149 10/0,4кВ | 1х100 | 68.3254
х. Ясенок | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 148 10/0,4кВ | 1х10 | 6.3203
д. Лукавица | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 147 10/0,4кВ | 1х30 | 19.1626
д. Николаевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 162 10/0,4кВ | 1х40 | 27.2117
с. Католино | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 163 10/0,4кВ | 1х100 | 68.3254
д. Васильевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 35 10/0,4кВ | 1х63 | 42.9448
п. Водославка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 183 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3721
д. Кокоты | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 160 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4723
д. Лисаневщина | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 161 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3721
д. Архиповка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 124 10/0,4кВ | 1х60 | 53.2398
д. Косары | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 168 10/0,4кВ | 1х160 | 142.5057
д. Косары | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 125 10/0,4кВ | 1х63 | 55.9672
х. Колодецкий | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 164 10/0,4кВ | 1х60 | 53.2398
д. Косары | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 167 10/0,4кВ | 1х63 | 55.9672
д. Косенки | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 208 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4723
д. Хоружевка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 210 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4723
д. Голяковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 128 10/0,4кВ | 1х63 | 55.9672
д. Голяковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 244 10/0,4кВ | 1х100 | 88.8982
х. Авраменков | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 61 10/0,4кВ | 1х10 | 8.3721
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 132 10/0,4кВ | 1х100 | 88.8982
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 62 10/0,4кВ | 1х100 | 88.8982
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 268 10/0,4кВ | 1х40 | 35.4723
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 131 10/0,4кВ | 1х100 | 88.8982
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 176 10/0,4кВ | 1х160 | 142.5057
с. Луговец | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 224 10/0,4кВ | 1х160 | 142.5057
п. Великий Бор | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 216 10/0,4кВ | 1х25 | 22.1698
п. Великий Бор | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 259 10/0,4кВ | 1х160 | 142.5057
д. Кадецк | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 159 10/0,4кВ | 1х63 | 55.9672
п. Ясная Поляна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 254 10/0,4кВ | 1х160 | 126.6778
п. Ясная Поляна | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 83 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7075
п. Зайцовка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 84 10/0,4кВ | 1х100 | 76.2876
п. Подгаев | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 174 10/0,4кВ | 1х40 | 31.5094
д. Велюханы | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 81 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7075
д. Велюханы | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 4 10/0,4кВ | 1х60 | 46.7075
д. Велюханы | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 192 10/0,4кВ | 1х63 | 49.7075
х. Портники | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 80 10/0,4кВ | 1х25 | 19.7
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 76 10/0,4кВ | 1х20 | 12.4257
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 65 10/0,4кВ | 1х63 | 42.0847
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 73 10/0,4кВ | 1х63 | 42.0847
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 212 10/0,4кВ | 1х63 | 42.0847
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 66 10/0,4кВ | 1х63 | 42.0847
д. Быковка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 23 10/0,4кВ | 1х50 | 36.6299
с. Шуморово | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 228 10/0,4кВ | 1х160 | 100.9238
с. Шуморово | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 309 10/0,4кВ | 1х250 | 157.967
с. Шуморово | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | ЗТП 100 10/0,4кВ | 1х160 | 100.9238
с. Шуморово | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 186 10/0,4кВ | 1х250 | 157.967
с. Шуморово | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 180 10/0,4кВ | 1х400 | 253.3195
д. Рудня | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 101 10/0,4кВ | 1х60 | 37.5679
п. Шутиловка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | МТП 109 10/0,4кВ | 1х10 | 7.2414
п. Филоновка | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 110 10/0,4кВ | 1х25 | 19.2572
п. Крымок | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 111 10/0,4кВ | 1х10 | 7.2414
п. Заречье | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 113 10/0,4кВ | 1х30 | 22.0754
д. Санники | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 114 10/0,4кВ | 1х63 | 48.6609
п. Красный | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 116 10/0,4кВ | 1х40 | 30.8474
с. Осколково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 232 10/0,4кВ | 1х160 | 124.0264
с. Осколково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 117 10/0,4кВ | 1х100 | 77.3403
с. Осколково | Брянская обл., Мглинский р-н | Мглинский | КТП 265 10/0,4кВ | 1х160 | 124.0264
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование центра питания | Класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | Абаринская | 35/10 | 4+4 | 0.835 | 3.365 | 2
2 | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | Аксинино | 110/35/6 | 40+40 | 17.746 | 24.254 | 3
3 | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | Андрейковичи | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.982 | 1.643 | 2
4 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Аэропорт | 110/10 | 6,3+6,3 | 0.769 | 5.846 | 2
5 | Трубчевский | Трубчевский | Белая Березка | 110/6 | 16+25 | 4.165 | 12.635 | 2
6 | Брянский | Брянский | Белобережская | 35/6 | 6,3+6,3 | 2.928 | 3.687 | 2
7 | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | Бобовичи | 110/10 | 6,3+2,5 | 1.196 | 1.429 | 2
8 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | Брасовская | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.412 | 3.203 | 2
9 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | Бульшевская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.501 | 1.179 | 2
10 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Бытошь | 35/6 | 3,2+6,3 | 1.924 | 1.436 | 2
11 | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | Валуец | 110/10 | 6,3+4 | 1.452 | 2.748 | 2
12 | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | Вельяминовская | 35/6 | 4+4 | 1.335 | 2.865 | 2
13 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Ветьма | 35/6 | 2,5+2,5 | 0.53 | 2.095 | 2
14 | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | Влазовичи | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.515 | 1.165 | 2
15 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Водозабор | 110/6 | 6,3+6,3 | 2.668 | 3.947 | 2
|  |  | Водозабор | 35/6 | 2,5+2,5 | 0.263 | 2.362 | 3
16 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Водоочистная | 110/35/6 | 10+6,3 | 2.2 | 4.747 | 3
17 | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | Воронок | 35/10 | 2,5+3,2 | 1.487 | 1.138 | 2
18 | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | Высокое | 110/6 | 40+40 | 25.614 | 16.386 | 2
19 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | Глодневская | 35/10 | 2,5+4 | 1.044 | 1.581 | 2
20 | Брянская обл., Гордеевский р-н | Гордеевский | Гордеевка | 35/10 | 4+4 | 2.088 | 2.112 | 2
21 | г.Брянск |  | Городищенская | 110/6 | 25+25+25 | 23.18 | 30.82 | 3
22 | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | ГришинаСлобода | 35/10 | 4+4 | 0.682 | 3.518 | 2
23 | Брянская обл., Севский р-н | Севский | Доброводье | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.253 | 1.427 | 2
24 | г.Брянск |  | Дормашевская | 110/35/6 | 63+63 | 45.008 | 21.142 | 2
25 | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | Дубровская | 110/35/10 | 16+16 | 9.185 | 7.615 | 3
26 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Жирятинская | 35/10 | 4+4 | 1.831 | 2.369 | 2
27 | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | Жуковская | 110/35/10 | 16+25 | 14.77 | 7.23 | 3
28 | Брянская обл., Красногорский р-н | Красногорский | Заводская | 35/10 | 2,5+4 | 0.96 | 1.665 | 2
29 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Залинейная | 110/10 | 10+6,3 | 4.017 | 2.598 | 2
30 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Западная | 110/6 | 16+16 | 10.879 | 5.921 | 2
31 | г.Брянск |  | Заречная | 110/6 | 10+10 | 7.793 | 2.707 | 2
32 | Дядьковский | Дядьковский | Ивотская | 110/35/6 | 25+25 | 7.547 | 21.383 | 3
33 | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | Игрицкая | 35/10 | 6,3+4 | 1.709 | 2.491 | 2
34 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Камвольная | 110/6 | 25+25 | 17.609 | 8.641 | 2
| Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | Карачевская | 110/6 | 16+25 | 12.8 | 4 | 2
35 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Каташин | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.379 | 1.301 | 2
36 |  |  | Кивай | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.52 | 1.105 | 3
37 | Брянская обл., Клетнянский р-н | Клетнянский | Клетнянская | 110/35/10 | 16+10 | 6.553 | 5.347 | 3
38 | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | Климово | 110/35/10 | 16+16 | 12.585 | 5.855 | 3
39 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Кожаны | 110/35/6 | 10+10 | 3.073 | 8.058 | 3
40 | Брянская обл., Комаричский р-н | Комаричский | Комаричи | 110/35/10 | 16+16 | 9.046 | 11.454 | 3
41 | Брянская обл., Севский р-н | Севский | Косицкая | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.215 | 2.41 | 2
42 | Брянская обл., Выгоничский р-н | Выгоничский | Красныйрог | 110/10 | 2,5+2,5 | 1.063 | 1.562 | 2
43 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | Крупец | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.649 | 1.976 | 2
44 | Брянская обл., Жуковский р-н | Жуковский | Летошники | 110/10 | 6,3+2,5 | 0.82 | 1.805 | 2
45 | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | Лопазна | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.355 | 2.27 | 2
46 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Любохна | 35/6 | 6,3+6,3 | 2.042 | 4.573 | 2
| г.Брянск |  | Мамоновская | 110/6 | 16+16 | 14.723 | 2.077 | 2
47 | Брянская обл., Севский р-н | Севский | Марицкая | 110/35/10 | 16+10 | 5.8 | 5.569 | 3
49 |  |  | Мглинская | 35/10 | 4+4 | 3.158 | 1.042 | 3
50 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Мичуринская | 110/6 | 10+10 | 3.69 | 6.81 | 2
51 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Молотинская | 110/10 | 6,3+6,3 | 3.032 | 3.583 | 2
52 | Брянская обл., Суземский р-н | Суземский | Невдольск | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.218 | 1.462 | 2
53 | Брянская обл., Суражский р-н | Суражский | Ново-Дроков | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.619 | 2.006 | 2
54 | Брянская обл., Жирятинский р-н | Жирятинский | Норинская | 35/10 | 4+4 | 0.617 | 3.583 | 2
55 | Брянская обл., Брянский р-н | Дятьковский | Пальцо | 35/6 | 2,5+4 | 0.383 | 2.242 | 2
56 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Победа | 35/6 | 4+4 | 2.767 | 1.433 | 2
57 | Брянская обл., Погарский р-н | Погарский | Погар | 110/35/10 | 16+16+16 | 13.156 | 22.244 | 3
58 | Брянская обл., Брасовский р-н | Брасовский | Погребы | 35/10 | 4+4 | 1.689 | 2.511 | 2
59 | г.Брянск |  | Полпинская | 110/10 | 16+16 | 6.117 | 10.683 | 2
60 | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | Почепская | 110/35/10 | 25+25 | 12.729 | 15.731 | 3
61 | Жуковский | Жуковский | Ржаницкая | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.264 | 1.361 | 2
62 | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | Рогнединская | 35/10 | 6,3+4 | 1.459 | 2.741 | 2
63 | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | Ружненская | 35/10 | 4+4 | 0.597 | 3.603 | 2
64 | Брянская обл., Севский р-н | Севский | Севская | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.568 | 3.047 | 2
65 | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | Селищанская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.328 | 1.297 | 2
66 | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | Семячки | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.555 | 2.07 | 2
67 | Брянская обл., Дубровский р-н | Дубровский | Сеща | 35/6 | 4+4 | 2.067 | 2.133 | 2
68 | Брянская обл., Клинцовский р-н | Клинцовский | Смолевичи | 35/10 | 6,3+6,3 | 4.787 | 1.828 | 2
69 | г.Брянск |  | Советская | 110/6 | 40+25+40 | 40.16 | 28.09 | 3
70 | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | Соловьевка | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.504 | 1.176 | 2
71 | г.Брянск |  | Сталелитейная | 110/6 | 40+31,5+40 | 37.069 | 38.006 | 3
72 | Брянская обл., Стародубский р-н | Стародубский | Стародуб | 110/35/10 | 16+16 | 7.448 | 12.709 | 3
73 | Брянская обл., Почепский р-н | Почепский | Староселье | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.054 | 5.561 | 2
74 | Брянская обл., Дятьковский р-н | Дятьковский | Старь | 35/6 | 10+10 | 1.991 | 8.509 | 2
75 | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | СытаяБуда | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.894 | 1.731 | 2
76 | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | Тембр | 35/6 | 4+4+3,2 | 5.113 | 2.447 | 3
77 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | Тепличная | 110/10 | 10+10 | 4.954 | 5.546 | 2
78 | Брянская обл., Карачевский р-н | Карачевский | Тепловская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.522 | 2.103 | 2
79 | Брянская обл., Трубчевский р-н | Трубчевский | Трубчевск | 110/10 | 16+10 | 8.899 | 1.601 | 2
80 | г.Брянск |  | Урицкая | 110/6 | 20+20 | 16.118 | 4.882 | 2
81 | Брянская обл., Рогнединский р-н | Рогнединский | Федоровская | 35/10 | 1,6+1,8 | 0.663 | 1.017 | 2
82 | г.Брянск |  | Фокинская | 35/6 | 16+16+16 | 16.128 | 17.472 | 3
83 | г.Брянск |  | Фосфоритная | 35/6 | 6,3+5,6+16 | 8.837 | 3.658 | 3
84 | Брянская обл., Севский р-н | Севский | Хвощевская | 35/10 | 2,5+4 | 0.897 | 1.728 | 2
85 | Брянская обл., Навлинский р-н | Навлинский | Центральная | 110/35/10 | 16+16 | 11.785 | 9.815 | 3
86 | Брянская обл., Климовский р-н | Климовский | Чуровичи | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.779 | 1.846 | 2
87 | Брянская обл., Новозыбковский р-н | Новозыбковский | Шеломы | 110/10 | 6,3+6,3 | 0.918 | 5.697 | 2
88 | Брянская обл., Злынковский р-н | Злынковский | Щербиничи | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.022 | 1.603 | 2
89 | Брянская обл., Унечский р-н | Унечский | Юбилейная | 110/35/6 | 16+16 | 14.662 | 8.588 | 3
90 | г.Брянск |  | Южная | 110/6 | 16+25 | 15.728 | 1.072 | 2

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2014 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -4.296
2 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -2.165
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 8.85 | 8.9 | 12 час | -0.05 | 0 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 26.25
3 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -1.655
4 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | [6 empty] | -1.429
5 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 6.615 | -4.241
6 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 10.5 | -2.909
Итого текущий дефицит (зима) |  | 193.3 | [6 empty] | -16.695

## Свод.ожид.тек.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 3.182 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF! | -11.3889 | закрыт
2 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+6,3 | 0.524 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.2 | #REF! | -2.5471 | закрыт
3 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 0 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.57 | -5.1529 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 8.9 | 12 час | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
4 | ПС 110/6кВ Карачижская | 16+16 | 0.457 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -2.7765 | закрыт
5 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0.238 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -1.429 | закрыт
6 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | [8 empty] | -2.4223 | закрыт
7 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | -4.241 | закрыт
8 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -2.909 | закрыт
| Итого: | 237.9 | [8 empty] | -32.8667