## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I квартал текущего 2019 года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [7 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I квартал текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Организация | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 554 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 21:50 | 2019-03-31 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "С" КТП 10/0,4кВ 058 при эксплуатации, произошел пробой на корпус КТП с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "С" КТП 10/0,4кВ 058 из-за старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов при эксплуатации (1969 г.), произошел пробой на корпус КТП с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением.. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 058 нарушений. Провести внеочередной осмотр ТП 058 с отключением, с целью выявления дефектной изоляции.
2 | 452 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 20:49 | 2019-03-31 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/269-5/269. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/269-5/269, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.122 ПС Залинейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная в пролете опор №4/269-5/269.
3 | 739 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 19:20 | 2019-03-31 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ-10 №3 ПС Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №115-116 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №115-116 ВЛ 10 кВ №3 ПС Кущино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №3 ПС Кущино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4 | 645 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:57 | 2019-03-31 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С " ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор №418-№419 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С " ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор №418-№419 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные нарушения.
5 | 436 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:35 | 2019-03-31 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино произошло при неблагоприятных погодных условиях сильный порывистый ветер, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ суком от дерева сломанного ветром и упавшим на провода в пролетах опор №24-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении с дерева сука сломанного ветром на провода ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино в пролетах опор №24-25 произошло механическое воздействие на провода ВЛ с междуфазным К.З. между проводами ВЛ и отключением ВЛ-10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обрезку сучьев боковых деревьев в охранной зоне ВЛ угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино по всей трассе ВЛ.
6 | 451 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:32 | 2019-03-31 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо на провода 3-х фаз в пролёте опор №95-96. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо, на провода в пролёте опор №95-96, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Пальцо. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролете опор №95-96.
7 | 470 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:12 | 2019-03-31 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-320 "П" ф.1004 ПС 35/10кВ Яковск, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Яковск. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ТП-320"П" ф.1004 ПС 35/10кВ Яковскс требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
8 | 686 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:20 | 2019-03-31 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте на участке от РП №004 до ТП №456, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля в соединительной кабельной муфте на участке от РП №004 до ТП №456 КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1990 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабеля от РП №004 до ТП №456 КЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон . По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
9 | 507 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:07 | 2019-03-31 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №0 3 Новосельцевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
10 | 649 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:50 | 2019-03-31 15:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10кВ "Большие Извалы" в пролёте опор №№ 114-115 выполненный неизвестным лицом вызвавший междуфазное замыкание. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ, вызванное набросом проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ "Большие Извалы" в пролёте опор №№ 114-115. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
11 | 509 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:48 | 2019-03-31 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №41 – №42, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№02 на ПС Полетаевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№02 ПС Полетаевская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ возникшее в результате наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода по ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская.
12 | 431 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:43 | 2019-03-31 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-12 ПС 110/10 кВ Западная стало повреждение на ведомственной ТП "Мясокомбинат". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Мясокомбинат" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
13 | 651 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:25 | 2019-03-31 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Переулок" от ПС 110/10 кВ «Октябрьская» явилось межфазное замыкание на потребительском участке ВЛ-10 кВ "Переулок" за ЛР 320, находящемся в эксплуатационной ответственности АО ЛГЭК.
14 | 743 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:03 | 2019-03-31 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8/6-8/7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8/6-8/7 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
15 | 537 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:43 | 2019-03-31 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№ 7-8 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева в пролете опор №№ 7-8, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№7-8. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
16 | 539 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:42 | 2019-03-31 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 304 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате пробоя опорного изолятора фазы "В" из-за потери и изменения изоляционных свойств материала в результате длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора марки ИО-10 на шинном мосту 10кВ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю". | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
17 | 531 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Наброс птицей металлической проволоки на траверсу на опоре № 62. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-603 ПС Голынки произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода фазы С и металлической траверсы на опоре №62 алюминиевой проволокой, сброшенной птицей. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-603 ПС Голынки за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на ВЛ-603 ПС Голынки птицезащитных устройств.
18 | 535 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ. |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово.
19 | 746 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:10 | 2019-03-31 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II с. ш. 10кВ ПС 110кВ Оросительная произошло в из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №78 ввод 10кВ в КТП 176 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло в из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №78 ввод 10кВ в КТП 176, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
20 | 744 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:53 | 2019-03-31 13:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №74-75 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролёте опор №74-75 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
21 | 693 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:48 | 2019-03-31 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролете №17-18, принесенной с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня устранить выявленные дефекты.
22 | 475 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:40 | 2019-03-31 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка растительности в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №46-47 привела к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов под действием ветви дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №46-47 привел к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВХвощёвская в пролете опор №46-47.
23 | 635 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:10 | 2019-03-31 14:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" для отыскания однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия изолятора фазы "В" и траверсы опоры №44 через тело птицы. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изолятора фазы "В" и траверсы опоры №44 ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" через тело птицы. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено
24 | 648 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:45 | 2019-03-31 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие ЭУ потребителя ООО "Куриное царство" (повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ от линейного разъединителя Р-120) на ВЛ-10кВ "Чибисовка" яч. №7 ПС 35/10кВ Солидарность. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
25 | 622 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:34 | 2019-03-31 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Мартыновский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено влияющие на нормальную работу ВЛ.
26 | 612 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:30 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести вырубку ДКР в пролете опор №142-№144 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск". Провести внеочередной инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости содержания просеки ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
27 | 428 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:05 | 2019-03-31 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ТП 326 11/160 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за пробоя изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ТП 326 11/160 произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 326 11/160. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 326 11/160. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побе-жалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра.
28 | 650 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-371П, находящегося в эксплуатационной ответственности СТ «Тракторостроитель-5» |  | Направить в адрес СТ «Тракторостроитель-5» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
29 | 511 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 28-29 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №10 в пролете опор №28-29 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, защита сработала на отключение. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
30 | 646 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:27 | 2019-03-31 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты явилось межфазное замыкание на КЛ-10кВ к потребительской ТП 951П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО ЛипецкТрансСтрой . |  | Направить в адрес ООО ЛипецкТрансСтрой претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
31 | 508 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:25 | 2019-03-31 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 ПС Токаревская на провода фаз «А » и « В» в пролете опор 5-00/143-144, в результате чего произошло перекрытие 2-х проводов фаз « А» и «В», что привело к отключению В 10 кВ №05 на ПС Токаревская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№05 ПС Токаревская без проведения АВР. При плановом обходе-осмотре (31.052018г.) визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ фаз «А» и «В» возникшее в результате наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская.
32 | 644 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:02 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС «Бутырки» произошло по причине межфазного К.З. в результате пережога шлейфа фазы "В" с последующим перекрытия провода шлейфа фаз "С". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа неподвижного ножа фазы «С» ПР-10 кВ КТП 631 ВЛ-10 кВ №17 ПС «Бутырки» произошло по причине нарушения болтового контакта в результате длительного срока эксплуатации 44 года. Ввод в эксплуатацию 1975 г. Последний периодический ремонт проводился 1994 г. Периодический осмотр проведён 10.01.2019 г. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПР КТП №631 ВЛ-10 кВ яч.17 «Бутырки» от ПС 35/10 кВ «Бутырки». На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
33 | 474 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 09:30 | 2019-03-31 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Лопандинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Лопандинская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
34 | 449 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 08:40 | 2019-03-31 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская на провода 3-х фаз в пролёте опор №161-162. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская, на провода в пролёте опор №161-162, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Салтановская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №161-162.
35 | 692 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 07:52 | 2019-03-31 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ № 24 ПС110/10 кВ Глазково вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентском участке КЛ-10 кВ между ЗТП 10/0,4 кВ ул. Кольцевая д.80-82 и КТП 10/0,4 кВ Хрустальная, 37, принадлежащей МУП Горэлектро. |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
36 | 435 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 06:00 | 2019-03-31 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 3.1.31 5/63 оперативно отключалась для регулировки контакта подвижного ножа фазы «В» Р-10кВ ТП 3.1.31 5/63 (привод Р10кВ не отрегулирован – ослаблены болтовые соединения, не фиксируется во включённом положении). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отсутствие контакта подвижного ножа фазы «В» Р-10кВ ТП 3.1.31 5/63 (привод Р10кВ не отрегулирован – ослаблены болтовые соединения, не фиксируется во включённом положении). | Провести верховой осмотр и регулировку привода Р-10кВ ТП 3.1.31 5/60. Произвести инженерный осмотр на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", на наличие причин способствующих отключению ВЛ ( особое внимание уделить осмотру Р-10кВ). Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
37 | 434 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 02:40 | 2019-03-31 05:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш.(кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 устранить выявленные замечания (при их наличии).
38 | 729 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 23:49 | 2019-03-31 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская вследствие изменения структуры материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
39 | 532 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 20:05 | 2019-03-30 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственном участке ООО "Промрезерв" от Р-249 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево. |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
40 | 467 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:58 | 2019-03-30 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1.1-1.2 ВЛ-6кВ Ф-621 ПС 110/35/6кВ Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-621 ПС 110/35/6кВ Карачевская. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №1.1-1.2 угрожающих падением веток на провода.
41 | 730 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате межфазного пробоя изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
42 | 731 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2, вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
43 | 742 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:44 | 2019-03-30 15:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 601 на опоре №63 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 601 на опоре №63 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
44 | 608 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:06 | 2019-03-30 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №25-26 при их обрыве в результате падения высокого дерева (высотой более 25 м), растущего из внеохранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №25-26 произошел в результате падения высокого дерева (высотой более 25 м), растущего из внеохранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления высоких деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
45 | 448 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:54 | 2019-03-30 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №121-122. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №121-122, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №121-122.
46 | 550 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:50 | 2019-03-30 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, потери механической прочности провода и изменении свойств материала провода при длительной эксплуатации оборудования с 1968 г., произошел излом провода фазы "А" токовой цепи в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ Ф.№14 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная, что привело, при возникновении КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 к повреждению цепи, ее обрыву с возникновением повышенного напряжения при размыкании токовых цепей, пробою и перегоранию второго провода токовой цепи фазы «С» на клемме зажимов. При КЗ на ф №14 произошел отказ в отключении ф №14 из-за обрыва токовой цепи, КЗ ликвидировано действием защит В 10 кВ Т2. При погашении 2 сек.ш. 10 кВ сработал АВР СВ-10 кВ, неуспешно, из-за не устранившегося КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 (при включенном положении выключателя). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения электрического контакта (обрыва) токовой цепи фазы "А" в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ Ф.№14 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная в результате старения изоляции, потери механической прочности провода, изменении свойств материала провода при длительной эксплуатации оборудования с 1968 г., и возникновении КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14, произошло возникновение повышенного напряжения при размыкании токовых цепей, пробой и перегорание второго провода токовой цепи фазы «С» на клемме зажимов. При КЗ на ф №14 произошел отказ в отключении ф №14 из-за обрыва токовой цепи, КЗ ликвидировано действием защит В 10 кВ Т2. При погашении 2 сек.ш. 10 кВ сработал АВР СВ-10 кВ, неуспешно, из-за неустранившегося КЗ на отходящей КЛ-10 кВ яч. №14 (при включенном положении выключателя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок службы цепей РЗА яч. №14 на ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 сек.ш. 10 кВ, ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.екш. 10 кВ | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу, в части проверки исправности и готовности к действию всех устройств защиты и автоматики на щитах управления, релейных щитах, в коридорах РУ, КРУ, КРУН по имеющейся сигнализации, внешнему виду, обращая особое внимание на отсутствие изломов проводов в местах подключения к клеммам зажимов и обмоткам реле РТВ, РТМ при осмотрах оборудования ПС и перед вводом в работу присоединений 6-35 кВ Провести внеочередной осмотр токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ РЗиПА
47 | 526 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№33 - 34 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№ 33 - 34 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
48 | 473 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Пучение грунтов и выдавливание опоры привело к падению опоры №3.16, обрыву трех проводов ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская в пролетах № 3.15-3.16 и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Падение опоры № 3.16 и обрыв трех проводов в пролетах опор № 3.15-3.16 вследствие вспучивания грунтов привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Особое внимание уделить опорам, находящимся в низинах. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
49 | 420 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:10 | 2019-03-30 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино в пролете опор №203-204 под проводами обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра скоростью до 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ и упало на землю, провода 2 фаз в следствие вытяжки стрелы провеса остались схлестнутыми. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие упавшим деревом проводов соседних фаз в пролете опор №203-204 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино особое внимание обращая на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания.
50 | 423 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:21 | 2019-03-30 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода спусков 10 кВ от опоры №6-5 к КТП-248, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После ветка упала от воздействия ветра на землю. РПВ успешно. Повреждений нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода спусков 10 кВ от опоры №6-5 к КТП-248. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов, возникших после воздействия сильных порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации оборудования устранить.
51 | 609 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:03 | 2019-03-30 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС В.Мамон произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ветками деревьев при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 ВЛ-10-2 ПС В.Мамон ветками деревьев (ДКР) при порывах ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС В.мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне и под проводами ВЛ-10-2 ПС В.Мамон в пролете опор №41-42 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ.
52 | 436 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:31 | 2019-03-30 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -10 кВ в ячейке ф.10-05 ПС Ильинское произошло по причине повреждения на потребительской ТП-699 НСТ Пионер. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю База НСТ "Пионер" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
53 | 459 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:10 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами выносного разъединителя КТП птицей на опоре №101 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Морачево привело к отключению ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами Выносного разъединителя КТП птицей на опоре №101 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Морачево привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1001 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
54 | 447 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:00 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи на провода в пролёте опор №3-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи, на провода в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №3-4.
55 | 615 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 10:26 | 2019-03-30 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Аэродром) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка
56 | 505 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:07 | 2019-03-30 14:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции изолятора типа ШС-10, произошло образование микротрещин на его поверхности, что при дожде, перепадах температуры окружающего воздуха привело к пробою изолятора фазы "В" с последующим разрушением, что и стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю. При возникновении ОЗЗ на фазе "В"( U=0кВ) на фазах "А" и "С" произошло повышение напряжений с фазных до линейных ( до U ≈ 10кВ), это привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №03 с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора, что привело к снижению диэлектрических свойств изолятора и его разрушению. | Произвести осмотр изоляторов, узлов крепления на опоре 3-02/25, а также соседних опор ВЛ-10 кВ № 03 ПС М.Зверяевская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО), (КР).
57 | 445 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:00 | 2019-03-30 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации (с 1974г.) и изменения структуры материала произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки при усилении ветра, привел к падению провода на траверсу замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.103 ПС Лотаки оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки на участке от опоры №1 до опоры №12. Выполнить обследование опоры №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
58 | 610 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:20 | 2019-03-30 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1 произошло из-за кратковременного схлеста шлейфов фаз "С" и "В" на опоре № 5 ОВЛ-10 на КТП-1001 вследствие обрыва шлейфа в аппаратном зажиме на неподвижном контакте фазы "С" РТП-10 КТП-1013 под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме фазы «С» неподвижного контакта РТП-10 КТП-1013 произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре 16.08.2018г. дефектов не было. | Провести визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1 с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 КТП на ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1.
59 | 613 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:11 | 2019-03-30 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло по причине междуфазного короткого замыкания на оборудовании КТП-408, находящейся на балансе потребителя ООО " Рыбак ". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-408 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
60 | 418 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:12 | 2019-03-30 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролетах опор №4/82-4/83 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-восточного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим возникновением К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "С" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете №4/82-4/83 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
61 | 435 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:06 | 2019-03-30 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-07 ПС Нерехта-1 в пролете опор №29 - №30, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-07 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Нерехта-1, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ф.10-07 на ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести внеплановый обход ф.10-07 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-07 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
62 | 433 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 04:45 | 2019-03-30 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ под воздействием порыва ветра произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №(1-2)-(1-3) ВЛ-10кВ №03 ПС "Любостань" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №(1-2)-(1-3) ВЛ-10кВ №03 ПС "Любостань" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит.. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Любостань По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Любимовка составить график устранения выявленных замечаний.
63 | 525 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:51 | 2019-03-30 04:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№8 - 9 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№8 - 9 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Чепли. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
64 | 432 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:35 | 2019-03-30 04:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-165 - ТП-318. (кабель 1969 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 устранить выявленные замечания (при их наличии).
65 | 464 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:58 | 2019-03-30 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1/155-2/155 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-108 ПС Слава. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава в пролете опор №1/155-2/155 угрожающих падением веток на провода.
66 | 732 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:01 | 2019-03-29 23:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная, вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
67 | 463 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 20:15 | 2019-03-29 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» на опоре №37 ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи в пролетах опор №36-38 угрожающих падением веток на провода.
68 | 642 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 19:46 | 2019-03-29 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. в результате пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2, вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового кабеля по КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" до РП-2 произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
69 | 462 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:30 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение оперативным персоналом В-6кВ ф.607 ПС Высокое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой, на опоре №15/57 ВЛ-6кВ ф.607 ПС Высокое птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазой «В» и траверсой, на опоре №15/57 ВЛ-6кВ ф.607 Высокое птицей, привело к замыканию на "землю" и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
70 | 461 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:23 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Пучение грунтов привело к выдавливанию из грунта и наклону опоры № 23/288 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Нарушение электрической изоляции, Наклон опоры № 23/288 привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23/288-24/288 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков , короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков на участках проходящих по болотистым местам. Выявленные недостатки устранить.
71 | 600 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:41 | 2019-03-29 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 38-39 ОВЛ-10-1-7 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №38 ОВЛ-10-1-7 при сильных порывах ветра. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В», на опоре № 38 ОВЛ-10-1-7 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное в пролетах опор №36-42 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
72 | 690 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:35 | 2019-03-29 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 46-47 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 46-47 ВЛ-110кВ Елисеево-Труд дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Елисеево-Труд действием 2ступени ТЗНП. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд - устранить эти дефекты
73 | 502 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:25 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате падения ветки дерева на ВЛ из охранной зоны в пролете опор №63-№64, произошло перекрытие проводов двух фаз воздушной линии, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 от ПС Гавриловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов ВЛ наброшенной порывами ветра веткой дерева, что привело к аварийному отключению воздушной линии. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное КЗ из-за ветки дерева на ВЛ. | Выполнить расчистку трассы и валку деревьев в пролете опор №63-№64 по ВЛ 10 кВ №04 от ПС Гавриловская. В план следующего ТО, КР внести расчистку трассы всей воздушной линии 10 кВ №04 от ПС Гавриловская в соответствии с установленными нормами охранной зоны ВЛ.
74 | 442 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 13:36 | 2019-03-29 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" и рамой разъединителя 10 кВ КТП-68 ф.106 ПС 35/10кВ Мглин. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы «С» и рамой разъединителя 10кВ КТП-68 ф.106 ПС 35/10кВ Мглин, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
75 | 501 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:37 | 2019-03-29 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Падение дерева, спиленного посторонним лицом, растущего в охранной зоне ВЛ. Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате падения дерева спиленного посторонним лицом, произошло касание провода воздушной линии, что привело к срыву изолятора, провод лег на траверсу, в следствии этого произошло короткое замыкание на землю и возникновения сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ 10 кВ №16 ПС Караваинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срыв изолятора при падении дерева, спиленного посторонним лицом. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне воздушной линии и угрожающих своим падением на ВЛ. Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев в пролёте опор №219-№222. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №221 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская внести в перечень опасных мест, как опору подвергавшейся динамическому рывку.
76 | 616 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:23 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 014 (Сера бытовая) ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" для устранения повреждения при однофазном замыкании "на землю", в результате разрушения разрядника фазы "В", из-за растрескивания глазури и пробоя в результате старения изоляции. В эксплуатации с 1981 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение разрядника фазы "В", из-за растрескивания глазури и пробоя в результате старения изоляции. В эксплуатации с 1981 года. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить замеры сопротивления изоляции разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Произвести, по результатам замеров, замену дефектных разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
77 | 627 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:59 | 2019-03-29 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в соответствии с требованиями НТД
78 | 440 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:45 | 2019-03-29 13:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, привело к падению ветви на провода в пролёте опор №3/62-4/62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, на провода в пролёте опор №3/62-4/62, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №3/62-4/62.
79 | 522 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 09:22 | 2019-03-29 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-608 ПС Колодня явилось однофазное замыкание в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-439. |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-608 ПС Колодня за ЛР-439.
80 | 598 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 03:50 | 2019-03-29 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.21 - ТП 897 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.21 - ТП 897 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов.
81 | 599 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 02:05 | 2019-03-29 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка трассы КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" дефектов.
82 | 497 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:14 | 2019-03-28 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Петровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 113-114, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 16 ПС Петровская от растительности деревьев в пролете опор № 113-114.
83 | 436 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:08 | 2019-03-28 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма на провода 3-х фаз в пролёте опор №63-64. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма, на провода в пролёте опор №63-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма в пролете опор №63-64.
84 | 533 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 21:55 | 2019-03-28 23:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5, на опоре №5 упавшей проволокой, принесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5, на опоре №5 упавшей проволокой, принесенной птицей. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Рассмотреть вопрос о необходимости установки птицеотпугивающих устройств.
85 | 609 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 17:45 | 2019-03-28 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
86 | 648 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:48 | 2019-03-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
87 | 439 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:45 | 2019-03-28 18:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода 2-х фаз в пролёте опор №5/240-№6/240 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода 2-х фаз в пролёте опор №5/240-№6/240 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 10/35/10кВ Погарская, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
88 | 435 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:35 | 2019-03-28 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению гнилого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская на провода в пролёте опор №36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение гнилого дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37, о время порывистого ветра, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
89 | 498 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:26 | 2019-03-28 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ, пролет опор № 21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 21-22.
90 | 529 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:59 | 2019-03-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на приемную траверсу ТП из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ТП 303 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на приемную траверсу ТП с повреждением одного проходного изолятора марки ИПУ-10. | Провести внеплановый осмотр и диагностику ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
91 | 519 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:49 | 2019-03-28 16:09 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось однофазное замыкание на землю возникшее из-за нарушения изоляции кабеля при производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства: поврежден экскаватором при ведении земляных работ ИП Санниковым М.О. кабель в пролете от опоры №3-4 до ТП 318. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной повреждения изоляции силового кабеля с появлением однофазного замыкания на землю на участке от опоры №3-4 до ТП 318 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие возникшее при производстве несанкционированных строительных работ в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ИП Санниковым М.О. | Направить в адрес ИП Санникова М.О. письмо-претензию по факту повреждения кабеля на Л 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы с разъяснением порядка проведения земляных работ в охранных зонах электроустановок в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов эл.сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
92 | 458 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:52 | 2019-03-28 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Усожа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
93 | 607 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:50 | 2019-03-28 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №155-1 отпайка к ТП-1-19 в результате срыва и повреждения изолятора фазы «В» на опоре № 1 отпайки к ТП-1-19 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 13 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 1 отпайки к ТП-1-19 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец произошло из-за разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванного нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации под воздействием значительных ветровых нагрузок (до 13 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в пролетах опор № 100-200 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
94 | 434 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:40 | 2019-03-28 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи на провода 3-х фаз в пролёте опор №48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, на провода в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №48-49.
95 | 723 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 13:51 | 2019-03-28 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
96 | 414 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:42 | 2019-03-28 12:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВВ -10 кВ в ячейке ф.10-05 ПС Восточная-2 произошло по причине повреждения КЛ-10 кВ во времяпроведения земляных работ сторонней организацией "Норд-Строй" . Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения КЛ-10 кВ при производстве земляных работ, произошел электрический пробой КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 пролет опор №13-№16. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 устранить выявленные замечания (при их наличии).
97 | 413 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:40 | 2019-03-28 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Выпадение высоковольтного предохранителя из-за ослабления верхнего контакта держателя(пинцета) высоковольтного предохранителя, в следствии чего произошло замыкание на корпус ТП, что привело к появлению "Земли" на фидере. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Ослабления верхнего контакта держателя(пинцета) высоковольтного предохранителя. | Выполнить внеплановый осмотр контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ по Ф10-01 ПС Чернышево . При выявлении дефектов контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ замечания устранить.
98 | 528 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:04 | 2019-03-28 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "Землю" возникшего в результате перекрытия одного провода и траверсы на опоре №6-35 из-за проникновения животного (хорька) на траверсу опоры. | Нарушение электрической изоляции, ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие нарушения электрической изоляции в результате попадания на траверсу опоры №6-35 животного с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
99 | 527 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 10:50 | 2019-03-28 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия одного провода ВЛ и траверсы на опоре №53 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина отключена оперативно в результате механического воздействия при падении ветки дерева на траверсу опоры №53 и провод ВЛ, с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №53 - №54. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
100 | 720 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:47 | 2019-03-28 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
101 | 719 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:07 | 2019-03-28 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/3-2/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
102 | 493 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 02:26 | 2019-03-28 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 80-81, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
103 | 630 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 18:40 | 2019-03-27 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
104 | 606 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:59 | 2019-03-27 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 65-66 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 65-66 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев.
105 | 543 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:43 | 2019-03-27 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП 10/0,4кВ Картофелехранилище, ОАО "Орел-Агро-Продукт", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. |  | Направить письмо ОАО "Орел-Агро-Продукт" о приведении потребительской ЗТП 10/0,4кВ Картофелехранилище к требованиям ПУЭ.
106 | 438 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:35 | 2019-03-27 18:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №157 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №157 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
107 | 430 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:32 | 2019-03-27 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В», на опоре №8/330 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок(ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки фазы «В» на опоре №8/330 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-102 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок на участке от опоры №4/330 до опоры №15/330. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №8/330 ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Воронок подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
108 | 492 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 14:30 | 2019-03-27 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № (2-3)-(3-4), при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения растущих насаждений способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
109 | 544 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 13:26 | 2019-03-27 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате падения ветки дерева, принесенной птицей, на траверсу опоры №23 и касания её провода фазы "А" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А" и траверсы опоры, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на траверсу опоры №23 и касания её провода фазы "А" произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А" и траверсы опоры, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация на ПС Залегощь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС
110 | 715 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 12:10 | 2019-03-27 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
111 | 520 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 10:55 | 2019-03-27 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению одной проволоки верхнего повива провода фазы С на опоре № А24 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось несвоевременное выявление дефектов. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появление "земли" на 1С 10кВ ПС Одинцово явилось повреждение одной проволоки верхнего повива провода фазы С с перекрытием на траверсу на опоре № А24. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Одинцово, особое внимание обратить на состояние провода. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
112 | 410 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:59 | 2019-03-27 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролете опор №16-17 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлест проводов соседних фаз, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, без повреждения провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ замечания устранить.
113 | 412 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:50 | 2019-03-27 09:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №11-№12 было задето дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ, которое от стороннего воздействия качнулось и ветвями схлестнуло провода, что привело к отключению МВ-10кВ ф.10-07 от МТЗ и не успешному АПВ, в последствии схлест проводов устранился РПВ успешно. Провода ВЛ в месте КЗ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов по причине стороннего воздействия при производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в близи охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №11-№12. | Подать объявление по местным каналам телерадиовещания о запрете производства несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева. Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово в месте КЗ в пролете опор №11- №12 на предмет выявления повреждений проводов ВЛ в следствии протекания токов КЗ. Выполнить осмотр с ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово на предмет выявления мест несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева, влекущих угрозу нарушения нормальной схемы работы оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
114 | 727 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:10 | 2019-03-27 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 427 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
115 | 457 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 08:51 | 2019-03-27 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ в пролете опор №108-109, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №108-109 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
116 | 515 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 05:14 | 2019-03-27 06:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившееся в некачественной приемки концевой кабельной муфты после монтажа подрядной организации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание в результате повреждения концевой кабельной муфты мари 3КНТп-10-70/120 вследствие пробоя изоляции муфты. | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
117 | 491 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 03:55 | 2019-03-27 04:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №150-151, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
118 | 429 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 22:20 | 2019-03-27 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка в пролете опор №83-84 угрожающих падением веток на провода.
119 | 428 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 21:20 | 2019-03-26 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на участке ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская за Р-256, находящимся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская за Р-256 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
120 | 425 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 17:52 | 2019-03-26 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на опору №1-15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на опору №1-15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино, привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «А» и травесой, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино в пролете опор №1-14-№1-16.
121 | 738 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 16:52 | 2019-03-26 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №90-91 ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
122 | 605 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), После жалобы потребителя на повышенное напряжение и замеров напряжения в шкафу РУНН (Uа-0=250В, Uв-0=252В, Uс-0=248В) КТП 937 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка выведена в ремонт. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 937 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ".
123 | 420 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:36 | 2019-03-26 15:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 414.15от ПС 35кВ «Новая» двух фазное КЗ на землю, образовавшееся на участке ВЛ от ЛР-22 Центрального РЭС , при разрушение разрядников опора №23-66 фаза "С" и опора № 23-67 ваза "В". | Нарушение электрической изоляции, Пробой разрядников на опоре №23-66 фаза "С" и опоре № 23-67 ваза "В" из за старения изоляции в процессе эксплуатации. | Провести измерение сопротивления разрядников на участке ВЛ от ЛР-22 с длительным сроком эксплуатации Произвести замену ОПН 10кВ опора №23-66 фаза "С" и опора № 23-67 ваза "В" По результатам измерений составить график устранения замечаний.
124 | 423 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:48 | 2019-03-26 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление ослабления болтового соединения спуска фазы "А" на проходном изоляторе ТП-192 привело к падению провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово на землю. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Падение провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.101 ПС Климово оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести визуальный осмотр и проверку контактов проходных изоляторов ТП со сроком эксплуатации свыше 40 лет на ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
125 | 488 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:31 | 2019-03-26 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №03 ПС Мордовская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №158-159 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Мордовская в пролете опор 15-00/157-159, а также согласно планового листа осмотра(28.02.19г.) устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
126 | 604 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:26 | 2019-03-26 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1973 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик , вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток ВН трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Провести диагностику силового трансформатора ТМ 63/10 КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Восстановить лакокрасочное покрытие и диспетчерское наименование на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик в надлежащее состояние.
127 | 556 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:54 | 2019-03-26 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «В» к изолятору на опоре №184 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к обрыву вязки и перегоранию провода с падением на землю от воздействия электрической дуги, возникшей между этим проводом и траверсой опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «В» к изолятору на опоре №184 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за ветровых нагрузок, произошло перегорание провода с падением на землю от воздействия электрической дуги, возникшей между этим проводом и траверсой опоры, возникновение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
128 | 583 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:09 | 2019-03-26 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 упавшей веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №78-№79 ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич".
129 | 427 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:32 | 2019-03-26 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №45-46 угрожающих падением веток на провода.
130 | 424 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №114-№115 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов (воздушного промежутка) произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №114-№115 , ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, с составлением листа осмотра.
131 | 456 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птиц - перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами линейного разъединителя Р-250 птицей на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Морачево привело к отключению ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между двумя ножами линейного разъединителя Р-250 птицей на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Морачево привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1004 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
132 | 533 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:56 | 2019-03-26 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №48-49, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №4 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №48-49, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
133 | 629 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:40 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-10 кВ яч.02 ПС "Казинка" произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор №18-19 из-за падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. в воздушном промежутке между проводами в пролёте опор №18-19 по ВЛ-10 кВ яч.02 ПС "Казинка" произошло от механического воздействия при падении ветки дерева на провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" в прлетах №17-№22 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
134 | 638 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:30 | 2019-03-26 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 послужило попадание на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №№1-2 магнитной ленты, которая была наброшена на провода ветром. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 послужило электродуговое междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№1-2, возникшее вследствие попадания на провода магнитной ленты. | Провести осмотр ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 в пролетах опор №№1-5 с целью обнаружения посторонних предметов на опорах и проводах. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки.
135 | 487 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:18 | 2019-03-26 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке П21-1 - П21 -39 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №15 на ПС Мучкапская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
136 | 426 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:23 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр в пролете опор №28-29 угрожающих падением веток на провода.
137 | 517 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:20 | 2019-03-26 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования - изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явился | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ уч.Вязьма-2 - РП0 Л-1018 ПС 110/10кВВязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
138 | 455 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:17 | 2019-03-26 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1008 ПС 35/10 кВ Игрицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Игрицкая с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
139 | 419 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной оперативного отключения ТП 206 с.Погожее явилось необходимость замены ПП-10 кВ ф. "А" . Причиной перегорание ПП-10 кВ явилось замыкание на землю в сети 10кВ, возникшее из-за перекрытия изоляции опорных изоляторов ф.«А» водой., которая затекла под проходной изолятор ф.«А» в результате нарушения герметичности соединения проходного изолятора с корпусом ТП, из-за разрушения прокладки. | Нарушение электрической изоляции, Затекание воды под проходные изоляторы ТП 206 произошло из-за нарушения уплотнения под проходными изоляторами вследствие длительной эксплуатации | Произвести замену прокладок под проходными изоляторами и произвести испытания опорной изоляции на ТП 206 с.Погожее. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №5611 ПС 35 кВ Погожее на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами По результатам осмотра, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний
140 | 703 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 07:47 | 2019-03-26 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№131-132 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №131-132 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
141 | 421 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 06:09 | 2019-03-26 06:27 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ВЛ-10кВ 129.07 стало межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате проезда не габаритного стороннего автотранспорта. Сторонний транспорт скрылся. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате проезда не габаритной сторонней техники произошло перекрыте проводов ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово в пр. оп.№№ 149 - 150 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино Произвести замер габарита стрелы провеса провода в местах пересечения ВЛ с дорогами ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино.
142 | 510 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 20:45 | 2019-03-25 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 337 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции на РБ 0.4кВ ВЛ №2 (рубильник марки РС-2/1УЗ) из-за изменения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 32 лет, с 1987 года. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 337 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие нарушения электрической изоляции на РБ 0.4кВ ВЛ №2 (рубильник марки РС-2/1УЗ) с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить замену рубильника РБ 0.4кВ ВЛ №2 марки РС-2/1УЗ на ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1.
143 | 667 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:14 | 2019-03-25 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Чамерово (266) произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения на абонентской КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" |  | Направить письмо директору ООО "Биосфера", являющегося собственником КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
144 | 485 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:05 | 2019-03-25 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения потребительского КТП-11, принадлежащего АО "Тамбовская Сетевая Компания", возник сигнал "Земля" в сети 10 кВ ПС 110 Кипсановская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
145 | 598 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:24 | 2019-03-25 16:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС МОБ произошло по причине повреждения на ОВЛ-10-6-2 потребителя. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Направить письмо руководителю ОАО «Российские автодороги" о приглашении представителя для работы в комиссии по расследованию технологического нарушения Направить руководителю ОАО "Российские автодороги" письмо с предложением на установку на границе раздела балансовой принадлежности на первой опоре ЛЭП 10 кВ потребителя коммутационного аппарата, обеспечивающего защиту от коротких замыканий с учетом необходимой селективности. Направить письмо руководителю ОАО "Российские автодороги" с требованием о предоставлении протоколов испытания замененного (отремонтированного) оборудования.
146 | 600 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:22 | 2019-03-25 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №262-№263 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №262-№263 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
147 | 419 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:10 | 2019-03-25 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне привело к падению ветви на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №6.1-6.2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская, на провода в пролёте опор №6.1-6.2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №6.1-6.2.
148 | 420 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:06 | 2019-03-25 16:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Отключение ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Влазовичи по заявке МЧС для тушения пожара . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Влазовичи по заявке МЧС для тушения пожара сухой травы и возгоранием будки водонапорной башни | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
149 | 417 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 14:05 | 2019-03-25 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва изолятора изолятора ф. "С" оп 62, под воздействием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием бокового ветра произошел "Динамический рывок" провода ф."С ", который послужил разрушению колпачка и срыву изолятора ф."С" с оп. 62, что привело к схлестыванию проводов ф."С" и "Б" и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№01 на ПС 35кВ «Новая». | По результатам верхового осмотра участка ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая» составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая».
150 | 534 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:47 | 2019-03-25 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №3 ПС Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№5-6 - 5-7 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №№5-6 - 5-7, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
151 | 484 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:20 | 2019-03-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачков, нарушилась их прочность что привело к разрушению колпачков и под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС ветр 12 м/с), произошёл срыв изоляторов на опоре № 90, падению провода на траверсу. Возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля" в сети 10кВ на ПС 110 кВ Кирсановская. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Разрушение колпачка в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Выполнить осмотр и выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110 кВ Кирсановская, Особое внимание обратить на надежность крепления изоляторов на крюках и штырях. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
152 | 601 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 12:02 | 2019-03-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка".
153 | 721 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:41 | 2019-03-25 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
154 | 400 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:22 | 2019-03-25 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской ТП-576, запитанной от ТП-43 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в Управление сельского хозяйства о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
155 | 509 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:48 | 2019-03-25 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А15-№А16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А15-№А16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
156 | 603 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:09 | 2019-03-25 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ В.Хава явились повреждения потребительской ТП 5-10, устранены в ходе осмотра персоналом потребителя. |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава .
157 | 399 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:04 | 2019-03-25 08:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Луптюг явился пробой проходного изолятора на ведомственной ТП №200 ИП Филатьев. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП №200 ИП Филатьев, с требованием устранить недостатки влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
158 | 561 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 02:30 | 2019-03-25 04:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №02 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 202 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 202 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
159 | 542 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 00:20 | 2019-03-25 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого ветра произошло падение ветви дерева на опору №95, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к замыканию на землю устранённому оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой на оп.№95 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, веткой дерева, произошло возникновение однофазного короткого замыкания устранённого оперативным отключением. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
160 | 541 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 23:50 | 2019-03-25 00:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-1-15 произошло отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Направить письмо в ООО "Родные Просторы" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
161 | 508 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 20:00 | 2019-03-24 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло в следствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34 - №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
162 | 367 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:39 | 2019-03-24 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи в пролете опор №189-190 угрожающих падением веток на провода.
163 | 362 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:00 | 2019-03-24 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ЗТП 5312 3/250 п.Тим явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за пробоя изоляции РБ №3 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции РБ №3 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ЗТП 5312 3/250 п.Тим произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ЗТП 5312 3/250. Произвести замер сопротивления изоляции на ЗТП 5312 3/250. Провести обучение персонала Тимского РЭС, на тему: Проведение осмотров ТП и оформление результатов осмотра.
164 | 701 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 14:52 | 2019-03-24 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
165 | 593 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 12:52 | 2019-03-24 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате возникновения междуфазного замыкание в кабельной муфте произошло отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-колено действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате естественного старения изоляционного материала произошел пробой внутри кабельной муфты на опоре № 18 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Е-Колено. | Выполнить внеочередной осмотр кабельного выхода и концевых муфт в пролете опор 18-19 ПС 35кВ Е-Колено. По результата внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС 35кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
166 | 654 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 11:50 | 2019-03-24 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104 – 105 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №07 на ПС 110/35/10кВ Торопец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные дефекты.
167 | 620 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 09:58 | 2019-03-24 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х50 кабельного вывода от ТП-5 яч.№1 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6кВ от ТП-5 яч.№1 до КТП-114 яч.№3 в процессе длительного срока эксплуатации - 01.06.1965г., последний комплексный ремонт - 01.09.2014г., последние испытания - 02.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х50 кабельного вывода от ТП-5 яч.№1 до выводной опоры №1 на КВЛ-6кВ от ТП-5 яч.№1 до КТ-114 яч.№3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 устранить выявленные недостатки.
168 | 492 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 06:39 | 2019-03-24 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№ 139 - 140 явилось воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№139 - 140 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Старое Село. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№ 139-140 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
169 | 565 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 05:54 | 2019-03-24 08:20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 10кВ № 2 "Маткома" ПС 35/10кВ "Ермаково"произошло из-за КЗ, возникшего в результате обрыва проводов всех трех фаз в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленным сторонними лицами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленным сторонними лицами. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
170 | 550 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 02:32 | 2019-03-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты . Кабельная муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов
171 | 595 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 23:20 | 2019-03-23 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 96-97 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 96-97 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" из-за ослабления вязок провода в результате длительного воздействия на материал провода в течении длительного срока службы (47 год), ветровой нагрузки и атмосферных явлений с перепадами температур окружающего воздуха, а так же старение материала провода. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 96-97 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское.
172 | 602 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 20:15 | 2019-03-23 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №254-№255 ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №254-№255 ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №254 - №256 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
173 | 553 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:19 | 2019-03-23 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
174 | 582 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:01 | 2019-03-23 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК-10кВ фаз «В», «С» в шкафу УВН ТП 551 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в результате перекрытия изоляции вводов 10 кВ фаз «В», «С» силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «В», «С» силового трансформатора произошло в результате загрязнения и под воздействием неблагоприятных погодных условий. | Провести ТО ТП 551 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное. Выполнить внеочередной осмотр ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
175 | 381 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 17:36 | 2019-03-23 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№58-59 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№58-59 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
176 | 366 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 16:10 | 2019-03-23 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №8/122-9/122 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8/122-9/122.
177 | 579 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 15:38 | 2019-03-23 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 215-216 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 215-216 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
178 | 385 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:50 | 2019-03-23 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая( ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая, привёл его падению на землю в пролете опор №36-№37, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
179 | 523 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:43 | 2019-03-23 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре произошло падение ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор 10-11, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор 10-11, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине
180 | 380 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:06 | 2019-03-23 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№45-46 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№45-46 ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний.
181 | 369 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:03 | 2019-03-23 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор на провода фаз в пролёте опор №165-166. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, на провода в пролёте опор №165-166, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.118 ПС Индуктор. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №165-166.
182 | 556 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:44 | 2019-03-23 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом провода фазы «С» в пролёте опор №2-3 отпайки на ТП-1-15 и его падением на землю, вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 2-3 отпайки на ТП-1-15 ПС Сагуны и его падение на землю произошло вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления дефектного состояния провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
183 | 386 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:20 | 2019-03-23 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТ-12,5 фазы "В" КТП-70 ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПКТ-12,5 фазы "В" в КТП-70 ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
184 | 482 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:58 | 2019-03-23 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП находящемся на балансе АО "ТСК"произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №-04 ПС 35 кВ Платоновская . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Произошло отключение ВЛ-10кВ №-04 ПС 35 кВ Платоновская из-за потребительской ТП . | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
185 | 524 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:57 | 2019-03-23 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта двери РУ-10кВ ЗТП-10кВ Био-5-5, в части ее деформации и увеличения зазора между дверью и корпусом, произошло проникновение животного в РУ-10кВ на ввода 10кВ фаз "А", В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А", "В" и "С") ЗТП-10кВ Био-5-5 при проникновении животного (кота) в РУ-10кВ из-за несвоевременного выявления дефекта двери РУ-10кВ ЗТП-10кВ Био-5-5, в части ее деформации и увеличения зазора между дверью и корпусом, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
186 | 539 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:11 | 2019-03-23 12:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В СП-1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 805 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена, находящемся на балансе и обслуживании б/о "Лесная горка". |  | Направить письмо потребителю б/о "Лесная горка" о приведении потребительского оборудования ТП 805 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
187 | 534 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:53 | 2019-03-23 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №107-108 веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №107-108 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
188 | 396 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:49 | 2019-03-23 13:03 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "ЖКХ" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке РП СМУ-8 - ТП 116 КЛ 10 кВ "На ТП-116 с 1 секции шин". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "ЖКХ" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке РП СМУ-8 - ТП 116 КЛ 10 кВ "На ТП-116 с 1 секции шин". | Направить письмо МУП "ЖКХ" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "ЖКХ" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Нерехта.
189 | 560 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:48 | 2019-03-23 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-4-17 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании ООО УК "Главоблстройресурс". |  | Направить письмо потребителю ООО УК "Главоблстройресурс" о приведении потребительской отпайки за Р-4-17 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
190 | 467 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:40 | 2019-03-23 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ фазы "В" с касанием провода фазы "С" в пролете опор 6-00/328 - 6-00/329, произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра ветвь дерева отклонялась от провода фазы "С", что позволило провести успешное РПВ. При последующем сокращении расстояния между веткой висящей на проводе фазы "А" к проводу фазы "С" произошло повторное перекрытие фазы "В" и "С" и отключению В 10 кВ №6 ПС Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №6-00/328 - 6-00/329 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская
191 | 540 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:31 | 2019-03-23 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 226-227 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 226-227 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зонеВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 18 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
192 | 546 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:25 | 2019-03-23 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 74-75 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
193 | 551 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:13 | 2019-03-23 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №117-118 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №117-118 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
194 | 578 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:09 | 2019-03-23 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Берёзовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№ 264-265 упавшим сухим высокорослым деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого высокорослого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Берёзовка в пролете опор №264-265 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
195 | 478 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:55 | 2019-03-23 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявление дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл срыв изолятора оп.№6 фаза "А" с касанием на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Произошёл срыв изолятора оп.№6 фаза "А" с касанием провода на траверсу. Что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации "замыкание на землю". | Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгин А.Н. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
196 | 529 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:00 | 2019-03-23 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания снега на провода произошел обрыв провода в пролете опор №290-291 с появлением сигнала "Земля" в сети 10кВ ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода в пролете опор №№290-291 произошло его падение на землю, с возникновением однофазного замыкания на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
197 | 379 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:48 | 2019-03-23 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неудовлетворительная организация ТО в части несвоевременного выявления дефекта (загнивание деревянной стойки опоры №80 в месте крепления (бандажа) к ж/б приставке). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста при обрыве провода фазы "С" в пролете опор № 79-80 по причине излома деревянной стойки опоры №80 в месте крепления (бандажа) к ж/б приставке. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7121 с выборочной проверкой загнивания деревянных деталей опор. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7121 составить график устранения выявленных замечаний
198 | 585 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:33 | 2019-03-23 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьченково произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №123-124, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В", в пролете опор №123-124, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, разработать мероприятия по их обрезке и внести в планы Т.О. и кап. ремонтов.
199 | 543 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:23 | 2019-03-23 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 за ЛР-3-5 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 за ЛР-3-5 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
200 | 594 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:19 | 2019-03-23 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №103 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 103 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 19 м/с.) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 103-104. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
201 | 387 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:12 | 2019-03-23 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-123 ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в КТП-123 ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
202 | 544 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:58 | 2019-03-23 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 из-за несвоевременной обрезки веток деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ (культурные насаждения), занесенных на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-17 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоны ВЛ (культурные насаждения), занесенной на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
203 | 378 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:20 | 2019-03-23 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы", вызванное падением на дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №50-51 дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и изломом деревянной опоры №50 у основания. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками, качественному и своевременному выявлению и устранению дефектов. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы".
204 | 576 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:15 | 2019-03-23 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 60-61 упавшим сухим высокорослым деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого высокорослого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная в пролете опор №60-61 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
205 | 591 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:56 | 2019-03-23 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 веткой сорванной порывом ветра до 18 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
206 | 476 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:55 | 2019-03-23 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате неудовлетворительного технического состояния стойки деревянной анкерной опоры 3-00/14 (ее загнивания) при порывах ветра(до 18 м/с) произошел ее излом и падение, возник схлест проводов фаз "А", "В" и "С"( 3х. фазное к.з.) в пролете опор 3-00/13-15 и отключение В ВЛ-10 кВ №03 ПС Золотовская действием ТО с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате длительной эксплуатации произошло загнивание стойки деревянной анкерной опоры. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Золотовская с целью выявления дефектных деревянных опор, угрожающих падением (согласно планового листа осмотра). По результатам осмотра произвести замену дефектных опор или установку ж.б. приставок к ним.
207 | 573 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:34 | 2019-03-23 08:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 715 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Озон-2". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Озон-2" о приведении потребительского оборудования ТП 715 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
208 | 533 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:33 | 2019-03-23 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №153-154 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, из-за ослабления вязок провода при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 153-154 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В. Тойда организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
209 | 559 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:16 | 2019-03-23 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №192-193 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №192-193 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
210 | 547 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 04:26 | 2019-03-23 04:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В," и "С" в пролете опор № 24-25 ветками от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенными на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 24-25 произошло из-за падения веток от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
211 | 570 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:35 | 2019-03-23 05:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Березняги произошло по причине повреждения потребительской КТП-401, находящейся на балансе Воронежского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации». |  | Направить письмо потребителю Воронежского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» о приведении потребительской КТП-401 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Березняги в соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживания энергооборудование", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
212 | 575 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:28 | 2019-03-23 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Старая Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №1 ОВЛ-10-8-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Старая Криуша на опоре №1 ОВЛ-10-8-6 вследствие перекрытия веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша включить в план расчистки на 2019 год вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
213 | 473 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 02:10 | 2019-03-23 05:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявление дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл пробой изолятора, обрыв вязки опора №1/11. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изолятора и обрыв вязки в результате несвоевременного выявления дефектов из за длительной эксплуатации. | Провести разъяснительную беседу с мастером Стрельниковым И.А. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
214 | 491 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 00:35 | 2019-03-23 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор № 33-34 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия ТО МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве проводов в пролете опор № 32-35 из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№33-34 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево. Произвести вырубку деревьев за охранной зоной ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
215 | 707 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:14 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №60-61 при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева(растущего вне охранной зоны ВЛ) произошло вследствие её падения на провода и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
216 | 398 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:04 | 2019-03-23 00:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ- 10 кВ на потребительской КЛ-10 кВ ТП-625 2 с.ш. - ТП-470 2 с.ш., запитанной от ТП-625 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Новый город" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
217 | 699 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:29 | 2019-03-22 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 19 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
218 | 531 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:21 | 2019-03-22 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 вызванное падением ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ-10-6 ПС МОБ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
219 | 367 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:19 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 365.15 послужило: возникновение межфазного КЗ в пролете опор 113-114 из-за схлёста проводов. | Нарушение электрической изоляции, Схлёст проводов произошол в следствии разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор 113-114, по причине ослабления вязки провода под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок , при сильном боковом ветре , что и привело к возникновению двухфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, особое внимание уделить выявлению разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний.
220 | 623 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:10 | 2019-03-23 03:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта крыши ячейки №16 КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Тюшевка (нарушение герметичности). | Нарушение герметичности, Причиной возникновения замыкания на землю на 2-й секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Тюшевка послужил электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока фазы «С» в ячейке 10 кВ №16 Пчелокомплекс, произошедший вследствие попадания на изоляцию воды атмосферных осадков, протекшей внутрь ячейки из-за нарушения герметичности крыши КРУН 10 кВ вследствие коррозионно-эрозионного износа. Последняя до аварии проверка и испытания измерительных трансформаторов тока в яч. 10 кВ №16 Пчелокомплекс проводились 16.08.2016, плановый ночной осмотр персоналом ОВБ проводился 27.02.2019, плановый дневной осмотр мастером службы ПС проводился 12.03.2019. | На ПС 35/10 кВ Тюшевка провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования на ПС 35/10 кВ Тюшевка. Подать на имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с предложением депремирования за указанное в настоящем акте производственное упущение мастера бригады №4 участка производственной базы службы подстанций Липецкого района службы подстанций управления высоковольтных сетей Несмеянова Анатолия Николаевича руководствуясь приложением 4 к «Положению о материальном стимулировании (премировании) работников филиалов ОАО «МРСК Центра».
221 | 569 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 42-17 – 42-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 42-17 – 42-18 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 42-17 – 42-18 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
222 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 вследствие выпадения крюка фазы "А" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 вследствие выпадения крюка фазы "А" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №1-2 из-за загнивания верха деревянной опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" согласно НТД.
223 | 596 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Эртиль вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор№ 5-6 отп. на КТП 816 ПС 110 кВ Эртиль веткой сорванной порывом ветра до 19 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 отп. на КТП 816 ПС 110 кВ Эртиль произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
224 | 597 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль явилось повреждении на потребительской ТП 3-2 находящейся на балансе ООО "Газпромтрансгаз Москва". |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпромтрансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ о приведении потребительского оборудования ТП 3-2 от ПС 110 кВ Эртиль в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
225 | 660 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Снижение качества электроэнергии на ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная произошло в результате нарушения электрического контакта "нулевого" отвода низковольтной обмотки силового трансформатора 1Т, вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта "нулевого" отвода низковольтной обмотки силового трансформатора 1Т ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная произошел вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
226 | 617 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 22:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Заявка от дежурного МЧС о пожаре газовой АЗС от ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное ТП-477. |  | Принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
227 | 713 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:21 | 2019-03-22 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, ветра на провода привело к кратковременному перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-2 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
228 | 551 | Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:06 | 2019-03-22 21:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №59-60, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Парамоново , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново по всей длине.
229 | 377 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:51 | 2019-03-22 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец действием МТЗ явилось повреждение на ТП 177, находящемся на балансе потребителя. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №09 Пс 35кВ Пселец.
230 | 475 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:35 | 2019-03-22 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Е-5 - №Е-6 ВЛ-10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужил схлёст проводов в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Е-5 - №Е-6 с последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
231 | 698 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:42 | 2019-03-23 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №180-181, с последующим обрывом провода фазы "В", упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35кВ Уразово произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №180-181, с последующим обрывом провода фазы "В", упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
232 | 685 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:21 | 2019-03-22 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№81-82 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №81-82 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка, произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
233 | 411 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:20 | 2019-03-22 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-67 ф1005 ПС Светово и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-67 ф1005 ПС Светово явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
234 | 671 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:58 | 2019-03-22 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на РТП-705 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на РТП-705 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
235 | 376 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:53 | 2019-03-22 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №77-№78 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных
236 | 478 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:50 | 2019-03-22 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 ПС Коптевская произошло падение ветки с дерева на опору №53, перекрывшая провод фазы "В" и траверсу . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытиес фазы "В" и траверсу ВЛ 10 кВ №1 ПС Коптевская на опоре №53. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить.
237 | 359 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:40 | 2019-03-22 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин на провода 3-х фаз в пролёте опор №83-84. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин, на провода в пролёте опор №83-84, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Каташин. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролете опор №83-84.
238 | 505 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:35 | 2019-03-22 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №64-№66 упавшим деревом из-за несвоевременной вырубки угрожающего дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода марки АС-25 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №64-№66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №64-№66 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
239 | 556 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:32 | 2019-03-22 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 10кВ № 2 ПС Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
240 | 520 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:28 | 2019-03-22 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакланово на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакланово на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
241 | 658 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:10 | 2019-03-22 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролетах опор №№28-29, 29-30 вследствие срыва вязки верхнего провода на опоре №29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №29, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№28-29, 29-30 и отключению ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10кВ Бахмутово недостатки (дефекты).
242 | 506 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:04 | 2019-03-22 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №7-3 ВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС ПС 220/110/10 кВ Мценск действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №7-3 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло межфазное короткое замыкание и отключение В 10кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС ПС 220/110/10 кВ Мценск действием защит (МТЗ). | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине.
243 | 475 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:55 | 2019-03-22 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Коптевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 202-203, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
244 | 375 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:46 | 2019-03-22 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №14-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева на ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки произошло механическое воздействие на провода ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №14-16 и отключением ВЛ. | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки с составлением листка осмотра.
245 | 473 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное КЗ в результате несвоевременного выявления бокового дерева в границах охранной зоны ВЛ на краю просеки, упавшее на провода в пролете опор №6-33 - №6-34 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-33 - №6-34 с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с измерением ширины просеки и выявлением угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №6-22 - №6-47 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
246 | 621 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потребителей по ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» явилось повреждение потребительской КТП-670П, находящегося в эксплуатационной ответственности «ЛГЭК». |  | Направить в адрес КТП-670П «ЛГЭК» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
247 | 374 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:24 | 2019-03-22 18:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение произошло в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проходных изоляторов 10кВ силового трансформатора куницей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проходных изоляторов 10кВ силового трансформатора куницей. | Произвести измерение сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 По результатам измерений сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 составить график устранения выявленных замечаний.
248 | 373 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:10 | 2019-03-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за падения дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ и упавшего на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №153-154 ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор №153-154 ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний.
249 | 372 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "В"и "С" пр. оп.№№3-78 - 10-1 под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, из за разрегулировки стрелы провеса провода ф. "В", в следствии изгиба штыря траверсы М8 на оп. №3-78. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием порывов ветра произошла пляска проводов в результате чего на оп. №3 -37 произошел изгиб штыря траверсы М8 и в следствие чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пр.оп.№№3-78 - 10-1. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная. Произвести замену траверсы на оп. 3-78 и выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр. оп. 3-78 - 10-1
250 | 503 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ-10 ВЛ-1006 ПС Пушкино послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на разъединитель Р-94 на опоре №36 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино произошло в результате механического воздействия, вызванного падением ветки на разъединитель Р-94 на опоре №36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры №36 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
251 | 704 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:34 | 2019-03-22 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома траверсы, срыва изолятора 10кВ фазы «В» на опоре №187 с последующим схлестом проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №187-188, вследствие падения дерева на провода ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Излом траверсы, срыв изолятора 10кВ фазы «В» на опоре №187 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №187-188 при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
252 | 502 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:29 | 2019-03-22 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №98-№99 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №98-№99 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово расположенных за границей просеки в пролете опор №97-№99 По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их исполнения.
253 | 566 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:26 | 2019-03-22 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 31-32 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина в пролете опор № 31-32 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
254 | 371 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:19 | 2019-03-22 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском участке ВЛ от ЛР-98. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
255 | 489 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении ОПН в ведомственном ТП-189. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-189 ВЛ 1006 ПС Трудилово.
256 | 580 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
257 | 672 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:56 | 2019-03-22 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№17/4-17/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра, с последующим падением ее на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№17/4-17/5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
258 | 363 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино в пролёте опор №16-17 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф. А,В в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
259 | 366 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино в пролёте опор №18-21 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №18-21 ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
260 | 370 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:50 | 2019-03-22 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 22.03.2019 г в 15: 50 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 09 от ПС 35/10 кВ «М.Каменец» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при воздействии на провода ДКР в пролете опор № 136-137. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение межфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 35/10 кВ «М.Каменец», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
261 | 470 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:48 | 2019-03-22 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения ветки дерева, расположенного в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №89 - №90 из-за несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №89 - №90 с возникновением междуфазного КЗ, при работе АПВ ветка дерева оставалась на проводах с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку и расширение просеки в пролетах опор №88 - №91 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
262 | 472 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:46 | 2019-03-22 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-6 - 4-7 из за пределов охранной зоны. При подаче на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильного ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-6 - 4-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино на участках прохождения по лесной местности. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
263 | 616 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:30 | 2019-03-22 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Котельная в пролете опор № 20-21. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ-10 кВ Котельная. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная.
264 | 409 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:25 | 2019-03-22 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1019 ПС 110/35/10 кВ Комаричская | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 10-11 ВЛ 10кВ ф.1019 ПС Комаричская.
265 | 517 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:21 | 2019-03-22 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов тр-ра тока ТПЛ-10 75/5 (1965 г.в.) ячейки Ф-3 РП-10 кВ Сабуровская при длительной эксплуатации и несвоевременной замены, произошел пробой изоляции тр-ра тока фазы "А" на корпус ячейки, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, перешедшее в двухфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" (с повреждением фарфоровых тяг выключателя), устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в ячейки Ф-3 РП-10 кВ Сабуровская из-за пробоя изоляции тр-ра тока ТПЛ-10 кВ 75/5 фазы "А" на корпус ячейки (старение изоляции и изменения свойств материалов тр-ра тока при длительной эксплуатации - с 1965 г.), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, перешедшее в двухфазное короткое замыкание фаз "А" и "В" (с повреждением фарфоровых тяг выключателя), устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за повреждения фарфоровых тяг В-10 кВ Ф-3 в процессе развития аварии. | Разработать проект, на основании утвержденного ТЗ по реконструкции КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, в части перевода электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная Провести реконструкцию КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, по переводу электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная в соответствии с разрабатываемой проектно-сметной документацией
266 | 468 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:15 | 2019-03-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра макушки дерева, расположенной за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении макушки дерева на провода в пролете опор №106 - №107 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев и вырубку отдельных деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №106 - №107 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
267 | 535 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:09 | 2019-03-22 16:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло ее касание провода фазы "В" через траверсу опоры №10-1 ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания фазы "В" на траверсу опоры через тело птицы, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино из-за воздействия на ЭУ птицы, при ее касании провода через траверсу опоры №10-1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания фазы "В" на траверсу опоры через тело птицы, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине.
268 | 365 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:55 | 2019-03-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №25-26.
269 | 363 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:50 | 2019-03-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№13 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №12-13.
270 | 508 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:44 | 2019-03-22 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ Южн-7-6П, находящейся на балансе потребителя: "Магазин (ИП Толкачев Г.А.)" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-7-6П "Магазин(ИП Толкачев Г.А.)" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине.
271 | 361 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:41 | 2019-03-22 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №22/141-23/141 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №22/141-23/141 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №22/141-23/141.
272 | 487 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:20 | 2019-03-22 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1011 ПС Мазальцево в пролете опор №№ В20-В21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№ В20-В21 на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1011 ПС Мазальцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1011 ПС Мазальцево в пролете опор № В20-В21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ 1011 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
273 | 469 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 16:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного отключения ВН-2 10кВ в ГКТП-15 Тёмкино ВЛ10кВ № 1017 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось однофазное замыкание на землю, возникшее в результате воздействия организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждения оборудования потребителя электрической энергии - Темкинской ЦРБ. |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВН-2 10кВ в ГКТП-15 Тёмкино ВЛ10кВ № 1017 ПС 110/35/10кВ Темкино из-за однофазного замыкания на землю в ТП-33 ЦРБ в адрес потребителя, владельца ТП.
274 | 702 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
275 | 526 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошёл излом траверсы провода фазы "В" ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино на опоре №120 ,что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "А" в пролёте опор №120-121 с возникновением межфазного замыкания, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате излома траверсы с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "А" ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино в пролёте опор 120-121 возникло межфазное замыкание, устранённое действием защит. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ "Шаблыкино" по всей длинне. Выявленные замечания включить в план работ Шаблыкинского РЭС
276 | 539 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ, при ветровых нагрузках произошел кратковременный схлест проводов фаз"А" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кв Шаблыкино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия амосферных явлений, при ветровых нагрузках произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кв Шаблыкино из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.
277 | 571 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:05 | 2019-03-22 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №910 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №910 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
278 | 500 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:00 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, из не вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская в пролете опор №108-№109, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки из не вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская в пролете опор №108-№109 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине
279 | 352 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:50 | 2019-03-22 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная на провода 3-х фаз в пролёте опор №98-99. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, на провода в пролёте опор №98-99, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №98-99.
280 | 615 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:41 | 2019-03-22 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "А" Р-10кВ ТП №54Л ВЛ-10кВ "Кирпичный завод Левая". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта фазы "А" Р-10кВ ТП № 54Л ВЛ-10кВ "Кирпичный завод Левая". | Произвести осмотр ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая". По результатам осмотра ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая" устранить выявленные замечания.
281 | 408 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:40 | 2019-03-22 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1004 ПС 110/10 кВ Тепличная | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Тепличная. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
282 | 355 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:22 | 2019-03-22 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8.51-8.52 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
283 | 505 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:10 | 2019-03-22 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ЗТП потр "Свинокомплекс пл.2" (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. |  | Направить письмо собственнику ТП потр «Свинокомплекс пл.2» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине.
284 | 499 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:07 | 2019-03-22 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролете опор №70-№71 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино , проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71 ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения.
285 | 356 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:38 | 2019-03-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода 3-х фаз, в пролете опор №7.56-7.59 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 110/10кВ Свень. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №7.56-7.59 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень, привёл короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
286 | 485 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:34 | 2019-03-22 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №4-6 - №4-7 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1017 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №4-6 - №4-7 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №4-6 - №4-7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
287 | 463 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:30 | 2019-03-22 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. на участке ВЛ-10кВ №4 - 20 КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ №4 - 20 участка КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 в пролете опор №7 - №8. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
288 | 358 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:10 | 2019-03-22 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №8–9 ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
289 | 359 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:00 | 2019-03-22 14:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), В результате воздействия ветровых нагрузок до 27 м/с произошел обрыв проводов фаз «А» и "В" в пролете опор №136-138 и срыв изолятора фазы "В" на опоре №137 ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв проводов фаз «А» и "В" в пролете опор №136-138 привел короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов
290 | 351 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:55 | 2019-03-22 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская на провода в пролёте опор №160-161. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, на провода в пролёте опор №160-161, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №160-161.
291 | 464 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:50 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения дерева подрезанного бобрами, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №175 - №176 с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №175 - №176 с возникновением межфазного КЗ и обрывом трех проводов А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, подрезанных бобрами, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, подрезанных бобрами и расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
292 | 350 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:41 | 2019-03-22 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора на провода 3-х фаз в пролёте опор №108-109. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора, на провода в пролёте опор №108-109, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №108-109.
293 | 496 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:20 | 2019-03-22 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 1006 ПС Ушаково отключена оперативно вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате перекрытия одного провода ВЛ в пролете опор №141-№142 упавшим деревом из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 1006 ПС Ушаково отключена оперативно в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №141 - №142 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесистой местности. По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опоре №141 - №142 на ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково.
294 | 481 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 10:35 | 2019-03-22 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва одного провода на ведомственном участке в пролете опор № 26-26/1. |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1007 ПС Каменка ГК Автодор с претензией для приведения участка ЛЭП в состояние соответствующее нормативно-технической документации, с том числе исключающее в дальнейшем падение угрожающих деревьев на провода ВЛ.
295 | 480 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:55 | 2019-03-22 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Синьково явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-300. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-605 ПС Синьково за ЛР-300.
296 | 503 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:10 | 2019-03-22 11:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения мыши на в/в тр-ра фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-10 кВ Био-4-10, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводом 10 кВ (фазы "В" ) и корпусом тр-ра КТП-10кВ Био-4-10 при проникновении мыши в РУ-10кВ, произошло возникновение однофазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
297 | 612 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:42 | 2019-03-22 09:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка, явилось однофазное замыкание на землю между проводом фазы "С" и траверсы на опоре №29 через тело птицы | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка явилось однофазное замыкание на землю на опоре №38 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10 кВ Откормочник ПС Московка на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Включить опору №29 ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
298 | 461 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:32 | 2019-03-22 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Любавичи, в пролёте опор №75 - №76, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Любавичи явилось межфазное короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №75 - №76. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Любавичи в пролете опор №№ 75-76 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
299 | 404 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:18 | 2019-03-22 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Воздействие на ЭУ птицы (аист вил гнездо на опоре №6.81), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (перекрытие двух фаз алюминиевой проволокой) - аист вьет гнездо на опоре № 6.81, привело отключению от действия МТЗ ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное. | Произвести установку птицеотпугивающего устройства на опоре №6.81 ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное
300 | 460 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:00 | 2019-03-22 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 69-70 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 69-70. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Михайловская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 69-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
301 | 348 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 07:28 | 2019-03-22 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 27 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи на провод фазы "С" и траверсу опоры №152. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, на провод фазы "С" и травурсу опоры №152, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №152 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролете опор №151-153.
302 | 525 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 06:59 | 2019-03-22 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы проводов фаз "А" и "В" произошло отключение ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Нарушение электрической изоляции, Из-за касания птицы фаз проводов "А" и "В" произошел пробой воздушного промежутка через тело птицы, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменский РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине.
303 | 558 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 03:30 | 2019-03-22 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №12 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1957г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1957г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
304 | 654 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 16:18 | 2019-03-21 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
305 | 391 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 14:18 | 2019-03-21 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1-9, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 1-9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине прохождения атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Выполнить обследование опоры №1-9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево подвергшейся прохождению тока замыкания на землю
306 | 504 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 13:15 | 2019-03-21 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
307 | 663 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:34 | 2019-03-21 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за КЗ, в результате повреждения концевой муфты на опоре №12/11 участка КЛ 6кВ от РТП 316 в сторону ТП 316 (на балансе потребителя). |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
308 | 581 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:20 | 2019-03-21 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
309 | 650 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:56 | 2019-03-21 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/9-1/10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/9-1/10 ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
310 | 455 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:14 | 2019-03-21 12:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Срыв провода с изолятором со штыря приёмной траверсы на ТП 180 из-за удара навесным оборудованием уборочного трактора по ж/б стойке опоры ВЛ 6 кВ ТП 201-ТП 180 при его движении на территории базы спец.АТХ г.Смоленска. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение Л 2810 РП 28 от междуфазного короткого замыкания при срыве провода с изолятором со штыря приёмной траверсы на ТП 180 после механического воздействия на опору спецтехникой. | Направить письмо с претензией руководству МБУ "Спецавто".
311 | 449 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 10:07 | 2019-03-21 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1018 ПС 35/10кВ Берёзка явилось междуфазное К.З. вызванное воздействием организации, участвующей в технологическом процессе: повреждением на ведомственной отпайке на КТП -"ИП Паршин". |  | Направить по факту отключения ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка письмо-претензию в адрес владельца КТП-"ИП Паршин".
312 | 454 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:29 | 2019-03-21 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению на ВЛ-1001 ПС Ольша явилось повреждение на ведомственной ТП-1286 ДЭП-4. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС.
313 | 590 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:05 | 2019-03-21 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №73-№74 деревом, упавшим извне охранной зоны в результате повреждения его основания бобрами. Без обрыва проводов. УРЗА в ведении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" пролете опор №73-№74 деревом, упавшим извне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" в результате повреждения его основания бобрами. Без обрыва проводов. Оценка УРЗА не требуется. УРЗА в ведении РЖД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
314 | 360 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 01:07 | 2019-03-21 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Теткино, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №36-37 дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Теткино с обязательным проведением верхового осмотра опор №35, 36, 37, 38 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
315 | 468 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 00:05 | 2019-03-21 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №73-74, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
316 | 646 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 20:19 | 2019-03-20 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
317 | 470 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 19:06 | 2019-03-20 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Коптевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Коптевская произошло схлестывание проводов в пролете опор № 98-99 и как следствие отключение ВЛ. | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 98-99 на ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская.
318 | 447 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:17 | 2019-03-20 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10 Сычевка явилось междуфазное К.З. возникшее при пробое изоляции кабельной воронки (тип АСБ год изготовления 1974г., год ввода в эксплуатацию 1974) из-за нарушения диэлектрических свойств материала изоляции кабельной воронки вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации кабеля. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной пробоя изоляции кабельной воронки (тип АСБ год изготовления 1974г., год ввода в эксплуатацию 1974) с возникновением междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10 Сычевка явилось нарушение диэлектрических свойств материала изоляции кабельной воронки вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации кабеля. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ Л 1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить И.О. главного инженера РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
319 | 390 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:05 | 2019-03-20 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате большого срока службы, более 20 лет и снижения изоляционных свойств высоковольтного предохранителя фазы "А" на ТП-218 произошло его перегорание. | Нарушение электрической изоляции, Перегорание высоковольтного предохранителя в результате большого срока службы, более 20 лет и снижения изоляционных свойств. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-218 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ТП-218 устранить выявленные дефекты.
320 | 448 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 16:30 | 2019-03-20 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось однофазное замыкание на землю возникшее при падении ветки дерева на провод одной фазы и траверсу опоры № 127 в пролете опор 127 - 128, провода целы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось перекрытие воздушного промежутка с фазного провода на металлические заземленные части опоры (траверсу), возникшее при падении ветки дерева на провод одной фазы и траверсу опоры № 127 в пролете опор 127 - 128. | Выполнить обследование опоры №127 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
321 | 388 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 15:23 | 2019-03-20 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-26, запитанной от КЛ-6кВ ф.625 от ПС СУГРЭС. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно |  | Направить письмо потребителю СТ Рассвет о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования .
322 | 346 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:25 | 2019-03-20 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 25–26 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10 кВ Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Летошники. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
323 | 452 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:00 | 2019-03-20 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШФ-10 на опоре № 14 ВЛ-1010 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (51 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-1010 ПС Демидов является пробой штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 14 ВЛ-1010 Демидов (год изготовления 1968). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов, при котором особое внимание обратить состоянию изоляторов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
324 | 451 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:47 | 2019-03-20 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 36-37 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 36-37. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Катынь-2. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор 36-37 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
325 | 458 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:40 | 2019-03-20 13:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов при производстве лесозаготовочных работ посторонними лицами в охранной зоне ВЛ в пролете опор №39-№43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие механического воздействия посторонних лиц (производство лесозаготовочных работ в охранной зоне ВЛ) из-за обрыва проводов в пролете опор №39-№43 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино..
326 | 548 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 11:25 | 2019-03-20 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 28 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке ТП 1055 - ТП 911 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
327 | 358 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:52 | 2019-03-20 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 7-8 - 7-9 деревом, сломленным порывом ветра и упавшим из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, сломанного порывом ветра, произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая в пр. оп.№№ 7-8 - 7-9 и возникновение межфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
328 | 490 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:25 | 2019-03-20 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения дерева из внеохранной зоны ВЛ произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
329 | 465 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 07:25 | 2019-03-20 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Не обрезаны кроны деревьев в охранной зоне ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При налипании мокрого снега и воздействия порывов ветра произошел излом ветки дерева (нависала над проводами) и падение на провода ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№15 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Золотовская. В результате динамического воздействия токов КЗ образованных в результате АПВ и ветровых нагрузок ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило успешно ввести в работу ВЛ 10кВ №15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов упавшей из-за налипания мокрого снега веткой дерева в пролете опор 1-9 - 1-10. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская с целью выявления деревьев(веток) угрожающих падением на провода. В пролете опор 1-9 – 1-10 и по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская произвести обрезку крон, валку деревьев.
330 | 464 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 23:13 | 2019-03-19 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 62-63, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
331 | 463 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 22:45 | 2019-03-20 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 18-19. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору (скорость ветра достигала 13 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 18-19. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородное с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
332 | 495 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 21:28 | 2019-03-19 23:40 | Дефекты изготовления, В результате монтажа подрядной организацией ООО "Сройэнергомонтаж" (10.2018) некачественного штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г (дефекты изготовления) при строительстве участка ВЛ-10 кВ от опоры №90 до СТП 10/0,4 кВ А-21-40 ВКЛ-10 кВ № 21 ПС 110/10 кВ «Альшанская", в процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №26-1, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю (при 100 % влажности), устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода фазы "С" на траверсу опоры №26-1 КВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/10 кВ «Альшанская" из-за разрушения изолятора ШФ-20 Г (2018 г., дефекты изготовления), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо в ООО "Сройэнергомонтаж" о недопустимости монтажа некачественных штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-20Г на объектах филиала, приводящих к нарушению электроснабжения потребителей.
333 | 523 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 20:32 | 2019-03-19 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Эртиль-город вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ".
334 | 450 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:46 | 2019-03-19 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной междуфазного замыкания на ВЛ-1010 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств концевой кабельной муфты марки 3КВТп 10-35/50 в ячейке ВЛ-1010 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 1969г. (50 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки 3КВТп 10-35/50 в ячейке ВЛ-1010 ПС Демидов. | Произвести анализ количества концевых кабельных муфт на опорах ВЛ-1010 ПС Демидов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, по результатам проведенного анализ разработать график замены муфт.
335 | 343 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:30 | 2019-03-19 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №145-№146 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №145-№146 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №145-№146.
336 | 647 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:25 | 2019-03-19 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
337 | 520 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:22 | 2019-03-19 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ЗТП 6-3 от ПС 110 кВ Докучаево послужило перегорание ПН 0,4 кВ вследствие оплавления контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ фаз "А" и "В" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Перегорание ПН 0,4 кВ и оплавление контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ типа РБ-2/2 250А У3 фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП 6-3 от ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
338 | 521 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:15 | 2019-03-19 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 отпайка № 4 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растуще-го за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 отпайка № 4 на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
339 | 518 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 16:49 | 2019-03-19 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-7-4-8 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-7-4-8 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
340 | 610 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:47 | 2019-03-19 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х120 КЛ-6 кВ от ТП-136 яч. № 4 до ТП-186 яч. № 4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1983г., последний комплексный ремонт 29.09.2014г., последние испытания 30.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ-6 кВ от ТП-136 яч. № 4 до ТП-186 яч. № 4. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 устранить выявленные недостатки.
341 | 519 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:19 | 2019-03-19 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное замыкание в кабельной муфте на опоре № 84, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции кабельной муфты на опоре № 84 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Произвести осмотр кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
342 | 653 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 13:12 | 2019-03-19 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица, при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица.
343 | 618 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ №120, находящейся на балансе Комитета по имуществу г. Ржев. |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
344 | 619 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид. №15(23) до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ячейки В-10 кВ фид.№15(23) до опоры №1, в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
345 | 586 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:30 | 2019-03-19 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №213-№214 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №213-№214 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
346 | 516 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:20 | 2019-03-19 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ОАО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
347 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:20 | 2019-03-19 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
348 | 342 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:10 | 2019-03-19 11:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие животным воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие животным воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
349 | 443 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:45 | 2019-03-19 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной приведшей к пробою изоляторов марки ШС-10 явилось несвоевременное устранение развивающегося дефекта изоляторов ШС-10 фаз В, С на приемной траверсе ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов в ВЛ-1008 ПС Демидов | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явился пробой изоляторов ШС-10 фаз В,С на приемной траверсе ЗТП-104 ВЛ-1013 ПС Демидов в сторону ВЛ-1008 ПС Демидов. | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов. По результатам внеочередного осмотра ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
350 | 517 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:23 | 2019-03-19 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-114 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-114 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
351 | 377 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:47 | 2019-03-19 05:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления земли на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга явилась птица которая при посадке на траверсу опоры №2 перекрыла своими крыльями провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкания на землю фаза "А" на опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга, через тело птицы. | Выполнить комиссионное обследование опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга подвергшейся току ОЗ с внесением ее в журнал (по результатам обследования). По итогам осмотра опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
352 | 376 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:25 | 2019-03-19 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя вязкам провода к изоляции ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Павино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
353 | 442 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 01:13 | 2019-03-19 03:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной междуфазного замыкания в РУ-10кВ КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств опорных изоляторов (марка ИО-10) фаз В и С в процессе длительной эксплуатации с 1975г. (42 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя опорных изоляторов (марка ИО-10) фаз В,С в РУ-10кВ КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов. | Произвести внеочередной осмотр КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Произвести внеочередные высоковольтные испытания изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов. По результатам проведенного внеочередного осмотра и высоковольтных испытаний изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
354 | 441 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 22:58 | 2019-03-19 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ Г3-Г4 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ Г3-Г4 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ Г3-Г4 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
355 | 354 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 19:23 | 2019-03-19 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Аварийно отключилась ВЛ 6 кВ 488.2 ЦРП Гормолзавод в результате стороннего воздействия (наезд на опору грузового автомобиля). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры ВЛ 6 кВ 488.2 ЦРП Гормолзавод произошло в результате наезда грузового автомобиля, принадлежащего стороннему лицу. | Написать письмо лицу , допустившему наезд на опору, о необходимости соблюдения требования НПА в отношении объектов электросетевого хозяйства.
356 | 437 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:41 | 2019-03-18 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10 кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №184 - №185 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №184 - №185 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
357 | 341 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:19 | 2019-03-18 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП 36 Творишино СЭС Ф.103 ПС Гордеевка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП 36 Творишино СЭС Ф.103 ПС Гордеевка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП Ф-103 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
358 | 373 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:18 | 2019-03-18 18:43 | Проезд крупногабаритной техники, При аварийном обходе выявлено , что проезжающий под ВЛ грузовой автомобиль МАЗ 55516 с «заклинившем» в поднятом положении кузовом, зацепил кузовом и оборвал провод фазы «В». Габариты ВЛ соответствуют НТД. местность не населенная. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 67/1-67/2 ВЛ-10 кВ ф10-03 ПС Луковцино, поднятым кузовом транспортного средства при проезде под проводами. | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
359 | 444 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:42 | 2019-03-18 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП 680. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
360 | 515 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:27 | 2019-03-18 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения КВЛ 6кВ № 9 ПС 35 кВ № 4 послужило междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительской ТП 789 ПС 35кВ №4, принадлежащей ООО «Пищевик». |  | Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
361 | 557 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 14:20 | 2019-03-18 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №84-№85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
362 | 440 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 13:53 | 2019-03-18 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 90-91 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 90-91. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1003 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоныВЛ 1003 ПС Демидов в пролете опор №№90-91 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
363 | 338 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 12:26 | 2019-03-18 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец в пролете опор №125-№126, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
364 | 338 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:50 | 2019-03-18 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №8.71 ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода(ВЛ в эксплуатации с 1966 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №8.71 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода, привёл его падению на землю в пролете опор №8.70-№8.71, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода на участке от опоры №8.65 до опоры №8.75. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
365 | 677 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:14 | 2019-03-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на 1 секции шин ПС 35 кВ Анновка произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №82 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое воздействие атмосферных явлений привело к срыву изолятора фазы "В" с разрушением колпачка на опоре №82 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
366 | 353 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 10:42 | 2019-03-18 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за ненадёжного контакта в месте крепления наконечника нулевого провода к корпусу н/в щита ТП произошёл нагрев наконечника, прослабление контакта и последующее перегорание. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения послужил ненадёжный контакт в месте соединения нулевого провода с корпусом ТП. | Выполнить выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 577.03 на предмет нагрева контактных соединений. По результату осмотра составить график устранения дефектов
367 | 435 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 09:02 | 2019-03-18 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-623 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции концевой муфты РУ 6кВ ТП 028 из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение концевой муфты марки 3КВТп-10-70/120 в ячейке КВЛ 6кВ 623С в РУ 6кВ ТП 028 произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №623 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
368 | 352 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 06:50 | 2019-03-18 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 3.1.25 на ПС 110кВ Фатеж появилась в результате замыкания на землю в кабельной вставке 10кВ от ВН-2 ТП 3.1.25 16/2*250 до ВН-1 ТП 3.1.25 17/200, по причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | Нарушение электрической изоляции, По причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции кабельной вставки 10кВ от ВН-2 ТП 3.1.25 16/2*250 до ВН-1 ТП 3.1.25 17/200 по ВЛ-10кВ 3.1.25 произошло повреждение кабеля с однофазным замыканием на "землю". | Произвести инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт по ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж с составлением листа осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Направить письмо владельцу эл. установки ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж в лице администрации МО г. Фатеж о состоянии эл.оборудования и необходимости замены узлов отработавших срок более 25 лет, для дальнейшей эксплуатации арендованных сетей филиалом Курскэнерго в соответствии с требованиями ПТЭ.
369 | 328 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 22:00 | 2019-03-17 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.634 ПС Камвольная привело к падению ветви провода 3-х фаз в пролёте опор №65-66. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.634 ПС Камвольная, на провода в пролёте опор №65-66, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.634 ПС Камвольная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-кВ ф.634 ПС Камвольная в пролете опор №65-66.
370 | 638 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:37 | 2019-03-17 20:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5/9-5/10 птицей, вследствие попадания её в провода. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5/9-5/10 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон произошел в результате попадания в провода птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
371 | 329 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:05 | 2019-03-17 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
372 | 497 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 16:48 | 2019-03-17 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ СтКол-2-2, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А" и "В" КТП-10кВ СтКол-2-2 при проникновении животного (лиса) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
373 | 426 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:55 | 2019-03-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение спиленного посторонними лицами бокового дерева на провода в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище с обрывом 3-х провода АС-35 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. Несанкционированная рубка лесных насаждений, Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ произошло в результате падения спиленного посторонними лицами бокового дерева на один провод фазы "В" в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище, с последующим спилом других деревьев, их падением на провода и обрывом 3-х провода АС-35 в пролете опор №Г-23 - №Г-24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативно на ПС 35/10кВ Городище отключен ВВ-10кВ ВЛ-1004 для отыскания места однофазного замыкания на "Землю" из-за падения спиленного посторонними лицами бокового дерева на один провод фазы "В" в пролете опор №Г-23 - №Г-24 с последующим спилом других деревьев, их падением на провода и обрывом 3-х провода АС-35 в пролете опор №Г-23 - №Г-24. | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших вырубку деревьев в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Выполнить расширение просеки на ширину охранной зоны в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище.
374 | 507 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:14 | 2019-03-17 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения КВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ №4 послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное пробоем изоляции кабельной воронки фаз "А","В", "С" кабельного захода в ТП 745, из-за изменения изоляционных свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции кабельной воронки фаз "А","В", "С" кабельного захода в ТП 745 произошел из-за изменения изоляционных свойств структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 с целью выявления замечаний концевых кабельных заходов в ТП. По результатам внеочередного осмотра кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
375 | 491 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 10:32 | 2019-03-17 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-28-38П, находящейся на балансе потребителя: ГСК "Надежда", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-38П ГСК "Надежда" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
376 | 325 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 05:49 | 2019-03-17 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации (с 1971г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение(оплавление) изолятора фазы «А» на опоре №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Пробой и повреждение изолятора фазы «А» на опоре №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка, привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №155/157 до опоры №165/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. Выявленные дефекты устранить Выполнить обследование опоры №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
377 | 481 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:56 | 2019-03-17 02:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 12-78 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 12-78 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
378 | 479 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:02 | 2019-03-16 20:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке от опоры № 108 к ТП 601 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ «Донское». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Донское» о приведении потребительской отпайки от опоры № 108 к ТП 601 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
379 | 452 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:30 | 2019-03-16 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском участке ВЛ, находящемся на балансе оператора сотовой связи "Билайн" произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Анненская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения осмотра ВЛ и РТП в местах перекрытия провода птицей с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
380 | 427 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:04 | 2019-03-16 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. из-за нарушения электрической изоляции ВЛ при падении ветки дерева на провода в пролете опор №С33 - №С34 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах линии, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №С33 - №С34. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц.
381 | 425 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:34 | 2019-03-16 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП 635. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
382 | 523 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:24 | 2019-03-16 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
383 | 346 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:44 | 2019-03-16 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №30208 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" в пролёте опор №10-12 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №10-12 ВЛ-10 кВ №30208 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №30208 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Кульбаки". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30208 ПС Кульбаки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
384 | 641 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:24 | 2019-03-16 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
385 | 513 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 00:56 | 2019-03-16 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 51-52 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 51-52 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 15 м/с с охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
386 | 471 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ к требованиям ПУЭ.
387 | 489 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №59-60, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
388 | 615 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 16:15 | 2019-03-15 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №18-19, с дерева из вне охранной зоны КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Волга действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга. По результатам осмотра, устранить выявленные нарушения.
389 | 639 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
390 | 640 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
391 | 642 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 990 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
392 | 480 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 14:30 | 2019-03-15 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 68 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 68 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "С", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "С") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
393 | 624 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:50 | 2019-03-15 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
394 | 625 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:42 | 2019-03-15 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
395 | 479 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:49 | 2019-03-15 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 115ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 115 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье с касанием провода фазы "В", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
396 | 340 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 в результате перекрытия изоляции между фазами на соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 на соединительной муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2.
397 | 537 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:28 | 2019-03-15 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №203-№204 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №203-№204 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
398 | 600 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:20 | 2019-03-15 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Откючение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. из-за падения дерева росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействие сильного ветра 18 м/с, с обрывом провода фазы "В" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №119-120 по ВЛ-10 кВ №02 "Двуречки" произошло от механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в пролетах №111-№129 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
399 | 643 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 19:33 | 2019-03-14 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабельной вставки 10 кВ на участке от Р 2102 до Р 2103 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции кабельной вставки 10 кВ на участке от Р 2102 до Р 2103 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
400 | 501 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:28 | 2019-03-14 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КТП 7-12 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая послужило перегорание ПН 0,4 кВ вследствие оплавления контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ фаз "А" и "В" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Перегорание ПН 0,4 кВ и оплавление контактной части неподвижной губки главного рубильника 0,4 кВ типа РБ-2/2 250А У3 фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ КТП 7-12 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловского БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
401 | 525 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:15 | 2019-03-14 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 через ветку дерева, принесенную на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" , влияющие на нормальную работу ВЛ.
402 | 423 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 13:34 | 2019-03-14 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6кВ Диффузион, Л610 - РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБл-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, 30 лет с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС 110/6кВ Диффузион, Л610 - РП13 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л 610 ПС 110/6кВ Диффузион – РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
403 | 424 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 12:35 | 2019-03-14 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ, возникшего на ведомственном ТП-389П Ельня (принадлежность МУП Водоканал). |  | Направить претензионное письмо на имя директора МУП Водоканал по факту отключения ВЛ-1001 ПС Ельня из-за повреждения в ТП-389П Ельня.
404 | 622 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 11:14 | 2019-03-14 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате срыва подставного штыревого изолятора с приближением провода шлейфа фазы "В" к металлоконструкции траверсы на опоре №4/54 ВЛ 10 кВ №22 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв подставного штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4/54 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
405 | 419 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 07:20 | 2019-03-14 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения участка №3 ВЛ (1-ТП64) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. вследствие воздействия организации, участвующей в технологическом процессе: ООО СП "Торгово-промышленная компания "ВИСА", повреждение на ведомственной ТП-111. |  | Направить по факту отключения участка №3 ВЛ (1-ТП64) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес ООО СП "Торгово-промышленная компания "ВИСА" - владельца ТП-111.
406 | 531 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 01:50 | 2019-03-14 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП930-ТП1930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП930-ТП1930 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская дефектов.
407 | 420 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 22:45 | 2019-03-14 00:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к разрушению штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре № Б1 ВЛ-1008 ПС Вачково явилось изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года (53 года). | Нарушение электрической изоляции, Причина однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-1008 ПС Вачково разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре № Б1 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково (год изготовления 1966). | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Вачково, при котором особое внимание уделить состоянию изоляторов. По результатам проведения выборочного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний.
408 | 499 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 17:22 | 2019-03-13 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10кВ КТП-4-10 ПС 35кВ Шапошниковка произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус трансформатора 63кВА КТП-4-10 ПС 35кВ Шапошниковка произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (50 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
409 | 322 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 16:32 | 2019-03-13 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №168-№169. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №168-№169 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
410 | 421 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 14:50 | 2019-03-13 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственной КТП-24-3 ТОО "МАРС" ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище. |  | Направить письмо с претензиями и возмещением причиненного ущерба владельцу КТП-24-3 ТОО "МАРС" ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище.
411 | 473 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:59 | 2019-03-13 13:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате перекрытия животным (хорек) воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №3/78 КВЛ 10 кВ Фид. № 7 ПС 110/35/10кВ Новополево произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению КВЛ 10кВ Фид.№ 7 действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия воздушного промежутка ВЛ через тело животного (хорек) на опоре №3/78 КВЛ 10 кВ Фид.№ 7 ПС 110/35/10кВ Новополево, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению КВЛ 10кВ Фид. № 7 ПС Новополево действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
412 | 526 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:32 | 2019-03-13 14:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-№4 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-№4 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая".
413 | 478 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 09:30 | 2019-03-13 09:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №47-9-1 КВЛ-6 кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на КВЛ-6 кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №47-9- 1 КВЛ-6 кВ №543 ПС Железнодорожная из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
414 | 598 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 06:01 | 2019-03-13 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-6 кВ №04 от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" произошло по причине межфазного К.З. в результате однофазного замыкания на землю, при пробое проходного изолятора 10 кВ ИПУ-10 фазы "В" ТП 14Л. Старение изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, при появлении микротрещины с попаданием влаги что привело и к пробою фарфоровой изоляции. Срок эксплуатации проходного изолятора 6 кВ составляет 47 лет, год ввода в эксплуатацию 1972. Последний капитальный ремонт проведён в 1994 г. Однофазный пробой силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-5Л до ТП-60Л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. год ввода в эксплуатацию 1977 г. последние испытания повышенным испытанием проводилось 03.05.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазный пробой на землю силового кабеля АСБ-6 3х95 фазы «С». в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 лет. Причиной однофазного замыкания на землю на ВЛ-6 кВ яч.05 «Таволжанка» произошло из-за повреждения проходного изолятора ИПУ-6 фазы «А» ТП-19Л | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6 кВ №05 от ПС 35/6кВ "Таволжанка" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Панченко А.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
415 | 497 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 23:06 | 2019-03-13 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №357-358, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №357-358, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №357-358 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
416 | 335 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 17:20 | 2019-03-12 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-334/250. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
417 | 320 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 13:04 | 2019-03-12 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая ( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая, привёл его падению на землю в пролете опор №132-№133, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
418 | 364 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 10:22 | 2019-03-12 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии).
419 | 448 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 08:28 | 2019-03-12 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Волчковская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 9-11, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Волчковская по всей длине, особое внимание уделить растительности деревьев в охранной зоне ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Волчковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
420 | 444 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №5 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 60-61, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
421 | 445 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1595, находящемся на балансе ОООКрипомп", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), На ТП № П-1595, находящемся на балансе ОООКрипомп", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
422 | 606 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:55 | 2019-03-12 05:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ КЛ-10 кВ №17 ПС 110/10кВ РПКО (абонентская) вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской ТП 10/0,4 кВ №160 находящейся на балансе ГБУЗ "Ржевская ЦРБ". |  | Направить письмо Главному врачу ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №160 о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
423 | 443 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:01 | 2019-03-12 04:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03 Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(16-4)-(16-5), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
424 | 586 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:37 | 2019-03-12 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №23, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №23-24, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
425 | 495 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:29 | 2019-03-12 03:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Старая Криуша произошло из-за схлестывания шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №78 вследствие обрыва шлейфа в аппаратном зажиме на неподвижном контакте фазы "В" ЛР-2-2 под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме фазы «В» неподвижного контакта ЛР-2-2 произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре 15.08.2018 дефектов не было. | По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов на ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша. Провести визуальный осмотр ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов.
426 | 442 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:12 | 2019-03-12 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания снега на провод произошел срыв изолятора ШФ 10 фазы «В» со штыря траверсы на опоре №12 с появлением сигнала "Земля" в сети 10кВ ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате повреждения изолятора на опоре №12 произошло падение провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным персоналом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС.
427 | 633 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 00:19 | 2019-03-12 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ Реклоузер R-2 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 27-28 Реклоузер R-2 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
428 | 586 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:57 | 2019-03-11 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х185 КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.08.1970г., последний комплексный ремонт 14.08.2013г, последние испытания 15.08.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 устранить выявленные недостатки.
429 | 632 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:28 | 2019-03-11 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 9-10 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
430 | 334 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:00 | 2019-03-11 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1017 ПС 110/35/10 кВ Комаричская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1017 ПС Комаричская. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
431 | 315 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:40 | 2019-03-11 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и налипание мокрого снега, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи на провода 3-х фаз в пролёте опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи в пролёте опор №15-16, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Чуровичи. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Чуровичи в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода.
432 | 595 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
433 | 606 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 76 действием МТЗ ВВ 10 кВ ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ РУ 10 кВ ТП 911 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
434 | 332 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:00 | 2019-03-11 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 415.07 от ПС Оросительная стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя разрядника РВО - 10кВ ф. "В" на КТП 522 | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфорового разрядника РВО-10 по ф. "В" на ТП № 522 произошло в результате проникновения влаги в разрядник из-за нарушения герметичности корпуса, увлажнение вилитовых дисков что привело к изменению их технических характеристик, и возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов.
435 | 459 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:42 | 2019-03-11 20:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ЗТП 10/0,4кВ Бк-1-3П, находящейся на балансе потребителя: "Администрация Орловского района", произошло однофазное замыкание на землю, устраненное электротехническим персоналом ,обслуживающим данную электроустановку. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ЗТП 10/0,4кВ Бк-1-3П "Администрация Орловского района" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
436 | 488 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:05 | 2019-03-11 19:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №59-60 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н. Мамон произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" деревом упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" веткой дерева упавшей на провода ВЛ-10-2 ПС Н. Мамон в пролете опор №59-60 при порывах ветра из охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
437 | 331 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 18:00 | 2019-03-11 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 58-59, при этом действием защиты на ПС 35кВ Ольховатка отключился В10кВ №01 яч.01. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 58-59 ВЛ 10кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 56-63,91,97-99,173-175. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ В10кВ №01 яч.01 ПС 35кВ Ольховатка. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
438 | 467 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
439 | 470 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта ВВ разрядников ф. А, В, произошло разрушение ВВ разрядников КТП К-7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , что привело к короткому замыканию, устраненному действием защит. | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате разрушения ВВ разрядников ф. А, В КТП К-7-4 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
440 | 612 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:26 | 2019-03-11 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ветками деревьев при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
441 | 314 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 16:34 | 2019-03-11 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы на провода 3-х фаз в пролёте опор №26/261/27/261. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы в пролёте опор №26/261-27/261, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Шеломы. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Шеломы в пролете опор №26/261/27/261 угрожающих падением на провода.
442 | 477 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 14:53 | 2019-03-11 15:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате наличия промежутка между защитным кожухом выводов трансформатора и силовым трансформатором, произошло проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной КТП К-7-15. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП К-7-15 и включить их в план работ РЭС
443 | 442 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:42 | 2019-03-11 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №4 ПС Горельская в пролёте опор №(12-62)-(12-63). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
444 | 490 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:15 | 2019-03-11 14:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 14 №14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 .
445 | 486 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 12:31 | 2019-03-11 12:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Долгое действием МТЗ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя ЗАО "АПК Юность". |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановки потребителя в соответствующее состояние для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
446 | 496 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:57 | 2019-03-11 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4-10 ПС 35 кВ Староникольское персоналом Семидесятской БРЭС явился неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие отгорания шлейфа фазы «А» от ТР-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №4-10. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа фазы "А" от ТР-10 кВ в сторону КТП 10/0,4 кВ №4-10 ПС 35 кВ Староникольское произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. | Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
447 | 444 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:52 | 2019-03-11 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки слетел изолятор фазы «В» на опоре № 3/23, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, слетел изолятор со штыря траверсы фазы «В» на опоре № 3/23 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в результате чего произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ № 05 действием защит. Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за того, что слетел изолятор со штыря траверсы фазы «В» на опоре № 3/23 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ № 05 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
448 | 330 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:42 | 2019-03-11 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ 1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №58-59. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева на ВЛ-10кВ 1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино произошло механическое воздействие на провода ВЛ упавшим деревом, с обрывом провода в пролетах опор №58-59 и отключением ВЛ от МТЗ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
449 | 486 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:20 | 2019-03-11 13:17 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода ВЛ фаз "А" "С" в пролёте опор № 49-50 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода ВЛ фаз "А","С" в пролете опор № 49-50 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Садовое произошёл в результате механического воздействия стороннего транспорта. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
450 | 585 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 07:44 | 2019-03-11 09:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х120 КЛ-6кВ от ТП-182 яч. 5 до ТП-136 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 11.11.1985г, последний комплексный ремонт 25.06.2013г, последние испытания 26.06.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ-6кВ от ТП-182 яч.5 до ТП-136 яч.1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 устранить выявленные недостатки.
451 | 469 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:14 | 2019-03-11 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 15-16, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 15 при порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
452 | 575 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:05 | 2019-03-11 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-10 кВ ТП 1-16 опоры №20/12 упавшей веткой дерева. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-10 кВ ТП 1-16 на опоре №20/12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за попадания ветки дерева на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Произвести работы по вырубке ДКР у опоры №20/12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
453 | 441 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:41 | 2019-03-11 04:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 58-59, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
454 | 440 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:25 | 2019-03-11 05:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждения на потребительском ТП-П-281, находящемся(на балансе ТСК)произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35 кВ Знаменская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 35 кВ Знаменская из-за ТП-П-281, находящемся(на балансе ТСК) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
455 | 439 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:00 | 2019-03-11 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Степная, от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №65-66, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
456 | 475 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:52 | 2019-03-11 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
457 | 471 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:45 | 2019-03-11 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь послужило междуфазное замыкание проводов спуска от РТП до потребительской ТП-508 ПС 110кВ Россошь при их схлестывании вследствии большого провиса проводов. |  | Направить владельцу потребительской ТП-508 ПС 110кВ Россошь письмо с требованием приведения состояния проводов спуска от РТП до ТП в соответствие с требованиями ПУЭ.
458 | 328 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 00:50 | 2019-03-11 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 в результате перекрытия изоляции между фазами на соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 на соединительной муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4
459 | 452 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 22:58 | 2019-03-10 23:01 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате не своевременного проведения ТО, в части замены проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ Н-6-28 с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждение изоляции ИПУ-10 фазы "А" и "В" при 100% влажности, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ (10.03.2019) не успешно по причине не устранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за повреждения изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 кВ фаз "А" и "В" с длительным сроком эксплуатации (с 1973 г. в.) на КТП 10/0,4 кВ Н-6-28 и 100% влажности, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в части технического состояния проходных изоляторов ИПУ-10 кВ с длительным сроком эксплуатации.
460 | 303 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 20:18 | 2019-03-10 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора фазы "А" на опоре №32/57 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с1961г.) и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора на опоре №32/57, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на время отыскания и устранения ТН. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на участке от опоры №27/57 до опоры №5/63. Произвести обследование опоры №32/57 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
461 | 576 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 19:29 | 2019-03-10 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/4-4/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/4-4/5 ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
462 | 486 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:35 | 2019-03-10 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 14-4-№14-5 в момент падения провода фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №14-4. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №14-4 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с падением провода фазы "А" в пролете опор № 14-4-№14-5. Обрыв вязки произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №14-4 и №14-5 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
463 | 400 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:34 | 2019-03-10 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское явилось однофазное замыкание на землю вследствие воздействия организации, участвующей в технологическом процессе: повреждение на ведомственной отпайке на ТП-465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги"). |  | Направить по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги").
464 | 310 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:58 | 2019-03-10 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки( ВЛ в эксплуатации с 1970 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки на участке от опоры №85 до опоры №95. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
465 | 601 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:25 | 2019-03-10 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №228 резервного участка 10 кВ в пролёте опор №227-228 переход через железную дорогу ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №228 резервного участка 10 кВ в пролёте опор №227-228 переход через железную дорогу ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
466 | 424 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 10:29 | 2019-03-10 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №05 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 53-54, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 50-54.
467 | 584 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:39 | 2019-03-10 10:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-248 яч. № 3 до ТП-200 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1982г., последний комплексный ремонт - 19.10.2014г., последние испытания - 20.10.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-248 яч. № 3 до ТП-200 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет устранить выявленные недостатки.
468 | 466 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:27 | 2019-03-10 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, мТехнологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 4-28 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Тельманец. |  | Направить письмо потребителю СНТ Тельманец о приведении потребительской отпайки за РТП № 4-28 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
469 | 435 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:01 | 2019-03-10 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате несвоевременного выявления дефекта изоляции: нарушения армировки проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП-9/К-24-63 Покровка, в процессе эксплуатации произошел их пробой, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 110/35/10 кВ Колпны действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения цементной заделки фланца проходных изоляторов фаз "А" и "В", произошел их пробой, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Колпны действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны.
470 | 483 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 08:17 | 2019-03-10 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-10 к ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании "Производство Мануковский С.М." |  | Направить письмо потребителю "Производство Мануковский С.М." о приведении потребительской отпайки за Р-4-10 к ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
471 | 446 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:50 | 2019-03-10 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на траверсу опоры № 95 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка с касанием провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки, на траверсу опоры № 95 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка с касанием провода фазы "В", произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В") на ВЛ-10 кВ, устраненного оперативным отключением. | разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка по всей длине.
472 | 443 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:38 | 2019-03-10 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки на провод фазы "В" и траверсу опоры № 2-11 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В"), устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провод фазы "В" и траверсу опоры № 2-11 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение однофазного короткого замыкания (фазы "В"), устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка по всей длине.
473 | 437 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:58 | 2019-03-10 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83 - №84, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №83 - №84 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно из-за не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка по всей длине.
474 | 326 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:40 | 2019-03-10 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ 243.15 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате самоустранившегося межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов ВЛ в пролётах опор № 9-10 упавшей веткой дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 243.15 в пролётах опор №9-10 веткой дерева растущего в не охранной зоне ВЛ | Произвести внеплановый осмотр ВЛ По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение соответствующему персоналу о порядке осмотра ВЛ и правильному состовлению листов осмотра. Произвести опиловку веток деревьев ВЛ-10 кВ 243.15 в пролётах опор № 9-10.
475 | 485 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:51 | 2019-03-10 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «А» к изолятору на опоре №85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки (вязка выполнена проводом А-35) крепления провода АС-35 фазы «А» к изолятору на опоре №85 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за ветровых нагрузок, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
476 | 609 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:06 | 2019-03-10 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В и "С" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
477 | 406 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 04:21 | 2019-03-10 05:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-609 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на "землю" на ведомственном участке ВЛ-609 ПС Печерск, за ЛР-364. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-609 ПС Печерск, за ЛР-364.
478 | 462 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 02:10 | 2019-03-10 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 8 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 666 - ТП 667 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 666 - ТП 667 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1959г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 8 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ № 08 РП 8 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 8 дефектов.
479 | 417 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 23:15 | 2019-03-10 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к обрыву пластины гибкой токопроводящей связи на одной фазе выносного разъединителя СТП 911 явилось не своевременное выявление отсутствия заводских скрепляющих зажимов на гибкой токопроводящей связи выносного разъединителя типа РЛК-1а-10/400 УХЛ1 СТП 911. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Однофазное замыкание на "землю" при обрыве одной пластины гибкой токопроводящей связи главных контактов на одной фазе выносного разъединителя СТП 911. | Произвести ИТР обход ВЛ на которых применяются разъединители такого же типа. По результатам осмотра принять меры препятствующие повреждению оборудования.
480 | 449 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:36 | 2019-03-10 01:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ВЛ-10 кВ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и корпусом ЛР-10 кВ Бк-1-1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ (фаза "В"), устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции птицей (аист) между фазой "В" и корпусом ЛР-10 кВ Бк-1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ (фаза "В"), устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
481 | 445 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:16 | 2019-03-10 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1982 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесного изолятора ПФ-70 на опоре №27 фазы "В" ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №27 фазы "В" ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПФ-70 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1982 г.в.), произошло возникновению однофазного замыкания в сети 10кВ фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
482 | 411 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:49 | 2019-03-09 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции ВЛ-1013 15РП ПС Ярцево-2, на участке от ТП-165 до 15ТП-АТС в концевой воронке ТП-165 в результате старения изоляции, изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2, на участке от ТП-165 до 15ТП-АТС в концевой воронке ТП-165. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2 на участке от ТП 039 до ТП 98, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2.
483 | 345 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:34 | 2019-03-09 20:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор стало межфазное короткое замыкание изоляторов соседних фаз на опоре №115 через тело птицы. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное К.З. проводов соседних фаз на опоре №115 через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с применением средств визуального приближения (бинокля). По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
484 | 393 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ из-за пробоя изоляции разрядника РВО-10кВ фаза "А" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская в результате изменения свойств изоляции разрядника в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение разрядника РВО-10кВ фаза "А" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская в результате пробоя изоляции с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести комплекс диагностики КД-5 разрядников РВО-10кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы ВЛ. По результатам диагностики разрядников РВО-10кВ на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
485 | 591 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 16 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
486 | 461 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:40 | 2019-03-09 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-28-7 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО Воронежнефтепродукт. |  | Направить письмо потребителю ООО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за Р-28-7 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
487 | 405 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:31 | 2019-03-09 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Сапшо в пролете опор №55-56 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№55-56 дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Сапшо. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Сапшо в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
488 | 300 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:15 | 2019-03-09 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1964г.), в месте соединения провода с проходным изолятором фазы "А" в ЗТП-294, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию провода. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание провода фазы "А" на проходном изоляторе в ЗТП-294 ф.106 ПС Смолевичи привело к его падению, замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести тепловизионное обследование мест крепления проводов к проходным изоляторам всех КТП ф.106 ПС Смолевичи. Выявленные недостатки устранить.
489 | 346 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:07 | 2019-03-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево стало повреждение штыревых изоляторов на опорах №31, 32 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств в течении длительной эксплуатации (изоляторы в эксплуатации с 1980 года) и как сопутствующие обстоятельства воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревых изоляторов на опорах №31, №32. | Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опор №31,№32 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшихся прохождению тока замыкания на землю.
490 | 476 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:28 | 2019-03-09 15:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-118 ПС Н.Мамон. |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о приведении оборудования потребительской ТП 118 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
491 | 332 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 53 - № 54 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” в пролёте опор № 53 - № 54, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ “Дмитрова Гора” отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ко РЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №53-№54 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 "Дмитрова Гора"
492 | 507 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:37 | 2019-03-09 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Родина) ПС 35/10кВ "Горелово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 макушкой дерева, наклонившегося на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 макушкой дерева, наклонившегося на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово на предмет выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово
493 | 433 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:29 | 2019-03-09 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ-10кВ от КЛР А-20-12 на ТП 10/0,4кВ А-23-4П, находящейся на балансе потребителя: ИП Васина Е.А., произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №20 и КВЛ-10 кВ №23 от ПС 110/10кВ Альшанская (при переводе потребителем схемы питания через ЛР-10 кВ А-23-2 и отключении КЛР А-20 -12), устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося межфазного короткого замыкания на КЛ-10 кВ от КЛР А-20-12 в период работы АПВ. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ А-23-4П Васина Е.А. ИП с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей и о запрете оперативных переключений без разрешения ДД ОТГ Орловского РЭС.
494 | 325 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:27 | 2019-03-09 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ, выразившееся в не выявлении загнивания деревянной опоры №231 ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское" на бандажах в следствии длительной, более 20 лет эксплуатации с последующим её изломом и возникновением межфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом деревянной опоры №231 ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское" в следствии её загнивания на бандажах с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №3143 действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу на тему: "Проведение обходов, осмотров ВЛ. Основные признаки загнивания деревянных опор". Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское
495 | 560 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:05 | 2019-03-09 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №61-62 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 в пролете опор №61-62 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10-6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 дефекты.
496 | 475 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 12:19 | 2019-03-09 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Авариное отключение КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 вследствие старения изоляции и изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (39 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации (39 лет). | Выполнить испытание повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2. По результатам испытаний повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
497 | 312 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:50 | 2019-03-09 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3.21-3.22 ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №3.21-3.22 угрожающих падением веток на провода.
498 | 465 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:10 | 2019-03-09 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 6-1 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Березовское. |  | Направить письмо потребителю СНТ Березовское о приведении потребительской отпайки за РТП № 6 - 1 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
499 | 402 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:30 | 2019-03-09 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №205 - №206 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ -1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №205 - №206. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №205-№206. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
500 | 398 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:05 | 2019-03-09 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: междуфазное К.З. на ведомственной отпайке на КТП-2 Теле-2 принадлежащей ЗАО "Смоленская Сотовая Связь". |  | Направить по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня письмо-претензию в адрес владельца КТП-2 Теле-2 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь").
501 | 520 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 09:20 | 2019-03-09 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК Валдайское ПМС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ФСК Валдайское ПМС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
502 | 349 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:40 | 2019-03-09 08:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
503 | 350 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:36 | 2019-03-09 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
504 | 474 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:58 | 2019-03-09 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Ветка обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
505 | 603 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:33 | 2019-03-09 06:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "В" и "С" I секции шин 6 кВ РУ 6 кВ ТП 740 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "В" и "С" секции шин 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 740 ПС 110 кВ Белгород-1 произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ТП 740 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
506 | 309 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 01:58 | 2019-03-09 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог, при сильном порывистом ветре, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
507 | 467 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 19:47 | 2019-03-08 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-12 ПС 110 кВ В.Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 32-33 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава в пролете опор № 33-32 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
508 | 454 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 18:57 | 2019-03-08 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №61 ПС Володарская в пролете опор №19-20, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося межфазного короткого замыкания на ВЛ в период работы АПВ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.
509 | 397 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 17:50 | 2019-03-08 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения (сработали 3 высоковольтных предохранителя) ТП 296 (д.Баскаковка) явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении (пробое) изоляции обмоток трансформатора сопровождающееся выбросом масла из-за изменения диэлектрических свойств изоляции обмоток вследствие длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной изменения диэлектрических свойств изоляции обмоток силового трансформатора ТП 296 (д.Баскаковка) явилось нарушение структуры материала в результате длительной (более 30 лет) эксплуатации трансформатора. | Выполнить внеочередное измерение изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного измерения изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
510 | 396 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 16:00 | 2019-03-08 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 ветки дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
511 | 395 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 15:55 | 2019-03-08 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения К.З. на ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
512 | 324 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 13:25 | 2019-03-08 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение КТП 3.9.1 6/63 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного Перекрытие шпилек 10кВ трансформатора, куницей | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шпилек 10кВ трансформатора КТП 3.9.1 6/63 , куницей | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Провести диагностику проходной изоляции КТП 3.9.1 6/63
513 | 482 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 11:42 | 2019-03-08 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фазы "С" в РУВН ТП 4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за замыкания обмоток ВН фазы "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание обмоток ВН фазы "С" на корпус трансформатора 160 КВА ТП 4-28 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 В, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10кВ".
514 | 340 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 06:43 | 2019-03-08 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 17м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №19 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово произошел срыв изолятора вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "С", при порыве ветра изолятор с проводом схлестнул провод соседней фазы "В", произошло межфазное КЗ, которое привело к отключению ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 19 ВЛ-10кВ ф. Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10кВ Кузнецово устранить выявленные замечания.
515 | 480 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:15 | 2019-03-08 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 350 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка, находящемся на балансе и обслуживании с/т Салют. |  | Направить письмо потребителю с/т Салют о приведении потребительского оборудования ТП 350 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
516 | 306 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:10 | 2019-03-08 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево ( ВЛ в эксплуатации с 1973 г.) | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево на участке от опоры №80 до опоры №90. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
517 | 578 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 00:13 | 2019-03-08 01:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №96 участка КЛ 10 кВ переход под ж/д в пролёте опор №95-96, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №96 участка КЛ 10 кВ переход под ж/д в пролёте опор №95-96 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
518 | 613 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 18:11 | 2019-03-07 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №16 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и срыва изолятора фазы "А" на опоре №16 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
519 | 462 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:50 | 2019-03-07 20:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 28-76 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Матвеев. |  | Направить письмо потребителю ИП Матвеев о приведении потребительской отпайки за РТП № 28-76 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
520 | 354 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:16 | 2019-03-07 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Дьяконово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы между проходными изоляторами ТП-039. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы между проходными изоляторами ТП-039. | Выполнить отключение ТП №039 "Свинкино" от ВЛ в связи с отсутствием потребителей на данной ТП.
521 | 332 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 15:00 | 2019-03-07 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
522 | 588 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 13:40 | 2019-03-07 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения КЛ-6 кВ на участке от ТП-89 до ТП-87Л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового кабеля по КЛ-6 кВ №04 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло вследствие межфазного пробоя изоляции жил кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы силового кабеля составляет 39 лет. Последние испытания кабельной муфты проведены 06.08.2018г. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
523 | 297 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 11:24 | 2019-03-07 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово на провод фазы "С" и траверсу опоры №10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, на провод фазы "С" и траверсу опоры №10, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.101 ПС Климово оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №10 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролете опор №9-11.
524 | 394 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 10:00 | 2019-03-07 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю в пролете опор 13-15 - 13-16 в результате падения под действие сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод верхней фазы и траверсу опоры № 13-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ Л1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор 13-15 - 13-16 ветки дерева на провод верхней фазы и траверсу опоры. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опоры № № 13-16, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней.
525 | 459 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 09:26 | 2019-03-07 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №177-178 в результате падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего за пределами ОЗ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор 177-178 ВЛ-10-2 ПС Ливенка в результате падения ветки дерева на провода при порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ливенка на предмет выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ливенка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
526 | 319 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 19:03 | 2019-03-06 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ "Дроновка", вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №42-43 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Дроновка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Дроновка".
527 | 419 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 18:30 | 2019-03-06 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №70-71. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №70-71. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
528 | 333 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:49 | 2019-03-06 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролетах опор № 36 - 37 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от Токовой отсечки . После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролете опор № 36 - 37 произошло кратковременное межфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-03 Калинки от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
529 | 602 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:10 | 2019-03-06 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Г 3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 577 - Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 577 - Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 3 - ТП 577 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
530 | 383 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 16:00 | 2019-03-06 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 18 - №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10 кВ №1006 ПС Знаменка явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №18 - № 19 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
531 | 329 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 15:11 | 2019-03-06 15:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП№ 202. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в администрацию АО "Подольский Ювелир" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
532 | 327 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 14:25 | 2019-03-06 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
533 | 565 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 12:03 | 2019-03-06 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от РП 4(7) до опоры №1 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на кабельной вставки 6 кВ на участке от РП 4(7) до опоры №1 ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
534 | 384 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:52 | 2019-03-06 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Шуйское явилось устойчивое однофазное замыкание на землю при повреждении ведомственного оборудования отпайки на ТП 662 (КТП-"Кречет"). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское владельцу ведомственной отпайки наТП 662 (КТП-"Кречет").
535 | 448 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская, произошло падение ветви дерева на провод и траверсу опоры №34, что привело к перекрытию воздушного промежутка между траверсой опоры и фазой "В", с возникновением однофазного короткого замыкания в сети 10кВ , устраненного оперативным отключением В 10 кВ №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская на траверсу опоры №34, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазой "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ , устраненного оперативным отключением В 10 кВ №6. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская по всей длине Провести вырубку ДКР в пролете опор №33-35 ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская
536 | 385 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:05 | 2019-03-06 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования (отпайка на ТП 660, ТП 661). |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское.
537 | 436 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:55 | 2019-03-06 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта проходных изоляторов КТП С-3-5 фазы "В" и "С", в части нарушения герметичности армировочного шва при длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляторов на корпус КТП при неблагоприятных погодных условиях с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская действием защит. | Нарушение герметичности, В результате нарушения герметичности проходных изоляторов КТП С-3-5 фаз "В" и "С" при длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляторов на корпус КТП при неблагоприятных погодных условиях, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская, устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за неустранившегося межфазного КЗ, в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП от ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская, в части их технического состояния
538 | 317 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ 3.1.29 произошло в результате короткого замыкания, вызванного схлестом проводов, в пролетах опор №25-26, ветвями ДКР растущие в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов, в пролетах опор №25-26 ВЛ-10кВ 3.1.29, в результате воздействия на провода ВЛ веток ДКР растущих в охранной зоне ВЛ. | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №15-39 ; 60-78 ВЛ-10кВ 3.1.29 согласно листа осмотра Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра
539 | 459 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:46 | 2019-03-06 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 макушкой дерева, упавшего на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
540 | 456 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:35 | 2019-03-06 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь явилось междуфазное замыкание кабеля на опоре № 1, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на опоре № 1 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Произвести осмотр кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь. По результатам осмотра кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
541 | 458 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:13 | 2019-03-06 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №75-76 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
542 | 457 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:02 | 2019-03-06 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" вследствие выпадения крючьев всех фаз из тела опоры. Выпадение крючьев произошло из-за разрушения загнившей верхней части деревянной опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы). Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Схлест проводов фаз "В" и "С" вследствие выпадения крючьев всех фаз из тела опоры. Выпадение крючьев произошло из-за разрушения загнившей верхней части деревянной опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы). Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести замену опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы) ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
543 | 572 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:32 | 2019-03-06 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабельной муфты в результате изменения свойств материала (кабельной муфты) в процессе длительной эксплуатации. (с 1992г.) Последние испытания 30.06.2017 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной перегорания ПКТ-10 на ТП-24 по ВЛ-10кВ Горсеть, произошло в результате междуфазного замыкания кабельной муфты на кабельной вставке от РВ-10кВ до ТМ-1, в результате изменения свойств материала кабельной воронки в процессе длительного срока эксплцатации. | Провести внеочередной инструктаж мастеру Стрельникову С.А. на тему "Своевременное выявление и замена устаревшего оборудования" Провести внеплановое испытание кабельных вставок, питающих ТП по ВЛ-10кВ Горсеть При выявлении дефектов произвести их устранение.
544 | 416 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:30 | 2019-03-06 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1551, находящемся на балансе Тамбовского РПС "ЛукПол-Тамбов (АЗС)", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на ТП П-1551 находящаяся на балансе и обслуживании ООО «ЛукПол-Тамбов» (АЗС). | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
545 | 434 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 06:52 | 2019-03-06 07:52 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдения периодичности высоковольтных испытаний КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531, произошло снижение сопротивления изоляции соединительной кабельной муфты, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю в сети 6 кВ с переходом в двухфазное короткое замыкание при повреждении соседней жилы, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за снижения изоляционных свойств элементов соединительной кабельной муфты КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531, произошел ее пробой с возникновением однофазного замыкания на землю, перешедшего в двухфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады по эксплуатации кабельных линий о необходимости соблюдения периодичности испытаний кабельных линий в процессе эксплуатации. Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 и включить их в план работ РЭС
546 | 446 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 05:21 | 2019-03-06 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
547 | 315 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 03:23 | 2019-03-06 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 06.03.2019 г в 03: 23 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 272 от ПС 35/10 кВ «Орехово» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при воздействии на провода ДКР в пролете опор № 8-9. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение межфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 272 от ПС 35/10 кВ «Орехово», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
548 | 380 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:01 | 2019-03-06 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 464-ТП 577 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП 464-ТП 577 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-1301 РП-13 по причине повреждения муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
549 | 381 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л618 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л618 - ТП 601 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля. | Проанализировать количество отключений Л-618 ПС Диффузион и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
550 | 337 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 23:35 | 2019-03-06 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское пролетах опор №33-№34 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привеломк кратковременному схлесту проводов ф. "С" и ф. "А" и как следствие, возникновению между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское пролетах опор №60-№61 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. "С" и ф. "А" и как следствие, возникновению между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское в пролете опор №33-№34 , в следствие чего произошел кратковременный схлест проводов ф. "С" и ф. "А" и между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от действия защит. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское в пролете опор №60-№61 , в следствие чего произошел кратковременный схлест проводов ф. "С" и ф. "А" и между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от действия защит. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
551 | 413 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:40 | 2019-03-05 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С", в пролете опор 21/12– 21/13 (под воздействием ветровой нагрузки) произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 02 ПС Район В действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева (под воздействием ветровой нагрузки) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаза «В» и «С» в пролете опор 21/12– 21/13 ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 02 действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" и включить их в план работ РЭС
552 | 600 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:23 | 2019-03-05 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 6 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
553 | 314 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:02 | 2019-03-05 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №39-№40 ветки порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-№40 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки составить график устранения выявленных замечаний.
554 | 294 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:43 | 2019-03-05 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №82-84. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи, на провода в пролёте опор №82-83, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №82-83.
555 | 324 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:22 | 2019-03-05 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на проходные изоляторы ТП-388, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала с изоляторов на корпус ТП от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на проходные изоляторы ТП-388 под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
556 | 449 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:20 | 2019-03-06 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Ветка дерева обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Ветка дерева обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
557 | 414 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:07 | 2019-03-05 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-№57; №43-44 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №56-№57; №43-44 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. АПВ в 18:07 не успешно, по причине неустранившегося межфазного короткого замыкания в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине.
558 | 351 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:55 | 2019-03-05 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ- 10 кВ на целом месте, на участке ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.(кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии).
559 | 577 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:50 | 2019-03-05 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при повреждение концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-10Л в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" послужило межфазный пробой кабельной муфты КЛ-6 кВ 3КВТп-10-70/120 РУ-6 кВ ТП-10Л | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №08 ПС 35/6кВ "Грязи-Город" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
560 | 378 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:42 | 2019-03-05 18:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-4 - 18 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительном (свыше 25 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение (пробой) междуфазной электрической изоляции кабеля КЛ-10кВ №РП-4 - 18 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительном (свыше 25 лет) сроке эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП4-18 Л 1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
561 | 551 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:30 | 2019-03-05 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 – 29 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28 – 29 ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
562 | 453 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:25 | 2019-03-05 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП № 027 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Чернушкин. |  | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской отпайки за РТП № 027 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
563 | 325 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:01 | 2019-03-05 17:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), По запросу МЧС отключен ЛР №28 ВЛ-6кВ Ф-613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) в сторону д.Красный холм, участок ВЛ выведен для безопасного тушения пожара. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р) по запросу МЧС.
564 | 416 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 16:46 | 2019-03-05 17:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения куницы на траверсу опоры № 35 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло ее касание провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская из-за касания куницы провода фазы "А", при ее проникновении на траверсу опоры № 35, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине
565 | 452 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 13:51 | 2019-03-05 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 отпайка к ТП 10/0,4кВ №8-33 ПС 110кВ Анна-2 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 отпайка к ТП 10/0,4кВ №8-33 ПС 110кВ Анна-2 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
566 | 451 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 12:36 | 2019-03-05 12:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Павловск-1 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка птицами между проводами фаз "В" и "А" на опоре №13. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицами воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №13 В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Павловск-1 | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №13 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
567 | 379 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 10:41 | 2019-03-05 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. на землю на целом горизонтальном участке прокладки в земле силового кабеля КЛ-10кВ № 16 - 157 из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительного (более 25 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на землю на КЛ 10кВ №1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился пробой междуфазной с повреждением главной изоляции силового кабеля 10кВ на целом горизонтальном участке прокладки в земле КЛ-10кВ № 16 - 157. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №16-157 Л 1040 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
568 | 574 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:40 | 2019-03-05 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №19 "Грязи-Город" произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» шлейфов неподвижных ножей ЛР-6 кВ №45 на опоре №24, вследствие перегорания одного шлейфа неподвижного ножа фазы «С» с последующим перекрытием провода шлейфа неподвижного ножа на фазу «В». | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание шлейфа неподвижного ножа фазы «С» ЛР-6 кВ №45 на опоре №24 по ВЛ-6 кВ №19 "Грязи-Город" произошло по причине нарушения электрического контакта в результате длительного срока эксплуатации 53 года. Ввод в эксплуатацию 1966 г. Последний периодический ремонт проводился 1994 г. Периодический осмотр проведён 03.08.2017 г. | Провести внеочередной верховой осмотр линейных разъединителей ВЛ-6 кВ яч. №19 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
569 | 305 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:20 | 2019-03-05 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фаз "А", "В" КТП-267 ф.1011 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фаз "А", "В" в КТП-267 ф.1011 ПС Севская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
570 | 568 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:46 | 2019-03-05 09:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 РП Каликино (Соцкульбыт) явилось повреждение в ТП 62П находящейся на балансе потребителя физического лица Рюмкина А.Г. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
571 | 339 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:30 | 2019-03-05 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил соединительной кабельной муфты в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1990 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон от ПС 110/35/10 кВ Гиперон до РП №004. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
572 | 567 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 06:07 | 2019-03-05 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя физического лица Коврегина А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя физического лица Коврегина А.Н. | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
573 | 410 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:38 | 2019-03-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(6-9)-(6-10), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
574 | 376 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:29 | 2019-03-05 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ТП 311 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно из-за возникновения однофазного замыкания на "землю" в сети 10кВ в следствие повреждения опорного изолятора ТП на фазе "С", в результате потери диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972 года. | Нарушение электрической изоляции, ТП 311 от ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена оперативно в следствие нарушения электрической изоляции, в результате повреждения опорного изолятора марки ИО-10 в ТП фаза "С" из-за изменения диэлектрических и механических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации более 47 лет. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам комплекса диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
575 | 409 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:03 | 2019-03-05 04:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1243, находящемся на балансе Тамбовского ООО " Кислород ", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на ТП П-1243 находятся на балансе и обслуживании ООО «Кислород» (азотная станция). | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
576 | 565 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 22:18 | 2019-03-05 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока 10 кВ фазы «А» в яч. №4 Можайка произошел вследствие износа (старения изоляции) в результате длительной эксплуатации (с 1967 года). Последний до аварии текущий ремонт повредившегося измерительного трансформатора тока был в июле 2014 г., электрические испытания проводились в сентябре 2017 г., тепловизионное обследование в октябре 2017 г., чистка изоляции в марте 2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения замыкания на землю послужил электрический пробой основной изоляции измерительного трансформатора тока 10 кВ в яч. №4 Можайка. | На ПС 35/10 кВ Трубетчино провести тепловизионное обследование оборудования КРУН 10 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Трубетчино.
577 | 450 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:24 | 2019-03-04 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 35/10 кВ ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
578 | 289 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:11 | 2019-03-04 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №145-146. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, на провода в пролёте опор №145-146, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) МВ-575 в ЗТП-55 ф.608 ПС Новозыбков-2. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №145-146.
579 | 408 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 17:36 | 2019-03-04 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №176-177. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №176-177. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
580 | 291 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 14:20 | 2019-03-04 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Рождественское обнаружен срыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №69, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Срыв вязки произошел по причине увеличения тяжения провода ВЛ в следствие изменения стрелы провеса в пролетах опор №68-70 и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 7-12 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода с изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Рождественское в следствие изменения стрелы провеса в пролетах опор №68-70. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов вязок и изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №69 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
581 | 549 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:34 | 2019-03-04 14:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и корпусом КТП 303 ПС 35 кВ Борисы вследствие наброса на КТП неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и корпусом КТП 303 ПС 35 кВ Борисы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие наброса на КТП неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
582 | 441 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 19 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП737 - ТП 738 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП737 - ТП 738 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1965г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 19 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 19 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 19 дефектов.
583 | 405 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:51 | 2019-03-04 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 25-13,25-14, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
584 | 548 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:40 | 2019-03-04 10:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло из-за двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на участке от РКТП 2017 до КТП 2017 ПС 110 кВ Короча вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча на участке от РКТП 2017 до КТП 2017 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
585 | 547 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:15 | 2019-03-04 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №92-93 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №92-93 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
586 | 401 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:45 | 2019-03-04 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №02 Коминтерновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №11-6-11-7, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
587 | 311 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово" произошло, в результате короткого замыкания при поверхностном перекрытие опорных изоляторов на корпус в КТП 197, вызванное старением изоляции в процессе эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Поверхностный пробой опорной изоляции на КТП 197 произошел в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово", на наличие причин способствующих отключению ВЛ. Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово". Провести высоковольтные испытания опорной изоляции ТП по ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово" " Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода.
588 | 287 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 08:08 | 2019-03-04 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
589 | 387 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:50 | 2019-03-04 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к пробою опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" с перекрытием опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ МТП-227 ВЛ 1006 Михайловская явилось попадание влаги, при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль, внутрь полимерного изолятора фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" с перекрытием опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ МТП-227 ВЛ 1006 Михайловская. | Произвести анализ трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа. По результатам проведенного анализа трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа произвести замену опорных изоляторов на фарфоровые.
590 | 386 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:40 | 2019-03-04 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1006 ПС Велиж на опоре №43 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ на опоре №43 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Велиж в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
591 | 425 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:29 | 2019-03-04 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-№4 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №117-118, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ Ф-№4 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №117-118, произошло их перекрытие, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося межфазного КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
592 | 561 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 19:00 | 2019-03-03 20:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ "Ремзавод" произошло по причине межфазного К.З. на ПР-10 кВ ТП 353, при воздействии птицы | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло на ПР-10 кВ ТП 353 ВЛ-10 кВ "Ремзавод" из-за воздействия птицы | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, где через тело птицы может произойти однофазное или межфазное замыкание. По результату осмотра ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
593 | 412 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 17:01 | 2019-03-03 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на ВЛ-10 кВ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№9/5-9/6 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №№9/5-9/6 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь из-за перекрытия воздушного промежутка ВЛ птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
594 | 395 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:48 | 2019-03-03 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №24-25, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
595 | 411 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:33 | 2019-03-03 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 - №6-8 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Протасово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №6-7 - №6-8 ВЛ-10кВ № 03 ПС Протасово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово по всей длине.
596 | 434 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:42 | 2019-03-03 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке от ячейки КРУН 12 до опоры №1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке от ячейки КРУН 12 до опоры №1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
597 | 435 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:10 | 2019-03-03 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношнас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
598 | 281 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 14:45 | 2019-03-03 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-18 ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "В" в КТП-18 ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
599 | 431 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 13:28 | 2019-03-03 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
600 | 392 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 12:47 | 2019-03-03 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление, а затем и срыв вязки провода к изолятору фазы "В", освободившийся от крепления провод лег на опору, возникшее КЗ на "землю" вызвало работу РЗА на сигнал "Земля" в сети 10кВ ПС Балыклейская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки в результате воздействия ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская с целью выявления дефектов крепления провода к изолятору. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №13 по ВЛ 10кВ №03 ПС Балыклейская внести в перечень опасных мест.
601 | 443 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 07:15 | 2019-03-03 09:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение Рек-43 на ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на Р-24 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" Р-24 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" через тело птицы. На Р-24 обнаружено тело мертвой птицы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
602 | 320 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 03:44 | 2019-03-03 03:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №90 при попытки посадки на один из провод ВЛ, с ее последующим падением на крюк изолятора фазы "А" и восстановление изолированного промежутка, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на опоре №90 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка птицей. | Произвести верховой осмотр опоры №90 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 Кривячка, с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам верхового осмотра опоры №90 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
603 | 564 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 02:49 | 2019-03-03 03:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
604 | 435 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 19:13 | 2019-03-02 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17 -18 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 17 - 18 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
605 | 368 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 14:26 | 2019-03-02 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срыв штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" со штыря траверсы на опоре №55 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская произошел в результате разрушения полимерного колпачка марки КП-22 из-за изменением свойств полимера колпачка в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 48 лет, с 1970 года) с падением провода на заземлённую металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате механического разрушения полимерного колпачка марки КП-22 в процессе длительной эксплуатации произошел срыв штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" со штыря траверсы на опоре №55 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, обратив особое внимание на положение штыревых изоляторов, их наклоны и крепление.
606 | 554 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 11:50 | 2019-03-02 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19а-20, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19а-20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
607 | 302 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 09:17 | 2019-03-02 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание ВВ предохранителя фаза "В" ТП 270 произошло во время повреждения ТТ 0,4 кВ фаза "В" и замыкания его на корпус ТП в следствиие плохого контактного соединения. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора тока произршло из-за плохого контактного соединения с секцией шин 0,4 кВ. Произошёо нагрев контактного соединения, разрушение трансформатора тока замыкание на корпус ТП. | 1)Выполнить выборочный осмотр ТП по 577.03 на предмет наличия нагрева контактных соединений. Составить график устранения замечаний
608 | 558 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 08:16 | 2019-03-02 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межвитковое замыкание обмоток ВН ф "В", "С" силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ 63кВА КТП-Е 156 вследствие изменения свойств материала изоляции в результате длительного срока эксплуатации оборудования - с 01.01.1982г. Последние испытания 20.06.2017г. Последний осмотр 20.02.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН ф "В", "С" силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ 63кВА КТП-Е 156 вследствие изменения свойств материала изоляции в результате длительного срока эксплуатации оборудования. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка устранить выявленные недостатки.
609 | 344 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 18:41 | 2019-03-01 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-58 - ТП-59(кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 ТП-59. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии).
610 | 555 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:15 | 2019-03-01 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 22 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
611 | 291 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:13 | 2019-03-01 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №8.1.1 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №8.1.1 №8.1.1 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ вручную. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор № 8.12-8.20 Устранить выявленные замечания.
612 | 398 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:58 | 2019-03-01 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам), В результате ослабления крепления, закрепленного на потолке ЗТП - 10 кВ Стр-4-1 металлического короба для внутренней прокладки проводов освещения, произошло его падение на в/в тр-ра фаз "А" , "В" и С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А", "В" и "С") ЗТП - 10 кВ Стр-4-1 при падении постороннего предмета(металлического короба для внутренней прокладки проводов освещения внутри ЗТП), произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния.
613 | 444 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:40 | 2019-03-01 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 16 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 14 РП 16-ТП 951 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 14 РП 16-ТП 951 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 14 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 14 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
614 | 391 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 13:31 | 2019-03-01 13:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ на опоре №01-00/9 произошло их перекрытие через тело птицы с возникновением двухфазного КЗ, что привело к отключению В 10кВ №01 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Неуспешное АПВ вызвано перекрытием птицей токоведущих частей после которого КЗ устранилось, что позволило при РПВ В 10кВ №01 ввести в работу ВЛ 10кВ №01. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы проводов фаз "В" и "С". | Произвести верховой осмотр целостности провода, изоляции на опоре 01-00/9. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
615 | 442 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 11:11 | 2019-03-01 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
616 | 312 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в РУ-10 кВ ТП-420. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в РУ-10 кВ ТП-420. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных с Ф 10-20 ПС Мантурово с целью выявления мест возможного проникновения птиц к оборудованию ТП. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
617 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Транзит") ведомственной отпайки на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит) по факту отключения ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия.
618 | 304 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 10:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в КТП-06/160, принадлежащей ООО "Курскатомэнергосервис". |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр КТП 06/160, принадлежащей ООО "Курскатомэнергосервис". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ООО "Курскатомэнергосервис"с требованием приведения КТП 06/160 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
619 | 389 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 12 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 6кВ №23 ПС 110кВ Рассказовская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №27-28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 6кВ №23 ПС 110кВ Рассказовская в пролете опор № 27-28 . | Произвести обход - осмотр ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить.
620 | 432 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:14 | 2019-03-01 11:48 | Проезд крупногабаритной техники, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Эртиль произошло вследствие обрыва провода фазы «С» кузовом постороннего крупногабаритного автотранспортного средства при разгрузке, с последующим схлестыванием с проводом фазы «В» в пролёте опор № 12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» произошёл в результате проезда и разгрузки постороннего крупногабаритного автотранспортного средства с последующим схлестыванием с проводом фазы «В» в пролёте опор № 12-13 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль. | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить выправку опоры № 13 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль.
621 | 503 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 08:50 | 2019-03-01 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №87-88. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница устранить эти дефекты
622 | 396 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 04:45 | 2019-03-01 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1967 г.) ШФ-10 фазы «В» на опоре №10 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Малоархангельская произошло его разрушение, что привело к падению провода на траверсу опоры, его перегоранию и провису сверх нормативного за счет двойного крепления с последующим к приближением к проводу фазы "А" в пролете №10-11, возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно из-за неустранившегося междуфазного короткого замыкания. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Малоархангельская из-за разрушения изолятора (1967 г.в.) ШФ-10 фазы «В» на опоре №10 (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, его перегорание и провис сверх нормативного за счет двойного крепления с последующим к приближением к проводу фазы "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ Малоархангельска по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 Малоархангельская и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС на апрель– июль 2019 года.
623 | 363 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 02:10 | 2019-03-01 02:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к сколу фарфоровой юбки проходного изолятора марки ИП-10 и пробою изоляции на ТП-190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново явилось изменение диэлектрических свойств изоляции проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (41 год). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной приведшей к отключению МВ Л-1004 ПС Кляриново явилось однофазное замыкание на "землю" по причине разрушения проходного изолятора марки ИП-10 на ТП-190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново. | Произвести высоковольтные испытания всей изоляции ТП 190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново
624 | 439 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 23:51 | 2019-03-01 01:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №08 РП 51 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 452(2)- ТП 456(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 452(2)-ТП 456(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
625 | 538 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:33 | 2019-02-28 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №67-68 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №67-68 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
626 | 299 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:00 | 2019-03-01 00:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), При неблагоприятных погодных условиях на автодороге Белица-Камунар, автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал с дорожного полотна и задел опору № 37 КВЛ-10кВ №176. В результате удара на опоре произошло нарушения соединения КЛ и ВЛ, срыв изолятора и схлест проводов в пролете опор №36-37, что послужило возникновению короткого замыкания и отключение КВЛ действиями РЗА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При неблагоприятных погодных условиях на автодороге Белица-Камунар, автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал с дорожного полотна и задел опору № 37 КВЛ-10кВ №176. В результате удара на опоре произошло нарушения соединения КЛ и ВЛ, срыв изолятора и схлест проводов в пролете опор №36-37. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор № 36-38 КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам осмотра КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" при необходимости составить график устранения выявленных замечаний
627 | 406 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 21:23 | 2019-02-28 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №6 ПС Нарышкинская в пролете опор № 67-68, произошло касание поросли провода фазы "А" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции в охранной зоне КВЛ-10 кВ №6 ПС Нарышкинская в пролете опор № 67-68 из-за касания поросли провода фазы "А" при ветровой нагрузки и не своевременной вырубки ДКР, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Произвести расчистку трассы КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролетах опор № 67-68. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС
628 | 388 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:42 | 2019-02-28 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №14 ПС Лавровская действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14 – 15 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. После АПВ ветром ветку сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ при РПВ В ВЛ 10кВ №14 ПС Лавровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
629 | 428 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:33 | 2019-02-28 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-707А, находящейся на балансе потребителя ИП Дворядкина П.Д. |  | Направить письмо потребителю ИП "Дворядкина П.Д." о приведении потребительской КТП-707А по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
630 | 427 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 19:05 | 2019-02-28 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-505, находящейся на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс." |  | Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" о приведении потребительской КТП-505 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
631 | 425 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:37 | 2019-02-28 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" в ЗТП № 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в ЗТП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "С" и "В" ошиновки 10 кВ вследствие его проникновения в РУ 10 кВ ЗТП № 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга животного (кошки) | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
632 | 298 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:10 | 2019-02-28 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №220-№221 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №220-№221 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
633 | 311 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:49 | 2019-02-28 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Из-за усиления порывов ветра до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого произошел срыв изолятора с опоры №22 ВЛ 6кВ ф.667, (вместе с уплотнительным колпачком без его повреждения), со штыря траверсы фазы "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З, после снижения силы ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ ВЛ 6кВ. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Из-за усиления порывов ветра до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого произошел срыв изолятора с опоры №45 ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП,( вместе с уплотнительным колпачком без его повреждения), со штыря траверсы фазы "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З, после снижения силы ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное РПВ ВЛ 6кВ. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за сильных порывов до 20 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №22 ВЛ 6кВ ф.667 , со штыря траверсы ф. "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З в результате этого произошло отключение ВЛ 6кВ ф.667 от действия защит. Из-за сильных порывов до 20 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №45иВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП , со штыря траверсы ф. "А". При порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное К.З в результате этого произошло отключение ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП от действия защит. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП (при их наличии).
634 | 309 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:37 | 2019-02-28 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-23 - ТП-40 (кабель 1959 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 устранить выявленные замечания (при их наличии).
635 | 257 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:28 | 2019-02-28 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 88-№89 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчкха в пролете опор №88-№89 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
636 | 520 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:10 | 2019-02-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
637 | 387 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 13:15 | 2019-02-28 14:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), В результате воздействия сторонних лиц ,предположительно выстрел из охотничьего ружья, произошло нарушение изоляции внутренне обмотки силового трансформатора на СТП 387 ВЛ №13 ПС Оржевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Сквозное отверстие в баке силового трансформатора. | Направить заявление в РОВД по поводу вандальных действий в отношении собственности ПАО "МРСК-Центра" филиала "Тамбовэнерго", приведении в негодность объектов энергетики. После замены силового трансформатора , произвести электротехнические измерения оборудования.
638 | 424 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:43 | 2019-02-28 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка послужило повреждение на потребительском ТП-8-08 , принадлежащем ОАО Ольховатка Автотранспорт . |  | Направить письмо ОАО Ольховатка Автотранспорт о приведении потребительского оборудования ТП-8-08 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
639 | 384 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:25 | 2019-02-28 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС 35 кВ Анненская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 47-48 веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 14 ПС Анненская с неуспешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
640 | 530 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 08:26 | 2019-02-28 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Выброс масла из-под изолятора ввода 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП 506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошел в результате межвиткового замыкания низковольтной обмотки фазы "А" с последующим нагревом, вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание низковольтной обмотки фазы "А" силового трансформатора КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие изменения структуры материала обмоток НН в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
641 | 545 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:49 | 2019-02-28 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 3/15-3/16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 3/15-3/16 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
642 | 420 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:42 | 2019-02-28 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло вследствие снижения сопротивления изоляции фаз кабельной воронки в РУ 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №6-6, в результате старение материала изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Снижение сопротивления изоляции кабельной воронки РУ 10 кВ в ЗТП 10/0,4 кВ №6-6 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате старение материала изоляции. | Выполнить тепловизионный контроль кабельных муфт от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка. По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановской БРЭС Грибановского РЭС обслуживающему ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка на темы "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" и Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ: /Утв. Минэнерго СССР 15.10.79. Установить РТП 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №6-6 ПС 110 кВ Грибановка.
643 | 361 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 00:15 | 2019-02-28 01:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения в РП-01 МВ-10кВ КЛ 1 - 46 Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - в ведомственной ТП-149 (по сообщению персонала потребителя - повреждение в ячейке выключателя 149 - 63). |  | Направить письмо-претензию владельцу ведомственной ТП 149 ОАО "Нефтяной Дом-Холдинг" по факту отключения Участка 9 КЛ (ТП59 - ТП151) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
644 | 529 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 18:55 | 2019-02-27 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №16-17 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
645 | 344 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 17:55 | 2019-02-27 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. при повреждении на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Светлая. |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Светлая (собственик ИП Сантросян О.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
646 | 416 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:10 | 2019-02-27 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №23-24 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ и занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С в пролете опор №23-24 по ВЛ-10-8 ПС 110кВ Ольховатка произошло в результате падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
647 | 391 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:03 | 2019-02-27 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, а также гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№88-89 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№88-89 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" из охранной зоны ВЛ из-за несвоевременной вырубки и гололеда-образования на ветках, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№15 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.88-89 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" и включить их в план-работ РЭС.
648 | 308 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:59 | 2019-02-27 15:45 | Проезд крупногабаритной техники, При проезде трактора с воткнутым в стрелу валочной машины деревянным шестом в пролете опор №105-106 шест задел провод ВЛ 10 кВ, подтянул его к другому проводу ВЛ, при сокращении расстояния между проводами ВЛ произошло КЗ, отключился МВ 10 кВ Ф10-06 действием защит с неуспешным АПВ, при дальнейшем тяжении шест наклонился и провод соскользнул с шеста и вернулся в стрелу провеса. Повреждения провода нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Уменьшение межфазного габарита проводов ВЛ 10 кВ при проезде под проводами в пролете опор №105-106 техники с закрепленным на ней шестом, превышающим габариты ВЛ. | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
649 | 422 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:55 | 2019-02-27 16:13 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение В КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за междуфазного короткого замыкания в результате обрыва кабельной вставки от ЛР09 10кВ до ЛР10 10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв кабельной вставки от ЛР09 10кВ до ЛР10 10кВ произошел во время проведения несогласованных с ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» земляных работ. | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
650 | 415 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:26 | 2019-02-27 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило повреждение на потребительской ТП 161 , принадлежащей ООО «Жито». |  | Направить письмо потребителю ООО «Жито» о приведении потребительского оборудования ТП 161 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бл. Ляпино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
651 | 506 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 13:49 | 2019-02-27 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
652 | 514 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 10:06 | 2019-02-27 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
653 | 412 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 09:46 | 2019-02-27 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
654 | 360 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:50 | 2019-02-27 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №2- №3 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-№3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
655 | 379 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:06 | 2019-02-27 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Оржевская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 233-234 веткой дерева, принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное КЗ из-за ветки дерева на ВЛ 10 кВ №13 ПС Оржевская. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Оржевская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
656 | 542 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 06:52 | 2019-02-27 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26-27 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
657 | 425 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:50 | 2019-02-26 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
658 | 305 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:30 | 2019-02-26 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре и испытаний ЗТП-10 кВ №715 Отделение установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-250/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз. Трансформатор в эксплуатации с 1981 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-250/10. | Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов.
659 | 406 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 22:37 | 2019-02-26 22:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-3 к ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Одуванчик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Одуванчик" о приведении потребительской отпайки за Р-4-3 к ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
660 | 550 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 21:30 | 2019-02-26 23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-305П (на балансе ООО «Дубовское»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
661 | 551 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 19:20 | 2019-02-26 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Бутырки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытие проводов в пролёте опор №58-59, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ из-за налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролёте опор №58-59 по ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС "Бутырки" произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки от ПС 35/10 кВ Бутырки в пролетах опор, №52-№63 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон.
662 | 411 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:12 | 2019-02-26 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
663 | 410 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:11 | 2019-02-26 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 2-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 2-27 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
664 | 539 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 17:05 | 2019-02-26 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
665 | 523 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 16:43 | 2019-02-26 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №40-41, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
666 | 383 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 15:16 | 2019-02-26 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании находящемся на балансе ООО "РАСК", произошел аварийный режим работы ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская. | Нарушение электрической изоляции, В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Спасская обнаружено повреждение на оборудовании находящемся на балансе ООО "РАСК". | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
667 | 538 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 14:40 | 2019-02-26 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ- 6 кВ № 42 ПС 35/10-6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-6/0,4кВ “Банк”. |  | Направить письмо собственнику ТП-6/0,4кВ “Банк” о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
668 | 510 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 13:36 | 2019-02-26 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 1/15-1/16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/15-1/16 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
669 | 302 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 12:10 | 2019-02-26 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №52, при падении провод лег на тело опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов ветра скоростью до 11 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №52 замечания устранить.
670 | 422 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Тимново) ПС 35/10кВ "Дёмино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 макушкой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29.
671 | 292 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:53 | 2019-02-26 16:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.2.3 ПС Щигры стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за срыва вязок проводов при наклоне опоры № 19 в следствии наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда автотранспортного средства на опору № 19 ВЛ 10кВ №7.2.3 ПС Щигры произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 3-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№7.2.3 на ПС 110кВ "Щигры". | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -34, ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры Оценить состояние опоры № 18,20,21 ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры". По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
672 | 402 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-211 ПС Н.Мамон. |  | Направить письмо потребителю ООО «МТС-Агро» о приведении оборудования КТП-211 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
673 | 403 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон послужило повреждение на потребительской КТП-111 ПС Н.Мамон |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о проведении оборудования потребительской ТП 111 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
674 | 521 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 06:41 | 2019-02-26 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №38-39, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
675 | 400 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 05:20 | 2019-02-26 05:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной ТН по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило повреждение на потребительской ТП 4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. |  | Направить руководителю ООО «ЭкоНиваАгро» письмо о необходимости приведения потребительской ТП 4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ.
676 | 375 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 02:18 | 2019-02-26 04:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №05 ПС Платоновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №05 ПС Платоновская в пролёте опор № 27-28. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская обрезать, при необходимости спилить.
677 | 300 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 21:20 | 2019-02-25 22:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 6 кВ Ф. 6 (В) ПС Шарья(Тяговая) действием защиты явилось межфазное замыкание на главном рубильнике 0,4 кВ ведомственной ТП "Гараж ЛПХ". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение в ООО «Лесмаш» владельцу ведомственной ТП Гараж ЛПХ, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
678 | 376 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 20:25 | 2019-02-25 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №54-55. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №54-55. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 110кВ Сосновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
679 | 495 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:35 | 2019-02-25 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. 2. Не успешное включение по ТУ обусловлено не устранившимся КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» при ослаблении крепления металлоконструкции к опоре №42 и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Произвести ревизию крепления металлоконструкции фазы "В" на опоре №42 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
680 | 490 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:10 | 2019-02-25 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
681 | 303 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:05 | 2019-02-25 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролетах опор №171-172 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС110/35/10кВ Красная Поляна в пролетах опор №72-75 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №19-20 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После обивания снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить успешно включение ВЛ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово в пролете опор №171-172. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №72-75. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №19-20. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
682 | 503 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 15:53 | 2019-02-25 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/9-3/10 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
683 | 356 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:59 | 2019-02-25 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-18. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Водозабор за ЛР-18.
684 | 518 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:56 | 2019-02-25 14:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
685 | 290 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:50 | 2019-02-25 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Нарушение электроснабжения потребителей ТП 698/160 ПС Рышково произошло по причине пробоя изоляции обмоток ВН, НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в процессе эксплуатации (трансформатор 1971г.в.). | Нарушение электрической изоляции, Пробоя изоляции обмоток ВН, НН на корпус с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине старения изоляции в процессе эксплуатации(трансформатор 1971г.в.). | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Разработать дополнительный график диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково на 2019г. Произвести обучение персонала ОВБ, РС по проведению работ по диагностике трансформаторов.
686 | 492 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:45 | 2019-02-25 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1-3/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
687 | 543 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:33 | 2019-02-25 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №154-155 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
688 | 355 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:05 | 2019-02-25 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №№25-26 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Кощино явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Кощино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №№25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
689 | 489 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:28 | 2019-02-25 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№18/2-18/3 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП с последующим падением ее на землю, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№18/2-18/3 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
690 | 423 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:06 | 2019-02-25 12:38 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-1-№7-2 в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №7-1-№7-2 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест и обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-1-№7-2 при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. Габариты ВЛ в пролете опор №7-1-№7-2 соответствуют требованиям ПУЭ. Работа ТО-правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №7-1-№7-2 КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
691 | 299 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
692 | 287 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-08 ПС Александрово от действия МТЗ стало разрушение проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной перегорания шлйфа на ВР-10кВ КТП №198 ф 10-08 ПС Александрово стало перелом жилок провода с последующим перегоранием стальной жилы в процессе длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1982г.). Причиной разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег, стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Проходной изолятор ИП -10 (в эксплуатации с 1972 г.) | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения на ПС Александрово МВ-10кВ ф10-08 от действия МТЗ стало межфазное КЗ вследствии разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу. Причиной разрушения шлйфа на ВР-10кВ КТП №198 ф 10-08 ПС Александрово стало длительное воздействие на материал шлейфа различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перелом жилок провода с последующим перегоранием стальной жилы (в эксплуатации с 1982г.). Причиной разрушения проходного изолятора 10 кВ на КТПП №239 ф 10-08 ПС Александрово фазы «С» с последующим перекрытием на соседнюю фазу и падением спуска провода ВЛ-10кВ к КТПП(проходная) с оголовком проходного изолятора на снег, стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Проходной изолятор ИП -10 (в эксплуатации с 1972 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТПП-10кВ №239 ф.10-08 ПС Александрово | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово. Провести внеплановый комплекс измерений с приминением тепловизора оборудования КТП№198 ф 10-08 ПС Александрово для выыявления нагрева. После проведения комплексного обследования оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
693 | 293 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 10:35 | 2019-02-25 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №208 и лежащий на траверсе провод. Обрыв провода произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" и сильных порывов ветра. Отключения соц. значимых потребителей не было. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки фазы "С" ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское на опоре №208 и касание проводом траверсы. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование опоры №208 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, подвергшейся замыканию на землю.
694 | 268 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 09:55 | 2019-02-25 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-90 ф1009 ПС Теплое и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-90 ф1009 ПС Теплое явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП-90 ф1009 ПС Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
695 | 266 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:35 | 2019-02-25 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
696 | 297 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:05 | 2019-02-25 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское пролетах опор№ №3-1-№3-2 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское пролетах опор№ №5-20-№5-21 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от МТЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское в пролете опор №3-2-№3-1, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от действия защит. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское в пролете опор №5-20-№5-21, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от действия защит. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
697 | 373 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 07:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
698 | 353 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 05:09 | 2019-02-25 05:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Селезни в пролете опор №№58-59 явилась несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №58 - №59 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Селезни в пролете опор №№ 58-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
699 | 331 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 20:20 | 2019-02-24 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №22 - №23 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный в пролете опор №22-№23. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
700 | 265 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 17:29 | 2019-02-25 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Гридино ф.10-03 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 8 ф.А, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 Чапаево, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 74-75 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. АПВ не успешно, РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. А оп. №8, в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №8 ф. 10-03 Гридино. В результате налипания снега на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево в пролете опор №74-75 и порыва ветра произошло падение снега с проводов.В следствии этого произошло кратковременное схлестывание проводов. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино с целью выявления дефектных вязок провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры №8 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
701 | 517 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 15:25 | 2019-02-24 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Благинино КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ д. Благинино КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Старицкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
702 | 397 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 10:05 | 2019-02-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск по причине разрушения колпачка. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка произошло в результате старения и изменения физических свойств материала под атмосферными воздействиями в процессе длительной эксплуатации и потери механических свойств материала под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск в пролетах опор №№ 1-100 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
703 | 501 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 06:27 | 2019-02-24 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 72 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
704 | 531 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 02:40 | 2019-02-24 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения В 10 кВ №27 на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на ошиновке концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ №27 из-за обильного выпадения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на ошиновке концевой кабельной муфты КВЛ 10 кВ №27 на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло из-за обильного выпадения конденсата. | Выполнить высоковольтные испытания кабельного участка от ячейки до опоры №1 КВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Выполнить высоковольтные испытания КЛ 10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате испытаний КВЛ 10 кВ №15, КЛ 10 кВ №03 дефекты.
705 | 500 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 21:53 | 2019-02-23 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
706 | 349 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 16:54 | 2019-02-23 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт Р-КТП д. Телюкино ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явились колебания уровня электрического напряжения вследствие возникновения кратковременных режимов замыкания одной фазы на землю вследствие перекрытий разрушенного опорного изолятора подвижного полуножа на Р-КТП. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной разрушения опорного изолятора подвижного полуножа на Р-КТП д. Телюкино ВЛ 10кВ 1002 ПС 35/10кВ Липецы явилось нарушение структуры материала (фарфор) изолятора ШФ-10 в результате длительной (более 50 лет) эксплуатации. | Составить план мероприятий по результатам выявленных в ходе проведения испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеплановые испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы со сроком ввода в эксплуатацию более 50 лет.
707 | 392 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 11:02 | 2019-02-23 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло уменьшение несущей способности вязки (вязка выполнена проводом А-50) крепления провода АС-50 фазы «С» к изолятору на опоре №239 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим, что привело к обрыву вязки и падению провода на траверсу опоры, возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №1 на ПС Тим. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки (провод А-50) крепления провода АС-50 фазы «С» к изолятору на опоре №239 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим и падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №1 на ПС Тим. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
708 | 347 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 10:30 | 2019-02-23 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной приведшей к пробою проходного изолятора ИПУ-10/630 явилось Несвоевременное устранение развивающегося дефекта проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "С" КТП-279 ВЛ-1014 ПС Кардымово фазы "С". | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1014 ПС110/ 35/10 кВ Кардымово явился пробой проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф. "С" КТП-279 ВЛ-1014 ПС Кардымово фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово. По результатам внеочередного осмотра КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
709 | 283 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 21:00 | 2019-02-22 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной нарушения электроснабжения ЗТП 043 явилось К.З., возникшее из-за перекрытия между крышкой бака и шпилькой 10кВ животным(куницей ), вследствие её проникновения под защитный кожух (вентиляционное отверстие) со стороны РУ 10кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции животным(куницей) между крышкой бака и шпилькой 10кВ трансформатора ЗТП 043. | Провести внеочередной инженерный осмотр ЗТП присоединенных к ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное"на выявление мест где могут проникнуть животные к токоведущим частям находящиеся под напряжением. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
710 | 281 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 20:10 | 2019-02-22 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и раскачивания провода порывами ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №141 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Провести осмотр ВЛ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор.
711 | 344 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:29 | 2019-02-22 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Диво в пролете опор №№4-5 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Диво явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№4-5 дерева, упавшего из-за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом провода марки АС-50 в пролете №3-№4, марки АС-50 в пролете опор №4-№5 - 3 проводов, марки АС-50 в пролете опор №№5-6 - 2 проводов, на опоре №5 повреждена траверса. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Диво в пролетах опор №№3-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
712 | 345 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:20 | 2019-02-22 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №10-11 на провода ВЛ-6кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская в пролете опор №10-11 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты.
713 | 284 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:47 | 2019-02-22 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №86-№87 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №86-№87 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
714 | 323 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:05 | 2019-02-22 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №134 - №135 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №134 - №135. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы в пролете опор №134-№135. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
715 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:02 | 2019-02-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Лоино в пролете опор №А41-№А42 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №А41-№А42 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Лоино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной ВЛ-1007 ПС Лоино за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№А41-А42 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
716 | 418 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:30 | 2019-02-22 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 175 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 175 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108.
717 | 474 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:22 | 2019-02-22 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №63-64 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №63-64 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
718 | 342 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 14:34 | 2019-02-22 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Беляево в пролете опор №14 - №15 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №14 - №15 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Беляево Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Беляево в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
719 | 340 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева из зеленых насаждений населенного пункта на провода в пролете опор 25 - 36 из за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Оборвано 3 провода АС35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А35 на ВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор 25 - 36 из за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Направить в администрацию сельского поселения письмо-претензию по факту повреждения ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с предложением обеспечить вырубку угрожающих деревьев в зеленых насаждениях на границе охранной зоны ВЛ.
720 | 368 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:51 | 2019-02-22 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в пролёте опор №67-68, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты.
721 | 278 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:45 | 2019-02-22 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.513 - ТП-426 (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 устранить выявленные замечания (при их наличии).
722 | 338 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:32 | 2019-02-22 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №30 - №31 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №30 - №31 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
723 | 539 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:23 | 2019-02-22 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось однофазное перекрытие провода ВЛ фазы "С" и траверсой опоры №42 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось однофазное перекрытие провода ВЛ фазы "С" и траверсой опоры №42, в результате механического воздействия при падении ветки, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить опору №42 по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
724 | 516 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:32 | 2019-02-22 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Ржевский ручеек". |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
725 | 399 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:19 | 2019-02-22 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ООО «АвтоМикс». |  | Направить письмо потребителю ООО «АвтоМикс» о приведении потребительского оборудования ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
726 | 314 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:55 | 2019-02-22 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролете опор №185 - №186 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролете опор №185 - №186. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесистой местности.
727 | 337 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:51 | 2019-02-22 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №19-20 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№19-20 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Демидов в пролете опор №№19-20 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
728 | 268 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:05 | 2019-02-22 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "В" явился срыв двух изоляторов фазы "В" с крюка траверсы на опоре №98 при сильных порывов ветра, при падении провод фазы "В" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода и изоляторов фазы "В". Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "В" на опоре №98 ВЛ 10кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Словинка из-за сильного порывистого ветра. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 98 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
729 | 372 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 07:30 | 2019-02-22 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло нарушение изоляции провода на выходе от автоматического выключателя к спуску ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4127 проложенного в трубе. При несвоевременном выявлении дефекта изоляции провода произошло однофазное замыкание фазы "А" на корпус. Отключение автоматического выключателя не произошло по причине заклинивания механизма электромагнитного расцепителя, что привело к оплавленю изоляции проводов ошиновки фаз "А" и "В" к силовому трансформатору с возникновением двухфазного КЗ. В связи с малыми токами КЗ по стороне 10 кВ не вызвало перегорание плавких вставок ВВ предохранителей, а произошло отключение В 10 кВ №15 ПС Краснозвездинская действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Перегорание ПКТ101-10-20-12,5 не произошло по причине недостаточного тока КЗ. Номинальный ток предохранителя 20 А, что является рекомендуемым для силовых трансформаторов мощностью 160 кВА. Ток уставки В 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Краснозвездинская на отключение 75 А при времени срабатывания 0,4 с. Время-токовые характеристики плавления предохранителей на номинальные токи 20 А составляет около 80А при времени 0,4с. АПВ и РПВ неуспешные по причине наличия КЗ в момент включения ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции токопровода. Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В результате длительной эксплуатации произошел механический износ механизма токового расцепителя, что явилось причиной не отключения автоматического выключателя. | Произвести проверку уставок В ВЛ 10 №15 ПС Краснозвездинская, в соответствии с селективностью защит. Провести выборочную проверку автоматических выключателей 0,4 кВ в КТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки характеристик срабатывания электромагнитных расцепителей. Провести выборочную проверку установленных ПК-10 в ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки их номинальных токов в зависимости от мощности трансформатора.
730 | 367 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 06:50 | 2019-02-22 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №44 – №45, произошло перекрытие проводов фазы "С" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№07 на ПС Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№07 ПС Шапкинская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №44-45 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская.
731 | 271 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 04:10 | 2019-02-22 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Григорцево явилось повреждение изолятора на опоре №29 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 20 м/с. Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Григорцево явилось повреждение изолятора на опоре №34 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 20 м/с. Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1991 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изолятора ф. В на опоре №29 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево. Повреждение изолятора ф. В на опоре №34 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево. | Выполнить обследование опоры №29 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №34 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии).
732 | 276 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 00:58 | 2019-02-22 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевская в пролете опор №26-27, возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевская от действия защит. При воздействии ветра произошло падение ветки с проводов на землю. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №42-43 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В" деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при обрыве проводов произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и в следствии этого отключился ВВ-10 кВ Ф 10-07 . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Андреевское произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и отключение МВ-10 кВ от действия защит. В результате обрыва проводов на ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и и отключился ВВ-10кВ от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Андреевская и ВЛ-10 кВ с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Андреевская выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино выявленные замечания (при их наличии).
733 | 522 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:34 | 2019-02-21 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Требунки, на провода в пролете опор № 114-115, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 114-115 из-за упавшей ветки дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Требунки результате сильного порывистого ветра | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки, произвести вырубку (обрезку крон).
734 | 521 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:24 | 2019-02-21 22:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неудовлетворительное техническое обслуживание в части несвоевременного обнаружения и устранения недопустимого провисания провода в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 Город-1. Налипание мокрого снега, сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 кВ Город-1 ПС Данков-сельская в результате схлеста проводов вследствие провисания сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 устранить выявленные замечания.
735 | 533 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:45 | 2019-02-21 22:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП№490П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО освещение трассы ДОН |  | Направить в адрес ООО освещение трассы ДОН письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
736 | 308 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:30 | 2019-02-21 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 79 – 80 без повреждения проводов. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 79 – 80. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
737 | 288 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:40 | 2019-02-21 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Рудино ф.10-05 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 4 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №4 ф. 10-05 Рудино. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино выявленные замечания при их наличии.
738 | 255 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:35 | 2019-02-21 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №49/306-50/306 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №49/306-50/306 угрожающих падением веток на провода.
739 | 380 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:20 | 2019-02-22 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской КТП Ш-18-12 произошло отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово. |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП Ш-18-12 к требованиям ПУЭ.
740 | 404 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:40 | 2019-02-21 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
741 | 273 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:02 | 2019-02-21 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ Ф603 ПС 35/10 кВ Сидоровское стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 7 ф.В, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 6 кВ Ф603 ПС 35/6 кВ Сидоровское | Произвести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №7 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское
742 | 409 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:57 | 2019-02-21 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя и проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 615 "Рагуйлово" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходных изоляторов фаз "А"и "В". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 615 "Рагуйлово" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходных изоляторов фаз "А"и "В". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на ТП 615 "Рагуйлово" ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово".
743 | 390 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:05 | 2019-02-21 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-28 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-28 ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
744 | 269 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 15:41 | 2019-02-21 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №261 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №261 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-06 - ТП 261" Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
745 | 334 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:37 | 2019-02-21 15:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на 1 сек 6кВ ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-567. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-567.
746 | 312 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино в пролете опор №51-№52 без обрыва проводов, произошло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино в пролете опор №51-№52 произошло межфазное КЗ, что привело к отключению МВ-10 кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино.
747 | 276 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 13:55 | 2019-02-21 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ , возникшее на ведомственной ТП 10/0,4кВ №6/630 (Спиртзавод). |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка". По результатам внепланового инженерный осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" составить график устранения выявленных замечаний. Направить письмо в адрес потребителя (Спиртзавод) о необходимости приведения в соответствия электроустановок к требованиям ПУЭ и ПТЭ.
748 | 383 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:15 | 2019-02-21 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 203-204 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 203-204 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 18 м/с с охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
749 | 255 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:08 | 2019-02-21 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №128. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кренево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №102. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №7. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №128 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №102 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кренево. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №7 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево.
750 | 382 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:05 | 2019-02-21 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 36 Воронежская произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-5-2, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Спутник-1". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Спутник-1" о приведении потребительской отпайки за Р-5-2 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
751 | 241 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:55 | 2019-02-21 13:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ТП-182 ф.123 ПС Индуктор привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами 10кВ фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания предохранителя явилось перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А" и "В" и корпусом ТП-182 ф.123 ПС Индуктор животным. | Провести осмотр ТП-182 ф.123 ПС Индуктор с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
752 | 361 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:48 | 2019-02-21 13:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Из-за проникновения кота в КТП 10/0,4 кВ № 19 ул."Первомайская", и попадания его на высоковольтные шины 10 кВ произошло отключение КТП. | Нарушение электрической изоляции, Из-за проникновения животного (кота) в ТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская" и попаданию его на высоковольтные шины 10 кВ произошло перекрытие воздушного промежутка через тело кота между фазами "А" "В" и "С", что привело к короткому замыканию и перегоранию плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз АВС в РУ-10 кВ . В следствии чего была обесточена КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская". | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"и включить их в план работ Знаменского РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"
753 | 532 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:47 | 2019-02-21 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1968. Капитальный ремонт –2009г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание в результате обрыва провода Ф. "В" с последующим схлестом провода Ф."С" в пролете опор №16-1 отпайка на КТП 201/100 кВА. | На ВЛ-10 кВ №2 Котовка от РП Дубовое произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
754 | 243 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:30 | 2019-02-21 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №49 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №49 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №48-№49, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
755 | 385 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:48 | 2019-02-21 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате резкого увеличения напряжения постоянного тока на выходе блока питания БПНС, питающего цепи управления СВ 110 кВ и защит, по причине повреждения конденсаторов типа К50-12 сглаживающего фильтра в схеме БПНС из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ (типа РП-16), что привело к увеличению тока в цепи электромагнита отключения выключателя, его срабатыванию и отключению СВ 110 кВ. Повторное отключение выключателя (СВ 110 кВ) после АПВ вызвано не устранившимся повреждением (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате повреждения конденсаторов типа К50-12 сглаживающего фильтра в схеме БПНС из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло увеличение напряжения постоянного тока на выходе блока питания БПНС, питающего цепи управления СВ 110 кВ и защит, а также повреждение (межвитковое замыкание) обмотки реле РПВ (типа РП-16), что привело к увеличению тока в цепи электромагнита отключения выключателя, его срабатыванию и отключению СВ 110 кВ. | При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку уровня пульсации и напряжения на выходе блока БПНС. Разработать мероприятия по результатам технического обслуживания и внеочередного осмотра технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС и включить их в план работ СУ ОРЗиПА При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку защиты от повышения напряжения на его выходе и обрыве цепей управления. Провести внеочередной осмотр технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС.
756 | 531 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:30 | 2019-02-21 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "В","С" в пролёте опор №6-7 отпайка на ТП 314П/160 кВА веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
757 | 252 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:20 | 2019-02-21 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №107-№108 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
758 | 389 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:16 | 2019-02-21 11:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка послужило повреждение на потребительском ТП-3-08 , принадлежащем ИП Горбатенко В.Н. |  | Направить письмо потребителю ИП Горбатенко В.Н. о приведении потребительского оборудования ТП-3-08 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
759 | 388 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:14 | 2019-02-21 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 95-96, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 95 при сильных порывах ветра (до 18 м/с). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 95 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
760 | 384 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:09 | 2019-02-21 10:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Кашира произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фазы "А" и "В" в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №230-231. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в результате наброса металлической проволоки на провода в пролете опор №230-231 ВЛ-10-6 ПС Кашира. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Кашира выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
761 | 369 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:53 | 2019-02-21 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падению на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся порывов ветра, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №104-105, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г.
762 | 403 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:39 | 2019-02-21 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение персоналом Ярославского РЭС Рек-33 на ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое проходного изолятора фазы "А" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и повреждение изолятора фазы "А" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
763 | 471 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:30 | 2019-02-21 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№348-349, упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №348-349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка, произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
764 | 387 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:29 | 2019-02-21 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Голосновка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 79-80 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 79-80 по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Голосновка произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
765 | 524 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:20 | 2019-02-21 12:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Бруслановка ПС 35/10 кВ №3 явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 601П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО Мобиком-центр. |  | Направить в адрес ЗАО Мобиком-центр претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
766 | 530 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:06 | 2019-02-21 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1970. Капитальный ремонт –2007г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание в результате обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №6-9 Р 10кВ ТП 645 и падение его на шлейф Ф. "В". | На ВЛ 10кВ № 25 Камышевка ПС 110/35/10 Гороховская произвести осмотр Р-10 кВ и ЛР-10 кВ При выявлении дефектов произвести их устранение
767 | 245 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:02 | 2019-02-21 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
768 | 313 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:41 | 2019-02-21 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось однофазное замыкание на «землю» при падении ветки дерева на провод одной фазы и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №25 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на «землю» на ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провод одной фазы и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №25 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. | Выполнить обследование опоры №25 ВЛ 10 кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о пригодности опоры к дальнейшей эксплуатации и возможности подъема по опоре с применением лаз. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
769 | 272 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:19 | 2019-02-21 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 35-36 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово в пр. оп.№№ 35 - 36 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово
770 | 385 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:12 | 2019-02-21 08:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Голосновка повреждение на потребительской ТП 648 , принадлежащей ПАО «Группы Черкизово». |  | Направить письмо потребителю ПАО «Группы Черкизово» о проведении потребительского оборудования по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка за ЛР 124 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
771 | 519 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:33 | 2019-02-21 08:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 153-154, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 153-154 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон).
772 | 457 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:14 | 2019-02-21 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5/9-5/10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5/9-5/10 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
773 | 262 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:50 | 2019-02-21 07:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №60-61 ВЛ 10 кВ №06 ЦРП Чапли, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №60-61. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ЦРП Чапли. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
774 | 254 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:30 | 2019-02-21 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
775 | 268 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:03 | 2019-02-21 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 17-18 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ №403.23 ПС 330 кВ Садовая в пр. оп.№№ 17-18 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
776 | 266 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:55 | 2019-02-21 06:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №9-10 ВЛ 10 кВ №07 ПС Сосновый бор, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №9-10. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС Сосновый Бор. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
777 | 402 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:40 | 2019-02-21 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
778 | 381 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:15 | 2019-02-21 07:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10-7 ПС Панино произошло по причине схлёста проводов фаз "В" и "А" из-за обрыва вязки провода на опоре № 335 фазы " В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №35 ВЛ-10-7 ПС Панино произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. | Выполнить верховой осмотр опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино на предмет выявления дефектных вязок штыревых изоляторов. При выполнение верхового осмотра опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино заменить выявленные дефектные вязки.
779 | 364 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 04:02 | 2019-02-21 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании, находящемся на балансе потребителя (ТП-П 1679), произошел аварийный режим работы ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская обнаружено повреждение на потребительской ТП, был отключен ЛР 10кВ Д 19-8 с кабельным участком и ТП П-1679.. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
780 | 363 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:55 | 2019-02-21 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-вне пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС М. Горьковская на провода в пролетах опор № №59 - №60. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" наброшенной порывами ветра веткой дерева, возникло двухфазное КЗ, которое вызвало отключение В ВЛ 10 кВ №05 на ПС М.Горьковская действием МТЗ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны нахождением ветки дерева на проводах до момента ее снятия. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская.
781 | 270 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:25 | 2019-02-21 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролетах опор №14-15 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась от МТЗ . После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово в пролетах опор №12-13 обнаружен схлест и налипание снега на провода ВЛ , в результате этого возникло межфазное К.З. в результате которого отключилась ВЛ-10кВ ф. 10-05 Раслово от действия МТЗ . Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки в пролете опор №14-15, произошло кратковременное межфазное КЗ которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-03 Калинки от действия защит. В результате схлеста проводов из-за увеличения стрелы провеса, под тяжестью налипшего снега на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово в пролете опор №12-13, произошло межфазное КЗ которое привело к отключению МВ-10кВ ф. 10-05 Раслово от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
782 | 229 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 01:30 | 2019-02-21 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская , при сбросе с ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №62-№63, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
783 | 299 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 23:11 | 2019-02-20 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А2 - №А3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
784 | 300 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:53 | 2019-02-20 22:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия птицей воздушного промежутка на проходных изоляторах ТП 176. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники произошло вследствие нарушения электрической изоляции на ТП 176 из-за попадания птицы на контакты проходных изоляторов с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить изоляцию контактов проходных изоляторов на вводе в ТП 176 от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники.
785 | 528 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:45 | 2019-02-21 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №27-28 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Теплое" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" произвести осмотр в пролетах опор №20-30 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
786 | 320 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:32 | 2019-02-20 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Ольша в пролет от опоры №9/2 до ТП-1273 Ольша магазин явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете от опоры №9/2 до Р-10кВ ТП-1273 Ольша магазин ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ольша. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
787 | 267 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 21:07 | 2019-02-20 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременного устранения дефекта в части своевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на ВЛ под воздействием порыва ветра произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №190-191 ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" в результате чего образовалось неустойчивое межфазное короткое замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Вследствие падения ветки от дерева на провода ВЛ в пролёте опор №190-191 ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" при необходимости включить ВЛ в график ТО.
788 | 318 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:57 | 2019-02-20 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном ТП 547 ДПМК. |  | Направить письмо с претензией руководству ДПМК
789 | 298 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:16 | 2019-02-20 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), ВЛ 6кВ Л-605 ПС Колодня не включается по ТУ из-за выбора уставки которая не соответствует сезонной нагрузке линии. | Нарушение электрической изоляции, Выбранный номинал уставки не позволяет произвести пуск ВЛ 6кВ Л-605 ПС Колодня при увеличении сезонной нагрузки. | Произвести анализ сезонной нагрузки ВЛ 6кВ Л-605 ПСКолодня и произвести выбор соответстующих критериям нагрузки уставок.
790 | 247 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:49 | 2019-02-20 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 20м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №41 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино произошел срыв изолятора и вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "В", при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное КЗ, после ослабление порывов ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ МВ- 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Апраксино стал срыв и повреждение штыревого изолятора на опоре № 13 фазы "С" в результате чего произошло замыкание на "землю" через стойку опоры №13. Разрушение изолятора произошло в результате удара изолятора о траверсу в результате сильного порыва ветра, тяжении проводов при налипании снега . Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-10кВ ф. Ф10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за разрушения стеклянного штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 13 ВЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Апраксино. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 41 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
791 | 518 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 19:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причина отключения: отыскание "Земли". Причина "Земли": повреждение концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-70-120 КЛ-10 кВ опора №18/16. Однофазное замыкание жилы ф "А". Изменение свойств материала изоляции концевой кабельной муфты ЗКНТп-10-70-120 | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №18/16, ЗКНТп-10-70-120 КЛ-10 кВ . Однофазное замыкание жилы ф "А". | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ кВ "Анненский" яч.№16 По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
792 | 448 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 16:05 | 2019-02-20 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
793 | 261 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:35 | 2019-02-20 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №42-43. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1007 ПС Глодневская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Глодневская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
794 | 515 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:04 | 2019-02-20 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-6кВ "Связная" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 121-122 при наезде на опору № 121 неизвестного а/транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-6кВ "Связная" явилось межфазное КЗ проводов в пролете опор 121-122 при механическом воздействии на опору № 121 неизвестного а/транспорта. | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
795 | 390 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:40 | 2019-02-20 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна на провода в районе опоры №80 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами оп. №80 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
796 | 259 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:10 | 2019-02-20 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-4 ф.1003 ПС Брасовская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-4 ф.1003 ПС Брасовская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Брасовская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
797 | 353 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 20РП 9 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробй изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
798 | 303 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на фазный провод и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №А53 в пролете опор №А53 - №А54, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на фазный провод и заземленные металлоконструкции (траверсу) опоры №А53 в пролете опор №А53 - №А54. | Произвести обследование опоры №А53-№А54 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг.
799 | 353 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 10:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ СтК-3-22П, находящейся на балансе потребителя: "Горсвалка", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ СтК-3-22П "Горсвалка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
800 | 514 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:10 | 2019-02-20 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" РП 10 кВ "Грязное" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 980П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Афродита. |  | Направить в адрес ООО Афродита претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
801 | 252 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 06:14 | 2019-02-20 10:10 | Проезд крупногабаритной техники, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв двух проводов в пролете опор №235-236, при падении провода легли на снег, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв проводов произошел по причине механического воздействия на провода лесозаготовительной техникой неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв двух проводов в пролете опор №235-236 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине механического воздействия на провода ВЛ лесозаготовительной техникой неустановленными лицами. | Выполнить полное комплексное обследование опоры №235 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №235 замечания устранить.
802 | 450 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 16:00 | 2019-02-19 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 26 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
803 | 250 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 15:25 | 2019-02-19 16:49 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-172 - ТП-554 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго неустановленным лицом не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-172 - ТП-554 2 с.ш. | Направить письмо в УМВД с целью установления виновных лиц Направить письмо о возмещении ущерба установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
804 | 509 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 14:40 | 2019-02-19 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Хутор Полазов" РП 10 кВ "Грязное" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 980П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Афродита. |  | Направить в адрес ООО "Афродита" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
805 | 245 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:38 | 2019-02-19 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. (кабель 1969 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП ККЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
806 | 332 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 14:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ РП 52 №8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) дефектов.
807 | 295 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 11:20 | 2019-02-19 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №105 - №106 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №105 - №106. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №105-№106. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
808 | 309 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:43 | 2019-02-19 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения.
809 | 228 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:15 | 2019-02-19 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №44-№45 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что при-вело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянскаяв пролете опор №44-№45.
810 | 428 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 05:20 | 2019-02-19 06:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием опорных изоляторов фаз "А" и "В"в ячейке №2 КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты в ячейке №2 КЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ РП 10 кВ Ближняя Игуменка яч.2 - КТП 201. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
811 | 248 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 00:05 | 2019-02-19 01:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При прохождении циклона с выпадением осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на провода, что при порывах ветра до 19м/с привело к схлестыванию проводов в пролете оп.№21-№22 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово. В результате этого возникло междуфазное КЗ ,что привело к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 от МТЗ, АПВ не успешно РПВ не успешно. С применением средств защиты, оперативной штангой КШЗ схлестывание проводов ВЛ устранено. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При налипании снега на провода произошел их провис, что при порывах ветра, привело к схлестыванию проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово и возникновению меж фазного КЗ приведшего к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
812 | 482 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 20:50 | 2019-02-18 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода опоры № 136 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Гагарино, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «В» на опоре № 136 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Гагарино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино, произвести вырубку (обрезку крон).
813 | 349 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 18:44 | 2019-02-18 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №(4-17)-(4-18), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
814 | 242 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:55 | 2019-02-18 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск в пролетах опор №57-67 обнаружено налипание снега на провода, в пролете опор №59-60 следы падения снега под проводами ВЛ после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 14-19м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск из-за налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провиса проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск устранить выявленные замечания.
815 | 291 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:35 | 2019-02-18 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ от опоры №3. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1005 ПС Верховье за опорой №3.
816 | 345 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:05 | 2019-02-18 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре №145 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Сампурская произошел срыв вязки провода фазы «В». | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате срыва вязки провода фазы «В» на опоре №145привело к возникновению аварийного режима работы ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Сампурская. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Сампурская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
817 | 321 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:04 | 2019-02-18 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 Умётская с неуспешным АПВ, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 124-125 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двух фазное КЗ вызванное падениям ветки из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ Умётская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением и повреждением ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
818 | 497 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:00 | 2019-02-18 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №3-№4 отпайки к КТП №689 росшим в установленной просеки ВЛ. В результате налипания снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-10 кВ №03 "Ярлуково " произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 отпайки к КТП №689 в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №03 ПС Таволжанка от ПС 35/10 кВ " Ярлуково" в пролетах опор, опор №3-№9 отпайки к КТП №689 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
819 | 344 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:57 | 2019-02-18 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на ( ВЛ 0,4 кВ №2 на балансе потребителя ЧП Свистунов)от КТП-№ 204 , произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ №5 ПС Рассказовская | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Упало дерево на линию, в следствии чего произошёл обрыв шлейфов на подстанционном разъединителе РКТП 204 | Направить письмо владельцу ВЛ, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
820 | 294 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:54 | 2019-02-18 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ "ТП219 - ТП279" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП219 - ТП279" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в ТП219 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-219 – ТП-279 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
821 | 258 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:45 | 2019-02-18 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №175-№176 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №175-№176 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
822 | 342 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:15 | 2019-02-18 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №14 ПС 35кВ Авдеевская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Авдеевская и заземленной траверсой в пролёте опор №16-17. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
823 | 223 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:13 | 2019-02-18 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное(ВЛ в эксплуатации с 1966 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» на опоре №99 ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное привёл к его схлесту с проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №98-№99, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное на участке от опоры №95 до опоры №105. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
824 | 316 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности колпачка произошел срыв изолятора на опоре № 66 ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская, сопутствующие обстоятельства - порывы ветра более 20 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Сигнал "Земля" в результате срыва изолятора на опоре № 66 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Никитинская произошло падение провода на траверсу. | Провести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №66 ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская внести в перечень опасных мест.
825 | 339 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:41 | 2019-02-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 ПС Серебряковская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №4 ПС Серебряковская в пролёте опор №39-40. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить.
826 | 347 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:33 | 2019-02-18 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка произошло из-за повреждения на ОВЛ-10-2-3 состоящей на балансе потребителя. |  | Направить письмо руководителю санатория АУ "Санаторий Жемчужина Дона" и запросить ф.и.о. представителя для включения его в состав комиссии и направить своего представителя в Павловский РЭС для участия в расследовании технологического нарушения, предложить привести охранную зону ОВЛ-10-2-3 ПС 35кВ Б.Казинка, находящуюся на балансе санатория, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования.
827 | 205 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:32 | 2019-02-18 15:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево стало перекрытие изоляции между проводами через тело птицы на проводах опоры №36(на участкок РП Лужки - ТП 45 д. Чириково), что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево. Далее птица упала вниз под провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия изоляции между проводами ВЛ-10кВ через тело птицы на проводах опоры №36, произошло межфазное КЗ, которое привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево от действия защит. | Провести обследование проводов в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево на участке: РП Лужки - ТП 45 д.Чириково на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
828 | 207 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:14 | 2019-02-18 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская привело к падению ветки на провод фазы "С" и траверсу опоры №42. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, на провод фазы "С" и траверсу опоры №42, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №41-43. Выполнить обследование опоры №42 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
829 | 493 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:03 | 2019-02-18 16:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Неполно фазный режим на ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" вызван отгоранием шлейфа ф."С" на ЛР 157 | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа ф. "С" на ЛР 157 ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло в результате длительной эксплуатации ЛР 157 (с 12.05.1995г.) со знакопеременными нагрузками на шлейф в сочетании с ветровыми нагрузками (до 18 м/сек). | Провести верховой осмотр по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково в целях тщательного осмотра линейных разъединителей на предмет выявления креплений проводов узлов и элементов. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, в случае выявления дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу оборудования или привести к аварийному отключению оборудования, устранить в кротчайший срок, остальные выявленные замечания устранить при текущем или капитальном ремонте. Ст. мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
830 | 490 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" ПС 35/6 кВ "Птицефабрика" произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 от воздействия сильного ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Схлёст проводов в пролёте опор № 30-31 по ВЛ-6 кВ "ГВФ-1" ПС 35/6 кВ "Птицефабрика" по причине провисания провода фазы "В", из-за ослабления вязки провода на штыревом изоляторе на опоре №30. Ослабление вязки на опоре №30 произошло по причине длительной эксплуатации 36 лет. Ввод в эксплуатацию ВЛ выполнен 01.01.1983 г. Техническое освидетельствование проведено 08.08.2018 г. Последний периодический осмотр ВЛ проведён 08.08.2018 г. | Провести верховой осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода и состояние проволочных вязок. По результатам обхода и осмотра ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
831 | 493 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:55 | 2019-02-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной повреждения силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ д.Трофимково явилось межвитковое замыкание в/в обмоток с замыканием на корпус вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1978 года.Ответственный за эксплуатацию: мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 40/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ д. Трофимково(пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Селижаровского РЭС Голубев П.Н. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Селижаровского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные дефекты.
832 | 507 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:51 | 2019-02-18 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2015 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."В" на ТП №9 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Чаплыгин По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
833 | 376 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:46 | 2019-02-18 16:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 6кВ № 3 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительском ТП 661 , принадлежащем ИП Толубаев. |  | Направить письмо потребителю ИП Толубаев о приведении потребительского оборудования ТП 661 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
834 | 491 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:40 | 2019-02-18 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.02 ПС "Казинка" послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ) из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны в следствии неблагоприятных погодных условий (налипания мокрого снега) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв линейного провода в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в следствии неблагоприятных погодных условий (налипания мокрого снега). | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №38-№48 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
835 | 379 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:38 | 2019-02-18 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор 3-2 – 3-3 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск в пролете опор № 3-2 – 3-3 произошло по причине воздействия порывов ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
836 | 243 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:37 | 2019-02-18 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 338-339 под действием сильных порывов ветра. Падение провода на землю, вызвало однофазное замыкание,срабатывание соответствующих защит и отключению ВЛ от руки. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 365-366 с схлестыванием проводов двух фаз под действием сильных порывов ветра. Что привело к двухфазному К.З. и отключение ВЛ от действия защит. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 338-339 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица под действием сильных порывов ветра. Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3 65-366 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово с схлестыванием проводов двух фаз под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица устранить выявленные дефекты. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
837 | 303 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:17 | 2019-02-18 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 110 Кирсановская с неуспешным АПВ, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 54-55 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двух фазное КЗ вызванное падениям ветки из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110 кВ Кирсановская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
838 | 513 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:12 | 2019-02-18 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №22 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург(габарит35кВ) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
839 | 202 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:58 | 2019-02-18 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10Кологрив обнаружено упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ со следами подгара в пролете опор № 136-137, после прохождения атмосферного фронта с обильным снегопадом и резких порывов ветра. Повреждения провода ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Кологрив стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №136-137 (дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и резких порывов ветра). Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
840 | 206 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:57 | 2019-02-18 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное стал обрыв провода ф. "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное на участке ПС Владычное - РП Арменки, далее произошел схлест провода ф. "С" с проводом ф. "В" в результате возникло межфазное КЗ при этом на ПС Владычное отключился МВ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное. Повреждение провода произошло в результате длительной эксплуатации при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега, порывы ветра до 23 м/с). Метеосправка приложена к акту. Провод в эксплуатации с 1975 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 37 - №38 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное привел к межфазному КЗ в сети 10 кВ при этом на ПС Владычное отключился МВ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное с целью выявления дефектов проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).
841 | 196 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг в пролете опор №199-200 было обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-19м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролете опор №(2-102)-(2-103) было обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 14-19м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №199-200 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №(2-102)-(2-103) ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целю выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам внепланового осмотра произвести вырубку деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
842 | 350 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП-10кВ СтКол-3-17, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "А" и "В" КТП-10 кВ СтКол-3-17 при проникновении животного (кот) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
843 | 224 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:25 | 2019-02-18 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-77 ф1003 ПС Тепличная и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-77 ф1003 ПС Тепличная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф1003 ПС Тепличная . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
844 | 219 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:12 | 2019-02-18 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея, в пролётах опор №(3-1)-(3-2) обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Нея, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ не перехлестнуло между собой, поэтому после отключения ВЛ действием защиты успешно отработало АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролётах опор №148-149 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева задела провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТО, при этом АПВ не работает по условиям РЗА. Далее дерево упало на землю. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Расширение просеки на данном участке ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея выполнено в 2017 году. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово, в пролётах опор №(1-2)-(1-3) обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Вожерово, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ при К.З. слиплись между собой, поэтому АПВ было неуспешно. После АПВ произошло расхлестывание проводов и требуемое расстояние между проводами восстановилось. РПВ - успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал, в пролётах опор №119-120 обнаружены следы схлестывания на проводах. При воздействии сильных порывов ветра до 19 м/с, происходило раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал, что привело в определенный момент к их схлестыванию и возникновению межфазного К.З., которое было отключено действием защиты МТЗ. Провода ВЛ при К.З. слиплись между собой, поэтому АПВ было неуспешно. После АПВ произошло расхлестывание проводов и требуемое расстояние между проводами восстановилось. РПВ - успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов ВЛ и падение деревьев на провода ВЛ под воздействием порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
845 | 207 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:11 | 2019-02-18 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская в пролетах опор №48-49 обнаружен обрыв проводов фаз "А", "В" и "С, деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и в следствии этого отключился МВ-10 кВ Ф 10-01 . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва проводов на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Калининская произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и и отключился МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская, при обходе обратить внимание на деревья угрожающие падением на ВЛ, состояние проводов, вязок и изоляторов. Провести выборочный осмотр с подъемом на опору. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
846 | 340 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:05 | 2019-02-18 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 212-213 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 212-213 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда произошло в результате падения ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
847 | 437 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:00 | 2019-02-18 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пробое и разрушении разрядника 10 кВ фазы "А" с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием по металлоконструкции РУ 10 кВ, на провода шлейфов фаз «В» и «С» и пробоем и разрушением разрядников фаз «В» и «С» на КТП 917, в следствие изменения свойств изоляции разрядников в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение разрядников 10 кВ трех фаз на КТП 917 ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 917 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань. По результатам проведения осмотра КТП 917 и ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену поврежденных разрядников трех фаз на КТП 917 ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань.
848 | 360 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:52 | 2019-02-18 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №259-260, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №259-260, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 21 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №259-260 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 21 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов.
849 | 353 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:47 | 2019-02-18 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" опор №141-142 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 24 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С в пролете опор №141-142 по ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
850 | 355 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:40 | 2019-02-18 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
851 | 469 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на отпайке ВЛ-10 кВ за ЛР-112 находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Газпром газораспределение Липецк" |  | Направить в адрес АО "Газпром газораспределение Липецк" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
852 | 218 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино в пролете опор №50 - 51 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела про-веса приходила в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино замечания устранить.
853 | 370 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Н.Байгора явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №116-117 , при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 116-117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 21 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости ВЛ, на предмет разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 116-117 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка
854 | 187 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:24 | 2019-02-18 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Калининская в пролетах опор №24-25 обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при падении дерево зацепилось макушкой за провода ВЛ вызвав этим межфазное КЗ отключившее линию действием защиты, АПВ неуспешно. В дальнешем под воздействием ветровой нагрузки дерево упало с проводов на землю не повредив провода, линия успешно включилась от РПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Калининская произошел схлест проводов, в результате этого случилось междуфазное замыкание и отключился МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Калининская 35/10 кВ, при обходе обратить внимание на угрожающие деревья, состояние изоляторов и вязок. Провести выборочный верховой осмотр. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
855 | 365 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:18 | 2019-02-18 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Повреждение колонки изолятора фазы "С" ОР ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик в сторону ОСШ-110 на ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая. |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
856 | 479 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:15 | 2019-02-18 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала шлейфа и контактных соединений разъединителя ТП И408 на опоре № 337 ВЛ-10 кВ "Денисово" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1986г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание фазных проводов в результате повреждения шлейфа разъединителя ТП И408 ВЛ-10 кВ Денисово из-за ослабления контакта подвижного ножа и последующего нагрева контактного соединения. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам тепловизионного контроля Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки.
857 | 337 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:10 | 2019-02-18 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Радченская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "С" и "А" в пролете опор № 25-26, в результате срыва с места крепления изолятора с проводом фазы "С" на опоре №26. Срыв изолятора с места крепления произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора, в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре в 26.02.2018г. дефектов не было. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Радченская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" при их сближении, в результате срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №26, при сильных порывах ветра. Разрушение колпачка изолятора фазы «С» произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре в 26.02.2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченскаяв пролетах опор №1-26 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
858 | 378 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:02 | 2019-02-18 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Народное явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С", вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №43, при сильных порывах ветра. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 43 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Народное произошел из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (45 лет) при сильных порывах ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное с применением бинокля на предмет выявления дефектных креплений вязок.
859 | 470 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 18 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №6/3-6/4 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Культура" от ПС-35/10кВ "Культура" произвести осмотр в пролетах опор №1-5 отп.на ТП-606 и №1-16 отп.на ТП-611 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
860 | 372 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-20 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 244-245, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 244 при сильных порывах ветра (до 24 м/с). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 244 по ВЛ 10-20 ПС 110 кВ Каменка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | По результатам проведения осмотра ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
861 | 371 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:53 | 2019-02-18 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 37-38 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 21 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 37-38 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 21 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
862 | 345 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:25 | 2019-02-18 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1 произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №9 ОВЛ-10-1-21 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 9 ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1 произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Скол юбки изолятора произошел во время падения изолятора и удара о траверсу опоры. При периодическом осмотре в марте 2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 в пролетах опор №1-39 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
863 | 355 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:22 | 2019-02-18 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-9 ПС 35кВ Болдыревка послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-9-5 , принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ». |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» о проведении потребительского оборудования по ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка за ЛР-9-5 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
864 | 338 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:20 | 2019-02-18 10:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ОВЛ-10-7-3 находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской ОВЛ-10-7-3 и КТП-704 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье находящихся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
865 | 183 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:17 | 2019-02-18 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок обнаружен обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №12б, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "B" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 12-17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №12б ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
866 | 461 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:05 | 2019-02-18 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в Т-388 П находящейся в эксплуатационной ответственности ТРИО Комплекс . |  | Направить в адрес ТРИО Комплекс письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
867 | 412 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:55 | 2019-02-18 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Камышеватое произошло в результате пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного болтового присоединения к полюсу, с последующим приближением провода шлейфа фазы "В" к металлоконструкции ЛР 101 на опоре №96 ВЛ 10 кВ №1, вследствие некачественного контактного соединения при изменении структуры материала в результате эксплуатации. . | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного болтового присоединения к полюсу ЛР 101 на опоре №96 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошёл вследствие возникновения некачественного контактного соединения при изменении структуры материала в результате эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить пирометрический контроль разъединителей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое.
868 | 471 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:30 | 2019-02-18 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2013 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Междуфазное замыкание фф."В","С" в результате пробоя опорных изоляторов на ТП 518 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ яч.№1 Красна Пальна По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
869 | 306 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:13 | 2019-02-18 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра до 20 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №6-00/7 и падению провода на заземлённую траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Лучевская 31.07.2018 г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв изолятора при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 6 ПС Лучевская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
870 | 448 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:07 | 2019-02-18 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре №14 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
871 | 296 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:50 | 2019-02-18 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 59-60 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
872 | 472 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:45 | 2019-02-18 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №61-62 росшим вне установленной просеки ВЛ. В результате сильных порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкания в пролёте опор №61-62 на ВЛ-6 кВ №12 "Таволжанка" произошло по причине механического воздействия при падении ветки деревьев, | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон).
873 | 299 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:33 | 2019-02-18 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 132-133, с последующем падением на землю. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16 ПС Егоровская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
874 | 168 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Дор в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
875 | 330 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:51 | 2019-02-18 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15 Степная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева на провода ВЛ в пролете опор № 4/93 - 4/94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 15 Степная от растительности деревьев в пролете опор № 4/93-4/94.
876 | 447 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:45 | 2019-02-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1988. Капитальный ремонт –2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №3 Ф-С в результате разрушения (эл. пробой) изолятора и падение провода Ф. "С" на траверсу опоры №3. | На ВЛ-10кВ №9 Астаповский ПС 110/35/10 Астаповопроизвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
877 | 405 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:40 | 2019-02-18 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
878 | 339 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:27 | 2019-02-18 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Гнилуша послужило трёхфазное короткое замыкание при перекрытие шлейфов фаз "А", "В" и "С" от РТП до ТП 2-4 ПС 35 кВ Гнилуша веткой сорванной порывом ветра до 21 м/сек. с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие шлейфов фаз "А", "В" и "С" от РТП до ТП 2-4 ПС 35 кВ Гнилуша произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 21 м/сек. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша разработать мероприятия по обрезке сучьев и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
879 | 476 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:11 | 2019-02-18 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 37-38 ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Холм, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный Холм, сорванной сильным порывистым ветром | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм, произвести вырубку (обрезку крон)
880 | 323 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:52 | 2019-02-18 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
881 | 327 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:01 | 2019-02-18 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Пичерская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие между фазным проводов ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Пичерская и заземленной траверсой в пролёте опор №173-174. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
882 | 208 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:59 | 2019-02-18 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра до 23 м/, с произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС на провода ВЛ в пролете опор №35- №36, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС от МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ-10кВ. Повреждений ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУГРЭС нет. Ремонтные работы не требуются . Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.621, произошло меж.фазное короткое замыкание и отключение МВ 6 кВ ф.621 ПС СУГРЭС от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС , с целью выявления деревьев, веток деревьев, находящихся в пределах и запределами охранной зоны, угрожающие падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии).
883 | 174 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № 172-№173 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 99-№100 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 83-№84 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор №172-№173 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №99-№100 обнаружена ветка на проводах ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №83-№84 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра до 23 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
884 | 209 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:50 | 2019-02-18 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 на участке ПС Нерехта-1 - РП Птицефабрика в пролете опор №37 - №38, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести внеплановый обход ф.10-03 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-03 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
885 | 336 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:33 | 2019-02-18 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов всех фаз упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №94-№95. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
886 | 344 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:37 | 2019-02-18 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
887 | 157 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:24 | 2019-02-18 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №3-7 - 3-8 обнаружила ветку дерева, отломленную с дерева и принесенную ветром из за пределов охранной зоны ВЛ. При порывах ветра ветку отломило с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, при падении ветки на провода произошло межфазное КЗ и отключение МВ 10 кВ действием защит. После отключения ВЛ при очередном порыве ветра ветка упала с проводов ВЛ 10 кВ, что позволило выполнить РПВ успешно. Из-за усиления ветра в порывах до 20 м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, при раскачивании проводов произошел срыв изолятора с траверсы и его последующее разрушение на опоре №13 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное КЗ, после стихания порыва, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ ВЛ 10 кВ, после очередного порыва ветра незакрепленный провод лег на траверсу, что привело к замыканию на землю через тело опоры. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Лопарево обнаружено расплетение провода в пролете опор №43 - 44. Из-за порывов ветра до 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, после отключения ВЛ 10кВ провод вернулся в стрелу провеса. КЗ привело к пережиганию нескольких жил провода. после расплетения жил при очередном порыве расплетенная жила приблизилась на недопустимое расстояние к проводу соседней фазы, что привело к кратковременному межфазному КЗ с успешным АПВ. При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, висящая на проводе ВЛ 10кВ на опоре №27. Провод не поврежден. При порывах ветра ветка подхлестывала провод соседней фазы, из-за чего возникало межфазное КЗ, МВ 10 кВ отключалась с успешным АПВ или РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З. через ветку дерева в пролете опор №3-7 - 3-8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец , отломленную с дерева и принесенную ветром из за пределов охранной зоны ВЛ. При порывах ветра ветку отломило с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Разрушение штыревого изолятора на опоре №13 Ф10-04 ПС 35/ Пронино и срыв его с траверсы из-за сильного раскачивания проводов под действием ветра, при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное КЗ, после стихания порыва, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, из-за чего АПВ ВЛ 10 кВ было успешным, после очередного порыва ветра незакрепленный провод лег на траверсу, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Межфазное К.З. в пролете опор №43 - 44. Из-за порывов ветра до 20 м/с произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10кВ Лопарево, после отключения ВЛ 10 кВ провод вернулся в стрелу провеса. КЗ привело к пережиганию нескольких жил провода. После расплетения жил при очередном порыве расплетенная жила приблизилась на недопустимое расстояние к проводу соседней фазы, что привело к кратковременному межфазному КЗ с успешным АПВ. Межфазное К.З. через мокрую ветку дерева, сорванную сильными порывами ветра с дерева из-за пределов охранной зоны, повисшую на проводе ВЛ 10 кВ на оп №27. Провод не поврежден. При порывах ветра ветка подхлестывала провод соседней фазы, из-за чего возникало межфазное КЗ, МВ 10 кВ отключалась с успешным АПВ или РПВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино. Произвести обследование опоры №13 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
888 | 185 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:21 | 2019-02-18 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролетах опор №49-50 обнаружен схлест проводов из-за налипшего на провода снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После обивания снега с проводов стрела провиса вернулась в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролетах опор №51-52 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролетах опор №132-135 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов. После падения снега с проводов произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролете опор №49-50. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово в пролете опор №51-52. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна в пролете опор №132-135. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
889 | 170 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:12 | 2019-02-18 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), 1. При выполнении аварийного обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ выявлено, что причиной отключения МВ-10 кВ Ф10-02 стало К.З., возникшее в результате схлестывания проводов в пролете опор № 8/1-8/2от сильных порывов ветра. Провод не поврежден. 2. При выполнении аварийного обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ выявлено, что причиной появления "Земли" стал, обрыв провода в пролете опор №146-147 выпавшим из-за пределов охранной зоны деревом под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), 1. Схлест провода из-за сильных порывов ветра в пролете опор № 8/1-8/2. 2. Обрыв провода в пролете опор №146-147 выпавшим из-за пределов охранной зоны деревом из-за сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить.
890 | 186 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:04 | 2019-02-18 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль стало кратковременное схлёстывание проводов спуска 10 кВ к ТП051 Лебедево, в результате чего произошло КЗ. Провод не поврежден. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль в пролётах опор №115-№116 обнаружен схлест проводов Ф.А и ф.В. Схлест проводов произошел из-за увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и как сопутствующее обстоятельство усиления порывов ветра до 20 м/с ,в результате этого возникло межфазное К.З. и и произошло отключение МВ-10кВ ф. 10-09 Судиславль от МТЗ, АПВ не успешно. Повреждение ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлёст проводов спуска 10 кВ к ТП 051 произошел из-за порывов ветра и налипания снега на провода. В результате этого произошло двух фазное К.З которое привело к отключению ВЛ-10кВ 10-04 ПС 110/10кВ Судиславль с успешным АПВ. Схлест проводов произошел из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС 110/10кВ Судиславль в пролете опор №115-116 в результате этого произошло двух фазное К.З которое привело к отключению ВЛ-10кВ 10-09 ПС 110/10кВ Судиславль от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль с целью выявления превышающего норму провиса проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
891 | 169 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:55 | 2019-02-18 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружен обрыв трех проводов в пролете опор №54-57, при падении провода легли на траверсу, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Обрыв проводов произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-5-3-6, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор №6-10-6-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор №182-183 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-37-3-38, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв трех проводов в пролете опор №54-57 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево по причине налипания снега на провода ВЛ. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-5-3-6 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. Налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Парфеньево при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Парфеньево при прохождении атмосферного фронта. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-37-3-38 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №54 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево и комплексного обследования опоры №54 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №3-37 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-37 замечания устранить.
892 | 348 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:01 | 2019-02-18 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская
893 | 359 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:44 | 2019-02-18 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
894 | 184 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:36 | 2019-02-18 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево пролетах опор№ №32-№33 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево пролетах опор№ №2-8-№2-9 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово пролетах опор№ №2-3-№2-4 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие, возникновению кратковременного между фазного К.З., что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия защит. Повреждений ВЛ-10 кВ нет, ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 20 м/, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево в пролете опор №32-№33, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия МТЗ. В результате порывов ветра до 20 м/, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево в пролете опор №2-8-№2-9, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево от действия МТЗ. В результате порывов ветра до 20 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово в пролете опор №2-3-№2-4, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия МТЗ. | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
895 | 308 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:35 | 2019-02-18 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №46-№47 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №46-№47 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" согласно НТД.
896 | 331 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:25 | 2019-02-18 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №13 РП35 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 959 -ТП 963 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 959 -ТП 963 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 35 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 35 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 35 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
897 | 324 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:20 | 2019-02-18 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
898 | 193 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:15 | 2019-02-18 04:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-29 ф.100 ПС Вышков привело к перекрытию воздушного промежутка между шиной 10кВ фазы "В" и корпусом. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания предохранителя явилось перекрытие воздушного промежутка между шиной 10 кВ фазы «В» и корпусом ЗТП-29 ф.100 ПС Вышков животным. | Провести осмотр ЗТП №29 ф.100 ПС Вышков с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
899 | 324 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:12 | 2019-02-18 04:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском ТП № П-1170, находящемся на балансе и обслуживание ТОГБУ Т "Аэропорт ", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение на потребительском ТП № П-1170. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
900 | 334 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:35 | 2019-02-18 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" веткой, занесённой на провода в пролете опор №41-42 из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра более 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В"в пролете опор №41-42 ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра более 18 м/с | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
901 | 346 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:34 | 2019-02-18 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморозиевых отложений произошло механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание льда на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
902 | 319 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:50 | 2019-02-18 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 402-403 при сильных порывах ветра до 21м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 402-403 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошел из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате сильных порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 402-403 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный
903 | 252 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:38 | 2019-02-18 01:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Яковлевское) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" в результате расстрела сторонними лицами подвесных изоляторов на опоре №58. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Расстрел сторонними лицами подвесных изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №58. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье
904 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:36 | 2019-02-18 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ 10кВ №17 РП 3 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №17 РП 3 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ №17 РП 3 дефекты.
905 | 379 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:56 | 2019-02-18 05:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), 1. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. Обнаружен схлест проводов фаз "В" и "С". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 2. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. Обнаружен схлест проводов фаз "В" и "С". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
906 | 200 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:32 | 2019-02-17 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролётах опор №148-149 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. При падении, макушка дерева задела провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, что привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТО, при этом АПВ не работает по условиям РЗА. Далее дерево упало на землю. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Падение дерева произошло из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Расширение просеки на данном участке ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея выполнено в 2017 году. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
907 | 257 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:30 | 2019-02-17 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
908 | 167 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:19 | 2019-02-18 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай в пролете опор №174 - №175, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ Ф10-05 на ПС Судай действием МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ. Ветка дерева удалена оперативной штангой. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ через ветку дерева в пролете опор №174-175, сломленную сильным порывистым ветром (до 18 м/с) с дерева за пределами охранной зоны и отключение ВЛ 10 кВ Ф10-05 на ПС Судай действием защиты. | Провести внеплановый обход Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай (при их наличии).
909 | 343 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:10 | 2019-02-17 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморозиевых отложений произошло механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Шатилово, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание льда на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
910 | 302 | Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:25 | 2019-02-17 22:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падением на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под воздействием повторяющихся порывов ветра, оторвался сук, упал и кратковременно (по времени, достаточным для не успешного АПВ) зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №137-138, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №137-138, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. По результатам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС на 2019-2020г.
911 | 446 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:10 | 2019-02-18 00:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №83-84 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №4 Петелинский ПС Ведное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
912 | 258 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 21:30 | 2019-02-17 23:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне в пролете опор №174-№175. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне в пролете опор №174-№175. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №174-№175 ВЛ 6кВ №3 "Поселок " ПС 35/6кВ "Батьки".
913 | 299 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:57 | 2019-02-18 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 095 (Угол) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 отпайки на ТП 095 (Угол) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ
914 | 333 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:50 | 2019-02-17 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка произошло при сильных порывах ветра до 24 м/с по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-14 при срыве изолятора фазы "С" на опоре №13 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации (25 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «С», на опоре №13 ВЛ-10-4 ПС Б.Казинка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. При периодическом осмотре 13.07.2018г. дефекта не было. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка в пролетах опор №2-23 на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка выявленные дефектные колпачки заменить.
915 | 351 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:39 | 2019-02-17 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 "Брейтово" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 отпайки на ТП 039 (Рыбозавод) веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 отпайки на ТП 039 (Рыбозавод) веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40 на предмет выявления и устранения недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре недостатки ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40
916 | 346 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №241-№242 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №241-№242 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5.
917 | 312 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 18:55 | 2019-02-17 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 94-95 деревом (высота дерева более 20 метров) упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 94 - 95 произошло из-за падения дерева (высота дерева более 20 метров), растущего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
918 | 273 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:27 | 2019-02-17 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №234 - 235. В момент подачи на ВЛ напряжения при АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №234 - 235. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино на участках прохождения по лесной местности.
919 | 287 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:10 | 2019-02-17 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Мирополье послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А7 - №А8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А7 - №А8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №А7 - №А8 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье.
920 | 286 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:08 | 2019-02-17 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Закрутье в пролете опор №№13-14 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Закрутье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№13-14 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Закрутье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Закрутье в пролете опор №№13-14 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
921 | 438 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:40 | 2019-02-17 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Быт, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Быт, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт, произвести вырубку (обрезку крон).
922 | 409 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:09 | 2019-02-17 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №144 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик с последующим падением провода на траверсу опоры в следствии ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №144 с последующим падением провода на траверсу опоры ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствии ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
923 | 320 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:07 | 2019-02-17 18:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 302-303, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки изолятора фазы «В» на опоре № 302 при сильных порывах ветра (до 19 м/с). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 302 по ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Давыдовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка в пролетах опор № 219-325 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
924 | 284 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:05 | 2019-02-17 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное К.З., возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55 - №56 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №55 - №56. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
925 | 356 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:57 | 2019-02-17 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Рождество послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при порывах ветра до 24 м/с, | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Рождество произошло из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при порывах ветра до 24 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Октябрьской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10кВ" Выполнить перетяжку проводов и регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество.
926 | 204 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:51 | 2019-02-18 08:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №28, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине ухудшения несущих свойств вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующие обстоятельства воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-15 Исаево стало срыв штыревого изолятора на опоре № 3 фазы "А" в результате чего произошло однофазное КЗ через тело траверсы и отключение МВ-10кВ от МТЗ. АПВ -не успешно. Провод не поврежден. Срыв изоляторов произошло по причине износа материала колпачков от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачков различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега ) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 20м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва вязки ф. А ВЛ 10 кВ ПС Чапаево ф.10-12 , произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №28 ф. ПС Чапаево ф.10-12,которое привело к отключению ВЛ-10кВ от действия защит. Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Исаево ф.10-15 произошло из-за срыва и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "А" на опоре опоре № 3 ,в результате этого произошло однофазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ от действия защит. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-15 Исаево с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ Провести обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево и ВЛ-10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
927 | 416 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:47 | 2019-02-17 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате возникновения повреждения в ЗТП 707 ПС 35 кВ Казинка (находится на балансе потребителя образовательного учреждения начального профессионального образования СПТУ 32). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
928 | 311 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:35 | 2019-02-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское произошло в результате перекрытия вводов 0,4 кВ фаз "А" и "В" от главного рубильника до АВ, из-за снижения свойств изоляции в результате нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское послужило короткое замыкание между проводами ввода 0,4 кВ от главного рубильника к АВ ВЛ-0,4-3 фаз "В" и "С", из-за снижения свойств изоляции проводов и межконтактных перемычек АВ, в результате длительного нагрева по причине плохого контакта. | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
929 | 463 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:29 | 2019-02-17 17:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Птицефабрика левая" ПС №2 явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 148П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Дручинина. |  | Направить в адрес ИП Дручинина претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
930 | 277 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево 17.02.2019г. в 11:32 явилось неустойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) владелец Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района. Причиной аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево 17.02.2019г. в 14:00 явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) владелец Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района. |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района) ведомственной отпайки на ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) по факту отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево.
931 | 322 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:46 | 2019-02-17 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 110-111 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 21 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора в пролете опор № 110-111 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
932 | 280 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:27 | 2019-02-17 23:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А". На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в пролете опор № 28-№29 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в пролете опор №28-№29 . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
933 | 462 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:15 | 2019-02-17 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ на спуск 10 кВ от ПР-10 кВ до СТП 083. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №89-94 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
934 | 303 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:14 | 2019-02-17 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение В-25 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №152-№153 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №152-№153 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №152-№153 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД.
935 | 484 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:04 | 2019-02-17 14:15 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-110кВ в пролете опор №24-25 в результате падения деревьев, подпиленных посторонними лицами с обрывом верхнего провода фазы "С" и повреждения нижней траверсы на опоре №24 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия поваленных деревьев (подпиленных посторонними лицами) на провода ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №24-25 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло повреждение траверсы на опоре №24 и обрыв провода верхней фазы "С", что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием защит. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха на участках в границах лесозаготовительных делянок с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. В результате внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха устранить выявленные дефекты. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха (не санкционированная вырубка деревьев).
936 | 376 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:14 | 2019-02-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
937 | 444 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:12 | 2019-02-17 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП З-170П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Энергия" . |  | Направить в адрес ОАО "Энергия" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
938 | 319 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:44 | 2019-02-17 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием повторяющихся порывов ветра, с одного из таких деревьев оторвалась толстая ветка, упала и зацепилась на проводах фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Новосиль в пролете опор №104-105 вызвав межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения толстой ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №104-105, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль.
939 | 192 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:24 | 2019-02-17 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь привело к падению ветки на провод фазы "А" и траверсу опоры №53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, на провод фазы "А" и траверсу опоры №53, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.609 ПС Старь оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролете опор №52-54. Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
940 | 285 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 10:10 | 2019-02-17 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №447-№448 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №447-№448. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №447-№448 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №447-№448. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
941 | 471 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 08:54 | 2019-02-17 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51 – 52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51 – 52 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
942 | 294 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 06:07 | 2019-02-17 06:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Промышленная от действия ТО произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
943 | 331 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 01:55 | 2019-02-17 03:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Гаврильск произошло по причине повреждения КТП-318 потребителя. |  | Направить письмо руководителю ЗАО Агрофирма "Павловская Нива" о приведении КТП-318 от ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Гаврильск, находящейся на балансе потребителя, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования и предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
944 | 163 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 20:27 | 2019-02-16 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №128-129 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №128-129 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания.
945 | 267 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:30 | 2019-02-16 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
946 | 281 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:10 | 2019-02-16 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате схлеста провода из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи с последующем падением под действием ветра дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
947 | 217 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 12:40 | 2019-02-16 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления верхнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-123 ф.1004 ПС Хвощевская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-123 ф.1004 ПС Хвощевская явилось несвоевременное выявление окисления верхнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1004 ПС Хвощевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
948 | 161 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:51 | 2019-02-16 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролетах опор №(4-94)-(4-95) обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов южного ветра скоростью 15м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим возникновением К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "В" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило включить ВЛ в работу. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие провода фазы "В" в пролете №(4-94)-(4-95) ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
949 | 198 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:25 | 2019-02-16 11:28 | Гололедно-изморозевые отложения, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ в пролете опор №63-64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса приходила в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить.
950 | 293 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:31 | 2019-02-16 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 20 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 111-112, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева неизолированного провода произошло отключение ВЛ. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 20 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 97-98, 111-112.
951 | 539 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:20 | 2019-02-16 09:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" , "В" , "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 51-52 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "А" , "В" , "С" в пролете опор 51-52 ВЛ-110кВ Волочек-Труд произошло перекрытие проводов фаз "А" , "В" , "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Волочек-Труд действием 2 зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Волочек-Труд взыскания штрафа
952 | 337 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:50 | 2019-02-16 10:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта на ТП 10/0,4 кВ Стр-2-15, в части увеличенного зазора кожуха трансформатора, произошло проникновение животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра, что привело к перекрытию изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП 10/0,4 кВ Стр-2-15, в части увеличенного зазора кожуха трансформатора, произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при проникновении животного (кошки) под кожух на вывода 10 кВ тр-ра ТП Стр-2-15 (1989 г.в.) из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП при техническом обслуживании, произошло перекрытие фаз "А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10). | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, в части их надлежащего технического состояния, в том числе - кожухов трансформаторов ТП.. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
953 | 457 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:45 | 2019-02-16 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" послужило К.З. в пролете опор №94-№95 из-за падения ветки дерева на провода в следствии неблагоприятных погодных условий (При порывах ветра более 15 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-6 кВ №03 "Грязи-Город" послужило отключение В-6 кВ в результате действия релейной защиты (МТЗ), в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролёте опор №94-95 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №03 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
954 | 334 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 07:23 | 2019-02-16 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №6-1-6-2 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на ВЛ-10кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6-1-6-2 КВЛ-10 кВ №3 ПС Куликовская из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
955 | 317 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. УРЗА в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. УРЗА в ведении ООО "Транснефть-Балтика". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
956 | 319 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия электрической дугой шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя ЛР 123 на опоре №1 в результате обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления контактного соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Перекрытие электрической дугой шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя ЛР 123 на опоре №1 в результате обрыва шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения по причине ослабления контактного соединения, возникшего в процессе длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить обследование контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД По результатам обследования контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
957 | 297 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 02:30 | 2019-02-16 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 02 ПС 110/6 кВ Перекоп в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
958 | 317 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 22:05 | 2019-02-16 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на опору №17/14, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на опору №17/14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
959 | 250 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:49 | 2019-02-16 00:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма» в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 макушкой дерева наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма». Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма»
960 | 442 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:48 | 2019-02-15 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), кратковременный схлест проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №205-206 в результате кратковременного схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | На ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 Красная Пальна произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №200-210 Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ
961 | 243 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:33 | 2019-02-15 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 421.02 ПС 35кВ Моква стало повреждение в РУ 10кВ ТП № 623, находящейся на балансе потребителя ИП Сафарян. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 623 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 623, определить сроки устранения дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч. № 03 КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Моква.
962 | 318 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:40 | 2019-02-15 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №50-51. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор № 50-51. | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
963 | 360 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:23 | 2019-02-15 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна на ЛР 10кВ КТП Т-6-5 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка ЛР 10кВ КТП Т-6-5 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
964 | 401 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:04 | 2019-02-15 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате межфазного пробоя изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
965 | 453 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 19:02 | 2019-02-15 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №3-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
966 | 599 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 18:33 | 2019-02-15 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение КЛ 6кВ № 20 ПС 35/6кВ Б.Городок вызвано междуфазным к.з. при повреждении на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ №064. |  | направить письмо, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ №064 (собственик ИП), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
967 | 154 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:34 | 2019-02-15 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино в пролетах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 7-12м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №131-132 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
968 | 179 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-3 на опоре №32, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв шлейфа произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв шлейфа провода фазы "А" на ЛР-3 на опоре №32 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Срок выполнения: Выполнить полное комплексное обследование опоры №32 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома и комплексного обследования опоры №32 замечания устранить.
969 | 189 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:08 | 2019-02-15 17:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. | Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме.
970 | 256 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:07 | 2019-02-15 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№116-117 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№116-117 ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
971 | 357 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:15 | 2019-02-15 16:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления и устранения дефекта изоляции, произошло разрушение штыревого изолятора опоры № 6/24 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , что привело к короткому замыканию, устраненному действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения штыревого изолятора опоры № 6/24 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна , произошло короткое замыкание, устраненное действием защит | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
972 | 358 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:10 | 2019-02-15 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор № 164-№165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
973 | 152 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:01 | 2019-02-15 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ ПС Столбово ф. 10-13 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 96 ф. "В", с падением провода на траверсу и, как следствие, возникновение однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительном воздействии атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. "С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры № 96 ф. 10-13 Столбово. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет обнаружения дефектных вязок. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 96 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
974 | 450 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 14:50 | 2019-02-15 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10кВ Троицкая произведено из-за однофазного КЗ провода ф." А" и траверсы на опоре 60 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание провода ф. "А" и траверсы на опоре №60, произошло по причине механического воздействия при падении ветки деревьев на ВЛ-10 кВ Троицкая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
975 | 268 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:37 | 2019-02-15 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-№75 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
976 | 150 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:24 | 2019-02-15 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево в пролетах опор №31-32 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 7-12м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
977 | 226 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:15 | 2019-02-15 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 56-57 веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор 56-57, ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, произошло веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
978 | 189 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 12:17 | 2019-02-15 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №43/306-44/306 ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
979 | 316 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:59 | 2019-02-15 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 18 - 19, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
980 | 438 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:54 | 2019-02-15 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 28 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
981 | 464 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:45 | 2019-02-15 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №3 – 4 и 44 – 45 деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №4 – 5 и №44 – 45 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово . По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
982 | 151 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:35 | 2019-02-15 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 27 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение опорно-стержневой изолятор на опоре №27. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
983 | 149 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:22 | 2019-02-15 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало разрушение изолятора фазы «С» на выносном разъединителе ТП №267 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (27 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. Отключения соц. значимых потребителей не было. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изолятора на выносном разъединителе ТП 246 "Захарино МТФ" (оп.29/24/4) | Выполнить обследование опоры №29/24/4 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Солигалич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич устранить выявленные замечания.
984 | 313 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие длительного срока эксплуатации при воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода на изоляторе на опоре №34 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Нарушение электрической изоляции, Вследствие обрыва вязки провода на изоляторе на опоре №34 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к образованию междуфазного КЗ устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
985 | 314 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение трех изоляторов ШС-10 фаз "А" и "С" на опоре № 194 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Нарушение электрической изоляции, Вследствие разрушения трех изоляторов ШС-10 фаз "А" и "С" на опоре № 194 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению вышеуказанной ВЛ-10 кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
986 | 255 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:08 | 2019-02-15 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №428-№429 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №428-№429 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
987 | 228 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:46 | 2019-02-15 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ 1.7.13 на ПС 110кВ Уютное произошло в результат е междуфазного К.З. на шинах 10кВ в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 из-за повреждения изоляции трансформатора тока 10-кВ на фазе "С". Повреждение изоляции ТТ-10кВ произошло по причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, По причине старения изоляции и изменения свойств материалов изоляции ТТ-10кВ на фазе "С" в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 в процессе эксплуатации, произошло повреждение изоляции ТТ-10кВ на фазе "С" в отсеке В-10кВ ВЛ-10кВ 1.7.13 с междуфазным К.З. на шинах 10кВ и отключением ВЛ-10кВ 1.7.13 на ПС 110кВ Уютное. | Произвести инженерный осмотр технического состояния и чистку изоляции эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное. Произвести высоковольтные испытания В-10кВ, опорной изоляция сборных шин, ТТ-10кВ в ячейках КРУН-10кВ 1 сек. -10кВ, 2 сек.-10кВ на ПС 110кВ Уютное. По результатам инженерного осмотра технического состояния эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное организовать устранение выявленных замечаний.
988 | 229 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:36 | 2019-02-15 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с вызвало излом вязки провода на опоре №2-71 по причине постепенного возникновения микротрещин в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к падению провода на траверсу и возникновению однофазного короткого замыкания. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Нарушение механического крепления (обрыв вязки) провода на опоре №2-71 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств материала. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №71014, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №71014 определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения.
989 | 215 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:20 | 2019-02-15 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2.27-2.28 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Хвощевка от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощека произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №2.27-2.28 ветвями деревьев и кустарника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №2.27-2.28 от древесно-кустарниковой растительности.
990 | 301 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:05 | 2019-02-15 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село"
991 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 09:10 | 2019-02-15 10:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-28-46П, находящейся на балансе потребителя: ОАО"Реком", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-46П ОАО "Реком" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
992 | 270 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
993 | 301 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 05:19 | 2019-02-15 05:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В" со стороны ВЛ до аппаратных зажимов РТП-10 на КТП-317, птицей. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В", со стороны ВЛ до аппаратных зажимов РТП-10 КТП-317, птицей. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых.
994 | 427 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 17:55 | 2019-02-14 18:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, КЛ 10кВ РТП2 - ТП 1005 Ввод1 от РТП-2 отключена по причине однофазного замыкания, вследствие нарушения электрической изоляции путём механического воздействия при производстве несанкционированных земляных работ сторонней подрядной организацией в зоне прохождения кабеля . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение силового кабеля 10 кВ, КЛ 10 кВ РТП2 - ТП 1005 Ввод 1, произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций, при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
995 | 396 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 16:18 | 2019-02-14 17:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор № 17-18, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "В", "С" в пролёте опор №17-18 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за наброса металлической проволоки неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
996 | 214 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:35 | 2019-02-14 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и мокрого снега, привело к наклону ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №2.19-2.20 . | Нарушение электрической изоляции, Падение ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №2.19-2.20, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1005 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.19-2.20.
997 | 213 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:32 | 2019-02-14 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с и мокрого снега, привело к наклону дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская на провода ВЛ в пролёте опор №85-86. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская, на провода ВЛ в пролёте опор №85-86, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-1007 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор №85-86.
998 | 405 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:30 | 2019-02-14 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ "Евсюковка" РП-10 кВ "Девица" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ДКР в пролёте опор №146-147. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" произошло вследствие нарушение электрической изоляции по растительности в пролёте опор №146-147, росших в охранной зоне ВЛ | Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" по всей длине для выявления деревьев и кустарника растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию проводов. При выявлении деревьев и кустарников находящихся в охранной зоне ЛЭП-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
999 | 263 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:10 | 2019-02-14 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения силового кабеля ААШВ 3х70 мм2 (L=475м) КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. возникшее из-за внутреннего повреждения междуфазной изоляции на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения ее диэлектрических свойств из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внутреннее повреждение (пробой) междуфазной изоляции на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения ее диэлектрических свойств из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1000 | 204 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 10:20 | 2019-02-14 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10 кВ 554.09 аварийно отключилась из-за межфазного к.з. в результате повреждения на потребительском участке ВЛ. |  | Совместно с представителем ООО "Мираторг" выполнить осмотр сетей потребителя. По результату осмотра направить письмо ООО "Мираторг" с графиком устранения замечаний.
1001 | 354 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 08:25 | 2019-02-14 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате образования наледи на проводах ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря и воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор отпайки № 3 опоры №163-165 ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор отпайки № 3 опоры №163-165 ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Включить в планы работ внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная
1002 | 148 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 06:21 | 2019-02-14 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При прохождении циклона с выпадением осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на провода, что при порывах ветра до 18м/с привело к схлестыванию проводов в пролете оп.№141-№142 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово. В результате этого возникло междуфазное КЗ ,что привело к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 от МТЗ, АПВ не успешно РПВ не успешно. С применением средств защиты, оперативной штангой КШЗ схлестывание проводов ВЛ устранено. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Метеосправка приложена к акту.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При налипании снега на провода произошел их провис, что при порывах ветра, привело к схлестыванию проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово и возникновению меж фазного КЗ приведшего к отключению МВ 10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
1003 | 276 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 00:01 | 2019-02-14 03:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное повреждением на КТП № П-1252 (находится на балансе потребителя). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате повреждения на потребительском оборудование (КТП № П-1252) произошло срабатывание защиты на отключение. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
1004 | 291 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 23:53 | 2019-02-14 00:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка произошло из-за повреждения на потребительской отпайке к КТП-308. |  | Направить письмо потребителю "КФХ Давтян К.С". с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», которая включает в себя: периодические осмотры, внеочередные осмотры, измерение нагрузок и напряжения на трансформаторе и отходящих линиях, проверку состояния и проведение измерений оборудования, измерение сопротивления заземляющего устройства и оперативно-диспетчерское управление электроустановкой.
1005 | 337 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:15 | 2019-02-13 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ «Глебово» в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №138-№139 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №138-№139 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №2 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" от ДКР в пролете опор №138-№139. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1006 | 324 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:05 | 2019-02-13 19:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии повторяющихся стихийных явлений при падении ветки дерева, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №100-107 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Гнездилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №100-107 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Гнездилово из-за падения ветки дерева, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине.
1007 | 408 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:00 | 2019-02-13 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №98-99 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС 110/35/10 Компрессорна произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1008 | 424 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:05 | 2019-02-13 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ №02 «Малей» послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты из-за падения дерева на провода в пролете опор №23-30, при неблагоприятных погодных условиях порывах ветра более 15-17 м/с. (МТЗ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролёте опор №23-30 по ВЛ-10 кВ № 02 ПС «Малей» произошло по причине механического воздействия при падении деревьев. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС Малей в пролетах опор №20-№35 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1009 | 316 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:00 | 2019-02-13 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке №14 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, произошло однофазное КЗ на землю устраненное оперативно-ремонтным персоналом. |  | Направить письмо потребителю о приведении отпайки №14 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская к требованиям ПУЭ.
1010 | 270 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 17:16 | 2019-02-13 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причина отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская явилось К З в следствии возникновения схлест проводов ф-А ,В в пролёте опор №147-148, из-за воздействия порыва ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала вязки в следствии чего при ослаблении вязки провод ф-В,соскользнул с опоры №147 в сторону опоры № 148 ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская. В результаты чего произошло провисание провода в пролете опор №147- №148,что при воздействии сильных порывах ветра привело подхлесту ф-А,ф-В. | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные при обходе - осмотре ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская ПС дефекты устранить.
1011 | 268 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:32 | 2019-02-13 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, 14.02.2019 на ПС 35 кВ Степная сработала сигнализация.Направлена бригада ОВБ на осмотр ВЛ-10кВ. Обнаружена земля на ВЛ-10кВ №-14. ОключенаТП П-069(на балансе потребителя) После осмотра ВЛ-10кВ введена в работу замечаний нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Земля на ВЛ-10 кВ №14 Степная из-за неисправности на потребительском ТП №П-069. | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1012 | 277 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:09 | 2019-02-13 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 95-96. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№03. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС П.Угловская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1013 | 180 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:01 | 2019-02-13 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №34-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная, на провода в пролёте опор №34-35, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Центральная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №34-35.
1014 | 237 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:55 | 2019-02-13 17:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП 411 (Турово) ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" произошло вследствие межвиткового замыкания обмотки силового трансформатора фазы "А" ТП 411 (Турово) в результате повреждения изоляции из-за снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1978 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмотки силового трансформатора фазы "А" ТП 411 (Турово) в результате повреждения изоляции из-за снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1978 года. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции трансформаторов на ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" отработавших более 30 лет с целью выявления снижения изоляции обмоток. Провести внеплановый инструктаж бригаде по соблюдению обслуживанию оборудования в соответствии с НТД По результатам измерений устранить выявленные дефекты на ТП ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
1015 | 265 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:40 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 91 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС Селезневская произошел срыв вязки провода. В результате чего появилась "Земля в сети". В-10 кВ был отключен персоналом Тамбовэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за срыва вязки на опоре № 91 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС Селезневская произошло падение неизолированного провода на траверсу опоры. Сопутствующими обстоятельствами послужили порывы ветра. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская , особое внимание уделить вязке провода на изоляторах после ветровых нагрузок. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская устранить.
1016 | 264 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:38 | 2019-02-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 15м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №(5-2) – (5-3). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролете опор №(5-2) – (5-3). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить.
1017 | 407 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:35 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор № 40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 8 РП Злобино 2 секция ПС 35/10 Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1018 | 273 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:22 | 2019-02-13 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате колебания проводов с большой амплитудой (пляски проводов) произошло приближению проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №1/189 - №31/159 на недопустимое расстояние при котором происходил пробой воздушного промежутка электрической дугой с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой на ПСГраждановская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 1/189 - №31/159 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой на ПСГраждановская | Провести проверку провода ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой в пролёте опор №13/177-14/176, №29/161-31/159 с целью выявления возможных дефектов провода. Провести выборочно проверку состояния провода в поддерживающих зажимах, а так же провести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1019 | 306 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:20 | 2019-02-13 18:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В связи с налипанием мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №235-№236 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие обрыва провода в пролете опор №235-№236 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская произошел схлест проводов с падением оборванного провода на землю, что привело к отключению вышеуказанной ВЛ-10 кВ | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
1020 | 279 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:14 | 2019-02-13 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега произошел наклон кроны дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 243-244, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к отключению В-10кВ №3 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате наклона кроны дерева на провода пролета опор 243-244, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1021 | 415 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:54 | 2019-02-13 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная" вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 05.10.1986г. Капитальный ремонт – 28.02.2014г. Периодический осмотр – 03.10.2018г. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, из-за обрыва провода АС-35 фазы «А» в пролете опор № 16-17 на ВЛ-10 кВ №21 "Радиорелейная" | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная" устранить выявленные недостатки.
1022 | 295 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:17 | 2019-02-13 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №225-226 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 19 м/с из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №225-226 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при падении ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №223-228 в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан.
1023 | 414 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «А» на опоре № 4 ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка в результате срыва изолятора ШС-10 фазы «А» в следствие разрушения колпачка К-6 на опоре № 4. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
1024 | 421 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево произошло по причине межфазного К.З. фаз "А", "С" в результате схлёста линейных проводов в пролёте опор №108-109, от разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" от воздействия порывах ветра до 19 м/сек, вследствие разрушения головки штыревого изолятора на опоре №108 фаза "А". Разрушения головки штыревого изолятора произошло результате старения. Ввод в эксплуатацию в 01.11.1995 год. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение головки изолятора фазы "А" на опоре №108 по ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево произошло по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации 23 года. Вод в эксплуатацию ВЛ произведён в 1995 г. Комплексный ремонт проведён 2016 г. Периодический осмотр ВЛ проведён 22.12.2018 г. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих ненормальному режиму сети. Особое внимание уделить на состояние изоляторов, вязок, крепления траверс. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево, при выявлении дефектов угрожающих работы оборудованию, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при текущем или капитальном ремонте. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1025 | 263 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:08 | 2019-02-13 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 15 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская произошло падение ветки от дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-52. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская в пролете опор № 51-52. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить.
1026 | 308 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:52 | 2019-02-13 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №48-49, что привело к их перекрытию с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №48-49 при ветровой нагрузки, произошло перекрытие их воздушного промежутка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине нахождения ветви дерева на проводах ВЛ в период работы АПВ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1027 | 413 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:48 | 2019-02-13 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, на провод опоры № 41, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 41 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Щегловка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка, произвести вырубку (обрезку крон).
1028 | 173 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:46 | 2019-02-13 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская на провода 3-х фаз в пролёте опор №3.57-3.58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-з фаз ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролёте опор №3.57-3.58, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Сатановская в пролете опор №3.57-3.58, угрожающих падением на провода.
1029 | 232 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:45 | 2019-02-13 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-5 – 3-6 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№3-5 – 3-6 ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1030 | 412 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:38 | 2019-02-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 176-177 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Перехваль, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 176-177 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Перехваль, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль, произвести вырубку (обрезку крон).
1031 | 237 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:24 | 2019-02-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №83-№84 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №83-№84 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Пселец, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1032 | 202 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №11.19-№11.20 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №11.19-№11.20 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1033 | 480 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-35кВ В.Волочек-Елизаровка 1 с отпайкой на ПС-35/10кВ Сороки,ПС-35/10кВ Криогенмаш вызвано межфазным к.з. в связи с повреждением оборудования на абонентской ПС-35/10кВ Криогенмаш. |  | Направить письмо в ОАО "Вышневолоцкий машиностроительный завод" (владелец абонентской ПС-35/10кВ Криогенмаш)с предложением привести принадлежащее оборудование в исправное состояние.
1034 | 280 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-2-6 к ТП 118 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании НПО «Рыболов-любитель». |  | Направить письмо потребителю НПО «Рыболов-любитель» о приведении потребительской отпайки за Р-2-6 к ТП 118 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1035 | 299 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок ослабла вязка крепления провода фазы "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская на опоре №46, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №46-47, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "А" с возникновением межфазного замыкания, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлёста проводов фаз "В" и "А" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ Сергиевская в пролёте опор №46-47 возникло межфазное замыкание, устранённое действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине.
1036 | 276 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:16 | 2019-02-13 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1037 | 238 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:12 | 2019-02-13 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Земля в сети 10кВ возникла по причине перекрытия провода фазы «В» ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра в пролете оп.№133-134. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы «В» в пролете опор №133-134 ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка произошло в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра.
1038 | 205 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 530.06 ПС Автодор явилось межфазное КЗ, вызванное схлестом проводов из-за обрыва провода в пролёте 49-(8-1). Обрыв провода произошел в результате падения сука дерева при порывах ветра с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов произошел в результате обрыва провода. Обрыв провода в результате воздействия упавшего сука дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 530.06 Составить график устранения выявленных замечаний.
1039 | 329 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-7 - 4-8 - 4-9 при повреждении изолятора фазы "В" на опоре №4-8 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Болхов с опусканием верхнего провода из-за длительного воздействия механической нагрузки, вызванной ГИО: налипанием мокрого снега на провода, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №4-7 - 4-8 - 4-9, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" из-за разрушения изолятора фазы "В" и падения фазного провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.
1040 | 286 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:03 | 2019-02-13 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 137-138, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор № 137-138 ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
1041 | 406 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:46 | 2019-02-13 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП З-181П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО АПО "Аврора" |  | Направить в адрес ОАО АПО "Аврора" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1042 | 246 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:39 | 2019-02-13 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" .
1043 | 211 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:27 | 2019-02-13 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Будки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №38-39 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Будки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
1044 | 411 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:18 | 2019-02-13 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное обнаружение и устранение недопустимого провисания провода в пролетах опор №2/45-2/48 ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки. Сильный порывистый ветер, налипание снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2/45-2/46 ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки устранить выявленные замечания.
1045 | 278 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:07 | 2019-02-13 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Медик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1046 | 284 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:55 | 2019-02-13 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошел из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате сильных порывов ветра до 19 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 120-121 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
1047 | 199 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:37 | 2019-02-13 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения явилось межфазное К.З., возникшее из-за перекрытия проводов в пролете опор № 73-74 отломившейся веткой принесенной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор № 73-74 произошло отломившейся веткой принесенной порывом ветра с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 (4515) пс 35кВ Рог Колодец. По выявленным замечаниям составить график устранения.
1048 | 270 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:34 | 2019-02-13 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР, угрожающих падением на провода, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Рыжково под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №№ 141-140, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Рыжково под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №№ 141-140 произошло перекрытие фаз "А" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ- не успешно по причине нахождения ветви дерева на проводах ВЛ в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково по всей длине линии.
1049 | 197 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:22 | 2019-02-13 14:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев произошло при сильном порывистом ветре в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего в охранной зоны ВЛ в пролете опор №116-117. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях ветер порывами до 17 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего в охранной зоны ВЛ в пролете опор №116-117 с междуфазным К.З. и отключением ВЛ-10кВ №14 от ПС 110кВ Дмитриев. | Произвести обрезку сучьев боковых деревьев защитной лесополосы проходящей возле ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев и угрожающих перекрытием проводов, по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы в 1-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
1050 | 404 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:20 | 2019-02-13 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Изменения свойств материала провода А-70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1975 г. Последний комплексный ремонт - 2014г 2. Воздействие порывистого ветра до 19 м/с | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор № 90-92 и падения его на землю. | На ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №85-100 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1051 | 178 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:04 | 2019-02-13 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 3.4.7.3.1 Из-за обнаружения дефекта контактной части ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" (искрение) был отключён ШСВ 110 кВ для снятия нагрузки. 3.4.12.1.1 Налипание снега на провода с усилением ветра привело к схлёсту проводов на ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная с отпайкой на ПС Автозаводская, ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская ; ВЛ 110кВ Брянская – Фасонолитейная с отпайкой на ПС Водозабор Iцепь, Брянская – Фасонолитейная с отпайками II цепь. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), 4.2.2 Вследствие разрегулировки контактной части ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" на ПС 110/6кВ Сталелитейная образовалось искрение между ламелями, для чего был выведен в ремонт ШСВ 110кВ по аварийной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ШР 1СШ ШСВ 110 фаза "С" на ПС 110/6кВ Сталелитейная. 4.4.4 Налипание снега на провода с усилением ветра привело к схлёсту проводов на ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная в пролетах опор № 8-21, на ВЛ 110 кВ Брянская – Фасонолитейная 1ц в пролетах опор № 6/6-19/19. 4.2.1 Не выпадание блинкера из-за залипания механической части. | Произвести внеочередной инженерно-технический осмотр участка Брянская – Фасонолитейная 1ц, Брянская – Фасонолитейная 2ц в пролетах опор № 8/8-19/19 с выборочным вскрытием грунта для последующей проверки состояния опор и их закрепление в грунте. При всех видах технического обслуживания МВ 110кВ типа МКП 110 и У 110 производить измерение скоростных характеристик прибором ПКВ 7. На ПС 110кВ Сталелитейная произвести замену реле положения ШСВ 110кВ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородского ПМЭС провести послеаварийную проверку ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Машзавод Урицкая 1ц. По результатам проверки разработать мероприятия по не повторению излишних срабатываний. Произвести пересмотр принципиальных схем ВЧБ ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Северная, Южная на предмет исключения из цепи останова в. ч. передатчиков контактов реле 1РП блокировки при качаниях типа КРБ-126. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородскокго ПМЭС рассмотреть вопрос о уменьшении времени готовности к повторному срабатыванию устройств типа КРБ-126 на транзитных ВЛ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная, ПС 110кВ Брянская до 3,0 сек. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Оперативному персоналу ГОО ПС провести внеплановый инструктаж по теме «Порядок осмотра панелей защит, панелей автоматики, панелей центральной сигнализации». Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Находившемуся в смене 13.02.2019 г. с 8:00 до 20:00 оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеочередную противоаварийную тренировку по теме «Действия оперативного персонала в условиях массовых аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями». Оперативному персоналу ПС 220кВ Брянская и ПС 750кВ Новобрянская провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Произвести внеплановую чистку, регулировку механической части указательных реле типа РУ-21 устройств РЗА ВЛ 110 кВ Бежицкая 1, Бежицкая 2 на ПС 110 кВ Сталелитейная, ВЛ 110 кВ Брянская на ПС 110 кВ Аэропорт.
1052 | 284 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:51 | 2019-02-13 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие старения оборудования, в совокупности с неблагоприятными погодными условиями, произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также вследствие старения оборудования произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. Нарушение электрической изоляции, Вследствие разрушения подвесных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
1053 | 192 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:47 | 2019-02-13 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактных соединений на электросчетчике прямого включения в РУ 0,4кВ ТП 214, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контактов с последующим их перекрытием и разрушением электросчетчика действием токов возникшего межфазного КЗ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Разрушение электросчетчика прямого включения термическим воздействием тока межфазного КЗ, возникшего при перекрытии контактов вследствии их недопустимого нагрева. | По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ Конышевского РЭС с установленными электросчетчиками прямого включения типа Меркурий 231. Провести обучение персоналу, выполняющему снятие показаний электросчетчиков, установленных на ТП 10/0,4кВ на тему: "Контроль состояния приборов учета электроэнергии. Выявление типичных неисправностей."
1054 | 403 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:41 | 2019-02-13 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Воздействие порывистого ветра (19 м/с). Изменение свойств материала (колпачка изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1983. Капитальный ремонт –2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №60-61 из-за срыва изолятора Ф."С" на опоре №61 при воздействии порывистого ветра (19 м/с) | На ВЛ 10кВ № 17 ОТФ Бутырки ПС 35/10 Плоское произвести верховой осмотр опор №55-65 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1055 | 402 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №158-№159 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 14 Студенец ПС 110/35/10 Донская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1056 | 198 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 10-11, при этом действием защиты на ЦРП 10кВ Возы отключился ВЛ 10кВ №1 яч.№1. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 10-11 ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Возы явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Возы. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 9-12,67-68,90-91,131-133. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №1 яч.1 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ 10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
1057 | 184 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:25 | 2019-02-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1058 | 183 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:24 | 2019-02-13 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №122-123, угрожающих падением веток на провода.
1059 | 285 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:17 | 2019-02-13 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ В.Хава явилось кратковременное КЗ шлейфов от опоры №49 к РТП потребительской ТП 5-10. |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава .
1060 | 205 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:13 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефектов выразившееся в изломе крюка траверсы на опоре №8 ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глоднево. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Излом крюка траверсы, касание провода стойки опоры привело к появлению сигнала "Земля" и отключению ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глоднево вручную. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролетах опор № 5-15, с выявлением состояния траверс. По результатам осмотра составить план по устранению выявленных нарушений.
1061 | 220 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:12 | 2019-02-13 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №3-1-№3-2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №3-1-№3-2 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1062 | 218 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:10 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №141-№142. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями наклонившегося дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №141-№142, при налипании снега на ветки дерева и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №140-№142.
1063 | 182 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:03 | 2019-02-13 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1064 | 181 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1065 | 204 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:57 | 2019-02-13 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №151-152 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС Суземка от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №151-152 ветвями деревьев и кустраника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Суземка в пролете опор №151-152 от древесно-кустарниковой растительности.
1066 | 168 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Салтановская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1067 | 258 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №08 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 138-139, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1068 | 224 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:40 | 2019-02-13 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №103-№104 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №103-№104 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1069 | 404 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «С» на опоре № 104 ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 104 - 105 ВЛ -10 кВ №13 Гудаловка из-за срыва изолятора вследствие разрушения колпачка на опоре № 104. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка устранить выявленные недостатки.
1070 | 401 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Старение оборудования, потеря герметичности, потеря изоляционных свойств проходных изоляторов фаз А, В, С и опорного изолятора фазы С РУ-10 кВ ТП 009 ВЛ-10 кВ №07 Рассвет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Вследствие длительного срока эксплуатации оборудования 10 кВ ТП 009, а именно старение изоляции и потеря изоляционных свойств проходных изоляторов фаз А,В,С, и опорного изолятора фазы С, произошло межфазное КЗ на изоляторах и последующее аварийное отключение В-10 кВ Рассвет яч. №4 ПС Россия. | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Рассвет со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра ИТР устранить выявленные недостатки.
1071 | 378 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:22 | 2019-02-13 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате излома и расплетения жил у натяжного болтового зажима провода фазы "В", с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "А" на опоре №125, вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. 2. Неуспешная работа АПВ, неуспешное включение по ТУ, ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошли из-за неустранившегося КЗ на опоре №125 по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" расплетёнными жилами провода фазы "В" при усилении ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом у натяжного болтового зажима и расплетение жил провода фазы "В" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1072 | 167 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:02 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №30-31. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово, на провода в пролёте опор №30-31, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Климово. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово в пролете опор №30-31.
1073 | 327 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:50 | 2019-02-13 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ГИО в виде снегоналипания на провода ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А", "С" и порослью в пролете опор №167-168 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов, из-за налипания мокрого снега, увеличившего провис проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений: ГИО в виде снегоналипания на провода ВЛ и ветви деревьев, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" , "С" и порослью в пролете опор №167-168 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов, из-за налипания мокрого снега, увеличившего провис проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Провести вырубку поросли в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете №167-168
1074 | 208 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:37 | 2019-02-13 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 438.07 ПС Пригородная стало междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом двух проводов в пр. оп. № 7-13 - 7-14 из-за срыва изолятора со штыря траверсы и разрегулирования стрелы провеса провода ф. "С". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло разрушение капронового колпачка К-7, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы на оп. № 7-13 и разрегулированию стрелы провеса провода ф. "С" в пролете оп. № 7-13 - 7-14, в следствии чего произошло схлестывание проводов ВЛ 10кВ №438.07 в пролете оп. № 7-13 - 7-14 с последующим возникновением двухфазного КЗ, которое было ликвидировано действием МТЗ на отключение В 10кВ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 438.07 от ПС Пригородная в пролетах опор № 7-1 - 7-15. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1075 | 215 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:25 | 2019-02-13 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №365.15 ПС 35/10 кВ КРС, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор (9-20) - (9-21), веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор (9-20) - (9-21), ВЛ-10 кВ 365.15 ПС 35/10 кВ КРС, произошло по причине перекрытия веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1076 | 387 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:17 | 2019-02-13 08:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ по КЛ 10 кВ Лабаз 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ Лабаз 1 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ Лабаз 1 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ Лабаз 1-РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1077 | 391 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:15 | 2019-02-13 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 60 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 396 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1078 | 399 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:13 | 2019-02-13 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «А» на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Хорошие Воды в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Хорошие Воды вызванный срывом изолятора ШФ-10 из-за разрушения колпачка КП-22. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные недостатки.
1079 | 256 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:12 | 2019-02-13 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В процессе эксплуатации и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление, а затем и срыв вязки провода к изолятору фазы "А", освободившийся от крепления провод лег на траверсу, возникшее КЗ на "землю" вызвало работу РЗА на сигнал "Земля" в сети 10кВ ПС Оржевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки в результате воздействия ветровых нагрузок. | Произвести обход осмотр всей линии и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская с целью выявления дефектов крепления траверс к опорам и дефектов крепления провода к изоляторам. Опору №369 по ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская внести в перечень опасных мест. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1080 | 286 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:02 | 2019-02-13 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Под воздействием порывистого ветра, произошел срыв изолятора ШС-10 на опоре №152 фаза "В" с крюка и схлест проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате старения полиэтиленового колпачка типа КП-22 и изменения структуры материала из-за длительной эксплуатации, произошло ослабление крепления на арматуре, срыв изолятора ШС-10 с крюка на опоре №152 фаза "В" и схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
1081 | 255 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 07:23 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Горельская произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №29-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1082 | 166 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:40 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №19-20 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1083 | 195 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:35 | 2019-02-13 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №82-№83 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №82-№83 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1084 | 398 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:17 | 2019-02-13 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудования от Р-149П ТП-528П (на балансе ООО «Черкизово - Свиноводство»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1085 | 268 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:16 | 2019-02-13 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь произошло из-за схлёста проводов фаз "А" и "В", вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода в пролете опор №76-77 из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёстывание проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №76-77 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь по причине падения ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
1086 | 254 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:14 | 2019-02-13 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 вследствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №17 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 вследствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №17 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Выполнить проверку степени загнивания деревянной опоры №17 ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" и при необходимости заменить опору.
1087 | 165 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:13 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №32/1-33/1 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №32/1-33/1 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1088 | 298 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:12 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Комплекс послужило замыкание на землю провода фазы "А" при обрыве вязки провода на опоре № 149 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 149 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Комплекс произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1089 | 367 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:02 | 2019-02-13 06:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» опоры №3/1 полиэтиленовым мешком при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» опоры №3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица произошло вследствие попадания полиэтиленового мешка на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица. Произвести снятие полиэтиленового мешка с опоры №3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица.
1090 | 303 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:37 | 2019-02-13 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания мокрого снега на ветви дерева, произошел его наклон с последующим перекрытием ветками кроны проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №21-21 - 21-22 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А", "В" и "С" в пролете опор №21-21 - 21-22 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов , вызванного перекрытием ветками кроны дерева, наклонившегося из-за налипшего снега, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине
1091 | 265 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:32 | 2019-02-13 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на опоре № 8-4 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 с возникновением замыкание на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на опоре № 8-4 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло замыкание на землю фазы "С". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 по всей длине.
1092 | 263 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:53 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 24-25 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор 24-25 ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Воин 1.
1093 | 332 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:42 | 2019-02-13 04:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и неблагоприятных погодных условий, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1094 | 290 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:35 | 2019-02-13 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на потребительском ПТП-1-29, принадлежащем ООО «ГазПромТрансГаз Москва». |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожское ЛПУМГ о проведении потребительского оборудования ПТП-1-29 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1095 | 392 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 06:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудование ТП-405П - на балансе ГК «Российские автомобильные дороги (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1096 | 262 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода двух фаз «А» и «В» в пролете опор № 2/6-2/7 (под воздействием порывов ветра), упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор № 2/6-2/7 (под воздействием порывов ветра), упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье
1097 | 164 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:22 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Гриденки с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1098 | 261 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:20 | 2019-02-13 05:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 71-72 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор 71-72 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Лыково действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лыково.
1099 | 212 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:16 | 2019-02-13 12:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №72-№73, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №100-№101, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №10-№11, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №11-№12, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №121-№122. Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и в пролете опор №287-№288 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №63-№64, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №72-№73, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №100-№101, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №10-№11, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №11-№12, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №51-№52, ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №121-№122 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская, В-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская и В-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и В-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №30-№31 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и в пролете опор №287-№288 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская и ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1100 | 376 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:15 | 2019-02-13 04:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" Т2 в ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя концевой кабельной муфты в сторону Т2 на участке КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ до Т2 в РУ 10 кВ, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в сторону Т2 на участке КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ до Т2 в РУ 10 кВ ТП 712 ПС 110 кВ Южная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 712 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1101 | 326 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:10 | 2019-02-13 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Под воздействием не однократного образования гололедно-изморозевыми отложениями на проводах ВЛ -10кВ №7 ПС Дросково и воздействия боковых переменных ветровых нагрузках на опоре №2 отп.4 произошёл обрыв верхнего провода с изолятора фазы "В", в следствии чего провод фазы "В" приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" вызванное межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В следствии обрыва верхнего провода на опоре №2 отп.4 с изолятора фазы "В", и приближения провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы"А" в пролете опор №1-2 отп.4 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием зашиты. | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС
1102 | 259 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:55 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 60-61 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 60-61 ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1, веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Воин 1 действием защит (МТЗ). | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1
1103 | 273 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:43 | 2019-02-13 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 28-29, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №1А действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева в пролете опор №28-29 из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действие защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1104 | 350 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:29 | 2019-02-13 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП за разъединителем ЛР 4-04 опоры №4/1. |  | Направить письмо потребителям СНТ "Новое" и СНТ "Аграрник", о приведении электроустановок требованиям НТД.
1105 | 212 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 02:34 | 2019-02-13 02:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 424.02 ПС Букреевка стало междуфазное короткое замыкание, вызванное уменьшением габарита между проводами ВЛ в пр. оп.№№ 41-42 в результате механического воздействия на провода ВЛ веток деревьев, наклонившихся под массой накопившихся снежных отложений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, наклонившихся на провода ВЛ под воздействием массы накопившихся снежных отложений, произошло нарушение габарита между проводами ВЛ 10кВ № 424.02 ПС Букреевка в пр. оп.№№ 41 - 42 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 424.02 ПС Букреевка. В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ № 424.02 от ПС Букреевка.
1106 | 264 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:22 | 2019-02-13 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 65-66, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор № 65-66 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
1107 | 194 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:15 | 2019-02-13 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №50-№51 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1108 | 252 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:36 | 2019-02-12 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное К.З., возникшее при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 110 - 111 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ с дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 110 - 111. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 110 - № 111 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1109 | 210 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:14 | 2019-02-13 00:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание плавкой вставки ПК-10 по фазе "А" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ данного ТП. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта главного рубильника 0,4кВ в результате чего прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию) с последующим возникновением однофазного КЗ в РУ 0,4кВ, действие которого было ликвидировано перегоранием плавкой вставки предохранителя ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 416.07 ПС Стрелецкая с применениям ТВК. Провести обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре и ТВК оборудования ТП.
1110 | 241 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:07 | 2019-02-13 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1111 | 193 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 20:50 | 2019-02-12 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №30-№31 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка", ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка"с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением веток на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка", разработать мероприятия и составить график их устранения
1112 | 267 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 18:03 | 2019-02-12 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 вызванное падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ-10-3 ПС Запрудская порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
1113 | 387 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 17:20 | 2019-02-12 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода в пролете опор № 151-153 ВЛ-10 кВ Перехваль из-за разрушения изолятора ШС-10 кВ на опоре № 152 в результате изменения свойств изоляционного материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1980г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2013 г. Дата последнего периодического осмотра - 20.09.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода в пролете опор № 151-153 ВЛ-10 кВ Перехваль из-за разрушения изолятора ШС-10 кВ на опоре № 152. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Перехваль опоры №№ 145-160. По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
1114 | 369 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 3 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1115 | 373 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 10 кВ Г 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате образования трещин в опорных изоляторах фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ РУ 10 кВ РП 10 с последующим их перекрытием, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Образование трещин и пробой опорной изоляции фаз "А" и "В" I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ РП 10 ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр РП 10 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1116 | 266 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 96-97, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 96-97 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 96-97, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 96-97 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений.
1117 | 220 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №39-№40 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №39-№40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1118 | 206 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:45 | 2019-02-12 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 420.05 от ПС Камыши стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя опорного изолятора в РУ 10кВ ТП 420.5 9/100. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфоровых опорных изоляторов типа ИО-10 по ф. "В","С" в РУ 10кВ ТП 420.5 9/100 произошло в результате проникновения влаги в высоковольтный отсек ТП из под проходных изоляторов ИПУ-10 вследствие разрушения резиновых уплотнений в процессе эксплуатации, что привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 420.05 от ПС Камыши. В рамках Дня ОТ в марте 2019 провести занятия с персоналом в частти обьема осмотра и выявления дефектов на оборудовании ТП 6-10/0,4кВ.
1119 | 431 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:39 | 2019-02-12 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской ТП 10/0,4 кВ №120, находящейся на балансе Комитета по имуществу г. Ржев. |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
1120 | 270 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:00 | 2019-02-12 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 153-154, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 153-154, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений.
1121 | 375 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:59 | 2019-02-12 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1122 | 163 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:47 | 2019-02-12 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролёте опор №26-27 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролёте опор №26-27 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.35 ПС Цементная. Выявленные недостатки устранить.
1123 | 147 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:38 | 2019-02-12 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль стало повреждение штыревого изолятора на опоре № 114 фазы "С", в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях ( перепады температуры окружающего воздуха, тяжение проводов под действием налипшего снега, порывы ветра). Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1971 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль привело к однофазному замыканию на "землю" в сети 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
1124 | 253 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:00 | 2019-02-12 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 17 м/с на опоре №17-01/5 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка проводов была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС Черняевская 01.11.2018 дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки крепления провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Черняевская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1125 | 258 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание проводов в пролете опор № 33-34, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
1126 | 368 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 11:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" набросом (воздушный фонарик) в пролёте опор №161-162 при усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №161-162 по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" набросом (воздушный фонарик) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №161-162 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие наброса (воздушного фонарика) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1127 | 356 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:04 | 2019-02-12 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1128 | 386 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:45 | 2019-02-12 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на участке КВЛ-10 кВ за Р-193 находящемся в эксплуатационной ответственности ОАО "Куриное Царство". |  | Направить в адрес ОАО "Куриное Царство" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1129 | 187 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:40 | 2019-02-12 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 1126 ЦРП Сосновка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 52-53 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ № 1126 ЦРП Сосновка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1126 ЦРП Сосновка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ. На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1126 ЦРП Сосновка, разработать мероприятия и составить график их устранения
1130 | 186 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:15 | 2019-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1413 от ПС 35/10 Н.Борки произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 82-83 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ 10кВ №1413 от ПС 35/10 Н.Борки произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, с целью выявления замечаний На основании замечаний выявленных при инженерном осмотре ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, разработать мероприятия и составить график их устранения.
1131 | 271 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:14 | 2019-02-12 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 120-121, при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 120-121 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 120-121, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор № 120-121 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка.
1132 | 354 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:08 | 2019-02-12 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №73, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №72-73, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №73 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1133 | 283 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 09:42 | 2019-02-12 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 10/0,4кВ Вол-63-18 при эксплуатации, произошел пробой на корпус КТП с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 10/0,4кВ Вол-63-18 из-за старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов при эксплуатации (2003 г.), произошел пробой на корпус КТП с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0.4 кВ и КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0.4кВ КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская с осмотром изоляции.
1134 | 250 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 08:15 | 2019-02-12 08:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1001 ПС Каспля явилось однофазное замыкание на земля по причине проникновения животного (кота) на СШ-10кВ ведомственного ТП-1060. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1060 ВЛ-1001 ПС Каспля.
1135 | 372 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 06:39 | 2019-02-12 06:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 13-14 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1136 | 277 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 22:10 | 2019-02-12 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1137 | 189 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:58 | 2019-02-11 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 117.05 явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" из-за отлажения снежных масс на проводах. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между неизолированными проводами ВЛ произошло по причине отложения снежных масс на проводах ВЛ-10кВ 117.5 в пролете опор 16-17 , что при сбросе снега привило к динамическому рывку и последующему схлесту проводов фаз А и В. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.05. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 16-17 по ВЛ-10кВ № 117.05. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний. В рамках дня охраны труда провести провести обучение персонала в части визуального определения нарушения стрел провеса проводов при выполнении осмотров ВЛ.
1138 | 245 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:50 | 2019-02-11 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№38-39 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№38-39 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№38-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1139 | 345 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 15:46 | 2019-02-11 16:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между шин 10 кВ (на участке от нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т) фаз "А", "В" в РУ 10 кВ животным (кот). | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ (на участке от нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ до силового трансформатора 1Т) фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки животным (кот) произошло при его проникновении под защитный кожух со стороны РУ 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1140 | 257 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения явилось повреждение кабельной муфты в ячейке В КЛ 6-26, находящейся на балансе потребителя-Воронежской горэлектросети. |  | Выполнить внеочередные испытания кабельной линии - КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная. Выполнить замену дефектной кабельной муфты в ячейке В КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная.
1141 | 291 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Под воздействием не однократного образования гололедно-изморозевыми отложениями на проводах ВЛ -10кВ №7 ПС Дросково и воздействия боковых переменных ветровых нагрузках на опоре №99 произошёл обрыв провода с изолятора фазы "В", в следствии чего провод фазы "В" приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" вызванное межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В следствии обрыва вязки на опоре №99 с изолятора фазы "В", и приближения провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы"С" в пролете опор№98-99 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием зашиты. | На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине
1142 | 158 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:17 | 2019-02-11 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №58-№59 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №58-№59.
1143 | 247 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 09:20 | 2019-02-11 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Брейтово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 макушкой сухостойного дерева, упавшего из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 макушкой сухостойного дерева, упавшего из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Произвести вырубку сухостойных деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Брейтово.
1144 | 266 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 08:47 | 2019-02-11 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№16 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.21-22 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное".
1145 | 165 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 06:05 | 2019-02-11 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 кВ Бекетова произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 8-9 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 кВ Бекетова произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово с целью выявления дефектов На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово, разработать мероприятия и составить график их устранения.
1146 | 154 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 04:15 | 2019-02-11 05:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №150-№151, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1147 | 242 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 00:08 | 2019-02-11 01:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ 1002 ПС Михайловская явилось повреждение кабельной воронки от РТ-2 до ПТ-1,1 ведомственной ТП-276 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-276 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская
1148 | 166 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:52 | 2019-02-10 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим явилось двухфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытий воздушного пространства СШ-10кВ на ведомственной ЗТП 515 12/160 животным (кошкой). |  | Направить письмо в ООО "БиАгро" о необходимости надзора за исправным состоянием электроустановок принадлежащих обществу и своевременному принятию превентивных мер. Восстановить работоспособность канала связи с ПС 110 кВ Тим
1149 | 184 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:05 | 2019-02-11 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №4-4-№4-5 ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4-4-№4-5, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний
1150 | 149 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 17:18 | 2019-02-10 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Сброс с проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое в пролёте опор №1.6-1.7 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое в пролёте опор №1.6-1.7 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Тёплое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое. Выявленные недостатки устранить.
1151 | 382 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:28 | 2019-02-10 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП-211 П (на балансе ОАО "ВымпелКом"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1152 | 245 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:10 | 2019-02-10 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Первомайская от действия МТЗ произошло в результате К.З. в пролете опор № 124-125, вызванное перекрытием растительности в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При касание веток дерева проводов ВЛ произошло срабатывание защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Первомайская от растительности деревьев в пролете опор № 124-125.
1153 | 247 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 12:31 | 2019-02-10 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 134-135. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС Рудовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1154 | 290 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 09:31 | 2019-02-10 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В следствии излома ветви дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролете опор№ 41-42 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково произошло его падение на провода фаз "А" "В", что привело к межфазному короткому замыканию устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В следствии перекрытия воздушного пространства в пролете опор № 41-42 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково фаз "А" "В" ветвью дерева растущего в охранной зоне, произошло межфазное короткое замыкание, которое устраненного действием защиты. | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС
1155 | 381 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 01:12 | 2019-02-10 01:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, короткое замыкание в ТП Зг-1П находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Пилорама" |  | Направить в адрес ИП "Пилорама" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1156 | 140 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 23:33 | 2019-02-10 01:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-6 маг.6011 - ТП-279 (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1157 | 222 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:20 | 2019-02-09 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ №34 ТП 1(Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" - ТП 1125 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ №34 ТП 1(Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" - ТП 1125 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1158 | 213 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:09 | 2019-02-09 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ от яч.№17 ЦРП-001 до яч. №5 ТП 018 в результате перекрытия изоляции между фазами на концевой муфте КЛ 10кВ от яч.№5 ТП-006 до яч.№9 ТП-013 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№5 ТП-006 до яч.№9 ТП-013 на концевой муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013 организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013
1159 | 221 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:41 | 2019-02-09 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникавшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №185-№186 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №185-№186 макушкой дерева, наклонившегося вследствие гололедообразования из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС 35/10кВ "Князево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево"
1160 | 379 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:00 | 2019-02-09 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации (с 1984г.). Капитальный ремонт в 2010г. Последние испытания 24.08.2017 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В", "С" силового трансформатора ТМ-63 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ Ст.Ракитино. По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1161 | 251 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 08:45 | 2019-02-09 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №01 Сухотинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 130-131, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Сухотинская в пролете опор № 130 – 131. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 01 КТП Сухотинская от растительности деревьев в пролете опор № 130-131.
1162 | 156 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 20:40 | 2019-02-08 22:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной перегорания предохранителей явилось междуфазное перекрытие вводов 6 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-338 ф620 ПС Карачевская животным (белка). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-338 ф620 ПС Карачевская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Провести осмотр КТП-338 ф620 ПС Карачевская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
1163 | 150 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 18:03 | 2019-02-08 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-85 ф1011 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-85 ф1011 ПС Молотинская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1164 | 343 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:10 | 2019-02-08 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1165 | 342 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:05 | 2019-02-08 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ, в результате повреждения КЛ от ТП 66 до ТП 160, находящегося на балансе ООО "Русхол". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1166 | 341 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:52 | 2019-02-08 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №50 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод , вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №50 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции концевой муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1167 | 219 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:15 | 2019-02-08 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый дефектов.
1168 | 330 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:56 | 2019-02-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1169 | 148 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:45 | 2019-02-08 15:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-34 ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская животным. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-34 ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская животным, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская . | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1170 | 155 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:48 | 2019-02-08 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на контакты фаз «А» и «В» ВР-10кВ КТП-48 ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на контакты фаз «А» и «В» КТП-48 ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, привело к перекрытию контактов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1171 | 183 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:47 | 2019-02-08 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ 10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» отключалась аварийно по причине межфазного КЗ на потребительской ТП № 039 (собственник с/о «Лавсан»). |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 039, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 039 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией.
1172 | 241 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:35 | 2019-02-08 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось однофазное замыкание на землю по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ-1002 ПС Тычинино за ЛР-116. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Тычинино за ЛР-116
1173 | 379 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:05 | 2019-02-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 в пролете опор № 5-6. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19.
1174 | 243 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 12:42 | 2019-02-08 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 13-14. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС Липовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1175 | 252 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:55 | 2019-02-08 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 46-47 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 46-47 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
1176 | 377 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:20 | 2019-02-08 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10кВ "Малые Извалы" в процессе длительного срока эксплуатации. В эксплуатации с 01.03.1988г. Последний комплексный ремонт 01.06.2004г. Последний плановый осмотр 10.04.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 1 ВЛ-10кВ "Малые Извалы" яч.№15 ПС 35/10 Авангард в результате разрушения колпачка и срыва штыревого изолятора ф «В». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Малые Извалы опоры №№ 1-12. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1177 | 371 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 09:25 | 2019-02-08 13:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6кВ "Опытная левая" ПС Тепличная явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 983П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ Черноземуправтодор. |  | Направить в адрес ФКУ Черноземуправтодор претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1178 | 224 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 04:35 | 2019-02-08 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)-ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)-ТП 1140 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1179 | 225 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 03:40 | 2019-02-08 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1136 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1136 - ТП 1149 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1180 | 181 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 21:00 | 2019-02-07 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 423.02 от ПС Безлесная стало междуфазное КЗ, возникшее в результате ионизации воздушного промежутка из-за пробоя опорного изолятора в РУ 10кВ ТП 423.2 1/100. | Нарушение электрической изоляции, Электродуговое повреждение фарфорового опорного изолятора по ф. "В" в РУ 10кВ ТП 423.2 1/100 произошло в результате проникновения влаги в высоковольтный отсек КТП из под проходных изоляторов ИПУ-10 вследствие разрушения резиновых уплотнителей в процессе длительной эксплуатации, что привело к возникновению однофазного КЗ, которое в результате ионизации междуфазного воздушного промежутка перешло в двухфазное КЗ и было ликвидировано отключением В 10кВ действием МТЗ. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в ноябре по выявлению дефектов на ТП Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ 423.02 от ПС35кВ Безлесная
1181 | 241 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 20:17 | 2019-02-07 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №8 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 302-303, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Староюрьевская, от древесных насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1182 | 363 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 15:59 | 2019-02-07 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное перекрытие проводов ФФ "В","С" в пролете опор №23-24 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Хрущевка" от ПС-35/10кВ "Б.Верх" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1183 | 240 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:32 | 2019-02-07 15:43 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №222-223 при падении на провода дерева спиленного сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка в пролете опор №222-223 деревом спиленным сторонними лицами. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1184 | 240 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:29 | 2019-02-07 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при срыве изолятора фазы "В" и опускании провода на траверсу на опоре № 78 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора и опускание провода фазы "В" на траверсу на опоре № 78 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить диагностирование опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка подверженную прохождению токов короткого замыкания на землю. По результатам диагностирования опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1185 | 362 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:05 | 2019-02-07 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 3/1-3/2, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Одоевка РП-10кВ Ярославское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 3/1-3/2 , вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Одоевка РП-10кВ Ярославское, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка , произвести вырубку (обрезку крон).
1186 | 356 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 11:37 | 2019-02-07 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки ПС Березовка, на провода опоры № 61, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 61 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки ПС Березовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки, произвести вырубку (обрезку крон).
1187 | 241 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:55 | 2019-02-07 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" из-за того, что соскочил изолятор фазы "В" и оборвался шлейф к изолятору РТП-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №8-4. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной обрыва шлейфа к изолятору РТП-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №8-4 и соскок изолятора фазы "В" на опоре №12 отпайка от опоры №159, явилось изменение структуры материала провода и колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, а также в сочетании с порывами ветра до 12-20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов.
1188 | 357 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:25 | 2019-02-07 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), перекрытие проводов ВЛ стволами деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ВЛ ФФ. "А","В","С" в пролете опор № 152-153 стволами деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | На ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев
1189 | 242 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:22 | 2019-02-07 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порыва ветра до 12 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" опора № 5-33. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "С" и траверсой опоры № 5-33, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1190 | 358 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Хитрово ПС Полибино, на провода опоры № 86, сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «В» на опоре № 86 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Хитрово ПС Полибино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово, произвести вырубку (обрезку крон).
1191 | 355 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:35 | 2019-02-07 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ханеевка ПС Бигильдино, на провода опоры № 68, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 68 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ханеевка ПС Бигильдино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ханеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон).
1192 | 239 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:28 | 2019-02-07 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 10-11. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№08. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС Бондарская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1193 | 218 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:29 | 2019-02-07 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток) под воздействием атмосферных осадков в виде снега, произошло касание ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1194 | 352 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:25 | 2019-02-07 10:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате срыва стеклянного изолятора фазы ШС-10 "В" на опоре №1-24. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Срыв стеклянного изолятора ШС-10 фаза "В" на опоре №1-24 ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково, произошёл в результате разрушения полимерного колпачка под воздействием ултрафиолетовых лучей и длительной эксплуатации поврежденного узла | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Рябинин В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
1195 | 353 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:00 | 2019-02-07 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ "Петровы Круги". Налипание мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ "Петровы Круги" из-за провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги устранить выявленные замечания.
1196 | 160 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 07:37 | 2019-02-07 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Нарушение электроснабжения потребителей ТП 076 ПС Горшечное №04 произошло по причине перегорания высоковольтных предохранителей фазы «А» и «В» во время вибрации, созданной при ударе о корпус ТП сука с дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ под воздействием порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перегорание высоковольтных предохранителей фазы «А» и «В» ТП 076 ПС Горшечное №04 произошло по причине вибрации при ударе сука дерева о корпус ТП, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием порыва ветра. | Произвести выборочный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на наличие деревьев угрожающие падением веток на эл.установки. По результатам инженерного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1197 | 281 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:35 | 2019-02-07 14:00 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
1198 | 277 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:15 | 2019-02-07 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская на провода в пролете опор № 121-122 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Сергиевская в пролете опор № 121-122 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская по всей длине.
1199 | 332 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:01 | 2019-02-07 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ "А","В" в пролете опор №26-27 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ "Катениха" от ПС-35/10кВ "Т.Совхозное" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1200 | 351 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:25 | 2019-02-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 106 П (на балансе АТП). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1201 | 249 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:13 | 2019-02-07 07:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава явилось повреждение на потребительской КТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава ООО "Альфа". |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования КТП-3-10 ПС 110кВ В.Хава .
1202 | 244 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 70-71 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 70-71 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1203 | 246 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 63-64 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 63-64 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1204 | 276 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:17 | 2019-02-07 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое на провода в пролете опор № 74-75 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Крутое в пролете опор № 74-75 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине.
1205 | 269 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 03:53 | 2019-02-07 04:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на отпайке №5, находящейся на балансе потребителя (физическое лицо), произошло отключение В-10кВ Ф№08 ПС 110/10кВ Речица действием защит. |  | 1.Направить письмо владельцу отпайки №5 ВЛ-10кВ №08 ПС Речица Тимченко А.Н. с требованием содержать оборудование, находящееся на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Речица по всей длине.
1206 | 235 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:58 | 2019-02-07 03:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих падению на провода и повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №3/2-3/3, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода в пролете опор №3/2-3/3ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль.и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г.
1207 | 349 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:36 | 2019-02-07 04:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №8/3 - 8/4 ВЛ-10 кВ №08 Александровка. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №08 Александровка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка.
1208 | 201 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:26 | 2019-02-07 06:17 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, 02.02.2019 г в 02: 26 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС 35/10 кВ «Благодать» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 48-49 при срыве изолятора ф. «В» на опоре № 48 в связи с изменением полимерных свойств колпачка при длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз"В","С"в пролете опор № 48-49 при срыве изолятора ф. «В» на опоре № 48 в связи с изменением полимерных свойств колпачка при длительной эксплуатации | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «Благодать», Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1209 | 347 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:20 | 2019-02-07 03:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ-6кВ от РП-10кВ яч.№1 до ТП-118 яч.№2 в пролете опор № 6-7. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролёте опор № 6-7 КВЛ-6кВ от РП-10кВ яч.№1 до ТП-118 яч.№2. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ЛЭП.
1210 | 243 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:53 | 2019-02-07 02:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-6 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 64-65 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-6 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 64-65 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1211 | 155 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:50 | 2019-02-07 04:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ , возникшее на потребительском участке ВЛ. |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки". По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Направить письмо в адрес потребителя (нефтепровод) о необходимости соответствия электроустановок требованиям ПУЭ и ПТЭ.
1212 | 228 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:44 | 2019-02-07 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Воронцовка произошло из-за схлёста проводов в пролете опор №85-86, вызваного падением ветки от дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10-1 ПС Воронцовка в пролете опор №85-86 фаз "В" и "С" упавшей, при сильных порывах ветра, на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка на предмет выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1213 | 345 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:43 | 2019-02-07 01:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС Стегаловка произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода спуска от Р 10 кВ ТП 133П до ТП фаза "С", находящиеся в эксплуатационной ответственности потребителя пансионат «Сказка» ООО «Стегаловское» |  | Направить в адрес пансионат «Сказка» ООО «Стегаловское» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1214 | 344 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:20 | 2019-02-07 01:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 Богданово ПС Волово явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО Газпром "Газораспределение" |  | Направить в адрес Филиал "АО Газпром" Газораспределение письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок подключенных к сетям филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1215 | 179 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:31 | 2019-02-07 02:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.03 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 375, находящейся на балансе потребителя СПК Черняховского. |  | Направить письмо СПК Черняховского собственнику потребительской эл. установки ТП № 375, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1216 | 341 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:05 | 2019-02-07 00:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП 39П (на балансе ОАО "Хлебмакаронпром"). |  | Направить письмо в адрес потребителя о необходимости приведения в исправное состояние эл. оборудования, находящегося на его балансе и выполнения требований "Правил охраны эл. сетей до 1000 В"
1217 | 251 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:03 | 2019-02-07 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица на провода в пролете опор № 41-42 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 110/10 кВ Речица в пролете опор № 41-42 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Речица по всей длине.
1218 | 250 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 | 2019-02-07 00:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский брод" , что привело к возникновению межфазного КЗ. АПВ - не успешно. РПВ-1 - успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский брод" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного АПВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод Выявленные осмотром недостатки внести в планы работ Верховского РЭС
1219 | 331 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:25 | 2019-02-07 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ВЛ ФФ. "А","В","С" в пролете опор 4/6-4/7 отпайка на ТП-310 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ с-з Мичурина произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1220 | 338 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:16 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода в пролетах опор № 14-15 ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев уг-рожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново.
1221 | 161 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:10 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №16 ПС ПС 110кВ Тим явилось необходимость устранение однофазного замыкание на землю, возникшее из-за пробоя изоляции изолятора ПФ-70 фазы «В» на опоре №78. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции подвесного изолятора фазы «В» на опоре №78 ВЛ-10кВ №16 ПС ПС 110кВ Тим, произошел из-за изменения характеристик материала, в результате его длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов. Провести занятия с персоналом по выявлению дефектов на ВЛ
1222 | 330 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:47 | 2019-02-07 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ."В","С" в пролете опор №72-73 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 12 Паниковец ПС 35/10 Аврора произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1223 | 335 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:25 | 2019-02-06 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево на провода в пролете опор № 132-133, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 132-133 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево, произвести вырубку (обрезку крон).
1224 | 249 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:10 | 2019-02-07 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на проходные изоляторы 10 кВ потребительской ТП фаза "А" ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ | Нарушение электрической изоляции, В результате налипание мокрого снега на проходные изоляторы 10 кВ потребительской ТП фаза "А" ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1225 | 328 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:03 | 2019-02-07 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №146-147 ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Яблонева голова произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1226 | 142 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:20 | 2019-02-06 22:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП-458 2 с.ш. - ТП-242, запитанной от ТП-458 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1227 | 229 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:14 | 2019-02-06 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на участке ВЛ, находящемся на балансе потребителя, произошло отключение В-10кВ Ф№05 ПС 110/10кВ Речица действием защит. |  | 1.Направить письмо владельцу участка ВЛ-10кВ №05 ПС Речица ООО "ФК ЦентрИнвест" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Речица по всей длине.
1228 | 267 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:54 | 2019-02-06 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково в пролете №178-179 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "В"-"С" через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "В"-"С" в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС
1229 | 177 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:50 | 2019-02-06 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.03 ПС 35кВ Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 135, находящейся на балансе потребителя с\о "Радуга". |  | Направить письмо председателю с\о "Радуга" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 135, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1230 | 329 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:40 | 2019-02-06 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-005П (на балансе ООО "Согласие"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1231 | 342 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:10 | 2019-02-06 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) явилось повреждение в ТП 208П находящейся на балансе потребителя ООО "Газпроминформ". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1232 | 325 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:07 | 2019-02-06 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №102-103 ФФ. "А","В" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10кВ Молзавод-2 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1233 | 171 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:50 | 2019-02-06 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 14(4102) ПС Кириловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-41015-06/160. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-41015-06/160 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
1234 | 324 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:16 | 2019-02-06 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №1-2отпайка на ТП №89/160кВА веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ №4 Троицкий ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1235 | 185 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 18:47 | 2019-02-06 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор произошло при неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 12 м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №143-144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 12 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №143-144 с междуфазным К.З. и отключением ВЛ-10кВ1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1236 | 230 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:50 | 2019-02-06 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, в охранной зоне КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь в пролете опор №51-52, произошёл наклон дерева на провода фаз "В" и "С" при ветровой нагрузки и нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при наклоне дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь на провода фаз "В" и "С" при ветровой нагрузки в пролете опор №51-52 из-за несвоевременной вырубки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине.
1237 | 320 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:25 | 2019-02-06 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание на опоре №17 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Город яч.7РП Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1238 | 312 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:50 | 2019-02-06 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х120 кабельного вывода от ТП-244 яч.№ 3 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до ТП-226 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации с - 01.01.1987г., последний комплексный ремонт - 01.09.2017г., последние испытания - 02.09.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-6 3х120 кабельного вывода от ТП-244 яч. № 3 до выводной опоры № 1 на КВЛ-6 кВ от ТП-244 яч. № 3 до ТП 226 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-244 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-244 устранить выявленные недостатки.
1239 | 207 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:16 | 2019-02-06 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесных изоляторов ПС-70 на опоре №1/7 фазы "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №1/7 фазы "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПС-70 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), несвоевременной замены произошло возникновение межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1240 | 237 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:55 | 2019-02-06 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС Хоботовская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана перекрытием веток дерева в пролетах опор 92-93, 124-125. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При налипании морового снега на ветки деревьев, ветки дерева под тяжестью снега легли на провода ВЛ, тем самым появилась "Земля в сети". | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 92-93, 124-125.
1241 | 315 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:52 | 2019-02-06 18:23 | Дефекты изготовления, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате пробоя проходного изолятора 10кВ ИПУ-10 фазы "В" ТП 371. В результате недостатков изготовления. Год изготовления изолятора ИПУ-10 2013 Монтаж произведён в 30.03.2013г. Последние испытания проведены в октябре 2018г | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково произошло по причине пробоя проходного изолятора 10кВ ИПУ-10 кВ фазы "В" на ТП 371. с. Долгоруково. | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково" со сроком эксплуатации более 25 лет Провести внеочередной замер сопротивления изоляции на ТП 371 от ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами. По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта
1242 | 319 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:50 | 2019-02-06 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП№850П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "КолоСС" . |  | Направить в адрес ООО "КолоСС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1243 | 317 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:40 | 2019-02-06 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание №88 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1244 | 209 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:36 | 2019-02-06 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ у КТП Кул-2-41 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ у КТП Кул-2-41, что привело к касанию шлейфа фазы "А" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1245 | 116 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:12 | 2019-02-06 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ТП № 423.02-4/63, произошло в результате обрыва шлейфа 10кВ ф."А" Р-10кВ в сторону ВЛ10кВ 423.02 ПС Букреево . | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации ТП № 423.02-4/63 воздействие на провод шлейфа 10кВ ф."А" Р-10кВ в сторону ВЛ10кВ 423.02 ПС Букреево механической и ветровой нагрузки привело к снижению прочности провода в месте его соединения и последующему его разрыву. | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 423.02 ПС Безлесная.
1246 | 152 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:50 | 2019-02-06 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки явилось трехфазное короткое замыкание, возникшее при перекрытии ветки дерева проводов всех трех фаз в пролете опор №36 - №37, занесенной с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), механическое воздействие на провода произошло веткой дерева в пролете опор №36 - №37, занесенной с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов.
1247 | 229 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:48 | 2019-02-06 14:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №196-197, в момент наброса куска стального троса на провода ВЛ, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №196-197, при механическом набросе на провода куска стального троса, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ и информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1248 | 315 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:42 | 2019-02-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срыв вязки из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации более 18 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось однофазное замыкание между проводом ф"С" и траверсой опоры №176 в результате срыва вязки на опоре №176. | На ВЛ-10кВ Верный путь произвести верховой осмотр опор №170-180 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1249 | 233 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:39 | 2019-02-06 10:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате длительной эксплуатации и возможного дефекта изготовления, а так же не своевременного выявления и устранения дефекта изолятора на опоре № 69 произошло его разрушение, что привело к неполнофазному замыканию на землю фазы "А", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения изолятора, произошло падение провода и касание тела опоры, что привело неполнофазному замыканию на землю фазы "А", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019г
1250 | 240 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:14 | 2019-02-06 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ по причине схлеста проводов ВЛ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Починок с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1251 | 234 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:02 | 2019-02-06 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения и изменения свойств изоляции, вызванных длительным сроком эксплуатации оборудования, на КТП 136 произошел пробой проходных изолятора фаз «А» и "С" на корпус КТП что привело к КЗ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения аварийного режима работы стало повреждение проходных изоляторов КТП 136. | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1252 | 230 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 07:05 | 2019-02-06 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения и изменения свойств изоляции, вызванных длительным сроком эксплуатации оборудования, на КТП 136 по ВЛ №3 ПС Пересыпкинская произошел пробой проходных изоляторов фазы «А» и "С" на корпус КТП, что привело к КЗ и отключению воздушной линии. | Нарушение герметичности, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС Пересыпкинская стало повреждение проходных изоляторов на КТП 136. | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1253 | 304 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 06:30 | 2019-02-06 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №36-37, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №36-37 ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1254 | 145 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 04:05 | 2019-02-06 04:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по двум фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№43 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №43 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" произошло в результате расстрела сторонними лицами. | По результатам внепланового инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести замену поврежденных изоляторов ф."В","С" оп.№43 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.№06 ПС 110/10 кВ ПС 35/10кВ "Бекетово"
1255 | 336 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 22:26 | 2019-02-05 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 63 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1256 | 303 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 18:10 | 2019-02-05 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 6 кВ Таволжанка ПС 35/6 Таволжанка произошло по причине замыкания фазы «С» на землю вследствие разрушения штыревого изолятора ШФ-10Г на опоре №1, вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. Последний. последнего периодического осмотра 06.07.2019 г. | Нарушение электрической изоляции, Разрушения изолятора ШФ-10Г фазы «С» на опоре №3 произошло вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. Последний. последнего периодического осмотра 06.07.2019 г. | Провести верховой осмотр ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Грибанову П.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1257 | 225 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 15:17 | 2019-02-06 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 116 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Спасская произошел срыв вязки провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за срыва вязки на опоре № 116 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Спасская произошел подхлест провода в пролете опор № 116-117. Сопутствующими обстоятельствами послужили порывы ветра. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская с замером габаритов и особое внимание уделить вязке провода на изоляторах.. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская устранить.
1258 | 196 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 14:35 | 2019-02-05 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение МВ 6кВ Т-2 ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" произошло из-за отказа работы МТЗ МВ Л 6кВ № 618 при возникшем коротком замыкании на КВЛ 6кВ № 618, находящейся на балансе потребителя. Отказ срабатывания МТЗ МВ Л 6кВ № 618 произошел по причине старения механизма реле РТ 85/1 (в эксплуатации с 1966 года). При срабатывании подвижная рамка реле червячным механизмом вошла в зацеп с зубчатым сектором и заклинила в нем из-за износа упорного нижнего подшипника. Как следствие, произошло повреждение контактов дешунтирования в реле РТ-85/1 из-за возникших больших кратностей и длительного протекания тока КЗ по вторичным цепям до момента отключения МВ 6кВ Т-2 . Работа МТЗ МВ 6кВ Т-2 правильно. Работа МТЗ МВ 6кВ Л №618 неправильно, отказ. АВР 6 кВ не работало по принципу действия-наличие напряжение на ТСН-2 6кВ. | Исчерпание ресурса, Старение механизма реле РТ 85/1 в ячейке МВ Л 6кВ № 618 ф."С" ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" ( в эксплуатации с 1966 года). При срабатывании подвижная рамка реле червячным механизмом вошла в зацеп с зубчатым сектором и заклинила в нем из-за износа упорного нижнего подшипника. Как следствие, произошло повреждение контактов дешунтирования в реле РТ-85/1 из-за возникших больших кратностей и длительного протекания тока КЗ по вторичным цепям до момента отключения МВ 6кВ Т-2 . Работа МТЗ МВ 6кВ Т-2 правильно. Работа МТЗ МВ 6кВ Л №618 неправильно, отказ. АВР 6 кВ не работало по принципу действия-наличие напряжение на ТСН-2 6кВ. | Выполнить замену ТТ в ячейке МВ Л 6кВ № 618. Выполнить установку МП устройства "Орион РТЗ " в ячейке МВ Л 6кВ № 618 Рассмотреть возможность модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами. При отсутствии возможности модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами обеспечить планирование в рамках ИПР филиала на 2020-2021год. Провести внеплановый инструктаж ведущему инженеру РоУ РЗА Липанову С.В. о необходимости эксплуатации оборудования согласно НТД.
1259 | 212 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:07 | 2019-02-05 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Налипание на провода снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра, начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание на провода снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра, начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
1260 | 288 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:01 | 2019-02-05 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №125-№126 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 17 Юрьево ПС 35/10 Ольшанец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1261 | 208 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 12:25 | 2019-02-05 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна послужило однофазное замыкание на Землю, вызванное опусканием провода фазы "А" на траверсу из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре № 14 из-за разрушения колпачка КП-22 при опадании гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятор фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна произошло из-за разрушения колпачка КП-22 при опадании гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1262 | 207 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:53 | 2019-02-05 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило междуфазное замыкание при обрыве проводов фаз "А", "В" и их схлестывании в пролете опор № 358-359 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв проводов фаз "А", "В" и их схлестывание в пролете опор № 358-359 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 358-359 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1263 | 224 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:25 | 2019-02-05 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное пробоем воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор № 136-137. При сбросе с проводов снежных муфт, а также под влиянием сильных порывов ветра (до 16 м/с), произошло их раскачивание и как следствие - приближение к друг другу на недопустимое расстояние. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием сильных порывов ветра начали опадать. Данный процесс привел к раскачиванию проводов и последующему приближению их друг к другу на недопустимое расстояние в пролетах опор № 136-137 (данное обстоятельство в свою очередь явилось причиной неуспешного АПВ), с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны на предмет выявления возможных дефектов провода. В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
1264 | 279 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:21 | 2019-02-05 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС- 50 в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ "Семенек" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1969г. Налипание мокрого снега, гололед. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов вследствие обрыва провода АС-50 фазы в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ "Семенек" и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Семенек. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Семенек устранить выявленные недостатки.
1265 | 232 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:14 | 2019-02-05 13:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В следствии касания птицей находящейся на корпусе ТП, проходного изолятора под напряжением, произошло однофазное замыкание на "землю" | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия через труп птицы на корпус КТП 10/0,4 кВ Н-10-5, что привело неполнофазному замыканию на землю фазы "С", в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская. | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019 года Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.
1266 | 206 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:19 | 2019-02-05 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка послужило несвоевременное выявление веток деревьев культурной посадки в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, вызвавшее междуфазное замыкание между проводами ВЛ в пролете опор № 179-180, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка в пролете опор № 179-180 произошло веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. Выполнить обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка в пролете опор 179-181.
1267 | 161 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:10 | 2019-02-05 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-247 ф1009 ПС Марицкая. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в КТП-247 ф1009 ПС Марицкая, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Марицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1268 | 205 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:05 | 2019-02-05 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 47-48, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 47-48 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
1269 | 229 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:32 | 2019-02-05 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №166-№167 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1270 | 269 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:05 | 2019-02-05 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-6 кВ №12 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при воздействии на электроустановку птицы на ЛР-39 опора №1 отпайки к КТП-236 | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции через тело птицы фаз "В" и "С" на ВЛ-6 кВ №12 ПС Грязи явилось межфазное К.З. на ЛР-39 опора №1 отпайки к КТП-236 | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-6 кВ ПС Грязи на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездовий на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-6 кВ ПС Грязи при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
1271 | 212 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-05 08:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
1272 | 234 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:30 | 2019-02-05 09:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 653 П). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово в адрес владельца ЭУ - ТП 653П (в лице директора Катахова А.В.).
1273 | 272 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:28 | 2019-02-05 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Межфазное КЗ, в результате попадания птицы между проводами шлейфов фаз "В" и "С" Р-10 кВ ТП 041 на опоре № 2-5 ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ на Р-10 кВ ТП 041 ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка вызванное перекрытием птицей токоведущих частей. | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка.
1274 | 178 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:30 | 2019-02-05 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровой нагрузки ( порыв ветра)из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово в пролете опор №№ 23-24, произошло падение ветви дерева на провод и перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазы "С",что привело к возникновению Земли в сети 10кВ , устраненного отключением В 10кВ в ручную. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падение ветви дерева при ветровой нагрузки ( порыв ветра)из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово в пролете опор №№ 23-24, произошло падение ветви дерева на провод и перекрытие воздушного промежутка между траверсой опоры и фазы "С", что привело к возникновению Земли в сети 10кВ , устраненного отключением В 10кВ в ручную. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово по всей длине.
1275 | 265 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:24 | 2019-02-05 05:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Тележенка" ПС 35/10 кВ "Трубетчино" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 502П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО СХПК Тележенка. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное со-стояние в соответствии с НТД.
1276 | 264 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:00 | 2019-02-05 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2)произошло по причине межфазного К.З. при перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ, в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №4-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1277 | 214 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:35 | 2019-02-05 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1278 | 239 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:28 | 2019-02-05 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ ТП 509 - ТП 272 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-10кВ ТП 509 - ТП 272 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Проанализировать количество отключений КЛ 10 кВ ТП-509 – ТП-272 за пять лет, по причине повреждения КЛ и рассмотреть вопрос о замене кабеля на данном участке.
1279 | 184 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:19 | 2019-02-05 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 643 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 643 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 643 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП 643 о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 согласно НТД.
1280 | 223 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:51 | 2019-02-05 03:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 47-48, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 ПС Кленская от растительности деревьев и веток в пролете опор № 47-48.
1281 | 191 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:40 | 2019-02-05 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Кривая Поляна послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" с проводом фазы "С" при срыве изоляторов фазы "В" с крепления на опорах №23-28, выпадение крюков изоляторов фазы "В" на деревянных опорах № 28,29,30 вследствие дополнительной нагрузки в виде гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ при резком их сбросе . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изоляторов фазы "В" с крепления на опорах №23-28 , выпадение крюков изоляторов фазы "В" на деревянных опорах № 28,29,30 из-за разрушения колпачков вследствие дополнительной нагрузки в виде гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ при резком их сбросе . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля для выявления дефектов провода и крепления изоляторов после прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1282 | 167 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:32 | 2019-02-05 01:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №349 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" в пролёте опор №14-16 высокорослой порослью ДКР при боковом порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В,С в пролете опор №14-16 ВЛ-10 кВ №349 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" высокорослой порослью ДКР, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №349 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Кобылки". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №349 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
1283 | 137 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:45 | 2019-02-05 02:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-85 ф1011 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-85 ф1011 ПС Молотинская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1284 | 190 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:10 | 2019-02-05 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "В" и схлестывании его с проводом фазы "С" в пролете опор № 540-541 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" и схлестывание его с проводом фазы "С" в пролете опор № 540-541 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 540-541 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1285 | 228 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:28 | 2019-02-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и зацепился на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №8/48-8/49, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №8/48-8/49, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защи | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка. По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г
1286 | 188 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:10 | 2019-02-05 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 22-23 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 22-23 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1287 | 337 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:51 | 2019-02-04 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте от РКТП до КТП 253, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте от РКТП до КТП 253 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1288 | 187 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:10 | 2019-02-04 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "В" и схлестывании его с проводом фазы "С" в пролете опор № 276-277 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" и схлестывание его с проводом фазы "С" в пролете опор № 276-277 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 276-277 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1289 | 133 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:02 | 2019-02-04 21:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево действием защиты явилось повреждение на ведомственной отпайке ЛР№ 52- ТП№ 103 (д/л Синие Дали). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
1290 | 247 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 20:25 | 2019-02-04 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате проникновения кошки на шинный мост 6 кВ Т-1 ПС 110/10/6 кВ Приборная (в зоне ответственности ОАО Протон) произошло возникновение однофазного короткого замыкания фазы "А", что привело на ПС Приборная к работе ДЗТ Т-1 с действием на включение КЗ-110 кВ Т-1 и отключению ОД-110 кВ Т-1. При отключении Т-1 на ПС Приборная было нарушено электроснабжение потребителям Орловского РЭС по ВЛ-10 кВ №16. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная Направить письмо руководству ОАО Протон с требованием содержания электроустановок в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", обеспечивающие надежную работу обслуживаемого оборудования .
1291 | 186 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 19:50 | 2019-02-04 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка послужило замыкание на землю провода фазы "А" при его обрыве и падении на землю в пролете опор № 289-290 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 289-290 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1292 | 144 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 18:50 | 2019-02-04 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось междуфазное КЗ при обрыве провода ф. "В" в пролете №87-88 из-за сброса отложившихся на проводах снежных масс. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода ф. "В" в пролете №87-88 произошел из-за отлажение механического воздействия на провод гололедно-изморозевых отложений. | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1293 | 220 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 17:38 | 2019-02-04 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях, а так-же снижения температуры окружающего воздуха произошло натяжение провода с последующим срывом изолятора с проводом фазы "В" с опоры №1-00/67 (данная опора находится в низине). При повышении температуры до +2 градусов произошло ослабление натяжения провода с касанием вязки крепления провода тела опоры. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "В" на опоре №67 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 23.08.2018 дефект крепления изолятора не просматривался. | Произвести замену траверсы на траверсу другой конструкции(повышенную) на оп.№1-00/67 исключающую возможность срыва изоляторов на опоре 1-00/67. Выполнить регулировку провода в пролетах опор 1-00/66 - 1-00/68 ВЛ 10кВ №1 ПС Туголуковская.
1294 | 183 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:19 | 2019-02-04 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности на контактном соединении на опоре №8/9, произошел обрыв шлейфа фазы "А" при ветровой нагрузки, что привело к падению шлейфа фазы "А" на траверсу опоры и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на РП Сабуровская. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №8/9, что привело к падению шлейфа на траверсу и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на РП Сабуровская. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская по всей длине.
1295 | 184 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:00 | 2019-02-04 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Тхоревка послужило повреждение на потребительской ТП 9-05 ПС 35кВ Тхоревка, принадлежащей «СКЗ Острогожское ЛУМГП». |  | Направить в адрес «СКЗ Острогожское ЛУМГП» письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 9-05 ПС 35кВ Тхоревка в соответствии с требованиями ПУЭ.
1296 | 183 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:58 | 2019-02-04 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава явилось повреждение на потребительской КТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Хава ООО "СГЦ" |  | Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительского оборудования КТП-3-7 ПС 110кВ В.Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1297 | 247 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:15 | 2019-02-04 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ связь РП Колодези, на провода опоры № 360, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «А» на опоре № 360 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ связь РП Колодези, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези, произвести вырубку (обрезку крон).
1298 | 259 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:12 | 2019-02-04 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 92-93 при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 92-93, вызванное падением ветки дерева из охранной зоне ВЛ-10кВ Отделение Ленина при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. . | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявление ДКР, деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли
1299 | 183 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 14:13 | 2019-02-04 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба послужило замыкание на землю провода фазы "А" при его обрыве в пролете опор № 216-217 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 216-217 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1300 | 240 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 12:45 | 2019-02-04 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств материала опоры в процессе длительного срока эксплуатации - с 1969 г. Последний капитальный ремонт - 2010г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), междуфазное замыкание на трехстоечной угловой опоре №10 в результате излома головы опоры с последующим срывом изоляторов ФФ. "А, "В","С", обрывом провода Ф. "В", схлестом проводов ФФ. "В","С". | На ВЛ 10кВ № 9 Климентьево ПС Красная Пальна произвести верховой осмотр угловых опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1301 | 136 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:18 | 2019-02-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной замыкания "на землю" через корпус трансформатора тока фазы "А" ПС 35/10кВ Прискоково в ячейке ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково , стало повреждение изоляции трансформатора тока фазы "А", это произошло в результате снижения изоляционных свойств обмоток трансформатора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха,), что в дальнейшем, привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, через корпус ячейки ф.10-02 Прискоково. Трансформатор тока в эксплуатации с 1971 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, В результате старения изоляции трансформатора тока фазы "А" ф. 10-02 ПС Прискоково, произошел пробой изоляции и однофазное замыкание на землю, которое привело к отключению МВ-10кВ ф.10-02 от действия защит. | Осмотреть оборудование ячейки МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Прискоково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания. По результатам осмотра ячейки ф. 10-02 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).
1302 | 201 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:00 | 2019-02-05 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное пробоем воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролетах опор № 172-173 и № 229-230. При сбросе с проводов снежных муфт, а также под влиянием сильных порывов ветра (до 16 м/с), произошло их раскачивание и как следствие - приближение к друг другу на недопустимое расстояние. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием сильных порывов ветра начали опадать. Данный процесс привел к раскачиванию проводов и последующему приближению их друг к другу на недопустимое расстояние в пролетах опор № 172-173 и № 229-230 (данное обстоятельство в свою очередь явилось причиной неуспешного АПВ), с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка на предмет выявления возможных дефектов провода В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
1303 | 239 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 10:55 | 2019-02-04 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ (17 мм) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №82-83 из-за образования гололеда на проводах ВЛ | На ВЛ 10кВ № 7 Комплекс Чернолес ПС 35/10 Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №75-85 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1304 | 235 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 09:25 | 2019-02-04 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки на провода в пролете опор № 2/2-2/3, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Возрождени, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2/2-2/3 , вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Возрождение, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение, произвести вырубку (обрезку крон).
1305 | 132 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:27 | 2019-02-04 09:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При расчистке снега был совершен наезд трактором на опору №54 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (Р), в следствие чего произошел излом и падение опоры №54 с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №53-55 и повреждением траверс и изоляции ВЛ на опорах №53-54 от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Согласование работ в охранной зоне данной воздушной линии с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом и падение опоры №54 с обрывом проводов всех фаз в пролете опор №53-55 и повреждением траверс и изоляции ВЛ на опорах №53-54 в следствие наезда трактора на опору №54 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (Р) при выполнении расчистки снега. | Разместить в СМИ информацию с требованием, обязательного согласования работ выполняемых в границах охранных зон ВЛ, КЛ с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Выполнить внеплановый осмотр опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой возникшей при падении опоры №54. По итогам внепланового осмотра опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) устранить выявленные замечания.
1306 | 230 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:17 | 2019-02-04 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка) явилось повреждение в ТП 986П находящейся на балансе потребителя ИП Коврегин А.Н. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1307 | 206 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:01 | 2019-02-04 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №245-246. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №245-246. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ П. Васильевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1308 | 189 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B", в пролете опор №56-57 веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B" в пролете опор №56-57 веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. При падении на провода ветки дерева произошло её механическое зацепление за провода. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по их вырубке или обрезке веток деревьев.
1309 | 208 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:09 | 2019-02-04 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях ( ветер мокрый снег) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №02 ПС-35кВ Ламская в пролете опор №9/15-9/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ламская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1310 | 217 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:03 | 2019-02-04 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефектов и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 11 м/сек.) произошёл обрыв вязки фазы "В", срыв и повреждение изолятора и фазы "С" , повреждение вязки ф "С"на опоре №224 . В результате возникшего КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №11 ВЛ 10 кВ №11 ПС Рудовская | Механическое разрушение, деформация, перекос, Срыв вязки ф."В", поврежедние вязки Ф."С", срыв и повреждение изолятора Ф."С". | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рудовская, особое внимание обратить наналичие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1311 | 207 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 06:56 | 2019-02-04 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (ветер до 11 м/сек.) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №4 ПС-35кВ Зелёная в пролете опор№70-71 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зелёная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1312 | 118 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 05:34 | 2019-02-04 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ 128.09 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №74-75 ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода в результате падения в пролете опор №74-75 ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 128.09 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 128.09.
1313 | 385 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 04:46 | 2019-02-04 05:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по аварийной заявке В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек произошел по причине отказ во включении В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек при выполнении РПВ (после отключения ВЛ-110кВ Волочек-Новая-2 действием защит) вызван повреждением током виткового к.з. катушки пускателя заводки пружины выключателя из-за физического износа ее обмотки Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. Гололедно-изморозевые отложения, 1.Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано: 1.1. 04.02.2019 в 00:14 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С",в связи прохождением атмосферного фронта с осадками в виде измороси . –При скоплении измороси на полимерном изоляторе произошло перекрытие по поверхности полимерного изолятора, что явилось причиной успешного АПВ. 1.2. 04.02.2019 в 04:46 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при пробое полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С". -В связи с прохождением атмосферного фронта в виде измороси произошел пробой полимерной изоляции, ослабленной предыдущим перекрытием по поверхности (в 00-14). После отключения ВЛ свойства изолятора не успели восстановиться ,поэтому АПВ было неуспешным. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства изолятора восстановились, что обеспечило условия для успешного РПВ. 1.3. 04.02.2019 в 13:46 Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к. при пробое полимерного изолятора на опоре №27 фазы "С",в связи прохождением атмосферного фронта в виде измороси.. Осадки вновь скопились на полимерном изоляторе, в связи с этим произошел его повторный пробой с последующим восстановлением диэлектрических свойств изолятора, что являлось причиной успешного АПВ. | Нарушение электрической изоляции, 1.Повреждение катушки пускателя заводки пружины В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек явилось следствием неотключения пускателя электродвигателя автоматикой отключения из-за механического износа пальца привода конечного выключателя питания электродвигателя, произошедшего из-за длительного срока эксплуатации (32 года) и непринятия мер по своевременной замене изношенных деталей привода. Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Бондарюк Д.В. 2.пробой полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово вызван внешним воздействием атмосферных осадков в виде измороси, которые при их скоплении на изоляторе привели: -в 00-14 к перекрытию по поверхности полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим успешным АПВ; -в 04-46 к пробою полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим неуспешным АПВ и (после восстановления диэлектрических свойств полимера) успешным РПВ; -в 13-46 к пробою полимерного изолятора ф."С" на опоре 27 с отключением ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово действием защит с последующим успешным АПВ | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. При выявление дефектов после проверки работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек выявленные дефекты устранить . Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово выполнить внеплановый верховой осмотр линейной изоляции для выявления возможных дефектов - на участке опор 22-32 При выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра линейной изоляции на участке опор 22-32 на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово - устранить эти дефекты
1314 | 226 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 03:40 | 2019-02-04 05:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 37-38 вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при гололедно-изморозевых отложениях и порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 37-38, по ВЛ-10кВ Отделение Ленина от ПС 35/10 кВ Стебаево произошло по причине механического воздействие при падении , ветки дерева | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. По результату осмотра ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры, произвести их вырубку в кротчайший срок При необходимости включить в план на расчистку и расширение просеки ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево
1315 | 208 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 02:05 | 2019-02-04 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное зкороткое замыкание на опоре №41 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Чаплыгин Левая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1316 | 194 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:35 | 2019-02-04 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-60 из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №59 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «С», на опоре №59 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе дли-тельного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в декабре 2018г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное в пролетах опор №50-65 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1317 | 225 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:09 | 2019-02-04 03:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №12 "Таволжанка" произошло по причине межфазного замыкания фаз «В» и «С» в пролете опор №74-№75 в результате падения ветки дерева из-за налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №74-№75 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка росшим в установленной просеки ВЛ произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за налипания снега | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" в пролетах опор, №61-№76 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1318 | 224 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:05 | 2019-02-04 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой в пролете опор №35-36, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ от воздействия ГИО. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ, в результате механического воздействия при падении ветки дерева. | По ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) в пролетах опор №33 - 38 провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1319 | 323 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:51 | 2019-02-03 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3, по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошла из-за неустранения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл в результате возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
1320 | 174 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-03 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 35кВ Караяшник послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его обрыве в пролете опор № 93-94 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 93-94 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Караяшник произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1321 | 159 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор № 33-34, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №17 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" произошло межфазное к.з., что привело к отключению ВЛ действие защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1322 | 207 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:55 | 2019-02-03 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №49-50 из-за образованием гололеда на проводах ВЛ. | На ВЛ-10кВ Орошение ПС 110/35/10 Лебедянь произвести верховой осмотр опор №40-55 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1323 | 223 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:15 | 2019-02-03 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ "Жадово" произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода спусков 10 кВ ТП 244 фаз "А", "В" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие сторонних лиц в результате выполнения наброса виде алюминиевой проволоки на провода спуска 10 кВ ТП 244, фаз "А", "В", что привело к межфазному К.З. и срабатыванию релейной защиты "МТЗ", что привело к отключению ВЛ-10 кВ "Жадово". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1324 | 179 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:11 | 2019-02-03 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Налипание на провода мокрого снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра начали опадать с проводов. В результате чего, провода ВЛ, после падения с них снежных муфт по инерции начали раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением пробоя воздушного промежутка между фазами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время прохождения атмосферного фронта произошло налипание на провода мокрого снега и как следствие образование на них снежных муфт, которые под воздействием порывов ветра начали опадать с проводов и по инерции раскачиваться и приближаться на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим пробоем воздушного промежутка между фазами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 -31 по всей длине на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов ( не требующих немедленного устранения), при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-31, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
1325 | 222 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:00 | 2019-02-03 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине межфазного К.З. из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 кВ на опоре № 146. Срыв изолятора произошел в результате старения и износа капро-нового колпачка (КП-22) фазы "В". Ввод в эксплуатацию ВЛ 01.01.1978 год. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы "В на опоре № 143 с падением на траверсу вместе с проводом, в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело к его механическому разрушению и срыву изолятора. | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
1326 | 199 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:42 | 2019-02-03 19:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Воронежнефтепродукт». |  | Направить письмо потребителю ООО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительского оборудования ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1327 | 151 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:40 | 2019-02-04 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение КТП-3-7 ПС Запрудская произошло по причине срабатывания ПК-10 из-за возникновения КЗ в РУ-0,4 вследствие нарушения эл. изоляции клемных рядов эл. счетчика возникшего из-за нарушения контактного соединения и нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Нарушения эл. изоляции клемных рядов эл. счетчика в РУ-0,4 КТП-3-7 ПС Запрудская возникшего из-за нагрева вследствие нарушения контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр с проведением ТВК КТП от ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления ослабления и нагрева контактного соединения. По результатам внеочередного осмотра с проведением ТВК ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО февраля 2019г.
1328 | 198 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№5-6 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Песочная" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№5-6 , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочная". Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ Песочное. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.5-7
1329 | 221 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете в пролете оп.№7-8 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ "Песочная" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате налегания обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№7-8 " , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ "Песочная". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.7-8 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ Песочное.
1330 | 216 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Вавилово в пролете опор № 91-92. Налипание мокрого снега, гололед. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Вавилово в пролете опор № 91-92. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ Вавилово.
1331 | 391 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Удомля-Копачево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 51-52 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз «А» и «В» в пролете опор 51-52 ВЛ-35кВ Удомля-Копачево произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Удомля-Копачево действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Удомля-Копачево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Удомля-Копачево - устранить эти дефекты
1332 | 227 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:10 | 2019-02-03 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З. вызванное падением под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 202 - 203, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 202 - 203. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесной местности с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ЛЭП за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1333 | 203 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 17:50 | 2019-02-03 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ (17 мм) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "А" в пролете опор № 66-67 из-за образования гололеда на проводах ВЛ | На ВЛ 10кВ № 18 Большие Выселки ПС Чернолес произвести верховой осмотр опор №60-70 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1334 | 258 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:51 | 2019-02-03 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Шеино произошло в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №6/111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино с последующим падением провода на траверсу опоры вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "С" на опоре №6/111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1335 | 173 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:45 | 2019-02-03 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной ТН по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка послужило междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 177-178 при изломе метиза М-8 провода фазы "В" на опоре № 178 и падении его на провода фаз "А" и "С", под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на провода ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом метиза М-8 провода фазы "В" на опоре № 178 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1336 | 243 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:25 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1.Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 4-5, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2.Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате колебания проводов фаз «В», «С» в пролете опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1337 | 237 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:40 | 2019-02-03 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции на соединительной муфте фаз "А" и "В" между собой и на "землю" участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 вследствие нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции на соединительной муфте фаз "А" и "В" между собой и на "землю" участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за нарушения структуры материала в результате эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1338 | 215 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:20 | 2019-02-03 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв провода АС-50 фазы «А» в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ Хорошие Воды в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы «А» в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ Хорошие Воды. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные замечания.
1339 | 220 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:18 | 2019-02-03 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 35/10 кВ «Пружинки» явилось межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП 941П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ Металлург-5. |  | Направить в адрес СНТ Металлург-5, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1340 | 205 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:15 | 2019-02-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9-10, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-10, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии.
1341 | 111 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №233-№234 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №233-№234, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний
1342 | 112 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №60-61 ВЛ 10 кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка", вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №60-61. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №60-№61 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1343 | 150 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:53 | 2019-02-03 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша произошло при сильных порывах ветра из-за обрыва и схлеста проводов всех трёх фаз в пролетах опор №23-26 при падении деревьев и веток на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 23-26 при падении деревьев и веток на провода. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
1344 | 214 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка в пролете опор № 6-7. Налипание мокрого снега на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в результате перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка
1345 | 219 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, под воздействием тяжести снега и повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие воздушного промежутка веткой дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/35/10кВ Совхозная в пролете опор № 2-3 отп.1 между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/35/10кВ Совхозная в пролете опор № 2-3 отп.1 возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная по всей длине.
1346 | 213 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС- 50 фазы «В» в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ Подлесное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2013г. Последний периодический осмотр - 23.08.2018г. Налипание мокрого снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода АС-50 фазы «В» в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ Подлесное и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное устранить выявленные недостатки.
1347 | 226 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, и сильным ветром , произошел излом и падение ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №6-7, что привело к возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и деформацией траверсы ТМ-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №6-7 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит и деформацией траверсы ТМ-3. АПВ не успешно - по причине нахождения ветки дерева на проводах ВЛ при работе АПВ. | Внести в планы работ расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря Произвести расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря
1348 | 150 | Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:30 | 2019-02-03 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №60-61, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит и по времени достаточное для не успешного АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново в пролете опор №61-62, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС.
1349 | 313 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:02 | 2019-02-03 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №46-47, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №46-47 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
1350 | 171 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его опускании на метиз, из-за излома штыря изолятора на метизе на опоре № 205, под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом штыря изолятора фазы "В" на опоре № 205 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1351 | 126 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:50 | 2019-02-03 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 веткой, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1352 | 113 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:37 | 2019-02-03 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ в пролете опор №72-73 по причине дугового перекрытия воздушного промежутка при приближении проводов на недопустимое расстояние, вызванное пляской проводов, из-за воздействия ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной пляски проводов ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово в пролете опор №72-73 явилось механическое воздействие ветровых нагрузок. | Провести верховой осмотр в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерения стрелы провеса в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерение расстояния между проводами и от провода до элементов опор №№70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
1353 | 219 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:18 | 2019-02-03 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Боевка произведено по причине однофазного замыкания на землю в результате нарушения электрической изоляции с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фазы «А». на опоре №13, вследствие изменения свойств материала изолятора связи с длительной эксплуатацией что составляет 49 лет. Год ввода в эксплуатацию 1970 г. Капитальный ремонт проводился в 2010 г. Периодический осмотр ВЛ проведён 07.09.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Разрушения изолятора ШС-10Г фазы «С» на опоре №13 ВЛ 10кВ №5 ПС Б. Боевка произошло вследствие потери механической прочности изолятора процессе длительного срока эксплуатации с 01.01.1977. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1354 | 177 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:07 | 2019-02-03 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В следствии выпадение осадков виде дождя на проводах ВЛ стал образовываться ледяной нарост, под действием силы тяжести произошёл обрыву вязки, падение на траверсу на опоре №6 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково провода фазы "А" , что привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры, возникшим электродуговым воздействием произошло пережог провода и его поредение на землю. Однофазное короткое замыкание на землю было устранено отключением В-10кв №7 вручную. | Нарушение электрической изоляции, В следствии падения провода на траверсу на опоре №6 ВЛ-10кВ №7 ПС Дросково провода фазы "А" , произошло однофазное короткое замыкание на землю через тело опоры, возникшие электродуговое воздействие привело к пережогу провода и его поредение на землю. Однофазное короткое замыкание на землю было устранено отключением В-10кв №7 вручную. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 и включить их в план работы Покровского РЭС.
1355 | 156 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:53 | 2019-02-03 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1985 г.в,) произошло разрушение изоляционной части изоляторов ПС-70 и изолятора ШС-20 фазы "В" на опоре №69 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная, что привело к возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением на ПС Южная. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №69 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная из-за разрушения изоляционной части двух подвесных изоляторов ПС-70Е и изолятора ШС-20 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1985 г.в.), произошло возникновение замыкания на землю, устраненного оперативным отключением . | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная по всей длине.
1356 | 218 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:39 | 2019-02-03 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ «Куриловка» от ПС-35/10 кВ «Фёдоровка» произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №48-№49, в результате перекрытия проводов ветками дерева росшего в пределах охранной зоне ВЛ, из-за механического воздействия в результате налипания снега. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №48-49 по ВЛ-10 кВ «Куриловка» от ПС-35/10 кВ «Фёдоровка» произошло по причине перекрытие проводов ветками дерева из-за ГИО | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ "Куриловка" от ПС-35/10кВ "Фёдоровка" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1357 | 210 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:37 | 2019-02-03 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение было на ТП № П-1509, находящееся на балансе ООО "Инвестиционная индустрия", Р 10кВ ТП № П-1509 отключен персоналом потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1358 | 302 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:33 | 2019-02-03 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №12/4-12/5 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кв Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1359 | 212 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:26 | 2019-02-03 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 на опоре № 112 ВЛ-10 кВ Власово в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1980 г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 112-113 в результате схлеста из-за срыва изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ Власово. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Власово опоры №№ 77-119. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1360 | 209 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:16 | 2019-02-03 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В связи с неудовлетворительным техническим состоянием ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская, вызванным длительным сроком эксплуатации,на опоре №127 произошло разрушение изолятора Ф "А". | Механическое разрушение, деформация, перекос, В связи с разрушением изолятора на опоре №-127 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская, произошло падение провода на заземленную траверсу,что привело к возникновению аварийного режима работы. | Провести обход ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1361 | 122 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:10 | 2019-02-03 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3615 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 56-57 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения.
1362 | 211 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:08 | 2019-02-03 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Излом дерева на провода в пролете опор № 104-109 ВЛ-10 кВ № 21 ВЛ-10 кВ Карла Маркса под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор № 104-105 ВЛ-10 кВ Карла Маркса вследствие наклона дерева из вне охранной зоны ЛЭП в результате воздействия ГИО и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса устранить выявленные замечания.
1363 | 202 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:00 | 2019-02-03 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Выпадение мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ до 14 мм | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), междуфазное замыкание в пролете опор № 192-193 в результате обрыва провода Ф. "В" из-за схлеста проводов ФФ. "А","В" в результате выпадения мороси с образованием гололеда на проводах ВЛ и срыв изолятора "Ф. "В". | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор №187-200 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1364 | 238 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:54 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате образования гололеда на проводе АС-35 фазы «В» в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за образования гололеда, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №19 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1365 | 153 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:36 | 2019-02-03 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП 10/0,4кВ С-2-38П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Стройинвест", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 РП 10кВ Сабуровская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-38П ЗАО "Стройинвест" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
1366 | 170 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:27 | 2019-02-03 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "С" , вызванное опусканием провода на траверсу на опоре №296 из-за срыва вязки провода фазы "С" под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, а также под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки и опускание провода фазы "С" на траверсу на опоре №296 произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
1367 | 154 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:20 | 2019-02-03 12:15 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала траверсы, а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел перекос траверсы на оп.№35 ВЛ 10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к обгоранию шлейфа на изоляторе провода фазы "А". Устранено бригадой РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала траверсы, а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел перекос траверсы на оп.№35 ВЛ 10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, что привело к обгоранию шлейфа на изоляторе провода фазы "А". Устранено бригадой РЭС. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
1368 | 167 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:06 | 2019-02-03 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипшего снега и наледи на провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №154-156 и срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №155. Падение провода привело к однофазному замыканию на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №154-156 под воздействием тяжести снега и наледи на проводах ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава возникло однофазное короткое замыкания на землю, устраненное оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
1369 | 210 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 2/2 - 2/3 фазы А ВЛ-10 кВ Гудаловка в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега - до 65 мм. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы "С"в пролете опор № 2/2 - 2/3 ВЛ 10 кВ Гудаловка. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания.
1370 | 204 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опоры №86 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Мишково-2, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" и появление замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением ВЛ 10кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опоры №86 ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Мишково-2, произошёл обрыв провода фазы "А" и появление замыкания на землю в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением ВЛ 10кВ №1. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине.
1371 | 203 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:58 | 2019-02-03 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково-2 на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково-2 в пролете опор № 11-12 , при ветровой нагрузки, на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине.
1372 | 193 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:52 | 2019-02-03 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и зацепился на проводах ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №1/58-1/59, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №1/58-1/59, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль. По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 -2020 год.
1373 | 162 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:40 | 2019-02-03 09:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3/1-3/2 отп. №3 ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, в условиях большого гололедо-образования на проводах произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате провиса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3/1-3/2 отп. №3 ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, в условиях большого гололедо-образования на проводах произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
1374 | 237 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:30 | 2019-02-03 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Скородное" , что привело к возникновению межфазного КЗ устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения обледеневшей ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.11-12 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное".
1375 | 200 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), междуфазное перекрытие проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ при воздействии налипания мокрого снега | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10/7-10/8 ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ при воздействии налипания мокрого снега | На ВЛ 10кВ № 12 Светлый ПС Бабарыкино произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ
1376 | 125 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №20, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате налипания снега на провода ВЛ, произошел обрыв вязки крепления провода фазы А Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №20 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №20 замечания устранить. Выполнить полное комплексное обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю.
1377 | 247 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 1. Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ветками деревьев при налипании на них мокрого снега. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №14-15. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при налипании на них мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1378 | 209 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:10 | 2019-02-03 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Падение дерева на провода в пролете опор № 136-137 ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 136-137 вызванное падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз, в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз устранить выявленные замечания.
1379 | 151 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:05 | 2019-02-03 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной нарушения электроснабжения ТП 205 явилось КЗ на выходах 0,4кВ от главного рубильника 0,4кВ до трансформатора в результате нарушения изоляции провода процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, В результате длительной эксплуатации произошло частитчное разрушение изоляции провода выходов 0,4кВ идущих от главного рубильника до трансформатора, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание. | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01.Обратить особое внимание на изоляцию выходов 0,4кВ в РУ-0,4кВ. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния оборудования и выявления дефектов на ТП 10/0,4кВ.
1380 | 147 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:59 | 2019-02-03 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №13-16 - №13-17 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор №13-16 - №13-17, ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Высокое.
1381 | 257 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:58 | 2019-02-03 11:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р-603 опоры №2/29 металлической проволокой вследствие ее наброса посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р-603 опоры №2/29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие наброса на разъединитель Р-603 металлической проволоки посторонними лицами. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1382 | 298 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:50 | 2019-02-03 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного соединения к проводу с последующим падением и схлёстом с проводом фазы "А" опоры №6 вследствие некачественного контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного соединения на опоре №6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава произошел из-за некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1383 | 243 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:45 | 2019-02-03 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский брод", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский брод", из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" по всей длине Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод". Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" и включить их в в план работ Верховского РЭС
1384 | 157 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:40 | 2019-02-03 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75 по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" с образованием междуфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75 по ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" с образованием междуфазного КЗ, устранённого действием защит. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
1385 | 188 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 17:12 | Дефекты изготовления, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Ломовец произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "А" ТП 212. В результате недостатков изготовления. Год изготовления ОПН-10 2010 г. Монтаж произведён в 25.03.2010 г. Последние испытания проведены в августе 2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ-10 кВ №13 ПС Ломовец произошло по причине пробоя ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП 212. с. Б. Колодезь. | Произвести внеочередные измерения сопротивления ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь По результатам замеров сопротивления изоляции ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь, при отклонении от нормы, произвести их замену в кротчайший срок.
1386 | 225 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате воздействия атмосферных явлений: ветер, обледенение произошёл схлёст проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 приведший к двухфазному КЗ, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате схлёста проводов фаз А и В в пролете опор №19-20 произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Включить в планы работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря и установить ЛР 10кВ отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
1387 | 191 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:09 | 2019-02-03 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 86-87 из-за гололедно-изморозевых отложений. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №86-87 по ВЛ-10 кВ Питомник от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Чириково" произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев | По ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, провести внеочередной осмотр по всей длине и измерения габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов. По результатам проведения осмотра и замеров габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов, произвести их вырубку в кротчайший срок. Включить в план по расширению и расчистки от кустарников и деревьев по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково на 2019 г.
1388 | 224 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:05 | 2019-02-03 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев а также сильного гололеда-образования на ветках, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны) над проводами в пролете оп.№29-30 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1" , что привело к возникновению межфазного КЗ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Под воздействием гололедообразования на ветвях деревьев, произошло налегание ветки дерева (из охранной зоны) на провода в пролете оп.№29-30 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1" , что вызвало межфазное КЗ устраненное действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". в пролете оп.29-30 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№1 ПС110/35/10кВ Верховье 1
1389 | 388 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 07:05 | 2019-02-03 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного короткого замыкания при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор №12- №13 из охранной зоны ВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка КаРЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Медное из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка КаРЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Медное в пролете опор №12-13. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1390 | 199 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:50 | 2019-02-03 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Воздействие порывистого ветра. Изменение свойств материала (колпачка) в результате длительного срока эксплуатации с 1977. Капитальный ремонт –2013г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), однофазное замыкание на опоре №187 в результате срыва изолятора ф-С и падение на траверсу опоры №187 вследствие повреждения колпачка при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести верховой осмотр опор № 180-190 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1391 | 149 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:40 | 2019-02-03 07:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств материала зажима марки НБ-3-6Б провода фазы «В" в пролете опор № 277-278 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отпайками в процессе эксплуатации с 1978 года под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошел его излом, что привело к падению провода с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате излома зажима марки НБ-3-6Б провода фазы «В" в пролете опор № 277-278 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I цепь с отпайками в процессе эксплуатации с 1978 года, произошел его излом, что привело к падению провода с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного действием защит. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками в пролете опор №277-278 с устранением выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 277, 278 ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
1392 | 236 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:32 | 2019-02-03 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14/12-14/13 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14/12-14/13 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1393 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:19 | 2019-02-03 06:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролётах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ выведено. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
1394 | 181 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:06 | 2019-02-03 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Разрыв траверсы в месте сварного шва и ее изгиб ф."С" на оп. № 19 произошел из-за налипшего мокрого снега( произошло отложение снега и образование снежных муфт на проводе ф. "С") и как следствие из-за этого возникло излишнее тяжение провода которое привело к разрыву вышеуказанной траверсы в месте сварного шва и ее изгибу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Во время неблагоприятных погодных условий - сильный снегопад (сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода ВЛ), резкими порывами ветра до 13 м/с, произошел разрыв траверсы в месте сварного шва и ее изгиб на оп.№ 19 ( из-за налипшего мокрого снега произошло отложение снега и образование снежных муфт на проводе ф. "С") и как следствие из-за этого возникло излишнее тяжение провода которое привело к разрыву вышеуказанной траверсы в месте сварного шва. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, по всей длине, на предмет выявления дефектов. Выполнить усиление траверс типа Б10-1С на опорах типа УБ -110-13 № 75, №84, №90, № 92, № 98 на ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения ) при выполнении внеочередного обхода и осмотра ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
1395 | 204 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:34 | 2019-02-03 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево в результате воздействия гололеда и налипания мокрого снега - до 65 мм. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево устранить выявленные замечания.
1396 | 146 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:21 | 2019-02-03 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипшего снега и наледи на провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №130-132 и срыв изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №131. Падение провода привело к однофазному замыканию на землю, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №130-132 под воздействием тяжести снега и наледи на проводах ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава возникло однофазное короткое замыкания на землю, устраненное оперативным персоналом. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
1397 | 198 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:23 | 2019-02-03 04:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в пролете опор № 33-34 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1398 | 201 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:00 | 2019-02-03 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное в пролете опор № 20-21. Налипание мокрого снега на деревья. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное короткое замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор № 20-21 в результате наклонившейся ветки дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное от налипания мокрого снега. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное.
1399 | 246 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:59 | 2019-02-03 06:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате образования гололеда на проводе АС-35 фазы «В» в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за образования гололеда, произошел его обрыв с падение на землю, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного отключением вручную В 10 кВ №24 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1400 | 169 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:12 | 2019-02-03 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "С" и схлестывании его с проводами других фаз в пролете опор № 555-556 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" и схлестывание его с проводами других фаз в пролете опор № 555-556 ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 555-556 при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1401 | 312 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 01:44 | 2019-02-03 03:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ, в результате пережога провода шлейфа фазы «С» в месте контактного соединения в зажиме подвижного ножа с последующим схлестом с проводом шлейфа фазы "В" Р 101 на опоре №31 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка, вследствие некачественного контактного соединения и усиления ветра. 2. Неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за неустранившегося КЗ на Р 101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы «С» в месте контактного соединения в зажиме подвижного ножа Р 101 на опоре №31 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошел вследствие некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1402 | 306 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:45 | 2019-02-03 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1403 | 168 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:40 | 2019-02-03 02:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Тхоревка послужило междуфазное замыкание при обрыве провода фазы "С" и схлестывании его с проводами других фаз в пролете опор № 278-279 из-за налипания на провода мокрого снега, под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" и схлестывание его с проводами других фаз в пролете опор № 278-279 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Тхоревка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 278-279 при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1404 | 166 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:18 | 2019-02-03 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 148-149, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 148-149 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
1405 | 194 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:57 | 2019-02-03 02:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-23-1-24 по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к схлёсту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-23-1-24 по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к схлёсту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1406 | 165 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:45 | 2019-02-03 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 198-199 при обрыве провода фазы "В" из-за несвоевременного выявления его износа, приведшего к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "В" и его схлестывание с проводом фазы "С" в пролете опор № 198-199 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с целью выявления возможных дефектов.
1407 | 198 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:25 | 2019-02-03 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода АС-50 фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ "МТФ" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1981г. Последний комплексный ремонт - 01.06.2012г. Последний периодический осмотр - 30.05.2018г. Налипание мокрого снега на провода. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ "МТФ" и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ" устранить выявленные недостатки.
1408 | 164 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 22:28 | 2019-02-02 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка послужило однофазное замыкание на Землю провода фазы "А", вызванного опусканием провода фазы "А" и касанием его траверсы из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №87 вследствие разрушения колпачка под воздействием дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора провода фазы "А" на опоре № 87 по ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов про-вода и поврежденных изоляторов.
1409 | 107 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:43 | 2019-02-02 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 418.16 ПС Рвзиньково стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 171-172 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 418.16 ПС Разиньково в пр. оп.№171-172 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 418.16 ПС Разиньково Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 418.16 от ПС Разиньково
1410 | 134 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:14 | 2019-02-02 23:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При аварийном обходе ВЛ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ ПС Кузнецово на ТП-58 обнаружена мертвая кошка на проходных изоляторах 10кВ. В результате попадание кошки на проходные изоляторы ИПУ-10 кВ ТП-508, произошло двух фазное короткое замыкание через тело кошки , которое привело к повреждению проходного изолятора Ф.А и отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия МТЗ. оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия кошкой проходных изоляторов на ТП-508, произошло двух фазное КЗ, и как следствие отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия защит. | Провести внеочередной осмотр трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления ходов проникновения животных на оборудование находящееся под напряжением. По результатам осмотра трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово, устранить выявленные замечания (при их наличии).
1411 | 196 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:00 | 2019-02-02 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перкрытие ФФ. "А","В" в пролетах опор №84-№85 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 20 Владимировка ПС Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1412 | 195 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:26 | 2019-02-02 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное переркрытие ФФ. "В","С" в пролете опор №110-№111 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 02 Черниговка ПС Кашары произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1413 | 303 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:09 | 2019-02-03 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №8/1 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8/1-8/2, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №8/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошел вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1414 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 18:00 | 2019-02-02 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №335 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 118-119 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 118-119 ВЛ 10кВ №335 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и составить график их устранения.
1415 | 163 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:40 | 2019-02-02 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 230-231 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 230-231 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ
1416 | 205 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:33 | 2019-02-02 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор№(4-23) – (4-24) прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1417 | 307 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:04 | 2019-02-02 19:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Появление на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Неминущее сигнала "земля" произошло в результате срыв штыревого изолятора, падение провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №71 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл в результате возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1418 | 266 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:55 | 2019-02-02 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №95-96 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №95-96 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошел вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1419 | 162 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:50 | 2019-02-02 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка произошло по причине схлестывания проводов фаз "С" и "А" в пролёте опор № 308-309 при обрыве вязки провода фазы "С" на опоре № 309 из-за налипания на провода мокрого снега под воздействием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 309 по ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега в пролете опор № 308-309 при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
1420 | 161 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:02 | 2019-02-02 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило повреждение на потребительской ТП 2-11, принадлежащей ООО «Донской Бекон». |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ.
1421 | 123 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:59 | 2019-02-02 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка в пролете опор №69-70 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлест проводов соседних фаз, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка замечания устранить.
1422 | 201 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:39 | 2019-02-02 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9/24-9/25, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "А" и "В", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9/24-9/25, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине линии.
1423 | 110 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 13:10 | 2019-02-02 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №131-№132 ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №131-№132, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп.№131-№132 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1424 | 121 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:33 | 2019-02-02 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-21 отключился действием защит. АПВ выведено. РПВ выполнено успешно. |  | Направить письмо руководителю Галичского ЛТЦ ПАО "Ростелеком" о необходимости проведения технического обслуживания ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-21.
1425 | 160 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:18 | 2019-02-02 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 259-260 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 259-260 по ВЛ 10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ
1426 | 155 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 11:20 | 2019-02-02 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка послужило замыкание на землю провода фазы "В" при его обрыве в пролете опор № 252-253 под тяжестью гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 252-253 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Бугаевка произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1427 | 246 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:40 | 2019-02-02 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №26-27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1428 | 283 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:27 | 2019-02-02 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №189-190 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №189-190 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №189-190 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1429 | 200 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:11 | 2019-02-02 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания на деревья большого количества льда и снега произошёл излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение его на провода в пролете опор №4/15-4/16, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №4/15-4/16, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине линии.
1430 | 125 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:09 | 2019-02-02 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1431 | 285 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 08:57 | 2019-02-02 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №39-40 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошла из-за неустранившегося КЗ в пролёте опор №39-40 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №39-40 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1432 | 158 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:19 | 2019-02-02 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате образования ледяного нароста на дереве растущем в охранной зоне ВЛ под силой тяжести ледяной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская в пролете №227-228 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"В" в пролете опор №227-228 ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС
1433 | 223 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:03 | 2019-02-02 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №367-№368 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №367-№368 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1434 | 166 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:44 | 2019-02-02 06:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук, упал и кратковременно зацепился (по времени, достаточным для не успешного АПВ) на проводах ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №39-40, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок.
1435 | 142 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:02 | 2019-02-02 06:07 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате таяния снеговых отложений на крыши ТП 10/0,4кВ СтК-3-4, произошло перекрытие линейных спусков 10 кВ фаз "В" и "С" в районе проходных изоляторов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при таянии снеговой массы на крыши ТП 10/0,4кВ СтК-3-4, произошло перекрытие линейных спусков 10 кВ фаз "В" и "С" в районе проходных изоляторов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
1436 | 159 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 05:40 | 2019-02-02 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-10 ПС 35кВ Марки послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 330-331 ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 330-331 ВЛ-10-10 ПС 35кВ Марки произошло ветками дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 330-331ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки, растущих в охранной зоне ВЛ.
1437 | 218 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:48 | 2019-02-02 04:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба". в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1438 | 132 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 02.02.2019 г в 04: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «12 Госконезавод» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 10-11 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой с дерева, растущего в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «12 Госконезавод», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1439 | 200 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
1440 | 216 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 03:53 | 2019-02-02 05:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-36-№7-37 веткой дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ при налипании на него мокрого снега. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-36-№7-37 веткой дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ при налипании на него мокрого снега. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1441 | 153 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 02:25 | 2019-02-02 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 5-23 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Фроловское". |  | Направить письмо потребителю КФХ "Фроловское" о приведении потребительского оборудования ТП 5-23 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1442 | 115 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:27 | 2019-02-02 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной двухкратного аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 168-169 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 427.01 ПС Сапогово в пр. оп.№168-169 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 427.01 от ПС Сапогово
1443 | 143 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:15 | 2019-02-02 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новоборянская на провода ВЛ в пролёте опор №88-89. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская, на провода ВЛ в пролёте опор №88-89, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №88-89.
1444 | 198 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:50 | 2019-02-01 23:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 34-№ 35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 34-№ 35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Дубки Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1445 | 192 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:38 | 2019-02-02 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в фаз "А" и "В" в пролете опор № 139-№140 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов в фаз "А" и "В" в пролете опор № 139-№140 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузициноо необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1446 | 288 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 17:44 | 2019-02-01 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда произошло в результате возникновения повреждения в ТП 775 ПС 110 кВ Крейда (находится на балансе потребителя ООО "БелгородЭлектроМонтаж"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1447 | 124 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 16:55 | 2019-02-01 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №37 ( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» на опоре №37 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская, привёл его падению на землю в пролете опор №36-№37, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1448 | 223 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:57 | 2019-02-01 15:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к отключению от действия защит МВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Кардымово явилось воздействие птиц на Р-10 кВ СТП 181. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за воздействия птиц на Р-10 кВ СТП-181 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС35/10 кВ Каменка. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Проанализировать количество отключений ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств.
1449 | 145 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:35 | 2019-02-01 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило повреждение на ТП 2-11, принадлежащей ООО «Донской Бекон». |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ.
1450 | 376 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 14:15 | 2019-02-01 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122 – 123 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122 – 123 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты.
1451 | 210 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 13:45 | 2019-02-01 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 13 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1452 | 190 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:35 | 2019-02-01 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключения от действия «МТЗ» ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" произошло по причине междуфазного замыкание фаз «В» и «С» шлейфов неподвижных ножей ЛР-6 кВ №27 на опоре №43 , вследствие перегорания одного шлейфа неподвижного ножа фазы «С» с последующим перекрытием провода шлейфа неподвижного ножа на фазу «В». | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания провода шлейфа фазы «С» неподвижного ножа ЛР-6 кВ №27 на опоре №43 ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" явилось вследствие некачественного контакта на болтовом соединении, что привело к недопустимому перегреву и перегоранию провода. Срок службы ВЛ составляет 65 лет, год монтажа разъединителя РЛНД -10/400 1954 г. Капитальный ремонт на ВЛ-6 кВ №08 "Грязи-Город" проведён 1994 г. Очередной осмотр ВЛ проведён 05.09.2018 | Провести тепловизионный контроль контактных болтовых соединений, всех линейных разъединителей 6 кВ на ВВЛ-6 кВ яч. №08 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в целях предотвращения развивающих дефектов и повышенному перегреву контактных соединений. По результату тепловизионного контроля, устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования в кротчайший срок, остальные выявленные дефекты не угрожающих нормальной работе оборудования устранить при ближайшем ТО и КР. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1453 | 222 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:30 | 2019-02-01 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к обрыву одного провода марки А-35 в пролете опор №№29-30 явились механические тяжения вследствие многократных переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Жичицы явилось однофазное замыкание на землю по причине обрыва одного провода марки А-35 в пролете опор №№29-30. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Жичицы По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1454 | 134 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 11:35 | 2019-02-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево ( ВЛ в эксплуатации с 1971 г.) | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево на участке от опоры №3.20 до опоры №3.30. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1455 | 117 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 10:43 | 2019-02-01 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" ТП 10/0,4кВ № 670 произошло в результате ослабление контактного соединения в главном рубильнике в следствие чего произошло короткое замыкание фаз "А" "В". | Нарушение электрической изоляции, По причине ослабления и нагрева контактного соединения в главном рубильнике произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 фазы "А" и "В". | Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 424.8 ПС Букреевка с применением ТВК. По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания
1456 | 144 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 09:13 | 2019-02-01 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа произошло по причине схлестывания проводов фаз "А" и "С" на опоре № 36 отпайки на ТП-3-8 ПС 35кВ Победа из-за срыва и разрушения штыревых изоляторов и их полиэтиленовых колпачков под тяжестью гололеда на проводах ВЛ, под действием порывов ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение штыревых изоляторов и их полиэтиленовых колпачков проводов фаз "А" и "С" на опоре № 36 отпайки на ТП-3-8 по ВЛ 10-3 ПС 35кВ Победа произошло в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде гололеда и налипшего мокрого снега на проводах ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1457 | 143 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 08:35 | 2019-02-01 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП-11-13 ВЛ-10-11 ПС Панино произошло по причине выгорания подвижного ножа в ламели фазы «А» главного рубильника 0,4 кВ, в результате ослабления контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Термическое повреждение подвижного ножа главного рубильника КТП-11-13 ВЛ-10-11 ПС Панино произошло по причине нагрева током нагрузки контактного соединения в ламели фазы «А» в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к ослаблению контакта, возникновению эл. дуги и выгоранию контактного соединения | По результатам тепловизионного контроля состояния нагрева контактных соединений КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино выявленные дефекты включить в график ТО 2019г Выполнить тепловизионный контроль КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино на предмет обнаружения состояния нагрева контактных соединений.
1458 | 135 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 07:25 | 2019-02-01 08:42 | Гололедно-изморозевые отложения, В результате несвоевременного выявления дефекта старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате старения, износа, коррозии материала провода а также сильного гололеда-образования на проводах, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1". Устранен оперативным персоналом. | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
1459 | 203 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 03:21 | 2019-02-01 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось неустойчивое К.З. при падении ветки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор 20 - 21 с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления неустойчивого К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор 20 - 21 с дальнейшим ее падением на землю. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1460 | 167 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 02:55 | 2019-02-01 05:03 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной аварийного отключения 31.01.2019 г. в 17 час. 18 мин. ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 сторонним автотранспортом. Причиной аварийного отключения 01.02.2019 г. в 02 час. 55 мин. ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 при обрыве их сторонним автотранспортом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров сторонним автотранспортом, приведший к схлестыванию проводов и междуфазному короткому замыканию. | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1461 | 186 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 00:07 | 2019-02-01 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-20 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №134-№135 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №134-№135 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
1462 | 103 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 22:50 | 2019-02-01 00:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за наклона опоры № 96 вследствии наезда на опору автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда автотранспортного средства на опору № 96ВЛ 10кВ №412.01 ПС ПТФ произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, схлестыванию 3-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ в яч.№01 на ПС 110кВ ПТФ. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ в пр. оп. № 94 - 98. По результатам верхового осмотра участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ составить график устранения выявленных дефектов. Оценить состояние опоры № 96 ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ, произвести замену или выпровку.
1463 | 140 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 21:28 | 2019-01-31 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35кВ Е-Колено явилось замыкание провода фазы "В" на траверсу из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №123 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 123 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектов крепления штыревых изоляторов в пролётах опор 118-127.
1464 | 208 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:55 | 2019-01-31 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №202-№203 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №202-№203 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №202-№203 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1465 | 169 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:08 | 2019-01-31 21:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №69 через тело куницы. На проводах на опоре №69 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой куницы обнаружено на траверсе опоры №69. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №69 через тело куницы. На проводах на опоре №69 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой куницы обнаружено на траверсе опоры №69. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1466 | 199 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:55 | 2019-01-31 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате образования наледи, а т.ж. появления вертикальной составляющей давления ветра и совпадении частоты образования вихрей с одной из частот собственных колебании натянутого провода последний начал колебаться в вертикальной плоскости, что привело к тряске проводов. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате появления вертикальная составляющая давления ветра и совпадении частоты образования вихрей с одной из частот собственных колебании натянутого провода последний начал колебаться в вертикальной плоскости, что привело к тряске проводов. Вследствие того, что переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате вибрации на ложились на основные растягивающие напряжения в подвешенном проводе при котором происходит разрушение проволок от усталости, произошёл обрыв провода фаза "В" отпайка № 4/1 опоры №32-33 ВЛ 10 кВ № 22 ПС Красная Заря | Включить в план работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
1467 | 363 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-13 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия тяжести большого количества мокрого снега налипшего на провода произошел провис проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ фид.№08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, что привело к перекрытию (схлесту) проводов в данном пролете опор и отключению ВЛ-10 кВ фид.№08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№12-13, 13-14 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
1468 | 178 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1469 | 138 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 17:20 | 2019-01-31 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Межфазное замыкание в пролете №13-14 ВЛ 10 кВ №863 ПС Успенка, вызванное непосредственным приближением к проводам под воздействием порывистого ветра веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ветками дерева воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14. | Выполнить выпиловку деревьев в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10кВ №869 ПС Успенка, Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1470 | 248 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 16:29 | 2019-01-31 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате возникновения повреждения в ТП 452 ПС 110 кВ Пищепром (находится на балансе потребителя ФГУП "Госкорпорация по ОрВД в РФ"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1471 | 232 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 15:09 | 2019-01-31 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1472 | 209 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:59 | 2019-01-31 16:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение КЛ-1005 ПС Ярцево-1 произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя в ТП-66П. |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП-66П.
1473 | 361 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:57 | 2019-01-31 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №24-25 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия тяжести большого количества мокрого снега налипшего на провода произошел провис проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ фид.№03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, что привело к перекрытию (схлесту) проводов в данном пролете опор и отключению ВЛ-10 кВ фид.№03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№24-25, 25-26 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
1474 | 183 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:45 | 2019-01-31 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". На ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устройства РЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя проходного изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение проходного изолятора фазы "А". На ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устройства РЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск Тяговая" согласно НТД. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 432 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая".
1475 | 202 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:20 | 2019-01-31 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №19 - №20 упавшим веткой деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №19-№20. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1476 | 224 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:00 | 2019-01-31 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1477 | 189 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:40 | 2019-01-31 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №7-1-№7-2 упавшим деревом, произрастающим в пределах охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №7-1-№7-2 упавшим деревом, произрастающим в пределах охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-1-№7-2 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД.
1478 | 265 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:17 | 2019-01-31 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 5-6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1479 | 205 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:08 | 2019-01-31 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось однофазное замыкание на землю при падении из-за пределов охранной зоны линии под действием порывов ветра ветки дерева на опору № 10-17 в сторону опоры № 10-18 с перекрытием провода и траверсы, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провод фазы и траверсу опоры № 10-17. | Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг. Произвести обследование опоры №10-17 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору.
1480 | 223 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:57 | 2019-01-31 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ветками деревьев, при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №33-34 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди.
1481 | 172 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:54 | 2019-01-31 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение отпайки на ТП (Поселок Оагрково) ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" за ЛР-108 произошло в результате однофазного замыкания "на землю" из-за касания провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание "на землю" из-за касания провода фазы "В" пролете опор №2-№3 отпайки на ТП (Поселок Огарково) ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино", с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1482 | 217 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:11 | 2019-01-31 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Каспля явилось повреждение на ведомственной ТП-1062 АЗС. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС
1483 | 228 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:02 | 2019-01-31 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1484 | 200 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:49 | 2019-01-31 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на "землю" на ТП 549 явился пробой проходного изолятора марки ИП-10/630-7,5 УХЛ1 в результате попадания влаги, из-за многочисленных переходов температуры окружающего воздуха через 0 С в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1986 года выпуска). | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходного изолятора марки ИП-10/630-7,5 УХЛ1 на ТП 549 произошел в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ТП 549 с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания изоляции ТП 549. По результатам внеочередного осмотра ТП 549 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1485 | 231 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:00 | 2019-01-31 13:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате наличия промежутка между защитным кожухом выводов трансформатора и силовым трансформатором, произошло проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), проникновение животного на выводы трансформатора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-1-40. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП Тро-1-40 и включить их в план работ РЭС
1486 | 118 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:34 | 2019-01-31 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «C», в месте крепления к изолятору на опоре №5.38 ( ВЛ в эксплуатации с 1964 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «С» на опоре №5.38 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская, привёл его падению на землю в пролете опор №5.37-№5.38, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская на участке от опоры №5.35 до опоры №5.45. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1487 | 206 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:10 | 2019-01-31 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП 10кВ Серго-Ивановское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 1 – 2 без повреждения проводов с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 1 – 2 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
1488 | 377 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:35 | 2019-01-31 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за подхлеста проводов, в момент обрыва провода от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» в пролете опор №146-147 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия из-за налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» в пролете опор №146-147 ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "С" с подхлестом провода фазы "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты.
1489 | 219 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:18 | 2019-01-31 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля в целом месте на опоре №1/1 на участке КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/1-1/2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля в целом месте на опоре №1/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1490 | 197 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 08:14 | 2019-01-31 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС Бахаревская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети была вызвана срывом изолятора на опоре № 67, из-за разрушения колпачка. Сопутствующими обстоятельствами послужило порывы ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации колпачка изолятора произошло нарушение его структуры материала. При частичном разрушение колпачка произошел срыв изолятора с траверсы с последующим замыканием на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Бахаревская по всей длине, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках с нормативным вышедшим срокам. Выявленные недостатки после осмотра устранить, либо включить в ТО или КР.
1491 | 194 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 07:33 | 2019-01-31 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 явилось налипание мокрого снега на ветви дерева и воздействия сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№16-17 дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1492 | 234 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:26 | 2019-01-31 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1493 | 272 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:10 | 2019-01-31 07:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Верхопенье с последующим отключением действием МТЗ реклоузера R-4 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" с возникновением электрической дуги и последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ вводной II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 901, вследствие попадания влаги через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН-10кВ вводной II СШ-10кВ в РУ 10 кВ БКТП 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошел из-за попадания влаги через негерметичное уплотнение дверей РУ 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр БКТП 901 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1494 | 156 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 05:23 | 2019-01-31 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 (Город 2) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ возникавшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье
1495 | 102 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:59 | 2019-01-31 06:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №78-79 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 3615 ПС 35 кВ Пузачи в пролете опор № 78-79 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения.
1496 | 114 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:30 | 2019-01-31 05:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1497 | 143 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 03:30 | 2019-01-31 03:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-15П, находящейся на балансе потребителя "Мегафон", на КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово , возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-15П "Мегафон" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
1498 | 184 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 01:38 | 2019-01-31 02:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Ясная Поляна" от ПС 35/10 кВ «Частая Дубрава» явилось межфазное замыкание в РУ-10кВ КТП 992П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Петунин. |  | Направить в адрес ИП Петунин претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1499 | 206 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 27-28, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1500 | 207 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №38-39, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №38-39 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1501 | 184 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:28 | 2019-01-31 04:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия на изоляцию, севшей птицей, оп.№ 169, ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна произошло перекрытие воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате перекрытия птицей изоляции на оп.№169 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна , произошло межфазное короткое замыкание. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1502 | 95 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:15 | 2019-01-31 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №44-45 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №44-45. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №№ 44-46, 159-160, 172-175 ВЛ 10кВ №07 ПС Мармыжи. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1503 | 139 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:02 | 2019-01-31 00:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 604 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Фемида». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Фемида» о приведении потребительского оборудования ТП 604 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1504 | 218 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 22:31 | 2019-01-30 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате возникновения повреждения в РП 7 ПС 110 кВ Пищепром (находится на балансе потребителя ГУП "Белводоканал"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1505 | 183 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 21:20 | 2019-01-30 22:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Скромна РП 10 кВ Махоново произведено по причине однофазное замыкание на землю, в результате нарушения электрической изоляции на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Дагс". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1506 | 191 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:20 | 2019-01-31 04:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском КТП Т-1-41 "Орелнефтепродукт" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна. |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна Направить письмо руководству владельцу КТП Т-1-41 ("Орелнефтепродукт") от ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна о соблюдении требований "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", исключающее отключения электроустановок филиала "Орелэнерго"
1507 | 260 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:12 | 2019-01-30 20:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №3/11-3/12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/11-3/12 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
1508 | 186 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:00 | 2019-01-30 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-6/0,4кВ 250кВА ТП-35 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1966г. Последние испытания - 11.05.2017г. Последний осмотр - 26.06.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ-6/0,4 кВ 250 кВА ТП-35. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 устранить выявленные недостатки.
1509 | 111 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:45 | 2019-01-30 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" ЗТП-91 ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорание ПК-10 фазы "С" в ЗТП-91 ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта предохранителя, привело к и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1510 | 110 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:12 | 2019-01-30 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково в пролете опор №52-№53.
1511 | 134 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:50 | 2019-01-30 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в,) произошло разрушение изоляционной части подвесных изоляторов ПС-11 на опоре №1-6, 3-7 фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на опорах №№1-6, 3-7 фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за разрушения изоляционной части подвесных изоляторов ПС-11 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1968 г.в.), несвоевременной замены произошло возникновение межфазного к.з, устраненного действиям защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1512 | 131 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:48 | 2019-01-30 18:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №18-14-18-15 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно, из-за не устраненного межфазного к.з. на ВЛ-10 кВ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка проводов КВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №18-14-18-15 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за перекрытия птицей, произошло возникновение межфазного к.з., устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1513 | 129 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:40 | 2019-01-30 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
1514 | 128 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:37 | 2019-01-30 21:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по трем фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№3-47 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №3-47 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате расстрела сторонними лицами. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
1515 | 212 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1516 | 127 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-61-23П, находящейся на балансе потребителя: кафе "Обеды как у мамы", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-61-23 кафе "обеды как у мамы" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине.
1517 | 130 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ В-28-17П, находящейся на балансе потребителя: СО "Виктория", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-17П СО "Виктория" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
1518 | 125 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:08 | 2019-01-30 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №№90-91, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №90-91 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
1519 | 100 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:59 | 2019-01-30 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-10 кВ 332.7 от действия МТЗ произошло по причине возникновения короткого замыкания между фаз "В" и "С" (без повреждения оборудования), на проходных изоляторах КТП 332.7 1/100 кВА , при перепаде температур окружающего воздуха и налипании мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение короткого замыкания между фаз "В" и "С" на проходных изоляторах КТП 332.7 1/100 кВА, произошло по причине налипания мокрого снега и загрязнения изоляции в процессе её эксплуатации. | Произвести высоковльтные испытания изоляции РУ-10 кВ КТП 332.7 1/100кВА По результатам испытаний, в случае выявления нарушений, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний на ТП 332.7 1/100кВА
1520 | 375 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:03 | 2019-01-30 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия между жилами фаз "А","В","С" в результате снижения диэлектрических свойств изоляции вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля (в кабельной муфте наружной установки на опоре №1) с длительным сроком эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил (в кабельной муфте наружной установки на опоре №1) КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1969 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
1521 | 211 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:29 | 2019-01-30 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка произошло в результате возникновения повреждения оборудования на потребительской отпайке за РКТП 210, находящейся на балансе потребителя КФХ Мирошниченко Е.В. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1522 | 108 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:25 | 2019-01-30 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое в пролёте опор №4/270-5/270 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое, на провода 3-х фаз в пролёте опор №4/270-5/270, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №1/270-5/270.
1523 | 215 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:49 | 2019-01-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1524 | 204 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:44 | 2019-01-30 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1525 | 105 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:16 | 2019-01-30 15:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение кабельной муфты на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Индуктор. |  | Направить письмо в адрес владельца ЗТП-128 и кабельной линии с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1526 | 137 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:00 | 2019-01-30 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10кВ КТП-6-26 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание ВН обмоток фаз "А","В", "С" на корпус трансформатора 100 кВА КТП-6-26 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1527 | 196 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 11:40 | 2019-01-30 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №25 - №26 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №25 - №26 на провода ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №25 - №26.
1528 | 194 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 10:01 | 2019-01-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого бокового ветра произошел наброс ветви дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор № 12-00/22-23. В результате перекрытия проводов фаз "А"и "В" веткой дерева, возникло двухфазное КЗ, которое вызвало отключение В ВЛ 10кВ №12 ПС Шпикуловская с неуспешным АПВ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №22-23, а также по результатам осмотра выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
1529 | 231 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:40 | 2019-01-30 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ РЕК №1 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№18/3-18/4 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "B" в пролёте опор №№18/3-18/4 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1530 | 195 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:39 | 2019-01-30 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21, по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и "пляски" провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений, усиления ветра и "пляски" провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1531 | 103 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:30 | 2019-01-30 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1986г.) и изменения структуры материала произошел излом изоляции шлейфа 0,4кВ фазы "В" КТП-75 ф.102 ПС Истопки от трансформатора к главноиу рубильнику. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом изоляции шлейфа 0,4кВ фазы "В" КТП-75 ф.102 ПС Истопки от трансформатора к главноиу рубильнику привел к замыканию на корпус КТП, перегоранию шлейфа и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-75 ф.102 ПС Истопки. Выявленные недостатки устранить.
1532 | 197 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:07 | 2019-01-30 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1533 | 222 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:43 | 2019-01-30 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №106-107, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №106-107 ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1534 | 119 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:37 | 2019-01-30 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы", вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №15-16 дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ. | Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы". Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы с обязательным проведением верхового осмотра опор №14-17 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1535 | 94 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:05 | 2019-01-30 07:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), ВЛ-10 кВ № 455 от ПС 35кВ «Быканово» отключена не установленными лицами на ПС 35кВ «Быканово» , с целью хищения вакуумного выключателя 10кВ (В 10 кВ ВЛ455 яч.№9 марка BB/TEL-/10-20-1000). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Хищения не установленными лицами вакуумного выключателя 10кВ (В 10 кВ ВЛ 455 яч.№9 марка BB/TEL-/10-20-1000) | Написать служебную записку в отдел безопасности, о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС Обоянского РЭС.
1536 | 233 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 05:41 | 2019-01-30 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 55-56, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 55-56 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1537 | 134 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 04:46 | 2019-01-30 05:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло из-за перекрытия птицей воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" на ЛР-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами ЛР-6-2 фаз "В" и "С" птицей. При воздействии на птицу электрического тока, произошло ее зависание на конструкции ЛР, а при повторных включениях ВЛ действием АПВ и ТУ, в результате динамического воздействия короткого замыкания, произошло её падение вниз. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления дефектов, мест миграции птиц, а так-же состояние проводов фаз "В" и "С" на опоре №7 к разъединителю ЛР-6-2, после воздействия на провода электрической дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В. Октябрь, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
1538 | 187 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:29 | 2019-01-30 00:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1539 | 188 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:13 | 2019-01-30 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1540 | 97 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 19:52 | 2019-01-29 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в пролёте опор №6/20-7/20 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская привела к падению ветки на спуски 10кВ к КТП-275. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская, на спуски 10кВ к КТП-275, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Заводская. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская в пролёте опор №6/20-7/20.
1541 | 148 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 18:30 | 2019-01-29 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Скоморохово" вручную для поиска однофазного замыкания на землю, возникшего из-за касания провода фазы "А" траверсы опоры №71 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Касание провода фазы "А" траверсы опоры №71 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД. Произвести замену штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №71 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово".
1542 | 190 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:28 | 2019-01-29 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№18-19 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1543 | 227 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:19 | 2019-01-29 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №1/3-1/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1544 | 189 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:15 | 2019-01-29 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1545 | 201 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:54 | 2019-01-29 20:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от опоры №9/2 до ЗТП 514, принадлежащей ООО «Родина», на опоре №9/2. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1546 | 192 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №23 ПС Жердевская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №16 – 17 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Жердевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
1547 | 191 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-2 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-1 - №Б-2 ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок с последующим падением ветки на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1548 | 202 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:38 | 2019-01-29 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 48-49 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 48-49 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1549 | 261 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:24 | 2019-01-29 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №113-114, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1550 | 180 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 14:07 | 2019-01-29 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - кабельный участок КЛ-6 кВ и ТП 11 А (на балансе ОАО РЖД). |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1551 | 126 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, КЛ 10кВ от яч.11 ПС Счетмаш до яч. 4 РТП 005 отключилась в следствие превышения уровнем мощности, потребляемой потребительским ТП, включенным от яч.№9 РТП 005, уставок РЗА на ПС Счетмаш. |  | Написать письмо АО "КЭС" о необходимости соблюдения требований НТД при эксплуатации электросетевого оборудования.
1552 | 127 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключилась КЛ 10кВ от яч.№16 ПС Счетмаш до яч.№3 в результате электродугового перекрытия междуфазной изоляции, вследствие перегрева и разрушения предохранителей ф.В и ф.С. по причине плохого контакта на губках держателя предохранителя. | Электродуговое повреждение, Электродуговое перекрытие междуфазной изоляции произошло по причине перегрева и разрушения предохранителей ф.С и ф.В в следствии плохого контакта на губках держателя предохранителя | Составить график устранения замечаний выявленных после осмотра РТП-5 Произвести осмотр РТП-5 с применением ТВК
1553 | 88 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:53 | 2019-01-29 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Оперативное отключение ВЛ по причине нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ при обрыве вязки провода фазы «С» на опоре №37 в результате механического износа в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва вязки провода фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №37 в следствии старение вязки провода в процессе эксплуатации | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №7104, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний
1554 | 177 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:21 | 2019-01-29 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка КП 22 фаза "С" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1984г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2015 г. Дата последнего периодического осмотра - 12.09.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 2/21 вызванный срывом изолятора ШС-10 из-за разрушения колпачка КП-22. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Белокопытовка опоры №№ 2/1-2/22. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1555 | 216 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:32 | 2019-01-29 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на участке от РТП 112 до КТП 112 ПС 35 кВ Поповка веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка на участке от РТП 1-12 до КТП 112 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1556 | 182 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:07 | 2019-01-29 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/31-9/1 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "С" проекту при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/31-9/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное произошел вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "С" проекту при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №7/31-9/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1557 | 133 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 10:46 | 2019-01-29 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной нарушения электроснабжения ТП 142 явилось КЗ на выходах 0,4кВ от главного рубильника 0,4кВ в результате ослабления контакта болтового соединения и его коррозии в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление болтового контактного соединения главного рубильника 0,4кВ, разрегулирование плотности прижатия подвижного контакта фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в результате чего, прохождение токов нагрузки через данную контактную группу привело к нагреву, термическому повреждению (выгоранию). | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317.Обратить особое внимание на контактные болтовые соединения к коммутационным аппаратам. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ .
1558 | 180 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 09:15 | 2019-01-29 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 18-19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1559 | 95 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с привело к падению дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 3-х фаз в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №93-94.
1560 | 217 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 06:32 | 2019-01-29 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1561 | 194 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:56 | 2019-01-29 00:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1562 | 129 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:36 | 2019-01-29 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС Алексеевская опора №26 под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева над осью ВЛ, в следствии чего обламывавшаяся ветвь упала на провода, что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В" через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвью дерева между проводами фаз "А"-"В" на опоре №26 ВЛ-10кВ №12 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская и включить их в план работы Покровского РЭС. Ответственное лицо: Лактионов М.Н.
1563 | 185 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 21:20 | 2019-01-28 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10 кВ №04 ПС Пионер действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №04-00/30-31 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, воздействием порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Пионер с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
1564 | 178 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 19:21 | 2019-01-28 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/2-6/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/2-6/3 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1565 | 170 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:59 | 2019-01-28 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" 2ААБ 3х95 КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Западная" яч№411 до РП-8 яч№7 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.03.1975г., последний комплексный ремонт - 18.11.2014г. Последние испытания 19.11.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля 2ААБ 3х95 КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Западная" яч№411 до РП-8 яч№7. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" устранить выявленные недостатки.
1566 | 175 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:31 | 2019-01-28 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №22-23, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1567 | 120 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:09 | 2019-01-28 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Нарушение электроснабжения потребителей КТП 10кВ 4.3.13-08/63 произошло по причине размыкания электрического контакта на нижних губках высоковольтных предохранителей фазы «В» и «С» вследствие использования некалиброванных плавких вставок и ослабления контакта в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрического контакта на нижних губках высоковольтных предохранителей фаз «В», «С» КТП 10кВ 4.3.13-08/63 произошло из-за использования некалиброванных плавких вставок и ослабления контакта в процессе эксплуатации. | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1568 | 184 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 15:18 | 2019-01-28 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В ВЛ 10 кВ №21 ПС Городская действием МТЗ с не успешным АПВ явилось двухфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-00/3-4 веткой дерева принесенной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Неуспешное АПВ обусловлено нахождением ветки на токоведущих частях в момент срабатывания, после воздействия порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ на землю, что позволило произвести успешное РПВ без проведения АВР. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов наброшенной порывами ветра веткой дерева. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести валку деревьев, угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ.
1569 | 124 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:45 | 2019-01-28 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате потери механической прочности провода шлейфа фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41, в части уменьшения его сечения при повреждении из-за атмосферных воздействий во время грозовой деятельности в предыдущие периоды (справка о погоде от 06.05.2016; на проводе шлейфа обнаружены следы грозовой деятельности при верховом осмотре 28.01.2019), произошел его обрыв (перегорание), что привело к отключению ВЛ действием 1 ступени ТЗНП в следствии возникновения тока нулевой последовательности недостающей фазы в схеме токовых цепей ТЗНП. АПВ, РПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Богородицкая неуспешно (работа 3 ст. ТЗНП), в следствии возникновения тока нулевой последовательности недостающей фазы (обрыв шлейфа фазы А) в схеме токовых цепей ТЗНП защиты ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на ПС 110 кВ Богородицкая. Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время прошедшего грозового периода (справка о погоде от 06.05.2016; на шлейфе обнаружены следы грозовой деятельности при верховом осмотре 28.01.2019) произошло повреждение шлейфа (пережег части жил - 50% и стальных жил) фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41. В следствии возрастании тока нагрузки до 210 А на ВЛ Богородицкая-Аксинино в условиях ремонта ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская, уменьшение сечения шлейфа в месте пережога, привело к перегоранию шлейфа в месте повреждения и отключению ВЛ действием защит: 1 ступени ТЗНП . | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате перегорания шлейфа фазы "А" (АС-120) ВЛ-110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №41 вследствие уменьшения его сечения из-за повреждения (пережога части жил шлейфа - 50% и стальных жил) под воздействием атмосферных перенапряжений во время прошедшего грозового периода и возрастании тока нагрузки на ВЛ Богородицкая-Аксинино в условиях ремонта ВЛ 110 кВ Брянская ГРЭС - Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская, произошло отключение ВЛ действием 1 ступени ТЗНП из-за возникшего тока нулевой последовательности недостающей фазы (обрыв шлейфа фазы «А») в схеме токовых цепей ТЗНП защиты ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на ПС 110 кВ Богородицкая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №39,40 с устранением выявленных недостатков. Провести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры №41 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
1570 | 174 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:28 | 2019-01-28 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМГФ-160/10/0,4 ТП 203 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 41 года. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 27.06.2013г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1977 г | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТП 203 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "С". | На ВЛ-10кВ "Б.Хомутец" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1571 | 106 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:15 | 2019-01-28 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Нерехта-1 ф.10-05 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 2 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №2 ф. 10-05 Нерехта-1. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 выявленные замечания при их наличии.
1572 | 141 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:20 | 2019-01-28 14:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 40 №14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 дефектов.
1573 | 128 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:18 | 2019-01-28 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва послужило несвоевременное выявление износа провода вязки на изоляторе фазы "В" на опоре № 74, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с, вызвавшему опускание провода, касание им крюка изолятора и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода вязки к изолятору фазы "В", опускание провода и касание им крюка изолятора, на опоре № 74 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва произошло из-за механического износа провода вязки вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с помощью бинокля для выявления износа проводов вязки к изолятору. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1574 | 172 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:15 | 2019-01-28 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ЛЭП 10кВ "№8" ПС 110/35/10кВ "Усмань" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 10/0,4кВ №121 , находящейся в эксплуатационной ответственности УПФР. |  | Направить в адрес УПФР претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1575 | 164 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 12:35 | 2019-01-28 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 28 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 911 - ТП 1055 вследствие естественного старения изоляции кабельня. КЛ в эксплуатации с 1994г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1576 | 188 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:55 | 2019-01-28 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Пичерская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 4-5 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1577 | 108 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:35 | 2019-01-28 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ в пролетах опор №16-№1-1 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня произошло в результате схлеста проводов в пролёте опор №16-№1-1 при падении ветки дерева, находящегося вне охранной зоны при сильных порывах ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
1578 | 96 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 07:39 | 2019-01-28 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 110/10 кВ Октябрьская установлено, что причиной появления «земли» на фазе «А» стало разрушение опорно-стержневого изолятора на опоре № 35 фазы "А" от увеличения тяжения провода под тяжестью налипшего снега после длительного прохождения обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства, раскачивание провода порывами ветра до 20 м/. Провод лег на траверсу, в следствии чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Провод не поврежден. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через разрушенный опорно-стержневой изолятор на опоре №35. | Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №35 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
1579 | 80 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 05:52 | 2019-01-28 06:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№3-85 - 3-86 веткой, сломаной под тяжестью ГИО и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой под тяжестью ГИО и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная в пр. оп.№№ 3-85 - 3-86 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 3-85 - 3-86 ВЛ 10кВ № 423.16 от ПС Безлесная. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная.
1580 | 105 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:43 | 2019-01-28 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка явилось их загрязнение и увлажнении при плюсовой температуре. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить замену загрязненных изоляторов на опоре №52 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Воронцовка на предмет выявления загрязненных изоляторов.
1581 | 187 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:32 | 2019-01-28 04:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 1-7 1-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1582 | 75 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:10 | 2019-01-28 04:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №82-83 ВЛ-10 кВ №153 ПС 35/10кВ "Меловое", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Бекетово" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1583 | 181 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 02:26 | 2019-01-28 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 6-8 6-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1584 | 153 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 23:07 | 2019-01-28 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве вязки провода фазы "А" на опоре №3/3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №3/2-3/3, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/3 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1585 | 124 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 21:37 | 2019-01-27 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося резкими порывами ветра и сильным снегопадом, произошло налипание на провода снежных муфт, в результате резких порывов ветра произошло их падение и последующий схлест проводов ВЛ 35 Богучар Радченская. | Нарушение электрической изоляции, Во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося резкими порывами ветра и сильным снегопадом, произошло налипание на провода снежных муфт, в результате резких порывов ветра произошло их падение и последующий схлест проводов ВЛ 35 Богучар Радченская. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -35 Богучар -Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар -Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
1586 | 175 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:55 | 2019-01-27 22:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Свистовичи в пролете опор №№17-18 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№17-18 ветвью дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Свистовичи Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№17-18 ВЛ-1002 ПС Свистовичи угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1587 | 162 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:30 | 2019-01-27 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 16м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106-107. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №106-107. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08ПС 35кВ Кулеватовская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1588 | 110 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:05 | 2019-01-27 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В. Октябрь послужило повреждение на оборудовании КТП-608, находящейся на балансе потребителя ООО "Рыбак". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-608 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1589 | 179 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 17:11 | 2019-01-27 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось однофазное замыкание на землю, вызванное падением ветки дерева на провод и траверсу опоры №116 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода и траверсу опоры №116 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10 Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1025 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц
1590 | 148 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 14:09 | 2019-01-27 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта провода в пролете опор 15-00/1-2 произошло изменение свойств материала и ослабление прочности провода АС-35 фазы «С». При сильном порывистом ветре произошел обрыв провода, касание проводом тела опоры и возникновение ОЗЗ, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС Львовская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала и излом провода в пролете опор 15-00/1-2. | Произвести осмотр целостности проводов фаз « А» и « В» в пролете опор 15-00/1 - 2, а также осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС Львовская по всей длине с целью выявления подобных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Львовская устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние и узлы крепления провода.
1591 | 107 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:30 | 2019-01-27 13:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате повреждения ствола дерева бобрами произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль, на провода в пролете опор № 162 - 163, в результате чего произошел обрыв двух проводов, двух фазное КЗ и как следствие отключение ВЛ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов, произошло двухфазное КЗ и отключился МВ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания.
1592 | 154 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:00 | 2019-01-27 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2) - ТП 1005н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1593 | 93 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 11:02 | 2019-01-27 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» к КТП-69 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ фаз «А» и «В» к КТП-69 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки , привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1594 | 90 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 10:22 | 2019-01-27 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1595 | 127 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 08:01 | 2019-01-27 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при кратковременного подхлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 38 при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 38 вследствие длительного срока эксплуатации и воздействие на материал вязки ветровой нагрузки, атмосферных явлений с перепадами температур окружающего воздуха, а так же старения материала вязки. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 с целью выявления неудовлетворительного технического состояния провода к изоляторам, выявления дефектных вязок провода на изоляторах. По результатам внеочередного верхового осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 38-39 фазы "В" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка
1596 | 146 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:58 | 2019-01-27 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению вязки крепления провода на опоре №13-00/37, а затем порывами ветра сорвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению "земли" на 1 сек.ш.-10кВ ПС "РСХО". Под воздействием токов ОЗЗ произошел пережег провода фазы "В" и его обрыв с падением на землю в пролетах опор 13-00/35-38. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС "РСХО" 22.06.2018г. дефект вязки отсутствовал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв вязки крепления провода при длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС "РСХО" с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1597 | 102 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:01 | 2019-01-27 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской КЛ- 10кВ на потребительской ТП-834, запитанной от ТП-571 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1598 | 162 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 06:29 | 2019-01-27 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения КЗ, при срыве и разрушении штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/38 ВЛ 10 кВ №1, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2/38 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1599 | 166 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 04:00 | 2019-01-27 04:26 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10 кВ Преображеновка РП 10 кВ Кривец произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода на опору №1 отпайки на ТП 220. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 10 кВ Преображеновка РП 10 кВ Кривец произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций через наброс проволоки, на провода на опору №1 отпайки на ТП 220, межфазное замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1600 | 118 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:50 | 2019-01-27 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате неблагоприятных погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром, произошло налипание мокрого снега на провода в пролете оп. №138-139 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская и схлест провисших от налипшего снега проводов фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролете оп.№138-139 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская из-за налипания мокрого снега при неблагоприятных погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине неустраненного схлеста проводов фаз "В" и "С" в период работы АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине.
1601 | 92 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:19 | 2019-01-27 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль произошло по причине повреждения на КЛ-10кВ, запитаной от потребительской ТП-263 ООО "Промтехсервис". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в ООО "Промтехсервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1602 | 115 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 01:15 | 2019-01-27 03:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Семёновка произошло по причине повреждения потребительской ОВЛ-10-1-2 , находящейся на балансе Калачеевского ЛПУМГ ПАО «Газпром». |  | Направить письмо потребителю Калачеевский ЛПУМГ ПАО «Газпром» о приведении потребительской ОВЛ-10-2-1 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Семёновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1603 | 95 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 00:28 | 2019-01-27 01:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При проведении осмотра места повреждения ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал установлено, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ произошёл обрыв провода, и схлёст в пролёте опор №237-238 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал от механического воздействия, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ, РПВ не успешно. Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Лица которые проводили работы по погрузке леса не установлены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ произошёл обрыв провода, и схлёст в пролёте опор №237-238 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кужбал от механического воздействия. | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Нейского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ.
1604 | 151 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:37 | 2019-01-27 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №10 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 140-148, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 139-148.
1605 | 102 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:10 | 2019-01-27 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременная вырубка деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №102-104 привело к отключению от действия МТЗ ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Хвощевская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов ВЛ ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролетах опор №102-104, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Хвощевская по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ в выявленных пролетах.
1606 | 135 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 20:37 | 2019-01-26 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 отпайки к ТП 031 (Песочное кафе) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 отпайки к ТП 031 (Песочное кафе) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1607 | 112 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 19:25 | 2019-01-26 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №70 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 70 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 18 м/с.) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 69-70.
1608 | 130 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:34 | 2019-01-26 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Яблочное произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 39-41 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №40 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 40 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Яблочное произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное в пролетах опор №№ 30-50 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1609 | 146 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:14 | 2019-01-26 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1610 | 170 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:51 | 2019-01-26 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Сампурская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 57-58, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Сампурская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1611 | 144 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:31 | 2019-01-26 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа марки А 35 к подвижному ножу разъединителя фазы "С" , произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате воздействия механических нагрузок на скручивание дефектного провода при операциях с разъединителем и порывах ветра произошел отрыв провода шлейфа от контактного соединения. Так как касание провода заземленных частей конструкции разъединителя отсутствовало, срабатывания аварийной сигнализации не произошло. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений.
1612 | 134 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:18 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П.С. и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1613 | 149 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:41 | 2019-01-26 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 12-4-12-5. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№03. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Из-за падения ветки дерева произошло срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС Бондарская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1614 | 155 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:24 | 2019-01-26 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1615 | 101 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 15:45 | 2019-01-26 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 26.01.2019 г в 15: 45 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 14-15 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"растительностью, находящейся в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1616 | 150 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:50 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала провода А-50 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1995 г. Последний комплексный ремонт - 2000г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание в результате обрыва провода "Ф-В" в пролете опор №2.3-№2.4 и падения его на землю. | На ВЛ-10кВ Родина от ПС 35/10 Культура произвести верховой осомтр опор №2/1-№2/22 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1617 | 158 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:23 | 2019-01-26 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №6 Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 20-21, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1618 | 120 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 13:13 | 2019-01-26 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание провода фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника на ТП № 14-21 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга вследствие нагрева провода из-за ослабленния контактного соединения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отгорание провода фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника на ТП № 14-21 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло вследствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. | По результатам телевизионного контроля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести телевизионный контроль контактных соединений КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга.
1619 | 107 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:41 | 2019-01-26 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ В. Архангельская послужило междуфазное короткое замыкание на оборудовании КТП-201, находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-201 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ В. Архангельская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
1620 | 101 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:30 | 2019-01-26 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 веткой дерева сломленной и заброшенной сильным порывом ветра на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121 ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
1621 | 200 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:40 | 2019-01-26 14:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на абонентской КТП 10/0,4 кВ "Ржевский ручеек" . |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
1622 | 96 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:28 | 2019-01-26 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 26.01.2019 в 11:28 ВЛ 10кВ № 09 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное» оперативно отключена при появлении"земли", возникшей на ВЛ из-за падения на провод ф. "В" ДКР растущего в охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции, Технической причиной отключения ВЛ 10 кВ №" 09 ПС "Касторное" явилось нарушение электрической изоляции ф."В" произошедшей в результате перекрытия ее ветками ДКР, растущих в охранной зоне | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1623 | 173 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 05:18 | 2019-01-26 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на верхний провод траверсы опоры №94 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Оперативно отключен линейный Р-478 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково из-за механического воздействия при падении ветки дерева на верхний провод траверсы опоры №94 с перекрытием фазного провода на заземленную траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №93 - №95 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково.
1624 | 159 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 03:08 | 2019-01-26 05:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево произведено из-за обрыва провода в пролёте опор №132-134, в результате неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) вследствие длительного срока эксплуатации (с 01.01.1987г.), низкая температура (-23 С), ветер до 15м/сек. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной обрыва провода в пролёте опор №132-134 ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (с 01.01.1987г.), низкая температура (-23 С), ветер до 15 м/сек. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работы оборудования. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1625 | 98 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:12 | 2019-01-26 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка послужило несвоевременное выявление износа провода фазы "А" в пролете опор № 19-20, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 15 м/с, вызвавшему его схлестывание с проводами других фаз. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "А" и его схлестывание с проводами других фаз в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка произошло из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
1626 | 109 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:11 | 2019-01-26 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 191-192 , вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «С» из-за срыва изолятора фазы «С» на ЛР-2-1 опора №191 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок ( до 15 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «С» на ЛР-2-1 опора №191 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванным нарушением структуры материала колпачка, в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское в пролетах опор № 1-245 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1627 | 168 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 20:44 | 2019-01-25 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №7П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное неисправностью на потребительском ТП № П-1501. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Из-за неисправности потребительского оборудования произошло отключение ВЛ-10 кВ. | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
1628 | 116 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 18:05 | 2019-01-25 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз «А» и «В» в РУ 10 кВ ТП 091 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия животным воздушного промежутка между нижними опорными изоляторами ПК 10 кВ фаз «А» и «В», вследствие его проникновения в ЗТП. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между нижними опорными изоляторами ПК 10 кВ фаз «А» и «В» произошло вследствие проникновения животного в ЗТП. | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2020 г.
1629 | 91 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 17:40 | 2019-01-25 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-85. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная, на провода в пролёте опор №84-85, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.635 ПС Цементная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №84-85.
1630 | 143 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 13:32 | 2019-01-25 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало межфазное КЗ, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 47-48 веткой дерева, упавшей из-за вне охранной зоны воздушной линии в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер 15 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №16 в пролете опор №47-48 в результате падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1631 | 78 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:26 | 2019-01-25 13:22 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Межфазное КЗ, вызванное обрывом провода фазы "В" в пролете опор №26-27 , из-за неправельного определения расчётных климатических условий при регулировки стрелы провеса провода, что при понижении температуры воздуха (ниже 20º мороза) и привело к обрыву провода . | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вызван обрывом провода фазы "В" в пролете опор №26-27 , из-за неверной регулировки стрелы провеса провода, что при понижении температуры воздуха (ниже 20º мороза) и привело к обрыву провода . | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" , уделив особое внимание состоянию и регулировки стрел провеса провода . По результатам осмотра ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, регулировки стрел провеса провода.
1632 | 91 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:01 | 2019-01-25 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 72-73 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор№72-73 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.
1633 | 146 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:15 | 2019-01-25 12:45 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая произведено по причине однофазного замыкания на землю, из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре 70. В результате несоблюдения объёмов технического обслуживания и ремонта оборудования, проведённых при капитальном ремонте. Капитальный ремонт проводился с 11.11.2002 по 20.11.2002 гг. Замена проволочных вязок на опорах в объём ремонта не включена. Срок эксплуатации ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая составляет 31 год, ввод в эксплуатацию 01.01.1988 г. Периодический плановый осмотр проведён 16.02.2018 г., дефекты по ослаблению и повреждению проволочных вязок не зафиксированы. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв проволочной вязки на опоре №70, ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор-правая произошла по причине механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения), при воздействии порывистого ветра до 15 м/с. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор правая по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления провода, изоляторов, траверс, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей. При обнаружении дефектов, при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при периодическом или капитальном ремонте. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1634 | 165 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:13 | 2019-01-25 05:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1635 | 139 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 18:02 | 2019-01-24 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева на провода в пролете опор №38-39 произошел схлёст проводов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Северная, возникшее междуфазное замыкание вызвало работу защиты на отключение В 10 кВ №16 ПС 35 кВ Северная. При последующих порывах ветра ветка упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1636 | 81 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 15:55 | 2019-01-24 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Митрофановка явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В" на опоре № 106 отпайки на ТП 4-12, при перекрытии воздушного промежутка между ними птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре № 106 отпайки на ТП 4-12 ПС 35кВ Митрофановка. | Произвести замену шлейфов к разъединителю на опоре №106 отпайки на ТП 4-12 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1637 | 98 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:15 | 2019-01-24 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10кВ на целом месте, на участке опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1. (кабель 1977 года). | Нарушение электрической изоляции, Несвоевременно выявлено снижение сопротивления изоляции КЛ. Последние испытания КЛ были проведены 24.07.2016. Испытания КЛ выдержала. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1. Выполнить осмотр концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1. По результатам обхода кабельной трассы КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1 и осмотра концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1638 | 138 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:14 | 2019-01-24 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 92-93, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1639 | 90 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 13:44 | 2019-01-24 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-10-2 ПС Воронцовка произошел при порывах ветра по причине схлестывания проводов веткой, упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлестывание проводов фаз "С" и "В" веткой дерева в пролете опор №45-46 ВЛ-10-2 ПС Воронцовка. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев угрожающей нормальной работе ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
1640 | 82 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:43 | 2019-01-24 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Митрофановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251 при схлестывании их из-за разрегулировки стрелы провиса проводов, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка произошло при схлестывании проводов, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 250-251, под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устраненнию выявленных нарушений.
1641 | 165 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:38 | 2019-01-24 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №76 упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Во время цикла АПВ, РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опру №76 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролетах опор №75-№77 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
1642 | 137 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:18 | 2019-01-24 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №14 Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 6-141 6-142, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1643 | 172 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:40 | 2019-01-24 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 4/33-4/34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 4/33-4/34 ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1644 | 73 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:38 | 2019-01-24 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор № 56-57 вызванное падением ветки от дерева на провода фаз "В" и "С" занесённой с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 56-57 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошёл при падении ветки от дерева занесённой порывом ветра до 16 м/с с охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
1645 | 87 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:53 | 2019-01-24 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава, вызванное перекрытием воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 124-125 веткой сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 124-125 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
1646 | 77 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:43 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка птицей между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 отпайка № 9 . | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 отпайка № 9 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло вследствие, птицы залетевшей между проводами ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ
1647 | 109 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок произошол отрыв сука дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ, и попадание его на провода фаз "А" и "Б" с возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия фаз "А" и "В" суком дерева, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2019г.
1648 | 110 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате повторяющихся ветровых нагрузок произошол отрыв сука дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ, и попадание его на провода фаз "А" и "Б" с возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия фаз "А" и "В" суком дерева, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС.
1649 | 136 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:13 | 2019-01-24 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от ВН-10/ввод с ВЛ-10 №4 до ВН-10 1Т с возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорных изоляторов трех фаз в РУ 10 кВ КТП 325, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. 2. Не успешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за неустранившегося КЗ в РУ 10 кВ КТП 325. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "А" на участке шин 10 кВ от ВН-10/ввод с ВЛ-10 №4 до ВН-10 1Т в РУ 10 кВ КТП 325 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр КТП 325 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1650 | 169 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:12 | 2019-01-24 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Диво на опоре №44 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1007 ПС Диво явилось однофазное замыкание на "землю" по причине падения в сторону опоры №43 провода на землю вследствие срыва изолятора марки ШФ-10Г на опоре №44 по причине механического воздействия на провода ВЛ на опоре №44 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Диво в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1651 | 126 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:05 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ 10 кВ № 3 ПС Пересыпкинская в пролете опор № 37-38 веткой дерева, упавшей с дерева из-за вне охранной зоны ВЛ ,в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны воздушной линии. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1652 | 145 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 09:37 | 2019-01-24 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "№5" ПС110/35/10кВ "Усмань" явилось однофазное замыкание КЛ 10кВ на потребительское ТП 129 находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкоболводоконал. |  | Направить в адрес Липецкоболводоконал, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1653 | 135 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:55 | 2019-01-24 10:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ №09 Верхоценская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное перекрытием птицы на опоре № 3/1. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Предположительно межфазное К.З. произошло при посадки птицы на траверсу опоры. | Провести верховой осмотр на опоре №3/1 ВЛ 10кВ №09 ПС Верхоценская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки устранить.
1654 | 132 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:31 | 2019-01-24 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 4(9)-ТП 88(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ кабельной вставки 6 кВ на участке от ячейки №4 до силового трансформатора 2Т в РУ 6 кВ ТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 6 кВ кабельной вставки 6 кВ на участке от ячейки №4 до силового трансформатора 2Т в РУ 6 кВ ТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1655 | 170 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 07:13 | 2019-01-24 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1656 | 88 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 06:39 | 2019-01-24 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №48-49 ОВЛ-10 кВ на ТП-212, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 ОВЛ-10 кВ на ТП-212, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. При падении на провода ветки дерева произошло её механическое зацепление за провода. При дальнейших порывах ветра произошло расцепление ветви с проводами и её падение на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
1657 | 100 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 04:46 | 2019-01-24 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево послужило несвоевременное выявление износа провода вязки на изоляторе фазы "А" на опоре № 86, приведшее к его обрыву, под воздействием порывов ветра до 18 м/с, вызвавшему опускание провода на траверсу и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода вязки к изолятору фазы "А" и опускание провода на траверсу на опоре № 86 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево произошло из-за механического износа провода вязки к изолятору вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1658 | 76 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 03:40 | 2019-01-24 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 1-8 - 1-9, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-8 - 1-9 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1659 | 123 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 02:09 | 2019-01-24 04:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 901/9 до КТП 901 в ячейке ВН-10 кВ КТП 901, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 901/9 до КТП 901 в ячейке ВН-10 кВ КТП 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1660 | 75 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:17 | 2019-01-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение оборудования КТП-123 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лещаная произошло в результате перекрытия вводов 0,4 кВ фаз "А" и "В" от главного рубильника до АВ, из-за снижения свойств изоляции в результате нагрева. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения оборудования КТП-123 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лещаная послужило короткое замыкание между проводами ввода 0,4 кВ от главного рубильника к АВ ВЛ-0,4-3 фаз "В" и "С", из-за снижения свойств изоляции проводов и межконтактных перемычек АВ, в результате длительного нагрева по причине плохого контакта. | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1661 | 90 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:10 | 2019-01-24 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), 24.01.2019 г в 01: 10 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 5-3-5-5 ДКР. | Нарушение электрической изоляции, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"растительностью, находящейся в непосредственной близости с проводами ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» , с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1662 | 124 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 00:13 | 2019-01-24 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №59-60 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1663 | 132 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 22:47 | 2019-01-24 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №9 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП2-ТП64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП2-ТП64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2005г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1664 | 76 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 21:01 | 2019-01-23 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП 4121 8А/250кВа произошло по причине межвиткового внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора КТП 4121 8А/250 произошло вследствие изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе длительной эксплуатации. | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации от ВЛ-10кВ № 4121 ПС 110 кВ Кшень. По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1665 | 169 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 17:36 | 2019-01-23 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1666 | 161 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:24 | 2019-01-23 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №А-58 - №А-59 у опоры №А-58 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина произошел в результате изменения свойств алюминия провода в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 51 года, с 1967 года) с падением провода на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала алюминия провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №А-58 - №А-59 у опоры №А-58 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с падением провода на землю со стороны потребителя. При этом сигнала "Земля" на 1 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Монастырщина не было, так как провод упал на землю со стороны потребителя и у всех потребителей напряжение было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1667 | 80 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:06 | 2019-01-23 16:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от ТО, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1668 | 132 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:03 | 2019-01-23 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16 Осиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 88-89, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1669 | 130 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 15:52 | 2019-01-23 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №3 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 88-89, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1670 | 140 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 11:48 | 2019-01-23 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1671 | 163 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:23 | 2019-01-23 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Излом штыря с изолятором траверсы узла крепления РЛНД на ВР-10кВ КТП-12-4 Пятое ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате изменения свойств металла траверсы в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации более 52 лет, с 1966 года), с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Оперативно отключен ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище из-за излома штыря с изолятором траверсы узла крепления РЛНД на ВР-10кВ КТП-12-4 Пятое ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище в результате нарушения структуры металла траверсы в процессе длительной эксплуатации, с падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр всех разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, обратив особое внимание на состояние металлоконструкций траверс узлов крепления РЛНД.
1672 | 143 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ РП 10 №07 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 116- ТП 120 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 116- ТП 120 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП 120 .
1673 | 160 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:59 | 2019-01-23 11:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной перегорания 1 высоковольтного предохранителя фазы "А" КТП-13-6 Родьковка послужило междуфазное КЗ в результате перекрытие животным (кот) ошиновки 10кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора ТМ-250кВА. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие ошиновки 10кВ фаз "А" и В" силового трансформатора ТМ-250кВА КТП-13-6 Родьковка в результате проникновения животного (кот) на крышку трансформатора, с возникновением междуфазного КЗ перекрывшим ошиновку котом и перегоранием только одного предохранителя ПКТ-10, 20А, фазы "А", так как предохранители имеют инерционность и первым перегорел предохранитель 20А фазы "А", при этом КЗ исчезло. | По результатам осмотра металлоконструкций КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить тщательный осмотр металлоконструкции КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на предмет проникновения животных на силовой трансформатор. Выполнить разработанные мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
1674 | 168 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:55 | 2019-01-23 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки отключена оперативно в вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате вытягивания провода и дальнейшего его обрыва в пролете опор №25-№26 во время резкого снижения температуры до -25 градусов и сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания), Обрыв одного провода на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошел в следствие механического воздействия в результате вытягивания провода с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Холм-Жирки, обратив внимание на состояние проводов, подвесной и штыревой изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению нарушений, назначить ответственных лиц и сроки устранения.
1675 | 121 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:41 | 2019-01-23 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности и привело к обрыву. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода в результате несвоевременного выявления дефектов из за длительной эксплуатации. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1676 | 130 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 08:58 | 2019-01-23 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение ВЛ-10 яч. №6 №6 ПС Стегаловка, произошло по причине межфазного К.З. из-за обрыва провода в пролете опор №114-115 фаза "С", в результате понижения температуры окружающего воздуха до - 28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыва провода в пролете опор №114-115 фаза "С" на ВЛ 10кВ №6 ПС Стегаловка, произошёл в результате механического воздействия атмосферных явлений при опускании температуры окружающего воздуха до -28 градусов | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода, который в случае перетяжки может произойти обрыв при понижении температур окружающего воздуха до - 25 и ниже. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта.
1677 | 135 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 07:45 | 2019-01-23 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №17-18 принесенной порывом ветра ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ № 17 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1678 | 82 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 06:26 | 2019-01-23 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №21, при падении провод лег на землю, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв провода произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить.
1679 | 115 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:50 | 2019-01-23 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Гавриловская явилось КЗ возникшее в результате обрыва проводов фаз "А", "В","С"."С" в пролете опор №297-298. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации, ухудшение механических свойств провода ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, температура окружающего воздуха ниже -30 градусов и сильного ветра привело к обрыву в месте крепления провода к изолятору. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием низких температур и ветровых нагрузок привело к обрыву провода фаз "А","В","С". | Провести выборочную проверку провода по ВЛ 10кВ №16 ПС Гавриловская со снятием его с изоляторов, обратить особое внимание на места крепления провода к изолятору, обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1680 | 114 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:23 | 2019-01-23 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения потребительского оборудования, КТП-И-085 принадлежащего "Инжавинский хлебозавод" прошёл сигнал "ЗЕМЛЯ" , что привело к необходимости отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Инжавинская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1681 | 102 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 03:38 | 2019-01-23 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта произошло выпадение крюка из тела опоры и обрыв провода фазы «А» , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Подберезово действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы «А», вследствие выпадения крюка из тела опоры № 8/1 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Подберезово из-за несвоевременного выявления дефекта произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ № 07 действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Подберезово По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
1682 | 109 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 19:09 | 2019-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывистого ветра произошло падение ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провод фазы"С" и заземленную траверсу опоры № 03/15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия провода фазы "С" и заземленной траверсы опоры №03/15 веткой дерева, возникло (ОЗЗ), которое вызвало проявление "земли" на с.ш. 10кВ и срабатывание предупредительной сигнализации. После отключения ВЛ 10кВ №19 и поиска повреждения порывами ветра ветку сбросило на землю, что позволило ввести ВЛ в работу без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
1683 | 154 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 16:00 | 2019-01-22 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной междуфазного К.З. на ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор № 75 - №76 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор 73 - 79 ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка.
1684 | 69 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 13:11 | 2019-01-22 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за РТП 28-74 ВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Воронежполимер". |  | Направить письмо потребителю ООО "Воронежполимер" о приведении потребительской отпайки за РТП 28-74 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1685 | 116 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:48 | 2019-01-22 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Неполнофазный режим работы сети 10 кВ по ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка произошел из-за пережога провода шлейфа фазы «А» в месте контактного соединения в зажиме неподвижного ножа ЛР 102 на опоре №37, вследствие некачественного контактного соединения. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Пережог провода шлейфа фазы «А» в месте контактного соединения в зажиме неподвижного ножа ЛР 102 на опоре №37 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка произошел вследствие некачественного контактного соединения. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка.
1686 | 70 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:02 | 2019-01-22 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 074 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ОАО з-д Водмашоборудования. |  | Направить письмо потребителю ОАО з-д Водмашоборудования о приведении потребительской отпайки за РТП 074 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1687 | 122 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 11:11 | 2019-01-22 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового транс-форматора ТМ-160/10/0,4 ТП 828 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 34 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 17.08.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 10.01.1985 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТП 828 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "С". | На ВЛ-10кВ "Горицы" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1688 | 107 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 08:50 | 2019-01-22 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления изолятора и в процессе эксплуатации, под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22, снижение температуры до -20 градусов привело к натяжению провода с последующим срывом изолятора с проводом фазы "А" на опоре №25 и падением на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывания защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "А" на опоре №25 было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 18.10.2018 дефект крепления изолятора не просматривался. | Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Краснозвездинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1689 | 88 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 05:02 | 2019-01-22 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. (кабель 1981 года). В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-425 1 с.ш. - ТП-524 1 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1690 | 105 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 04:38 | 2019-01-22 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС Александровская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана обрывом провода в пролетах опор 130-131 из-за длительной эксплуатации и потери механической прочности провода, сопутствующими обстоятельствами послужила низкая температура воздуха и порывы ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В пролете опор № 130-131 произошло нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, сопутствующими обстоятельствами послужила низкая температура воздуха и порывы ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 15 Александровская, особое внимание уделить перетяжке и стреле провиса провода, а так же креплениям провода на изоляторах. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
1691 | 75 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 00:57 | 2019-01-22 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-10кВ от ЛР№44 до ТП-102, запитанной от ВЛ-10кВ ф.10-02 от ПС Сухоногово. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно |  | Направить письмо потребителю ООО "Парк" о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования .
1692 | 127 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:50 | 2019-01-22 00:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1693 | 67 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:40 | 2019-01-22 02:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате обрыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 21 и падения провода на траверсу. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода, налипание снега, привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре № 21. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая, особое внимание уделить состоянию проволочных вязок крепления проводов. По итогом верхового осмотра ВЛ 10кВ № 128.09 составить график устранения замечаний
1694 | 106 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 19:39 | 2019-01-22 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа спуска марки А 35 с ВЛ к контактному соединению неподвижного ножа РТП-1126 фазы "В", произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. Под воздействием бокового порывистого ветра произошел излом провода шлейфа фазы "В" в месте соединения с неподвижным контактом ножа разъединителя. Под воздействием ветра шлейф коснулся соседнего провода шлейфа фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В-10кВ №-20 на ПС Бурнакская, с неуспешным АПВ. Под воздействием порывов ветра провод шлейфа фазы "В" отвело от провода шлейфа фазы "С", что позволило провести успешное РПВ. При дальнейшем воздействии ветровой нагрузки снова произошло приближение и смыкание провода шлейфа фазы "В" с проводом шлейфа фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и второму отключению В-10кВ №-20 на ПС Бурнакская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызвано замкнутым состоянием проводов шлейфов фаз "В" и "С" на момент их проведения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате изменения структуры материала при нагреве из-за нарушения электрического контакта провода шлейфа фазы "В" с подвижным ножом разъединителя фазы "В", под воздействием ветровой нагрузки произошел излом провода шлейфа. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений всех Р 10кВ на ВЛ-10кВ № 20 ПС Бурнакская По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок на тему " Выявление состояния контактных соединений". Выполнить крепление шлейфов к контактам РТП 1126 с применением наконечников.
1695 | 119 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 16:45 | 2019-01-21 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15- 16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1696 | 64 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:45 | 2019-01-21 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за несвоевременного выявления дефекта по нарушению контактного соединения, загрязнения изоляции автоматических выключателей АВ-0,4кВ №№1,2. произошло короткое замыкание и отключение фазы "В" и "С" в результате срабатывания ПК 10 КТП 62303 03/250. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В процессе эксплуатации по причине ослабления и нагрева контактного соединения ,загрязнения изоляции автоматических выключателей АВ-0,4кВ №№1,2. произошло нарушение электрической изоляции. | Произвести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303 По результатам внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303, при необходимости включить в график тех-обслуживания.
1697 | 94 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:41 | 2019-01-21 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" ЗТП № 201 ф-1008 ПС Суземка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в ЗТП № 201 ф-1008 ПС Суземка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф1008 ПС Суземка
1698 | 87 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 13:03 | 2019-01-21 13:56 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "АсфальтСпецСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "АсфальтСпецСтрой" не выполнялось. Протокол был составлен в отделе полиции №2 УМВД РФ г.Костромы. Протокол о повреждении оборудования, был составлен согласно "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статья 9.7 "Повреждение электрических сетей". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. ООО "АсфальтСпецСтрой" | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш.с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1699 | 70 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 10:30 | 2019-01-21 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №146-148 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №146-148 | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания.
1700 | 118 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 09:31 | 2019-01-22 00:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 10 кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное произведено в целях безопасности при однофазном замыкании на землю, в результате пробоя изоляции обмотки ВН фазы "В" на корпус бака силового трансформатора КТП 206. Вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 60 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1959 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП 206 вызвано нарушением электрической изоляции и однофазным замыканием В.Н. обмотки фазы "В" и бака трансформатора. | На ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1701 | 68 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 08:57 | 2019-01-21 09:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения Ф10-04 ПС 110/10 Буй-сельская стало межфазное короткое замыкание в КЛ 10 кВ "ПС Буй (с) Ф10-04 - вед. ТП Квартальная котельная" вследствие повреждения кабеля ООО "Тепловодоканал" при производстве земляных работ без согласования. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное К.З. вследствие повреждения кабеля ООО "Тепловодоканал" при производстве земляных работ без согласования. | Направить письмо в ООО «Тепловодоканал» о недопущении проведения работ без согласования в охранной зоне объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Возместить нанесенный ущерб КЛ 10 кВ ПС Буй - сельская Ф 10-04, причиненный ООО «Тепловодоканал».
1702 | 316 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 06:50 | 2019-01-21 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №№92-93 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №№92-93 | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
1703 | 73 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 05:10 | 2019-01-21 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-0,4Кв от ЗТП 19 арендованных сетей Фатежского РЭС произошло в результате перегорания ПКТ -10кВ из-за Короткого замыкания вызванного отгоранием крепления кабельной вставки АВ 0,4кВ фазы «С» до шпилек трансформатора Т1, с последующим касанием на корпус. Повреждение болтового соединения( отсутствие контакта) из-за перегрева | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Перегорания ПКТ -10кВ из-за Короткого замыкания вызванного отгоранием крепления кабельной вставки АВ 0,4кВ фазы «С» до шпилек трансформатора Т1, с последующим касанием на корпус. Повреждение болтового соединения ( отсутствие контакта) из-за перегрева | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП, ЗТП и оформления результатов осмотра.
1704 | 120 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 21:40 | 2019-01-20 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 321 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1705 | 66 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 16:40 | 2019-01-20 18:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава произошло в результате обрыва провода фазы "А" и схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 16/1 - 16/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной обрыва провода фазы «А» ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Р.Хава с последующим схлестом с проводом фазы «В» в пролете опор № 16/1-16/2 послужила несанкционированная вырубка дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудо-вания электросетевого комплекса.
1706 | 58 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 15:45 | 2019-01-20 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1707 | 91 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 09:09 | 2019-01-20 11:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Однофазное замыкание птицей на опоре №11 | Нарушение электрической изоляции, однофазное замыкание птицей на опоре №43 между проводом Ф. "В" и траверсой опоры | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ № 18 Птичник ПС 110/35/10кВ "Донская" устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
1708 | 148 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 07:30 | 2019-01-20 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролете опор №3-15-№3-16 в результате падения ветки сломанной с дерева из вне охранной зоны, под воздействием массы налипшего на неё снега и сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-15-№3-16 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра и налипании снега при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) дефекты.
1709 | 87 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 02:53 | 2019-01-20 05:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-32 яч.№4 до ТП-108 яч.№1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.09.1967г., последний комплексный ремонт - 01.09.2013г., последние испытания - 02.09.2013г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-6 3х70 КЛ-6кВ от ТП-32 яч.№4 до ТП108 яч.№1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 устранить выявленные недостатки.
1710 | 67 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 18:58 | 2019-01-19 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-6кВ ф. 6-02 ЦРП 6 кВ г.Нерехта от МТЗ, явилось повреждение оборудования на ТП 29"Ж/д вокзал"(потребительская). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудования РЗА работало правильно. |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1711 | 107 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:50 | 2019-01-19 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП 10/0,4кВ Био-2-11, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ (фазы "А" и "В") КТП 10/0,4кВ Био-2-11 при проникновении животного (кот) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
1712 | 114 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:34 | 2019-01-19 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1713 | 63 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:24 | 2019-01-19 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское обнаружен обрыв вязки на опоре №192 ф-А и провисший провод ф-А касающийся провода ф-В, что привело к межфазному К.З. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы А на опоре №192 и касание провисшим проводом фазы А провода фазы В ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Петровское. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания.
1714 | 95 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:15 | 2019-01-19 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло падение ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Нижний Жерновец", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Нижний Жерновец, из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и гололеда-образования на ветках, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец и включить их в в план работ Верховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец по всей длине. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец.
1715 | 108 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 11:07 | 2019-01-19 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1716 | 147 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 10:14 | 2019-01-19 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево явилось междуфазное К.З. из-за падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 16/1 - 16/2 из за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ ветка находилась на проводах, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 16/1 - 16/2. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1717 | 62 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 09:58 | 2019-01-19 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №31-32, произошедшее в результате под хлёста проводов при срыве с них ГИО (гололедно-изморозевые отложения) и налипшего мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка в пролёте опор №31-32, произошло в результате в результате под хлёста проводов при срыве с них ГИО (гололедно-изморозевые отложения) и налипшего мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов после прохождения ГИО. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1718 | 69 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 08:28 | 2019-01-19 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролетах опор №45-46 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №35-36 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов провода вернулись в стрелу повеса, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №45 - 47. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №35-36. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево устранить выявленные замечания.
1719 | 57 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 07:10 | 2019-01-19 07:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.10 ПС Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№53 - №54 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 415.10 ПС Оросительная в пр. оп.№53 - №54 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №51 - №56 ВЛ 10 кВ № 415.10 ПС Оросительная. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ.
1720 | 86 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 03:56 | 2019-01-19 04:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-458 2 с.ш. - ТП-242, запитанной от ТП-458 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1721 | 104 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 02:25 | 2019-01-19 03:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №256-№257 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1722 | 100 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 01:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Жадово от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 34-35, при порывах ветра до 17 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 34-35, вызванное перекрытием ветками дерева из охранной зоне ВЛ-10кВЖадово, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости, включить в план технического обслуживания ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава на расчистку и рас-ширение просеки ВЛ Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1723 | 101 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Александровка от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 162-163 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-10кВ Александровка от ПС 35/10кВ Частая Дубрава произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 162-163 вследствие механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Александровка ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
1724 | 84 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 23:30 | 2019-01-19 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор № 19-20 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1725 | 59 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:12 | 2019-01-19 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка явилось трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте ВЛ 10-17 ПС 110 кВ Каменка, установленной на опоре ОР 10кВ ОРУ 10кВ ПС 110кВ Каменка, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" концевой кабельной муфты ВЛ-10-17 ПС 110кВ Каменка, установленной на опоре ОР 10кВ ОРУ 10кВ ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1726 | 56 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:01 | 2019-01-18 22:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 415.03 ПС 35кВ Оросительная стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 133, находящейся на балансе потребителя СНТ "Фиалка". |  | Направить письмо председателю СНТ "Фиалка" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 133, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1727 | 62 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:42 | 2019-01-18 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль стало повреждение штыревого изолятора на опоре № 6-1 фазы "А", в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации ( перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега)при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 18 м/с. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1962 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 6-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль привело к однофазному замыканию на "землю" в сети 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
1728 | 133 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:11 | 2019-01-18 21:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№126-127 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№126-127 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№126-127 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1729 | 94 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:03 | 2019-01-18 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате налипания мокрого снега, обледенения на провода ВЛ произошло однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за воздействия стихийного явления (налипания мокрого снега на провода, обледенение) произошло увеличение массы провода что в свою очередь привело к снижению несущей способности материала провода фазы "А", и его обрыва и падению на землю. В следствии чего произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская". | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская"
1730 | 131 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:44 | 2019-01-18 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № Б5-Б6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№Б5-Б6 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№Б5-Б6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1731 | 129 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:30 | 2019-01-18 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор № 39-40 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка явилось неустойчивое междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№39-40 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Каменка, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№39-40 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1732 | 64 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 18:12 | 2019-01-18 18:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга явился пробой проходного изолятора на ведомственной ТП "Птицефабрика" принадлежащей ООО "Птицевод". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП Птицефабрика ООО "Птицевод", с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1733 | 53 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 17:10 | 2019-01-18 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 16-17 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения
1734 | 96 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:52 | 2019-01-18 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №15 от ПС 110/35/10 Долгоруково произведено по причине однофазного замыкания на землю из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты вводного силового кабеля ТП №13, в результате изменения свойств материала в процессе старения срок службы кабельной муфты составляет 25 лет. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Долгоруково проведён 10.01.2019 г. Последние испытания кабеля проведены 05.08.2016 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции по ВЛ-10 кВ №15 от ПС 110/35/10 Долгоруково послужило однофазный пробой на землю кабельной муфты на ТП №13 | Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1735 | 85 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:30 | 2019-01-18 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской отпайке П21-1 - П21 -39 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №15 на ПС Мучкапская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
1736 | 58 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:43 | 2019-01-18 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "С" явился срыв изолятора фазы "С" с крюка траверсы на опоре №13 при освобождении проводов в пролете опор №12-13 от тяжести налипшего снега, при падении провод фазы "С" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода и изолятора фазы "С". Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "С" на опоре №13 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Березовец из-за пляски проводов освободившихся от тяжести налипшего снега. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Березовец устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Березовец , подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1737 | 140 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:40 | 2019-01-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причина возникновения междуфазного К.З. с выбросом масла на Т-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось неудовлетворительное техническое состояние силового трансформатора, вызвавшее пробой изоляции силового трансформатора Т1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции обмоток в процессе длительной (более 52 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Т-1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось двухфазное К.З. на землю, из-за нарушения электрической изоляции возникшего в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП 078 ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. | Организовать проведение внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково дефектов, при необходимости вплоть до замены силовых трансформаторов, с назначением сроков выполнения мероприятий и ответственных лиц.
1738 | 152 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:25 | 2019-01-18 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ в результате спадания изолятора фазы «А», с крюка опоры №35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ ПС №9 и схлеста проводов фаз "А" и"С" в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 из за частичного выпадения и проворота крюка в связи с предельным загниванием верхней части деревянной опоры №35. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 10кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), В результате частичного выпадения крюка опоры №35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 произошло спадение изолятора фазы "А", что привело к схлесту проводов в пролёте опор №35-36 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 и возникновению междуфазного КЗ, в связи с чем произошло отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 10кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 с целью выявления дефектов Заменить гнилые опоры №35;36;37 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 дефекты. Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9.
1739 | 79 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 11:39 | 2019-01-18 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения оборудования произошел обрыв вязки провода на опоре № 1-5, что привело к падению провода на траверсу, в результате возникло замыкание на землю в сети 10кВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате обрыва вязки провода на опоре № 1-5, произошло падение провода на траверсу, в результате возникло замыкание на землю в сети 10кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1740 | 76 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:42 | 2019-01-18 11:42 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ ООО "АсфальтСпецСтрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "АсфальтСпецСтрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. ООО "АсфальтСпецСтрой" | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1741 | 93 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:22 | 2019-01-18 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ возникавшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №65-№66 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково", выявленные при внеплановом осмотре.
1742 | 139 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:14 | 2019-01-18 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №15 - №16 ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово . Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово.
1743 | 63 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:12 | 2019-01-18 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ явилось кратковременное самоустранившееся межфазное короткое замыкание в пролётах опор 127-128 в результате перекрытия проводол (воздушного промежутка ветками ДКР растущие в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ 215.07 произошло в результате перекрытие проводов (воздушного промежутка) ветками ДКР растущих в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ -10 кВ 251.07 По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов на ВЛ-10 кВ 251.07 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ 251.07 от ДКР в пролётах опор 127-128 В рамках технической учёбы провести обучение персонала по порядку проведения осмотра ВЛ-10 кВ, выявление дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений
1744 | 57 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:55 | 2019-01-18 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 стало перекрытие изоляции между проводами через тело птицы на спусках проводов от опоры №27 к ТП 208 с. Федоровское, что привело к отключению ВЛ действием защит. Далее птица упала вниз под провода. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытие изоляции между проводами ВЛ-10кВ через тело птицы на спусках проводов от опоры №27 к ТП 208 с. Федоровское.произошло межфазное отключение которое привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 от действия защит. | Провести обследование проводов от опоры №27 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 на участке: опора №27 - ТП 208 с.Федоровское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1745 | 55 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:45 | 2019-01-18 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С" на опоре №6/36. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия птицей соседних фаз "В" и "С" на опоре №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга. | Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
1746 | 83 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 08:35 | 2019-01-18 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22 и его разрушение, что при порывах ветра до 19 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №57 и падению провода на заземлённую траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №13 07.11.2018г. дефект крепления изолятора не просматривался. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Срыв изолятора при воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 13 ПС В.Вершинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1747 | 157 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:50 | 2019-01-18 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 - 8 отп. №505 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра , без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7 - 8 отп. №505 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1748 | 153 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:07 | 2019-01-18 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями ДКР на провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ Химинститут растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Химинститут действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Корогод И.Ю. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Химинститут пролете опор №№ 72-73. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1749 | 57 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 06:48 | 2019-01-18 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайки на ТП-12-14 ПС 35кВ Сагуны веткой дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 отпайки на ТП-12-14 ПС 35кВ Сагуны веткой дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ, занесенная на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1750 | 117 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 05:35 | 2019-01-18 07:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1751 | 90 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 02:23 | 2019-01-18 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка, нарушилась его прочность, что, под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 19 м/с), привело к его разрушению и срыву изолятора на оп.№439 фазы "В" с последующим схлестом провода с фазой "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 6кВ №5 ПС 110кВ Рассказовская явилось КЗ в следствии схлеста проводов, из-за срыва изолятора при воздействии сильных порывов ветра. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, с целью выявления состояния крепления изоляции. Выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская недостатки устранить
1752 | 55 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:37 | 2019-01-18 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 28-29, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 28-29 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1753 | 62 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:00 | 2019-01-18 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор № 46-47 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №6 Набережная ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1754 | 72 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 00:38 | 2019-01-18 03:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ Отделение Ленина от ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного замыкания, вызванного перекрытием проводов в промежутке между фазами через ветки деревьев из охранной зоне ВЛ в пролете опор № 27-28, при порывах ветра до 19 м/сек. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 27-28, вызванное перекрытием ветками дерева из охранной зоне ВЛ-10кВ Отделение Ленина, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево от деревьев и поросли Мастеру Подугольникову А.Н.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспече-ние надёжной работы в соответствии с НТД.
1755 | 51 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 23:54 | 2019-01-18 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на спуски 10 кВ к ТП 136, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на спуски 10 кВ к ТП 136, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7410 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7410 составить график устранения выявленных замечаний.
1756 | 108 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 22:33 | 2019-01-18 00:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры №11 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «А» и траверсой опоры №11 отпайки №5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое телом птицы, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №18 оперативным персоналом. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1757 | 137 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:15 | 2019-01-17 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №145 - №146 упавшим веткой деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №145 - №146 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №145-№146. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1758 | 70 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:08 | 2019-01-17 23:53 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» на ВР-6 кВ КТП №203 Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная, неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия МТЗ В 6 кВ Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» на ВР-6 кВ КТП №203 Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная, неустановленными лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
1759 | 71 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:00 | 2019-01-17 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Боевка явилось межфазное КЗ, вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор 79-80 на провода под тяжестью налипшего мокрого снега, от воздействия сильного ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Боевка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 79-80, в следствие механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка от деревьев и поросли Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1760 | 118 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:55 | 2019-01-17 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№70-71 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 СП Ельша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№70-71 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ельша Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№70-71 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1761 | 59 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:24 | 2019-01-17 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово в пролётах опор №131-132 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ выведено. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
1762 | 53 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:46 | 2019-01-17 20:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало повреждение на ведомственной ТП "ИП Майоров". |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
1763 | 66 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:30 | 2019-01-17 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №128-№129 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №128-№129 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №128-№129, угрожающих падением на провода.
1764 | 68 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Сырское явилось межфазное К.З на потребительской ТП 939П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Коваленко |  | Направить в адрес ИП Коваленко претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1765 | 69 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ Подгорное ПС Правобережная явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 138П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Григорян |  | Направить в адрес ИП Григорян претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1766 | 135 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:10 | 2019-01-17 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения Т-1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково явилось К.З. возникшее в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС Ушаково из-за изменения изоляционных свойств материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 46 лет, с 1973г.) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное К.З. на Т-1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково произошло вследствие пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП-82 Еловка ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 46 лет, с 1973г.) | По результатам испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково принять решение о необходимости замены силовых трансформаторов. Организовать внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково.
1767 | 52 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:40 | 2019-01-17 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение на ведомственной ТП "Кооп. гаражи". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1768 | 125 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:10 | 2019-01-17 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево явилось междуфазное К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-2 - №1-3 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево в пролете опор №1-2 - №1-3. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1769 | 124 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:35 | 2019-01-17 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №В2 - №В3 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №В2 - №В3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №В2 - №В3 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков на ВЛ-1020 ПС Ярцево-1.
1770 | 123 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:33 | 2019-01-17 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево явилось однофазное замыкание на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №88 - №89, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ из-за границ охранной ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю и обрыва одного провода марки АС-35 на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №88 - №89. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №88-№89. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1771 | 69 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:01 | 2019-01-17 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи на спуски 10-кВ ЗТП-23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи, на спуски 10кВ ЗТП-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролетах опор №14/2315/23 и 1/22-3/22. Произвести ремонт АПВ на ф.102 ПС Бобовичи.
1772 | 144 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:35 | 2019-01-17 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №93/23-94/22 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №93/23-94/22 ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин.
1773 | 122 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:23 | 2019-01-17 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ№05 ПС 35/10кВ Балтутино произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №76-77, 78-79 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Балтутино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролетах опор №76-77, 78-79. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1774 | 117 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 14:17 | 2019-01-17 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№221-222 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№221-222 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№221-222 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1775 | 54 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:53 | 2019-01-17 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/70-9/71 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/70-9/71 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1776 | 121 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:35 | 2019-01-17 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось междуфазное КЗ при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1777 | 44 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 12:20 | 2019-01-17 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение ТП 325 10/250 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора ТП 325 10/250 явилось старение изоляции в процесе эксплуатации. | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка". По результатам осмотра разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
1778 | 86 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:10 | 2019-01-17 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате попадания ветки между проводами опоры №90-91 ВЛ 10кВ № 24 ПС Болхов произошло замыкание на землю, устранённое оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате попадания ветки между проводами опоры №90-91 ВЛ 10кВ № 24 ПС Болхов произошло замыкание на землю, устранённое оперативным отключением.
1779 | 86 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:06 | 2019-01-17 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1780 | 92 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 10:02 | 2019-01-17 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта защитного кожуха тр-ра КТП 10/0,4кВ Шеп-4-3, в части увеличения зазора между корпусом тр-ра, произошло проникновение животного на в/в тр-ра фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10 кВ (фазы "В" и "С") КТП 10/0,4кВ Шеп-4-3 при проникновении животного (лисы) под защитным кожухом тр-ра, произошло возникновение междуфазного к.з. , устраненного действием защит | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1781 | 119 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 09:20 | 2019-01-17 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №60 - №61 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1025 ПС 110/35/10кВ Ярцево-1 явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №60 - №61. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1782 | 108 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 04:21 | 2019-01-17 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось междуфазное КЗ при падении ветки дерева во время сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 13-5 - № 13-6 с дальнейшим ее падением на землю, без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева во время сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор № 13-5 - № 13-6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-5-№ 13-6 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1783 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:35 | 2019-01-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная- РП 2 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6 кВ Северная- РП 2 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1988г. Оценка РЗА не требуется | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1784 | 81 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:20 | 2019-01-17 05:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате приближения ветвей деревьев к проводам ВЛ потребительской отпайки в пролетах опор П28-6 – П28-7 при ветровой нагрузке и налипании мокрого снега на ветви деревьев произошло их временное касание к проводам с возникновением двухфазного кз. и отключению В 10кВ №11 с неуспешным АПВ, но успешным РПВ. Неуспешное АПВ вызвано наличием веток дерева на проводах ВЛ. При дальнейшем налипании снега на ветви деревьев произошло их повторное касание и перекрытие проводов ВЛ с возникновением двухфазного к.з. и отключением В 10кВ №11 с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Мучкапская. Неуспешные АПВ и РПВ вызвано наличием веток дерева на проводах ВЛ в момент их проведения. |  | Направить в АО ТСК письмо с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
1785 | 110 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 18:49 | 2019-01-16 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №К-4 - №К-5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №К-4 - №К-5 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №К-4 - №К-5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1786 | 115 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 14:52 | 2019-01-16 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к ухудшению механических свойств материала провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось изменение механических свойств провода в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. (45 лет). Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к обрыву одного провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось механическое тяжение провода, с ухудшенными механическими свойствами материала провода, по причине частых переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось однофазное замыкание на землю по причине обрыва одного провода марки АС-50 в пролете опор №№6-7. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1008 ПС Жуковская, при котором особое внимание уделять состоянию проводов и изоляции. По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1787 | 87 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:46 | 2019-01-16 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Агро Инвест". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1788 | 79 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:23 | 2019-01-16 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №29 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №29 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1789 | 53 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:19 | 2019-01-16 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/66-9/67 упавшим деревом при порывах ветра до 15 м/сек, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/66-9/67 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1790 | 130 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:50 | 2019-01-16 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №134-135 при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №134-135 ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары.
1791 | 52 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:10 | 2019-01-16 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 9/15-9/16 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/15-9/16 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ.
1792 | 46 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:56 | 2019-01-16 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 100-101 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 100-101 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1793 | 169 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:45 | 2019-01-16 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-110кВ Бологое -Арматурная -2 вызвано междуфазным к.з. в результате повреждения оборудования на абонентской ПС-110/35/10кВ Арматурная -повредился ТН 35кВ 2СШ-35 |  | направить письмо руководству ОАО Бологовский Арматурный завод с предложением по приведению принадлежащего оборудования в исправное состояние.
1794 | 38 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:21 | 2019-01-16 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари действием МТЗ произошло из-за трёхфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» наклонившимся деревом из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №12-13 отпайка от опоры №22, при сильных порывах ветра до 15 м/с сопровождающимся налипанием мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари в пролёте опор №12-13 отпайка от опоры №22, произошло в результате наклона дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 15 м/с сопровождающимся налипанием мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1795 | 51 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:02 | 2019-01-16 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 на ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка, произошло из-за увеличения механической перегрузки вследствие налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1796 | 432 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:50 | 2019-01-16 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ произошло из-за Междуфазного КЗ при падении дерева из вне охранной зоны на провода с последующим его падением на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ произошло из-за Междуфазного КЗ при падении дерева из вне охранной зоны на провода с последующим его падением на землю | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
1797 | 160 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:49 | 2019-01-16 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово произошел схлест проводов в данном пролете и отключение ВЛ -10кВ Ферма КРС от ПС -35/10кВ Яконово действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты
1798 | 109 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:45 | 2019-01-16 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №89 - №90 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №89 - №90 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №89 - №90 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1799 | 42 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:43 | 2019-01-16 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Не выявлен дефект привода В ВЛ 10-2 ПС 35 Никольское в процессе эксплуатации и технического обслуживания,включая не выявление разрегулировки шлейфов между ТП -201 и РТП-10 ; | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Износ деталей привода выключателя В ВЛ 10-2 ПС 35 Никольское в процессе длительной эксплуатации, включая разрегулировку шлейфов между ТП -201 и РТП-10 произошедшую также в процессе длительной эксплуатации; | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей отходящих ВЛ 10-1,2,3,4 от ПС 35 Никольское. При проведении плановой чистки изоляции оборудования всех ПС 35-110 кВ Воробьевского РЭС, выполнять опробывание работы коммутационных аппаратов и их приводов. В случае выявления разрегулировки приводов выключателей( не требующих немедленного устранения) , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ СПС УВС. Выполнить перетяжку проводов (шлейфов) между РТП-10 и ТП 201 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское, мероприятия по их устранению включить в планы по техническому обслуживанию и ремонтам Воробьевского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10- 2 ПС 35 Никольское и присоединенных к указанной ВЛ ТП 10/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов .
1800 | 35 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:30 | 2019-01-16 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари действием МТЗ произошло из-за трёхфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» упавшим деревом из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №111-112 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари в пролёте опор №111-112 произошло в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1801 | 73 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:10 | 2019-01-16 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток) при снегопаде произошло налипание снега на ветви деревьев, при опускании их под тяжестью снега на провода ВЛ в пролете опор №21-22 произошло перекрытие фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного к.з. и отключению В 10кВ №06 действием ТО с неуспешным АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ обусловлено наличием веток дерева на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ветками дерева. | Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская от древесно-кустарниковой растительности согласно листа осмотра. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "выявление деревьев, веток угрожающих падением, приближением к проводам ВЛ при неблагоприятных погодных условиях".
1802 | 110 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:52 | 2019-01-16 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 078 (Семино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 отпайки на ТП 078 (Семино) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1803 | 72 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:50 | 2019-01-16 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, В результате повреждения на потребительской отпайке 8-14П с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ РП1 с не успешным РПВ. |  | Направить в ПАО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
1804 | 74 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 04:30 | 2019-01-16 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение было на ТП № П-1233, находящееся на балансе ООО "БЗСК", Р 10кВ ТП № П-1233 отключен персоналом потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1805 | 105 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 21:08 | 2019-01-15 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления межфазного КЗ на КЛ-1005 ПС Ярцево-1 явился пробой межфазной изоляции кабеля на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064, в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения явилось междуфазное К.З. при пробое междуфазной изоляции КЛ-1005 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1005 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ-1005 ПС Ярцево-1.
1806 | 71 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:06 | 2019-01-15 19:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи в пролете опор №5-26 – №5-27, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи в пролете опор №5-26 – №5-27, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1807 | 46 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:04 | 2019-01-15 19:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй стало повреждение на ведомственной ТП "Кооп. гаражи". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1808 | 101 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 17:20 | 2019-01-15 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием защит ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/4-6/5 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1809 | 37 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:43 | 2019-01-15 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-5 ПС 35кВ Хохол-1явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 92-93 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В», при сильных порывах ветра до 18 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 92-93 ВЛ-6-5 ПС 35кВ Хохол-1 произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В», при сильных порывах ветра до 18 м/сек. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятие по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1810 | 104 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:25 | 2019-01-15 17:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении на ведомственном ТП 474 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская (ООО ИЗДСП). |  | Направить претензионное письмо потребителю (ООО ИЗДСП) по факту отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская.
1811 | 54 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:20 | 2019-01-15 17:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода в пролете опор 2-3 отпайки к ТП 273. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-10кВ Отделение Ленина произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций через наброс проволоки, в пролёте опор №2-3 отпайки к ТП 273., межфазное замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1812 | 53 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 14:17 | 2019-01-15 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ Горицы ПС 35/10кВ Борисовка явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 810П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Бытовик". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1813 | 103 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:19 | 2019-01-15 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-353. |  | Направить письмо с претензией владельцам ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово, за ЛР-353.
1814 | 47 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:02 | 2019-01-15 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №27-28 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
1815 | 83 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:40 | 2019-01-15 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение участка КВЛ-10 кВ кВ № 10 Д.Городище ПС 35/10 кВ "Моделово-2" за РЕК-93 произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 4 за Р-711 отпайки на ТП 857 Неверово 2, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1999 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.) | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ-10 кВ кВ № 10 Д.Городище ПС 35/10 кВ "Моделово-2" за РЕК-93 на опоре № 4 за Р-711 отпайки на ТП 857 Неверово 2, возникший вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1999 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.) | Выполнить внеочередной осмотр трассы с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масленикову Э.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1816 | 33 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:25 | 2019-01-15 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 4-69 ПС 110 кВ Анна находящейся на балансе потребителя Аннинский МЭЗ. |  | Направить письмо потребителю МЭЗ Аннинский о приведении потребительского оборудования ТП - 4-69 ПС 110кВ Анна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1817 | 49 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 11:20 | 2019-01-15 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая(ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая привёл к его схлесту с проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №53-№54, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1818 | 135 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:30 | 2019-01-15 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196 – 197 деревом, упавшим на провода КВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра и налипания снега, вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №196 – 197 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
1819 | 134 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:16 | 2019-01-15 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №41-42 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня дефекты.
1820 | 49 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:56 | 2019-01-15 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП 3-121П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Предприятие "Управляющая компания" |  | Направить в адрес ООО Предприятие "Управляющая компания" на предмет приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1821 | 61 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:20 | 2019-01-15 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, и налипания мокрого снега на деревья, произошел излом и падение ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №170-171, что привело к возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря в пролете опор №170-171 из-за несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря Включить в план работ вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря
1822 | 99 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:09 | 2019-01-15 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№93-94 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№93-94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению РЕК-4 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№93-94 ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Заводская Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№93-94. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1823 | 43 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №325 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №60-№61 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №60-№61, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1824 | 98 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 08:50 | 2019-01-15 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на землю вследствие механического воздействия на провод ВЛ в пролете опор №№167-168 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1825 | 40 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:11 | 2019-01-15 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-6 – 3-7 наброшенной веткой в результате порыва ветра с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№3-6 – 3-7 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец наброшена в результате порыва ветра с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ. | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра.
1826 | 37 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:01 | 2019-01-15 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №325 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №60-№61 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №60-№61, ветки, принесенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра до ЛР-003 ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1827 | 94 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 02:40 | 2019-01-15 03:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Однофазное замыкание на "Землю" при повреждении силового кабеля марки ААШВ 3х120 на прямолинейном участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок из-за несвоевременного проведения профилактических периодических испытаний КЛ 10кВ, несвоевременного выявления дефектов изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Причиной повреждения кабеля марки ААШВ 3х120 на прямолинейном участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением однофазного замыкания на "Землю" из-за несвоевременного выявления дефектов изоляции. | Провести анализ повреждений участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о целесообразности замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. Принять меры мотивационного воздействия к виновным лицам допустившим нарушения при эксплуатации участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок.
1828 | 74 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 23:01 | 2019-01-15 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания снега произошел излом дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 4-111 - 4-112, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к отключению В-10кВ №4 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате излома дерева на провода пролета опор 4-111 - 4-112, произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С", в результате возникло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1829 | 45 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:58 | 2019-01-14 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал установлено, что причиной отключения ВЛ действием защит стало схлестывание проводов после обрыва провода в пролете опор №204-205. Обрыв провода произошел в результате воздействия на провода тяжести налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода под тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал с целью выявления дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал выявленные замечания устранить.
1830 | 88 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:26 | 2019-01-14 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1831 | 44 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 19:25 | 2019-01-14 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино стало налипание снега на провода и оборудование ВЛ (Вязки провода, изоляторы) в пролётах опор № 295-297, в результате произошло перекрытие через снег и замыкание на "Землю" через заземляющие спуски. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через снег и замыкание на "Землю" через заземляющие спуски при налипании снега. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино повреждения устранить.
1832 | 91 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 18:18 | 2019-01-14 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате КЗ возникшего в результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
1833 | 43 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 17:02 | 2019-01-14 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Легитово в пролётах опор № 103-113 обнаружены следы схода снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ - не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить.
1834 | 42 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:51 | 2019-01-14 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), повреждение участка КЛ-10кВ от ТП Зг-48 до ТП Зг-11 в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное замыкание в результате нарушение электрической изоляции силового кабеля на участке КЛ-10 кВ от ТП Зг-48 до ТП Зг-11 | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС Задонск-сельская По результатам измерения устранить выявленные недостатки
1835 | 68 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:43 | 2019-01-14 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на участке от опоры №67, находящегося на балансе потребителя ФГУ "Росгранстрой". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1836 | 91 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:35 | 2019-01-14 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось междуфазное К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121 упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра веткой дерева, при подаче напряжения на ВЛ (включение по ТУ) ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120 - №121 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №120-№121. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1837 | 67 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:34 | 2019-01-14 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/8-7/1 веткой дерева при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/8-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6/8-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.
1838 | 93 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:10 | 2019-01-14 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №177 - №178 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенной в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №177 - №178 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия при падении в границах охранной зоны ВЛ бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №177 - №178 с последующим обрывом 1-го провода марки А-50 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №176 - №178 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1839 | 97 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 13:10 | 2019-01-14 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, произрастающего в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода в пролете опор №(7-1)-№(7-2). На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода в пролете опор №(7-1)-№(7-2). На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(7-1)-№(7-2) ВЛ-10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ "Вятское". Провести внеплановый инструктаж мастеру Скулякову В.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1840 | 97 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:56 | 2019-01-14 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провод фазы "С" на опоре №2-53 ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось короткое замыкание на "Землю" вследствие падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоне ВЛ, на провод фазы "С" на опоре № 2-53 с последующим перекрытием на металлическую траверсу опоры. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №2-53 - №2-54 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести обследование опоры №2-53 ВЛ-1006 ПС Любавичи после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1841 | 90 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:54 | 2019-01-14 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Суетово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №120 - №121 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Суетово явилось механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120 - №121. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1842 | 52 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:50 | 2019-01-14 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В процессе эксплуатации кабельной воронки произошло старения её изоляции, вследствие чего произошёл пробой изоляции с межфазным коротким замыканием и отключение ВЛ-10кВ №174 действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, Из-за нарушения свойств изоляции в процессе эксплуатации концевой кабельной воронки на опоре №41 ВЛ-10кВ №174 произошёл её пробой | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" с тепловизионным контролем концевых кабельных муфт. По результатам внеочередного осмотра при необходимости включить в график технического обслуживания ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" Произвести обучение персонала по эксплуатации силовых кабельных линий.
1843 | 20 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:03 | 2019-01-14 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1844 | 82 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 11:31 | 2019-01-14 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой ДКР, произрастающего в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №175-№176 веткой ДКР, произрастающего в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №175-№176 ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1845 | 95 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:09 | 2019-01-14 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ-1006 ПС Заборье в пролетах опор №№77-80 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№77-80 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Заборье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Заборье в пролетах опор №№77-80 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1846 | 41 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв вязки провода ф "В" на опоре № 344 ВЛ-10 кВ Лавы яч. №1 в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1984г., последний комплексный ремонт - 20.06.2012г., последний плановый осмотр - 25.09.2018г. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «В» на траверсу опоры № 344 ВЛ-10 кВ Лавы яч. №1 вследствие нарушения структуры мате-риала вязки провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор №№ 438-456 ВЛ 10 кВ Лавы яч № 1. По результатам верхового осмотра опор устранить выявленные недостатки.
1847 | 427 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:40 | 2019-01-14 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода с последующим падением его на землю, дерево выпало из вне охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ произошло из-за междуфазного КЗ при падении дерева на провода с последующим падением его на землю, дерево выпало из вне охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов.
1848 | 46 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:35 | 2019-01-14 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Демякино, произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ в РУ-10 кВ потребительского ТП 17/100 кВА, собственник КФХ "Калуцких" |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП17/100 кВА, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП17/100 кВА о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электро снабжающей организацией.
1849 | 120 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 08:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварии послужил электрический пробой междуфазной изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ потребительского силового кабеля в яч. 6 кВ №15 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 (силовой кабель и муфта на балансе ООО «ЛЗГТ»). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 6 кВ яч. №15 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 послужил электрический пробой междуфазной изоляции концевой кабельной муфты 6 кВ потребительского силового кабеля в указанной яч. №15. Вследствие короткого замыкания в ячейке зажглась электрическая дуга, перекинувшаяся на втычные контакты 6 кВ, находящиеся в зоне действия ЛЗШ 2-й секции шин 6 кВ, что привело к оплавлению ламелей втычного контакта одной фазы и отключению В 6 кВ Т2 действием ЛЗШ (последнее до аварии техническое обслуживание втычных контактов проводилось 28.07.2018). Дуговая защита 2-й секции шин 6 кВ не сработала по причине обрыва волоконно-оптического датчика, причина обрыва датчика не определена (последнее до аварии техническое обслуживание дуговой защиты 2-й секции шин 6 кВ проводилось в объеме профилактического контроля 26.07.2016). | Направить в адрес ООО "ЛЗГТ" претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом о предоставлении протоколов испытаний силовых кабелей, находящихся на балансе ООО "ЛЗГТ", отходящих от ПС 110/6/6 кВ ГПП-2. Провести замену поврежденного волоконно-оптического датчика. Проверить остальные волоконно-оптические датчики дуговой защиты на ПС. На лицевой стороне всех ячеек ПС ГПП-2 выполнить надпись «Осторожно! Волоконно-оптический датчик!». Направить письмо потребителю КЛ 6 кВ яч. №15 "РП-9,8" о запросе данных для последующего расчета и ввода в работу токовой отсечки. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС ГПП-2 о мерах по оперативному обслуживанию ячеек 6 кВ, оборудованных волоконно-оптическими датчиками.
1850 | 88 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 07:48 | 2019-01-14 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №75 - №76. При подаче напряжения на ВЛ при АПВ и РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного КЗ на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №75 - №76. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №75 - №76 ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина.
1851 | 81 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 02:55 | 2019-01-14 04:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№316-317 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№316-317 дерева, упавшего из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву Произвести расчистку просеки ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№316-317. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1852 | 87 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:40 | 2019-01-13 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к проникновению крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ №09 явилось несвоевременное выявление мест проникновения животных в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ №09. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной возникновения трехфазного К.З. в ячейке ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось воздействие на ЭУ животных (перекрытие междуфазной изоляции при проникновении крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ № 09). | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВВ-10 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось трехфазное К.З. вследствие перекрытия изоляции при проникновении крысы в высоковольтный отсек ячейки ВЛ 10кВ № 09. | Выполнить анализ аварийных отключений в ячейках КРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Пречистое по причине воздействия грызунов за последние 5 лет. Результаты анализа направить начальнику СПС Спиридонову В.В. для принятия решения о необходимости применения стационарных устройств отпугивания грызунов в помещении КРУ-10кВ.
1853 | 100 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:38 | 2019-01-13 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причина двух отключений ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега и воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Причина двух отключений ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Лацкое" перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега и воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролете опор №45-№46
1854 | 66 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:42 | 2019-01-13 20:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошла из-за неустранившегося КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за падения отдельно стоящего дерева на провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище.
1855 | 18 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:37 | 2019-01-13 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" вручную в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №151 в результате падения дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №151 в результате падения дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №151-№152 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с требованиями НТД.
1856 | 53 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:10 | 2019-01-13 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская в пролёте опор №57-58. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить.
1857 | 45 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:10 | 2019-01-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская ( ВЛ в эксплуатации с 1977 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №53-№54, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1858 | 39 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 15:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС Разветье произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-175/25. |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-175/25 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
1859 | 42 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:34 | 2019-01-13 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ -10 кВ в ячейке ф.10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительской ТП-700 ООО Монолит. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ООО "Монолит" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
1860 | 79 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:27 | 2019-01-14 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причина всех трех отключений ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ возникавших из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №271-№272 через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Причина всех трех отключений перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №271-№272 через ДКР находящуюся в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №271-№272 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово". Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Бригаде по обслуживанию ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово", выявленные при внеплановом осмотре за ячейкой №5.
1861 | 54 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:54 | 2019-01-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "С" и "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из охранной зоны ВЛ 10 кВ, на провода фаз "С" и "В" ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного промежутка этих фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково.
1862 | 46 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:42 | 2019-01-13 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате касания птицей провода фазы "А" и траверсы на опоре №92 возникло неустойчивое однофазное замыкание на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка птицей между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №92, произошло нарушение электрической изоляции приведшее к неустойчивому однофазному замыканию на землю. | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на февраль 2019 г. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.
1863 | 48 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:35 | 2019-01-13 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево стал срыв штыревого изолятора на опоре № 65 фазы "В" в результате чего произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа материала колпачка,в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега и ветровой нагрузки) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате срыва с колпачка фарфорового штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 65 ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Чернево, произошло однофазное замыкание,которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Чернево от действия защит. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево участка от ЛР№36 до ТП № 169 с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1864 | 68 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 12:50 | 2019-01-13 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое".в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №155-№156 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №155-№156 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
1865 | 41 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 11:16 | 2019-01-13 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 176.118 ПС Клюква стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№1-28 - №1-29 веткой, сломленой порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего на крае просеки в охранной зоне ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 176.118 ПС Клюква в пр. оп.№1-28 - №1-29 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №1-28 - №1-29 ВЛ 10 кВ № 176.118 ПС Клюква. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ.
1866 | 86 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 09:47 | 2019-01-13 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/35/10кВ Глинка явилось однофазное замыкание фазы А на землю в пролете опор 119 - №120 при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра на провод фазы А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления однофазного замыкания фазы А на землю на ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка явилось внешнее механическое воздействие дерева при падении его в пролете опор 119 - №120 на провод. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1867 | 89 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 07:30 | 2019-01-13 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ "РУ 6 кВ ТП 374 - Т2" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой кабельной муфты из-за её старения. По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ""РУ 6 кВ ТП 374 - Т2"" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой кабельной муфты в яч.РУ 6 кВ из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Пробой междуфазной изоляции в концевой муфте типа КВБ в РУ 6кВ ТП374 кабеля "РУ 6кВ-Т2" изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации . Несвоевременная замена устаревшего оборудования.
1868 | 85 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 01:15 | 2019-01-13 02:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково явилось междуфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №124 - №125 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Во время подачи напряжения на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково при включении по ТУ, ветка дерева находилась на проводах ВЛ. В дальнейшем она упала на землю под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №124 - №125. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
1869 | 80 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 22:50 | 2019-01-12 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению под действием ветра бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, расположенной в границах охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении в границах охранной зоны ВЛ бокового дерева с края просеки на провода в пролете опор №2-19 - №2-20 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №2-17 - №2-23 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1870 | 62 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 18:40 | 2019-01-12 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветки дерева на пролет опор №№101-102, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветку дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №101-102 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
1871 | 39 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 17:30 | 2019-01-12 17:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП 49 П (на балансе ООО "Данковзерно"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1872 | 44 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 16:20 | 2019-01-12 19:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате не согласованной вырубки деревьев в близи ВЛ-10кВ №20 ПС Покровская в пролете опор №53-54 произошло падение подпиленного дерева на провода ВЛ, что привело к схлесту и обрыву проводов всех фаз, межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва провода фаз "А" "В" "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №20 ПС Покровская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Разработать информационную памятку о запрете производства работ в охранной зоне ВЛ по рубке деревьев, работы с применением ГПМ без согласования с РЭС. Опубликовать памятку в СМИ.
1873 | 62 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:35 | 2019-01-12 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 51-52. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ. Фид.№06. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №06 ПС Вернадовская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1874 | 38 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:29 | 2019-01-12 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка произошло из-за межфазного короткого замыкания в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра в пролете опор №214-№215, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №214-№215. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение сухого дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №447 от ПС 35 кВ туровка, при сильных порывах ветра в пролете опор №214-№215,что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор №214-№215. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1875 | 29 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:20 | 2019-01-12 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга послужило замыкание на «Землю», вызванное обрывом провода фазы «А» и его падением на траверсу в пролете опор №53-54 упавшим деревом (высотой более 15 метров), растущим из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы «А» и его падение на траверсу в пролете опор №53-54 произошло из-за механического воздействия упавшим деревом (высотой более 15 метров), растущим из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга наметить мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1876 | 52 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:10 | 2019-01-12 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №5 Кочетовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №36-37, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Кочетовская от растительности деревьев в пролете опор № 34-39.
1877 | 44 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:45 | 2019-01-12 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-№201 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская , при сбросе с ГИО и сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-№201, при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1878 | 36 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:30 | 2019-01-12 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете №61-62 ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №61-62. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1879 | 63 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:20 | 2019-01-12 17:12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), спиленным персоналом ИП "Борзенко". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) спиленного персоналом ИП "Борзенко". | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1880 | 43 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:15 | 2019-01-12 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №15-№16, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1881 | 51 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:08 | 2019-01-12 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №4 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №300-301, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 299-302.
1882 | 42 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 12:10 | 2019-01-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору, на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая(ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №27-№28, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1883 | 50 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:51 | 2019-01-12 12:41 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, В результате спиливания дерева вблизи охранной зоны ВЛ сторонним лицом, произошло падение дерева на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье в пролете опор № 6-34 - № 6-35, в результате этого произошел обрыв трех проводов,что привело К.З, и отключение МВ-10 кВ от действия МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов, в произошло КЗ и отключилась ВЛ-10кВ Ф.10-11 ПС Воронье от действия защит. | Через местные СМИ проинформировать население района о недопустимости выполнения каких-либо работ в охранных зонах ВЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС Воронье с целью выявления дефектов и повре-ждений на ВЛ особое внимание обратить на дере-вья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания.
1884 | 38 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:18 | 2019-01-12 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской ТП-49 П (на балансе ООО "Данковзерно" ). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1885 | 65 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:06 | 2019-01-12 15:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате проникновения птицы на изоляторы трансформатора КТП 10/0,4кВ №245 д,Алексеевка произошло межфазное короткое замыкание, которое должно было привести к перегоранию предохранителей 10кВ, но так как предохранители были установлены не расчетного тока произошло отключение В 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня действием МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, В результате пробоя воздушного промежутка фаз "А" и "В" через птицу на трансформаторе КТП 10/0,4кВ №245 д.Алексеевка произошло отключение В 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня
1886 | 45 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 10:28 | 2019-01-12 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Кузьминская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Кузьминская в пролёте опор № 23-24. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить.
1887 | 37 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:40 | 2019-01-12 10:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ №12 "Верхняя Матренка" в пролете опор № 51-52, выполненный неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание из-за наброса проволоки на линейные провода ВЛ-10 кВ №12 "Верхняя Матренка" в пролете опор № 51-52, неизвестным лицом. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1888 | 57 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:24 | 2019-01-12 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1889 | 49 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:00 | 2019-01-12 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №2 Н.Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 237-238, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от растительности деревьев в пролете опор № 237-238.
1890 | 44 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 00:32 | 2019-01-12 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порыва ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская произошло падение ветки на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская в пролете опор №37 – 38. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезать, при необходимости спилить.
1891 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 23:26 | 2019-01-12 00:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП-10/0,4кВ Вол-37-47П от ПС 110/35/10кВ Куликовская,находящегося на балансе потребителя: И.П. Карапетян Г.К., возникло замыкание на землю фазы "В" на КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу потребительской КТП-10/0,4кВ Вол-37-47П И.П. Карапетян Г.К. с требованием содержания электроустановок, находящихся на их балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1892 | 66 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 20:50 | 2019-01-11 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково".в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.
1893 | 17 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 19:29 | 2019-01-11 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино от действием защиты явилось межфазное к.з в пролете опор №283-284 ведомственного участка ВЛ: обрыв провода (по сообщению владельца ведомственного участка ВЛ). Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо владельцу ведомственной ВЛ с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
1894 | 37 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:22 | 2019-01-11 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №6-15 обнаружен налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №63-66 обнаружено налипание снега на провода ВЛ, следы схода снега с проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №63-66. Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №6-15. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03, Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
1895 | 297 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:15 | 2019-01-11 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падения дерева, из лесного массива не охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева поваленного ветром из лесного массива не охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-4 отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье ПС 110/35/10 кВ Брусово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию-мастер УРЭС Соловьёв А.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Провести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 №12 Поддубье отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово в проле опор №3-4.
1896 | 84 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 14:59 | 2019-01-11 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве вязки провода фазы "А" и срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролёте опор №8/6-8/7, при усилении ветра, снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв вязки провода фазы "А", срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8/7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8/6-8/7 ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) произошёл при усилении ветра, снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1897 | 89 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:39 | 2019-01-11 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение связующего участка за В-17 ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с ВЛ-10кВ №1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ возникшего в результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №90-№91 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ- правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
1898 | 36 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1899 | 37 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 33-34, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1900 | 23 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 12:56 | 2019-01-11 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 14 м/с | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
1901 | 34 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:50 | 2019-01-11 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 49-50, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1902 | 36 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:33 | 2019-01-11 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала колпачка КП 22 фаза "С" в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.10.1981г. Последний комплексный ремонт - 30.07.2010 г. Дата последнего периодического осмотра - 08.11.2018 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" между траверсой и проводом ф «С» на опоре № 69 вызванный срывом изолятора ШФ-10 из-за разрушения колпачка КП-22 в результате ухудшением изоляционных свойств, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Плоский опор №№ 59-74. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
1903 | 41 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 08:48 | 2019-01-11 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной наличия «земли» на фазе «С» стало перекрытие через тело птицы на заземлённую раму ВР-10 кВ на опоре №30 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 110/10 кВ Октябрьская. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие через тело птицы на заземленную раму разъединителя на ВР-10 кВ на опоре №30. | Выполнить верховой осмотр опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты.
1904 | 38 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:33 | 2019-01-11 01:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролетах опор №80-81 обнаружен схлест проводов соседних фаз из за увеличения стрелы провеса верхнего провода ВЛ под тяжестью налипшего снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №80-81. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
1905 | 30 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:10 | 2019-01-11 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 413.09 от ПС Петринка стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№№ 136-137 веткой, сломленой под весом накопившегося снега и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на территории заповедника. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки, сломленой под весом накопившихся снежных отложений и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка в пр. оп.№№ 136- 137 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №136 - №140 ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1906 | 24 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 18:55 | 2019-01-10 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1907 | 41 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 16:54 | 2019-01-10 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порыва ветра до 11 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №20-21. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская,особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1908 | 71 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 15:40 | 2019-01-10 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №228 - №229 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №228 - №229 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №228 - №229 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1909 | 30 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 14:35 | 2019-01-10 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-100/6 ТП 721 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В", вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 32 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора КТП 721 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "В". | ВЛ-6кВ С-з Дмитровский провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1910 | 42 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 13:37 | 2019-01-10 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 33-34 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Чернитовская в пролете опор №33-34 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1911 | 36 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 08:10 | 2019-01-10 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №215, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода ВЛ. Обрыв вязки произошел по причине налипания снега на провода при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №215 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине налипания снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №215 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №215 замечания устранить.
1912 | 74 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:45 | 2019-01-10 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №10 РП 29 в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10кВ №10 РП 29- ТП 382 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1973г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10кВ №10 РП 29- ТП 382 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1973г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 10 РП 29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 10 РП 29 (КЛ10кВ РП29-ТП 382) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1913 | 70 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:36 | 2019-01-10 05:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево явилось междуфазное К.З. из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами на проходных изоляторах КТП-3 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Причиной К.З. на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии воздушного промежутка между проводами на проходных изоляторах КТП-3 птицей. | Проанализировать количество отключений ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево из-за воздействия птиц, предоставить сведения гл. инженеру РЭС для принятия решения об установке репелентной защиты от птиц на токоведущие части, где возможно перекрытие.
1914 | 71 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 04:50 | 2019-01-10 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино", при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1915 | 32 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 23:30 | 2019-01-10 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Земля в сети 10кВ возникла по причине перекрытия изоляции между проводом и траверсой упавшей веткой с дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ на оп.№50 ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева на оп.№50 ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка упала под воздействием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1916 | 58 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 20:55 | 2019-01-09 22:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №303-304 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №303-304 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №303-304, угрожающих падением на провода.
1917 | 18 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 18:28 | 2019-01-09 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 20-21 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 20-21 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний
1918 | 27 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:45 | 2019-01-09 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов, вызванное падением дерева в пролете опор 134-135, росшего в не охранной зоне ВЛ, в следствие неблагоприятных погодных условиях (обильный снегопад, большое налипание снега на кронах деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв линейных проводов на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки в пролёте опор №134-135 произошёл по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры.. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
1919 | 28 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:30 | 2019-01-09 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), На изоляторе произошёл обрыв вязки провода, вследствие чего в пролёте опор №40-41 произошел схлест проводов, что привело к межфазному КЗ и отключению действиями защит ВЛ - 10 кВ № 173 ПС "Восход". | Нарушение электрической изоляции, Из-за воздействий ветровых нагрузок в процессе эксплуатации произошло нарушение и обрыв крепления провода на изоляторе вследствие чего в пролёте опор №40-41 произошло нарушение воздушного промежутка между проводами. | Произвести внеочередной,выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" По результатам внеочередного, выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" запланировать устранение выявленных недостатков.
1920 | 12 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:50 | 2019-01-09 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 128.04 от ЦРП Полевая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием изоляционного (воздушного) промежутка между нижними проводами ВЛ в пр. оп.№ 16-17 ветками ДКР, приближенных к неизолированным проводам на недопустимое расстояние | Нарушение электрической изоляции, В результате приближения веток ДКР к неизолированным проводам ВЛ 10кВ произошло перекрыте изоляционного (воздушного) промежутка между проводами ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая в пр. оп.№16 - №17 с последующим возникновением междуфазного КЗ, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая в пр. оп. №16 - №17 от ДКР. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч.№04 ЦРП Полевая.
1921 | 28 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:45 | 2019-01-09 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции вводов 10 кВ фаз "А", "В", "С" силового трансформатора в РУ 10 кВ по продуктам термического разложения изоляции выводов 0,4 кВ от силового трансформатора, выполненных изолированными проводами, вследствие ее нагрева по причине ослабления контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора в РУ 0,4 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз "А", "В", "С" силового трансформатора в РУ 10 кВ КТП 309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате её загрязнения продуктами термического разложения изоляции выводов 0,4 кВ от силового трансформатора, выполненных изолированными проводами в РУ 0,4 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1922 | 42 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:25 | 2019-01-09 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №210-№211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №210-№211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" и влияющие на нормальную работу ВЛ.
1923 | 31 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:20 | 2019-01-09 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за несвоевременного выявления дефекта по нарушению контактного соединения в главном рубильнике, произошло короткое замыкание и отключение фазы "В" и "С" в результате срабатывания ПК 10. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, По причине ослабления и нагрева контактного соединения в главном рубильнике произошло нарушение электрической изоляции и короткое замыкание в результате чего сработали ПК 10 на отключение фазы "В" и "С". | Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10кВ №1313. По результатам внеочередного осмотра КТП 1313 2/160 при необходимости включить в график техобслуживания.
1924 | 20 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:40 | 2019-01-09 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 85-86, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 85-86, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава составить график устранения выявленных замечаний.
1925 | 32 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:22 | 2019-01-09 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра, достигавших 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская произошли падения веток с деревьев на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшими с деревьев ветками произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская в пролетах опор № 7 – 8 и № 12 – 13. Нарушение электрической изоляции, В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло схлестывание проводов в пролете опор № (15-2) – (15-3) и как следствие отключение ВЛ. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № (15-2) - (15-3) на ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская.
1926 | 31 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:01 | 2019-01-09 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 48-49, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от растительности деревьев в пролете опор № 48-49.
1927 | 44 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 08:47 | 2019-01-09 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Захарьевское послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №Д90 - №Д91 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Ветка под действием порывов ветра упала на землю под провода ЛЭП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось падение на провода ВЛ в пролете опор №Д90 - №Д91 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1928 | 30 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:19 | 2019-01-09 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ № 07 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванное перекрытием трупом птицы у проходных изоляторов КТП № 444. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), При попадание птицы между проходными изоляторами КТП №444 произошло отключение ВЛ-10 кВ № 07 Б.Дорога. | Провести внеочередной осмотр КТП №444 ВЛ-10 кВ №07 Б.Дорога, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Произвести внеочередные осмотры КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №07 Б.Дорога, на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц в ТП. Выявленные дефекты при осмотре устранить, либо включить в ТО или КР.
1929 | 29 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:09 | 2019-01-09 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-611 ПС Гнездово явилось однофазное замыкание на землю по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ от ЛР-353 до ТП-801. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово от ЛР-353 до ТП-801.
1930 | 27 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 06:57 | 2019-01-09 07:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ от ЛР-4 до ТП-129. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово от ЛР-4 до ТП-129.
1931 | 26 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:47 | 2019-01-09 01:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 15 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1932 | 32 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:26 | 2019-01-09 01:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 35 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1933 | 13 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 18:31 | 2019-01-08 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС 35/10 Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1934 | 38 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 17:35 | 2019-01-09 00:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило межфазное К.З. произошедшее в результате наброса посторонними лицами токопроводящего оголенного провода на провода в пролете опор №Л-1 - №Л-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился из-за механического воздействия посторонних лиц при набросе токопроводящего оголенного провода на провода ВЛ в пролете опор №Л-1 - №Л-2 с возникновением междуфазного КЗ. | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших наброс на провода в пролете опор №Л-1 - №Л-2 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.
1935 | 11 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:55 | 2019-01-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 77-78 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор№77-78 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания.
1936 | 31 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:49 | 2019-01-08 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение участка ВЛ за ячейкой № 5 ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" из-за КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №253 - №254 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №253 - №254 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившейся в результате налипшего снега. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №253-№254. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1937 | 14 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 13:07 | 2019-01-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за обрыва провода фазы «С» с последующим его падением на землю, при сильных порывах ветра и повторяющихся ветровых нагрузках в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№73-74 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл из-за сильных порывов ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1938 | 5 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 11:30 | 2019-01-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №82-83 ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки", вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83, вызванное опустившимися под тяжестью снега на провода ветками дерева. | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор 81-(3-1) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп (3-4)-(3-5) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки".
1939 | 37 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 07:58 | 2019-01-08 09:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 40-41 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Любвинская в пролете опор №40-41произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1940 | 42 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 04:19 | 2019-01-08 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветви дерева, расположенной за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате падения ветви дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1941 | 22 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 22:06 | 2019-01-07 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10кВ ПС Воронье ф.10-11 стал обрыв вязки провода на изоляторе опоры № 243 ф.С, с падением провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки произошел в результате воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) и как сопутствующее обстоятельство сильные порывы ветра до 17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При сильных ветровых нагрузках и длительного воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки ф. С , в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №243 ф. 10-11 Воронье. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №243 ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье выявленные замечания при их наличии.
1942 | 46 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:59 | 2019-01-07 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10 кВ Середа послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17-18 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшем падением ее на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 от ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 17 - 18 в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10 кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам.
1943 | 18 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:53 | 2019-01-07 22:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ "Агрохимия" явилось повреждение в ТП 145П находящейся на балансе потребителя ООО "Агрокомплекс Добровский". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1944 | 35 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:05 | 2019-01-08 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), В результате несвоевременного устранения дефекта (соединение провода скруткой) произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете 91-92 с последующим схлестыванием. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пичаевская. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы "В" , схлест проводов, межфазное замыкание и отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пичаевская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1945 | 1 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:51 | 2019-01-07 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 23-24 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка в пролете опор № 23-24 произошло по причине воздействия порывов ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
1946 | 32 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:01 | 2019-01-07 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате касания провода фазы "А" в пролете опор № 54 - № 55 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившегося из-за воздействия сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Касание провода фазы "А" в пролете опор № 54 - № 55 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и наклонившегося из-за воздействия порывистого ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
1947 | 20 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 17:09 | 2019-01-07 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-331 - ТП-356. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1948 | 22 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 13:39 | 2019-01-07 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате физического износа трансформатора в КТП №126 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская и изменения структуры материалов в ходе длительной эксплуатации оборудования на изоляторе фазы "С" образовались сколы и нарушение целостности резьбового соединения на шпильке. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Вследствие повреждения на изоляторе и шпильке фазы "С" трансформатора КТП №126 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская произошло нарушение электрического контакта и размыкание цепи. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, на КТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ №6 ПС Комсомольская . По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР.
1949 | 24 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 12:02 | 2019-01-07 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово пролетах опор№ №98-№99 обнаружено опадание налипшего снега с проводов ВЛ, что привело к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" и как следствие возникновению кратковременного межфазного К.З, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия защит. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате порывов ветра до 17 м/с, произошло падение налипшего снега с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово в пролете опор №98-№99, в следствие чего произошел схлест проводов ф. "С" и ф. "В" и кратковременное между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Кузнецово от действия МТЗ. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
1950 | 39 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 10:55 | 2019-01-07 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-10кВ №135 (Девницкий) ПС 35/10кВ "Новое село" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87, вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №86 и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87, вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №86 и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село".
1951 | 33 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В связи с несвоевременным выявлением дефекта и при сложившихся неблагоприятных погодных условиях (резких порывах ветра)произошло снижение механической прочности и обрыв провода в месте контактного соединения на опоре №1/14. Сопутствующим обстоятельством явилось наличие птицы на опоре №1/14 ( через тело птицы проходил эл. ток, о чем свидетельствует обугливание конечности). Возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В результате нарушения механического соединения провода на опоре №1/14 и воздействия повторяющихся порывов ветра произошел обрыв провода с последующим падением на землю. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зеленая. Особое внимание обратить на состояние изоляции, наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1952 | 34 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта произошло разрушение материала колпачка, что под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 14 м/с), привело срыву изолятора на оп.№68 фазы "С", падению провода на траверсу, что вызвало срабатывание предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". В результате возникшего замыкания на землю произошел обрыв и падение на землю провода. | Электродуговое повреждение, В результате разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора, произошел контакт провода фазы "С" с траверсой опоры №68, произошло электродуговое повреждение, обрыв и падение на землю провода ВЛ 10 кВ №4 ПС Зеленая. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зеленая, особое внимание обратить на надежность крепления крюков к опорам, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1953 | 3 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 05:41 | 2019-01-07 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 2-3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1954 | 3 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 02:57 | 2019-01-07 02:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка послужило междуфазное замыкание между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка произошло при схлестывании проводов, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 39-40, под воздействием сильных порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка по всей длине для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 38-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка.
1955 | 25 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 23:20 | 2019-01-07 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительского оборудование ТП-409П ВЛ-10 кВ №12 Техникум ПС Конь-Колодезь на балансе ГК «Российские автомобильные дороги (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1956 | 19 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 20:16 | 2019-01-06 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская в пролете опор №(4-41) – (4-42). | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить.
1957 | 20 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:23 | 2019-01-06 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №62/228-63/228 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №62/228-63/228.
1958 | 17 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:00 | 2019-01-06 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-5 ф1029 ПС Добрунь и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-5 ф1029 ПС Добрунь явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1029 ПС 110/10кВ Добрунь По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1959 | 25 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:33 | 2019-01-06 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-659. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 СП Аполье, за ЛР-659.
1960 | 17 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:00 | 2019-01-06 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС Спасская произошло падение дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшим деревом произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №2 ПС Спасская в пролёте опор №186-187. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1961 | 10 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 11:30 | 2019-01-06 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №415-№416 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №415-№416 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой в пролете опор №415-№416 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1962 | 33 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 08:10 | 2019-01-06 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 70-71 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ-не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить.
1963 | 7 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:55 | 2019-01-06 07:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №124-125 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №124-125 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
1964 | 123 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:04 | 2019-01-06 08:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №206-207 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №206-207 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов В.С. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №206-207 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1965 | 12 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:01 | 2019-01-06 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Панкратово обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №75, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №75 и касание провода фазы «А» траверсы ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Панкратово. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания.
1966 | 17 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 04:27 | 2019-01-06 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово в пролете опор №№37-38 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №37 - №38 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово . Произвести обрезку деревьев в случае необходимости угрожающих при определенных условиях падением на провода в пролетах опор №37-38. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
1967 | 8 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 03:55 | 2019-01-06 04:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Заря) ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №255 - №256, макушкой дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия бобров. Повреждений проводов не выявлено. Дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №255 - №256, макушкой дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны под воздействием бобров. Повреждений проводов не выявлено. Дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково
1968 | 41 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 02:49 | 2019-01-06 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на верхний провод траверсы опоры №И-3 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи оперативно отключен по ТУ из-за механического воздействия при падении ветки дерева на верхний провод траверсы опоры №И-3 с перекрытием фазного провода на заземленную траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №И-2 - №И-4 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1969 | 15 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 18:55 | 2019-01-05 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №49-№50 упавшей веткой дерева из-за границы охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №49-№50 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1970 | 22 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 17:01 | 2019-01-05 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№180-181 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№180-181 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1971 | 14 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:40 | 2019-01-05 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №266-№267 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110\35\6кВ Аксинино . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1972 | 19 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:15 | 2019-01-05 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло по причине схлестывания проводов "В" и "А" в пролёте опор № 1-2 при обрыве вязки провода фазы "В" на опоре №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега (образование снежных муфт) при порывах ветра до 17 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1973 | 19 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:30 | 2019-01-05 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 79-80, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Вырубка отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 75-81 ВЛ-10 кВ №777.
1974 | 7 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:05 | 2019-01-05 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 17-18. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС 35 кВ Куровщинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС Куровщинская при возникновении КЗ из-за падения ветки дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1975 | 24 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:58 | 2019-01-05 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «А» на опоре № 34, ВЛ-10кВ №4 "Приозерное", вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 01.11.1991г. Капитальный ремонт – 26.09.2017г. Периодический осмотр – 17.10.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое зымыкание на землю, из-за обрыва провода А-50 фазы «А» на опоре № 34 ВЛ-10кВ №4 "Приозерное". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное" устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастеру Чернышеву А.П. о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок Лебедянского мастерского участок по эксплуатации РС № 3.
1976 | 21 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:45 | 2019-01-05 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №74 - №75 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №74 - №75 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Чепли Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №№74-75 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1977 | 52 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 08:40 | 2019-01-05 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая от ЗТП-25 до ЗТП-31 типа ААШв 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 20.02.2013 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая от ЗТП-25 до ЗТП-31. | Проанализировать количество повреждений Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая на кабельном участке от ЗТП-25 до ЗТП-31 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
1978 | 40 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 07:56 | 2019-01-05 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №110 - №111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110 - №111 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки с возникновением междуфазного КЗ и обрывом одного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №110 - №111 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1979 | 16 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 05:48 | 2019-01-05 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №16 ПС Саюкинская в пролёте опор №59-60. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить.
1980 | 52 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:53 | 2019-01-05 06:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №201-202, угрожающих падением на провода.
1981 | 14 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:50 | 2019-01-05 07:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия порывов ветра на опоре № 591 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Бахаревская произошел срыв вязки провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Из-за срыва вязки на опоре № 591 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Бахаревская произошло касание фазным проводом заземленной металлической траверсы, что вызвало аварийный режим работы ВЛ. | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1982 | 36 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 16:01 | 2019-01-04 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта контактного соединения шлейфа фазы «В» к подстанционному разъединителю Р 10 кВ ТП-2/У-2 (РЛНД-10), произошел его нагрев (искрение), что привело к "скачкам" напряжения у потребителей, устраненное оперативным персоналом. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате нарушения контактного соединения шлейфа фазы «В» к подстанционному разъединителю Р 10 кВ ТП-2/У-2 (РЛНД-10), произошел его нагрев (искрение), что привело к "скачкам" напряжения у потребителей, устраненное оперативным персоналом. | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1983 | 39 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 15:05 | 2019-01-04 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению бокового дерева с края просеки на верхний провод в пролете опор №221 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье послужила несвоевременная вырубка деревьев в границах охранной зоны ВЛ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Однофазное замыкание на "Землю" в результате падения под тяжестью налипшего мокрого снега дерева в границах охранной зоны ВЛ на верхний провод в пролете опор №221 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье от ЛР-507 послужило механическое воздействие при падении бокового дерева с края просеки на верхний провод в пролете опор №221 - №222 с излом верхнего штыря траверсы ТМ -1 на опоре №221, падением провода с изолятором на заземленную траверсу и возникновением однофазное замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №220 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. По результатам внеочередного осмотра и обследования ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта.
1984 | 1 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 13:10 | 2019-01-04 13:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 63 - 64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 63 - 64 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия защит. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье, устранить выявленные замечания при их наличии.
1985 | 47 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 12:18 | 2019-01-04 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10 кВ Пищ-922-7 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №24-1 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Пищ-922-7, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №24-1 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине.
1986 | 4 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:42 | 2019-01-04 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 169-171 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Агропром в пролете опор №169-171 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1987 | 8 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:16 | 2019-01-04 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11/49-12/49 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА . | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА в пролете опор №11/49-12/49 угрожающих падением веток на провода.
1988 | 28 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:11 | 2019-01-04 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №21ПС Покровская в пролете №57-58 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"С» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1989 | 11 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:05 | 2019-01-04 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 ВЛ-10-3 ПС Воронцовка произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» веткой упавшей на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» веткой дерева в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 на КТП 309 ВЛ-10-3 ПС Воронцовка | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Воронцовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
1990 | 13 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:49 | 2019-01-04 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое отключена оперативно в следствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №175 - №176 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №175 - №176 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1991 | 12 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:20 | 2019-01-04 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1992 | 11 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:11 | 2019-01-04 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 554.09 ПС Лобазовка стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ проводов в пролёте (2-5)-(2-6). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте (2-5)-(2-6) из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Произвести валку деревьев в пролётах №(2-3)-(2-7) ВЛ-10 кВ 554.09.
1993 | 29 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:53 | 2019-01-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение персоналом ОВБ Ярославского РЭС Р-90 на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое проходного изолятора фазы "С" на ТП 128 Солонец . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой и повреждение изолятора фазы "С" на ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1994 | 27 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:02 | 2019-01-04 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №07 Дружба от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №120-121, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. Из-за падения ветки произошел срыв изолятора с его дальнейшим повреждением и схлест проводов в пролете опор № 120-121. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошел срыв изолятора и схлест проводов. Произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 07 Дружба от растительности деревьев в пролете опор № 120-121.
1995 | 44 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 06:35 | 2019-01-04 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1996 | 14 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 05:21 | 2019-01-04 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 6кВ №03 "Поселок" ПС 35/6кВ "Батьки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 6кВ №03 "Поселок" ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1997 | 36 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 04:22 | 2019-01-04 05:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №143 - №144 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключался из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №143 - №144 с возникновением межфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1998 | 5 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 03:30 | 2019-01-04 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки послужило несвоевременное выявление износа изолятора фазы "В" на опоре № 54, приведшее к его разрушению, под воздействием порывов ветра, вызвавшему опускание провода на траверсу и однофазное замыкание на землю. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Разрушение изолятора фазы "В" и опускание провода на траверсу на опоре № 54 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки произошло из-за механического износа изолятора вследствии длительного срока эксплуатации (старения) под воздействием порывов ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1999 | 8 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:23 | 2019-01-03 20:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ "Кривецкое лесничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя Лазарева С.В. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2000 | 56 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:10 | 2019-01-04 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), 1. Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №181-№182 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося во время обильного снегопада. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2001 | 26 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:05 | 2019-01-03 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №13 Коминтерновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №27-28, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Коминтерновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2002 | 9 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 17:52 | 2019-01-03 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №9-10 на участке ВЛ 6 кВ от ТП 162 до ТП 219 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра, налипании мокрого снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №9-10 на участке ВЛ 6 кВ от ТП 162 до ТП 219 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) произошёл при усилении ветра, налипании мокрого снега и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2003 | 14 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:50 | 2019-01-03 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская ( ВЛ в эксплуатации с 1971 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2004 | 23 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:40 | 2019-01-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава на провода в пролете опор № 93-94 с перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава в пролете опор № 93-94 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.
2005 | 21 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:25 | 2019-01-03 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Из-за старения изоляции - колпачка изолятора - произошло рассыпание колпачка и последующий срыв изолятора на опоре №6/3 и в результате соприкосновения провода фазы А и траверсы и последующее появление "Земли" ВЛ-10 кВ №15 Половнево. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 6/3 ВЛ-10 кВ №15 Половнево в результате срыва изолятора из-за повреждения колпачка. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево) опоры №№ 6/1-6/15. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
2006 | 12 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:14 | 2019-01-03 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 174-175 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева (высота дерева 20 м), растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 174-175 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
2007 | 49 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:04 | 2019-01-03 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ЛР-31 на ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" персоналом РЭС в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия шлейфа провода фазы "С" на раму выносного разъединителя опоры № (20-12) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие шлейфа провода фазы "С" на раму выносного разъединителя опоры № (20-12) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев".
2008 | 9 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:54 | 2019-01-03 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №1-00/3 - 4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1322, при ветровой нагрузке произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" с возникновением двухфазного КЗ. Установленные на руб.0,4кВ №1 НВ предохранители с завышенным номинальным током, позволили двухфазному КЗ по стороне НН перейти на сторону ВН. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременная замена не калиброванных вставок ВВ предохранителей в КТП 1322 позволила двухфазному КЗ перейти на ВЛ-10 кВ №5 Туголуковская, что привело к отключению В 10кВ №5 на ПС Туголуковская действием МТЗ с не успешным АПВ. Не успешное АПВ вызвано тем что на момент включения не калиброванные вставки ВВ предохранителей в КТП 1322 еще не перегорели. При РПВ не калиброванные вставки ВВ предохранителей в КТП 1322 фаз "А", "В" перегорели и ВЛ-10 кВ №5 Туголуковская вошла в работу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала, вытяжка провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести регулировку провода в соответствии с нормами в пролётах опор 1-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1322. Заменить НВ предохранители в соответствии с номинальным током и однофазным током КЗ в конце линии. Заменить ВВ предохранители на калиброванные. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "определение провиса проводов".
2009 | 17 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:50 | 2019-01-03 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Старения изоляции, изменение изоляционных свойств изоляторов повлекло за собой пробой проходных (ИПУ-10-630) и опорных изоляторов фаз А и В в РУ-10 кВ ТП 140. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Междуфазное КЗ в результате нарушения структуры материала изоляции проходных (ИПУ-10-630) и опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 140. | Произвести внеочередной комплекс диагностики ТП 140 с.Сотниково. По результатам диагностики ТП 140 с.Сотниково устранить выявленные недостатки.
2010 | 7 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:01 | 2019-01-03 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-10кВ Орджоникидзе от ПС 35/10кВ Грязное отключена по причине однофазного замыкания провода и траверсы на опоре 16 вследствие падения ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Однофазное короткое замыкание на "землю" ВЛ-10 кВ Орджоникидзе между траверсой и проводом на опоре № 16 произошло от механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угро-жающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
2011 | 55 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 14:55 | 2019-01-03 16:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении подгрызенного за пределами охранной зоны ВЛ бобрами дерева в пролете опор №242 - 243. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка и обрыва 3-х проводов А-35 в пролете опор №242 - 243 явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении подгрызенного за пределами охранной зоны ВЛ бобрами дерева на провода ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Вырубить деревья, поврежденные бобрами угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №242 - 243. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
2012 | 16 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:39 | 2019-01-04 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36, 39-40 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 35-36, 39-40 ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний
2013 | 13 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:00 | 2019-01-03 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №196-№197 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №196-№197 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №196-№197, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2014 | 15 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:28 | 2019-01-03 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2015 | 20 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:25 | 2019-01-03 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоне ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ Краснознаменка на изоляторы ТП № 326 15-й Конезавод-музей при налипании снега и порыве ветра, произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоне ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ Краснознаменка на изоляторы ТП № 326 15-й Конезавод-музей при налипании снега и порыве ветра, произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка и включить их в план работ Болховского рЭС
2016 | 24 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:57 | 2019-01-03 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, произошло перекрытие воздушного промежутка веткой дерева, находящегося в охраной зоне ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10кВ Введенское в пролете опор № 89-90 между проводами фаз "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате перекрытия веткой дерева воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10кВ Введенское в пролете опор № 89-90 возникло межфазное короткое замыкание устраненное действием защиты. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское по всей длине.
2017 | 8 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:45 | 2019-01-03 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ТП 407 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 219 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры матери-ала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная в целом месте про-изошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2018 | 10 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:44 | 2019-01-03 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гаврильск произошло при порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26 в результате падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» в пролете опор №25-26 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гаврильскв результате падения ветки дерева на провода при порывах ветра | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Гаврильск на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Гаврильск выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
2019 | 6 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:43 | 2019-01-03 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое в пролете опор № 7-8 , при ветровой нагрузки, на провода фазы "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.
2020 | 48 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:15 | 2019-01-03 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), При сильном ветре произошло падение ветвей, с деревьев растущих в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №290-291 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветвей, с деревьев растущих в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №290-291 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны и спил деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №290-291, угрожающих падением на провода.
2021 | 35 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:10 | 2019-01-03 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное замыкание в пролете №159-160 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №159-160. | Произвести вырубку деревьев в пролётах опор №№ 45-46, 159-160, 172-175. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2022 | 9 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:02 | 2019-01-03 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13 ОВЛ-10 на КТП-403 ВЛ-10-4 ПС Лосево произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в результате падения ветки дерева из-за предела охранной зоны ВЛ на провода при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №12-14 ОВЛ-10 на КТП-403 ВЛ-10-4 ПС Лосево в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
2023 | 3 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2024 | 32 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея в пролётах опор №21-22 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея замечания устранить.
2025 | 7 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:15 | 2019-01-03 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №56/271-57/271 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Гриденки в пролете опор №56/271-57/271, угрожающих падением веток на провода.
2026 | 40 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 01:10 | 2019-01-03 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега, на провода ВЛ в пролете опор №88-89, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №88-89 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2027 | 11 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:35 | 2019-01-03 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №3.70-№3.71 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №3.70-№3.71, при налипании снега на ветки дерева и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР.
2028 | 36 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:11 | 2019-01-02 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11, веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11, веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика".
2029 | 19 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 20:35 | 2019-01-03 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием повторяющихся порывов ветра, с одного из таких деревьев оторвалась толстая ветка, упала и зацепилась на проводах фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль в пролете опор №66-67 . Это привело к нарушению электрической изоляции между фазами "В" и "С", и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль упавшей веткой дерева, произошло межфазное короткое замыкание по телу ветки, устраненное действием защит. | По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 год. Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль.
2030 | 2 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 19:20 | 2019-01-02 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролёте опор №10-11 привела к падению ветки на провода 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная, на провода 3-х фаз в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1007 ПС Центральная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролете опор №10-11.
2031 | 68 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 17:30 | 2019-01-02 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВВ10кВ ВЛ 1016 ПС 110/35/10 кВ Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №20-№21 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2032 | 15 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:20 | 2019-01-02 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 32-33, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 20-50.
2033 | 38 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:05 | 2019-01-02 16:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 макушкой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ в результате воздействия бобров. На проводах и дереве видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
2034 | 6 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 15:15 | 2019-01-02 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №29-30.
2035 | 23 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 14:49 | 2019-01-02 16:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия высоковольтных спусков на крыше КТП 167 куницей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных спусков на КТП 167 произошло в результате проникновения куницы на крышу ТП. | По результатам инженерного осмотра всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) на предмет возможности проникновения животных.
2036 | 14 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 13:20 | 2019-01-02 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролёте опор № 34-35 ветки, сломленной ветром с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Улусарка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки, сломленной ветром с отдельно стоящего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Улусарка. Межфазное замыкание линейных проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №№ 34-35. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка, произвести вырубку (обрезку крон).
2037 | 57 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной оперативного отключения ВЛ-133 явилось появление эл. разрядов (посторонние звуки и искрение) между подвижным и неподвижным контактами ЗН-ФП фазы В ВЛ-133 из-за механического воздействия ГИО. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной оперативного отключения ВЛ-133 явилось появление эл. разрядов (посторонние звуки и искрение) между подвижным и неподвижным контактами ЗН-ФП фазы В ВЛ-133 вследствие нарушения электрического контакта при воздействии ГИО на заземляющий нож. | Выполнить внеочередную ревизию ЗН-ФП ВЛ-133 на ПС 110/10кВ Касня. Издать распоряжение по службе с требованием выполнения ревизии ЗН-ФП при выполнении плановых работ на линейных разъединителях ПС 110 - 35кВ для в/ч обработок каналов на ВЛ-110 - 35кВ и фиксации проведения данных работ в паспорте подстанции. Довести обстоятельства технологического нарушения на ПС 110/10кВ Касня 02.01.2019г. до всего ремонтного персонала СПС.
2038 | 29 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов из-за схода с проводов налипшего снега в пролете опор №82-83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов налипшего на провода снега в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово произошло перекрытие проводов в данном пролете и отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово с отключением ВЛ действием токовой отсечки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты
2039 | 9 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:41 | 2019-01-02 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №26 - №6-1 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №26 - №6-1. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №26-№6-1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
2040 | 64 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:29 | 2019-01-02 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Л20 - №Л21 (снята оперативной штангой), провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №Л20 - №Л21. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2041 | 13 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:11 | 2019-01-02 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич в пролетах опор №36-38 обнаружены следы падения снега с проводов ВЛ 10 кВ, от возникшего межфазного К.З. при сбросе снега ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.
2042 | 280 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:03 | 2019-01-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-48-- 1-49 без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева,сваленного ветром из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1-48- 1-49 ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ10кВ №10 ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования- мастер БРЭС Александров М.В. | провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ выполнить вырубку деревьев в охраной зоне ВЛ10кВ №10 ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор 1-48-оп.1-49.
2043 | 14 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:05 | 2019-01-02 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось падение ветки в пролете опор №№85-86, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание при механическом воздействии упавшей ветки на провода ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 85-86. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№85-86 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2044 | 49 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:02 | 2019-01-02 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ Ш-2-9П, находящейся на балансе потребителя: ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-2-9П ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
2045 | 11 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:01 | 2019-01-02 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-7 - №5-8 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №5-7 - №5-8 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Старое Село Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-7 - №5-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2046 | 6 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:57 | 2019-01-02 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ № 9 (Кладово) ПС 220/110/35кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2), вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №(3-1) и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-1)-№(3-2), вследствие срыва изолятора провода фазы "А" на опоре №(3-1) и касания провода фазы "В" из-за разрегулировки стрелы провеса и натяжения провода при минусовых температурах. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в соответствии с НТД.
2047 | 288 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:43 | 2019-01-02 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения послужило падение дерева на провода в пролете опор 18-19 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения послужило падение дерева на провода в пролете опор 18-19 | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов.
2048 | 35 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:36 | 2019-01-02 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра и при наличии старого поперечного подпила дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №92 - №93 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик отключился в результате механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №92 - №93 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом ж/б стойки марки СВ-105 опоры №93 и обрывом 3-х проводов марки А-35 в пролетах опор №92 - №95. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №92 - №95 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2049 | 202 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:26 | 2019-01-03 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключения ВЛ произошли из-за налипание снега на провода с последующим их схлестом | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключения ВЛ произошли из-за налипание снега на провода с последующим их схлестом | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов
2050 | 279 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:11 | 2019-01-02 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10кВ на присоединении ВЛ10кВ №6 Рютино ПС 110/10кВ Алешинка вызвано повреждением на оборудовании потребительской абонентской МТП 10/0,4кВ "СКЗ №2"((на балансе ОАО "Газпром газораспределение Тверь".). |  | направить письмо владельцау абонентской МТП 10/0,4кВ СКЗ №2(на балансе ОАО "Газпром газораспределение Тверь".) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
2051 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:09 | 2019-01-02 10:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной перерыва в эл. снабжении потрбителей по ВЛ-10 кВ №05 ПС Бутырки явилось повреждение потребительской КТП-979П, находящегося в эксплуатационной ответственности ПАО «Мегафон» |  | Направить в адрес собственника КТП КТП-979П ПАО «Мегафон» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояни.
2052 | 19 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:41 | 2019-01-02 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №96-№97 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2053 | 120 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:25 | 2019-01-02 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1) Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09) ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново дефекты.
2054 | 8 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:18 | 2019-01-02 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС Хоботовская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана падением ветки дерева на опору №462, в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на опору №462 произошло одновременное касание траверсы и провода, что привело к возникновению "Земли в сети". | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 461-462.
2055 | 15 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:53 | 2019-01-02 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта, завышенной стрелы провеса проводов в пролете опор №12/8-12/9 под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В-10 кВ ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции вследствие завышенной стрелы провеса проводов в пролете опор №12/8-12/9 под воздействием сильных порывов ветра, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 кВ №16 действием защит. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1.
2056 | 1 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:47 | 2019-01-02 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1982г.), в месте соединения шлейфа с проходным изолятором КРУН 10кВ, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфа. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа фазы "С" на КРУН 10кВ ф.101 ПС Климово привело к отсутствию эл. энергии у потребителя. | Произвести тепловизионное обследование мест выхода проводов из аппаратного зажима, присоединяемых к проходным изоляторам всех присоединений КРУН 10кВ ПС Климово. Выявленные недостатки устранить.
2057 | 35 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:05 | 2019-01-02 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Р-65-1 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №6 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ Р-65-1, что привело к касанию шлейфа фазы "А" на опоре №6 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС.
2058 | 8 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:43 | 2019-01-02 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВВ-10 кВ ВЛ-1025 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
2059 | 7 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:29 | 2019-01-02 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№134-135 явилась несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1010 ПС Демидов явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№134-135 дерева с обрывом одного провода марки А-35. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Демидов, в пролете опор №№134-135. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2060 | 6 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 02:24 | 2019-01-02 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№121-122 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№121-122 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№121-122 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2061 | 43 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 01:20 | 2019-01-02 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №16 (Поселок) ПС 35/6кВ "Песочное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7, веткой дерева, упавшей при порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6 - №7, веткой дерева, упавшей при порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Ветка дерева обнаружена под проводами, на ветке следы электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное
2062 | 34 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:14 | 2019-01-02 01:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное КЗ в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249. |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
2063 | 21 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:05 | 2019-01-02 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-№239 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №238-№239 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №238-№239 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2064 | 22 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-02 00:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №360-№361 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №360-№361 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №360-361 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2065 | 58 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:43 | 2019-01-02 01:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС "Данилов". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении СЖД. | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2066 | 47 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:34 | 2019-01-01 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново"
2067 | 5 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:28 | 2019-01-01 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось падение ветки в пролете опор №№51-52, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), КЗ при механическом воздействии упавшей ветки на провода ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№51-52. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1014 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№51-52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
2068 | 55 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:24 | 2019-01-01 23:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ № 09 ПС 110/35/10кВ "Данилов" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты в ячейке Л №9, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986 г. УРЗА в ведении СЖД. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке Л №9, возникший вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1986 г. УРЗА в ведении СЖД. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ № 09 ПС Данилов с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2069 | 5 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 19:16 | 2019-01-01 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №102-103 ВЛ-6кВ ф.611 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №102-103.
2070 | 2 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:50 | 2019-01-02 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В следствии старения оборудования, произошло повреждение АВ-0,4кВ №2, в результате возникло межфазное КЗ, привлекшее к срабатыванию высоковольтных предохранителей и отключению КТП 10/0,4кВ И-4-19 действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения АВ-0,4кВ №2, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. ПК -10кВ | Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в части выявления дефектов. Разработать мероприятия по устранению выявленных при проверки трансформаторов нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
2071 | 38 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:11 | 2019-01-01 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода ВЛ в пролете опор № 2.1-2.2, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №2.1-2.2 сломанным порывом ветра деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2072 | 60 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 16:39 | 2019-01-01 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор К29 - К30 под действием сильных порывов ветра с дальнейшим ее падением на землю. При подаче напряжения в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор К29 - К30 под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2073 | 24 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:50 | 2019-01-02 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №228-№229 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №228-№229 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2074 | 3 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:10 | 2019-01-01 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1004 ПС Беляево в пролете опор №17 - №18 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №17 - №18 на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Беляево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Беляево в пролете опор №№17-18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2075 | 45 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 14:02 | 2019-01-01 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ЛР-28 на ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" персоналом РЭС в результате однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры № (15-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" возникшее в результате перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры № (15-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев".
2076 | 10 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:33 | 2019-01-01 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания.
2077 | 9 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:00 | 2019-01-01 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №27-№28, угрожающих падением на провода.
2078 | 30 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:55 | 2019-01-01 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор №2-10-2-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить.
2079 | 51 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:38 | 2019-01-01 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20 - №21, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое"
2080 | 28 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:29 | 2019-01-01 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 121-140 обнаружены следы схода снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ - не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного об-хода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить.
2081 | 46 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:07 | 2019-01-01 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 (Бобраковский) ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №72 - №73, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №72 - №73, деревом упавшим от воздействия порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
2082 | 18 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:40 | 2019-01-01 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №112, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" и сильных порывов ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №112 и касание провода фазы «А» траверсы ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
2083 | 26 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:01 | 2019-01-02 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2084 | 27 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 10:53 | 2019-01-01 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате налипания снега на дерево растущего в охранной зоне ВЛ под силой тяжести снежной массы произошло наклон ствола дерева в сторону ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская в пролете №202-203 что привело к перекрытию межфазного промежутка фаз "А"-"В» через ветви, возникшее межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного пространства ветвями дерева между проводами фаз "А"-"В" в пролете опор №202-203 ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская произошло межфазное короткое замыкание устранено действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС
2085 | 2 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 6-14 - 6-15 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипания снега на провода и деревья после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., отключился МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, РПВ МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье - успешное. Провода ВЛ не повреждены,ремонтные Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье от действия защит | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания при их наличии.
2086 | 6 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №24-25, 42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролетах опор №24-25, 42-43 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
2087 | 9 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:44 | 2019-01-01 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 27 - № 28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 27 - № 28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №27-№29 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в соответствии с НТД. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2088 | 40 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. УРЗА находятся в ведении ОАО "Резинотехника" | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. УРЗА находятся в ведении ОАО "Резинотехника" | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2089 | 356 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падения ветви, сломанной ветром с дерева вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор 15-16- с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор 15-16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля для выявления возможных дефектов и при выявлении дефектов- устранить их
2090 | 26 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 04:20 | 2019-01-01 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования ТП 10/0,4кВ Но-2-8П/630, находящейся на балансе потребителя ООО "Слалом", на КВЛ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Но-2-8П/630 ООО "Слалом" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования, исключающее возникновение аварийных ситуаций на эксплуатируемом оборудовании. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
2091 | 1 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 75-76 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 75-76 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ТЗНП. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
2092 | 2 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №214-№215. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №214-№215. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
2093 | 6 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 151-152 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 12 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 151-152 произошло по причине воздействия порывов ветра до 12 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2094 | 4 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2095 | 5 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что привело к перекрытию гирлянды Ф «А», на опоре №26, в момент ее увлажнения в результате сильного тумана и налипания мокрого снега, что послужило причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф «А», на опоре №26, произошло по поверхности гирлянды изоляторов в момент ее увлажнения в результате сильного тумана и налипания мокрого снега. | Провести измерение сопротивления заземления опоры №26. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №26.
2096 | 7 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на КТП-707 находящейся на балансе потребителя ИП "Королева И.П." |  | Направить письмо потребителю ИП " Королева И.П." о приведении потребительской КТП-707 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2097 | 8 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-327, веткой обломленной с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, при налипании на нее мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-327, веткой обломившейся с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, в результате налипания на неё мокрого снега. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения, наметить мероприятия по их обрезке.
2098 | 12 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2099 | 16 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 605 ПС Карьерная явилось междуфазное короткое замыкание по причине проникновения на ведомственное ТП-740 ОАО "Смоленскнеруд" животного (кошка). |  | Направить письмо руководству ОАО "Смоленскнеруд" о необходимости принятия мер препятствующих проникновению животных в ТП.
2100 | 20 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ 110кВ Малиновская правая произошло из-за повреждение оборудования в смежной электрической сети (оборудование ФСК).
2101 | 32 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 057-ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 057-ТП 669 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-621 ПС Южная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2102 | 14 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари явилось кратковременное междуфазное замыкание, в результате перекрытия птицами проводов фаз «А» и «В» от ТР-10 до КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицами проводов фаз «А» и «В» от ТР-10 до КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари на предмет выявления интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2103 | 15 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак послужило двухфазное короткое замыкание, в результате провиса провода фазы "В" от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак, в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Провис провода фазы «В» от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы «В» от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2104 | 10 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №285-286, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №285-286 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2105 | 11 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома опоры №1/26 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №1/25-1/26, вследствие наезда автомобильного транспортного средства на опору №1/26, принадлежащего неизвестному лицу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механические повреждение (излом) стойки опоры №1/26 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие наезда автомобильного транспортного средства на опору №1/26, принадлежащего неизвестному лицу. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица. Произвести демонтаж отпайки №1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица от оп №1/26 до оп №1/30 в связи с потерей своего назначения. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
2106 | 13 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции проходного изолятора 10 кВ фазы «А», с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием по изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз «В» и «С» I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604, вследствие образования изморози на проходных изоляторах, вызванной перепадами температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции проходных изоляторов 10 кВ трех фаз I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие образования изморози на проходных изоляторах, вызванной перепадами температуры окружающего воздуха. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Произвести внеочередной осмотр КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Принять меры препятствующие образованию конденсата и изморози на изоляторах I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2107 | 33 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №41 - №42 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2108 | 15 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2109 | 37 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №68 - №69 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск.
2110 | 2 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате неудовлетворительного технического состояние шлейфа фазы «В» (ослабление сечения, нарушение целостности жил в процессе эксплуатаци) на опоре №5 ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут (зона эксплуатационной ответственности АО «ВНИИСВ») при прохождении токов короткого замыкания в момент падения на провода ВЛ-110 кВ фаз "А" и "В" дерева в пролете опор №155-№156 спиленного посторонними лицами произошло перегорание шлейфа фазы «В». Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" деревом в пролете опор №155-№156, спиленным посторонними лицами. Причиной отключения В 110 кВ Редкино-1 на ПС 330 кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) с успешным АПВ явилась работа полукомплекта ДФЗ на ПС 330 кВ Калининская при внешнем КЗ из-за искажения в токе приема ВЧ поста ДФЗ ПС 330кВ Калининская ВЧ сигнала со стороны ПС 110/35/10кВ Редкино. В ходе послеаварийной проверки замечаний по полукомплекту ДФЗ на ПС 110/35/10 кВ Редкино обнаружено не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут фаз "А" и "В"в пролете опор №155-№156, спиленного посторонними лицами произошло междуфазное КЗ в связи с чем ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием ДФЗ. Термическое повреждение, перегрев, пережог, В результате прохождения токов КЗ на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут по причине нарушения электрической изоляции в пролете опор №155-№156 при падении дерева, спиленного посторонними лицами произошло перегорание шлейфа фазы"В" на опоре №5 (зона эксплуатационной ответственности АО «ВНИИСВ»). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут в зонах эксплуатационной ответственности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ Направить письмо техническому руководителю ООО"ВНИИСВ" о необходимости приведения электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут дефекты. Произвести тепловизионное обследование на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут всех контактных соединений с целью выявления мест нагрева, превышающих допустимые значения. По результатам замеров тепловизионного обследования на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут довести все контактные соединения до значений допустимых в соответствии (РД 34.45-51.300-97 Приложение 3). Проверить работоспособность и настройку ВЧ заградителей на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут с повторной проверкой работы ВЧ каналов. По результатам проверки работы ВЧ заградителей и ВЧ каналов на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут устранить выявленные замечания . Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут (не санкционированная вырубка деревьев).
2111 | 11 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 99-100 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор 99-100, ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье.
2112 | 3 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №8-9 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер КоРЭС Рябков Н.П. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №8-№9
2113 | 18 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №13-13-№13-14, из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» через ветви дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №13-13-№13-14 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
2114 | 50 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при отключении (повреждении) оборудования потребителя электрической энергии - КТП "Монастырь". |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"Монастырь" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита.
2115 | 51 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское послужило повреждение ведомственного оборудования (отпайка на ТП 660, ТП 661 - ветки в проводах). |  | Установить владельца ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 и направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское.
2116 | 34 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало повреждение на ведомственной ТП "ИП Майоров". |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
2117 | 35 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №78-79 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №84-85 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №78-79 в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Куземино под воздействием сильных порывов ветра. Кратковременный схлест проводов в пролете опор №84-85 в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Починок под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
2118 | 17 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия шлейфа провода фазы "С" на траверсу опоры №165 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на опору №165 ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло перекрытие шлейфа провода фазы "С" на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Старица-Победа действием 1 ст. ЗЗ с неуспешным АПВ, в дальнейшем произошло падение дерева на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Старица-Победа
2119 | 18 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, вызванное перекрытием воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 44-45 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
2120 | 21 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), 1.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "С" дерева подпиленного при производстве расширения просеки прикомандированным персоналом за пределами зоны расширения, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 52-53 с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка вызвано срабатыванием на ПС-110/10кВ Хмелевка УРОВ-110 1-й СШ-110 и УРОВ-110 2 СШ-110 из-за отказа В-110кВ Яблоновка при отключении к.з. на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка. - Действием УРОВ-110 были отключены В-110 кВ Угловка , В-110 Бологое,ОВ-110 (заменяет В-110 Поплавенец). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева, подпиленного при производстве расширения просеки из-за пределов охранной зоны на провод фазы "С" в пролете опор 53-54 на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка,перекрытие провода фазы "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП ВВ ПБ Жидков И.Г. 2.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка вызвано срабатыванием на ПС-110/10кВ Хмелевка УРОВ-110 1-й СШ-110 и УРОВ-110 2 СШ-110 из-за отказа В-110кВ Яблоновка при отключении к.з. на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка. - Действием УРОВ-110 были отключены В-110 кВ Угловка , В-110 Бологое,ОВ-110 (заменяет В-110 Поплавенец). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж по качественному контролю за командированным персоналом привлеченному к расчистке(расширению) просек ВЛ.
2121 | 22 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева под воздействием сильного порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны в пролете опор 94-95 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 94-95 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево дерева под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ДЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
2122 | 59 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 79 - 80. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З, на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 79 - 80. | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №79-№80. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг.
2123 | 61 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 39 - 40 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за границы охранной зоны ветки дерева на провода в пролете опор 39 - 40 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2124 | 40 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Из-за загрязнения изоляторов и сопутствующих погодных условий произошло отключение ВЛ 110кВ Никольская-2, от действия ТО. Сопутствующим обстоятельством послужило налипание мокрого снега на изоляторы и изменение погодных условий, на повышение температуры, в результате чего и произошло перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов. При проведении обхода осмотра ВЛ, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и разрушено по одному изолятору фазы «В» и «С» на опоре № 55/55. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110кВ Никольская-2 явилось перекрытие изоляции фаз «В» и «С» на опоре № 55/55. | ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55, произвести замену гирлянд изоляторов фазы "В" и "С". ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55 произвести измерение сопротивления заземления опоры. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Никольская-2, особое внимание уделить загрязнённым изоляторам, после проведения осенних полевых работ.
2125 | 52 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз".
2126 | 53 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 63 - № 64 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 63 - №64 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытий. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз".
2127 | 21 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление загрязненных изоляторов ф."А" на оп.№ 67: -причиной загрязнения изоляторов явилось образование, накопление микрослоя загрязнения на поверхности изоляторов произошедшее в процессе длительной эксплуатации, что способствовало увеличению удельной поверхностной проводимости изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции -причиной аварийного отключения явилось однофазное короткое замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на оп. № 67 по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов; | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -110 -25 с отпайками, на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов. При выводе в ремонт ВЛ-110-25, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 67 ВЛ-110-25. В случае выявления загрязненных и дефектных изоляторов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -110-25, мероприятия по их замене включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС на 2019г.
2128 | 72 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании ТП 289 (КТП-6 Билайн). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 289 (КТП-6Билайн) по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
2129 | 57 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении СЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении СЖД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2130 | 22 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 287-288, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 287-288 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2131 | 25 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Рамосинтез". |  | Направить письмо потребителю ООО "Рамосинтез" о приведении потребительского оборудования ТП 190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2132 | 76 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы С, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) на провод фазы С ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы С на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось внешнее механическое воздействие, возникшее при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) в пролёте опор № 44 - 45 на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839), с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) в пролёте опор № 44 - 45. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2133 | 43 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 58-59, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2134 | 25 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев произошло при неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 10 м/с, в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №67-68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При неблагоприятных погодных условиях налипание мокрого снега на провода ВЛ, ветер порывами до 10 м/с, произошло механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №67-68 с междуфазным К.З. и отключением с успешным АПВ ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев. | Произвести вырубку поросли в пролёте опор №67-68 ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев.
2135 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор №№50 - 51 КВЛ-10 кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор №№50 - 51 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2136 | 45 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 19-5 - 19-6 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 19-5- 19-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская по всей длине.
2137 | 48 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Южн-18-26П, находящегося на балансе потребителя: БС ПАО "Мегафон", на КВЛ-10кВ №18 ПС Южная возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действиями защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству БС ПАО "Мегафон" владельцу ТП-10/0,4 кВ Южн-18-26П с требованием содержания электроустановок, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
2138 | 69 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-12" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12".
2139 | 32 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 50-51. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 16 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
2140 | 45 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Провисание проводов в пролете опор № 66 – 11-1 ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное сверх допустимой величины, сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в пролете опор № 66 – 11-1 ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное в результате схлеста линейных проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное устранить выявленные замечания.
2141 | 46 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, КЗ на потребительском участке линии от ЛР-134П к ТП-511П (на балансе ИП Бобрешов С.В.) ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка. |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2142 | 9 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ АО "Профистрой" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-5 маг.511 - ТП-521 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго АО "Профистрой" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-5 маг.511 - ТП-521 2 с.ш. АО "Профистрой" | Направить письмо АО "Профистрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо АО "Профистрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2143 | 36 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 219 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Мельник". |  | Направить письмо потребителю ООО "Мельник" о приведении потребительского оборудования ТП 219 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2144 | 137 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провод фазы "С" в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96 и касанием проводом растительности под проводом: -13.01.19 в 22-00 при первом отключении произошло первичное налипание снега на провод ф."С" с его провисом и касанием растительности. При этом снег частично свалился с провода, коснувшись растительности, что привело к кратковременному к.з. в месте касания провода и кустов. После схода снега с провода провод силой тяжения поднялся над кустами, что обеспечило успешное АПВ ВЛ-110кВ Труд-Елисеево . В дальнейшем в течение ночи с 13.01.19 на 14.01.19 произошло усиление налипания снега на провода с обледенением снега, что привело 14.01.2019 в 05:34 к провису провода ф."С" , при этом незначительная часть снега в месте касания провода с кустами свалилась ,что вызвало повторное устойчивое однофазное к.з. в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96 с отключением ВЛ-110кВ Труд-Елисеево с неуспешным АПВ и неуспешным ПРВ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провод фазы "С" в пролетах опор № 60-64, 70-86, 90-96, произошло касание проводом земли и растительности под проводом, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ТЗНП - сначала с успешным АПВ 13.01.19 в 22-00, в дальнейшем с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ 14.01.19 в 05-34 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
2145 | 138 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №206/100-207/101 в результате схлеста проводов из-за схода с проводов налипшего снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Кимрского районов Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "С" налипшего на провода снега в пролете опор №206/100-207/101 ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет- устранить эти дефекты
2146 | 45 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 152-153 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с. из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 152-153 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2147 | 49 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье в пролете опор №47-48 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлест проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье замечания устранить.
2148 | 45 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Центральная в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за нарушения в работе сервера ТМ КП «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Центральная. Нарушение в работе сервера ТМ КП вызвано сбоем программного обеспечения, произошедшим при длительной эксплуатации (14 лет). | Сбой/дефект программного обеспечения, Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Центральная в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за функционального сбоя ПО сервера ТМ «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Центральная. Сбой имеет устойчивый характер. Восстановление работоспособности произведено перезапуском сервера ТМ КП «Телеканал М2» ССПИ ПС 110 кВ Центральная. | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Центральная, включая проверку работы резервирования каналов ТМ. По результатам послеаварийной проверки разработать мероприятия по устранению вы-явленных нарушений с включением их в планы работ.
2149 | 64 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление провисания проводов в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ Теплицы Соколье. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в результате провисания проводов в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ Теплицы Соколье сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы устранить выявленные недостатки.
2150 | 116 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Понизовье в пролёте опор №8-1 - №8-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Понизовье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 8-1 - №8-2, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Понизовье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Жуковская в пролете опор №8-1 - №8-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2151 | 95 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод по неотложной заявке в ремонт ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошел в результате обнаружения расплетения двух жил грозотроса в пролете опор №27-28, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Расплетение двух жил грозотроса в пролете опор №27-28 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна произошел вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2152 | 90 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Переславская-1" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры № 173 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на земле вокруг опоры № 173. Участок ВЛ находится в месте скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры № 173 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей . Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены вокруг опоры № 173. Участок ВЛ находится в месте скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Переславская-1 от опоры № 42 до опоры № 159 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Переславская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №173 ВЛ-110кВ "Переславская-1".
2153 | 60 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Кадый действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП-235 Малое предприятие. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо индивидуальному предпринимателю(ИП) Вихареву Андрею Генадьевичу о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
2154 | 60 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Митрофановка явилось двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "А" и "В" шлейфа от РТП 4-08 до потребительской ТП 4-08 ПС 35кВ Митрофановка при перекрытии воздушного промежутка между ними птицей (филином). |  | Рекомендовать владельцу потребительской ТП 4-08 ПС 35кВ Митрофановка (руководителю КТФ) замену неизолированных проводов шлейфа от РТП 4-08 на СИП.
2155 | 99 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/55-1/56 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/55-1/56 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2156 | 126 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №24 - №25 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
2157 | 76 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/200-9/200. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/200-9/200, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Залинейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролете опор №8/200-9/200.
2158 | 105 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение на РП 4 действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №46 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» ЛР 4603 на опоре №23 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №46 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «А», «В» ЛР 4603 на опоре №23 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №46 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2159 | 145 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З. при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №18 - №19 с дальнейшим ее падением на землю, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Березка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №18 - №19. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2160 | 110 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за отсутствия блокирующего сигнала полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 110 кВ Томаровка, по причине нестабильной работы "ПН" приемо-передатчика «ПВЗУ-Е» в момент срабатывания пусковых органов ДФЗ при броске тока нагрузки, произошедшем при замыкании транзита через ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Неисправность блока «ПН» в приемо-передатчике «ПВЗУ-Е» полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 110 кВ Томаровка произошла вследствие ухудшения изоляционных свойств элементов блока «ПН». | Выполнить замену блока "ПН" приемо-передатчика "ПВЗУ-Е" на ПС 110 кВ Томаровка. Довести до персонала СРЗАИиМ данный Акт технологического нарушения.
2161 | 146 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось неустойчивое междуфазное К.З. на ведомственной отпайке на КТП-3 Юшково Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино.
2162 | 117 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Обрыв провода произошел в совокупности вследствие местного уменьшения его сечения из-за оплавления грозовыми разрядами в прошедший грозовой период и вследствие воздействия ветровой нагрузки (на момент возникновения аварии наблюдался ветер до 11 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной замыкания на землю на ВЛ 35 кВ Головинщино послужил обрыв и падение на землю провода фазы «С» в пролете опор №№82-83. | Провести верховой осмотр опор №№74, 75, 77, 80, 81 и 86 ВЛ 35 кВ Головинщино на предмет выявления дефектов проводов на удалении до двух метров от зажимов изолирующих подвесок. Провести устранение обнаруженных дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра.
2163 | 74 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10Кологрив обнаружены следы падения налипшего снега с проводов ВЛ в пролете опор № 78-79, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Повреждения провода ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
2164 | 67 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 991 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Задонье". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Задонье" о приведении потребительского оборудования ТП 991 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2165 | 155 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу опоры №65 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на опору №65 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "В" на траверсу опоры №65, что привело к отключению ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь действием ТЗНП с успешным АПВ, в дальнейшем произошло падение ветки дерева на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь устранить выявленные нарушения.
2166 | 159 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 вызвано межфазным к.з. в результате схлеста проводов при провисании проводов из-за налипания на них мокрого снега (с последующим обледенением проводов) и кратковременным касанием проводов фаз "А" и "В" друг друга в пролете опор 30-31.-При этом в месте касания проводов наледь сошла с проводов,что привело к междуфазному к.з. , при котором динамическим ударом еще часть наледи свалилась с проводов, что уменьшило их провис и обеспечило успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "В" налипшего снега в пролете опор №30-31 ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2, произошло кратковременное касание проводов фаз "А" и "В" друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35кВ Труд-Рождество- 2 действием 2 ступени токовой отсечки с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 - устранить эти дефекты
2167 | 115 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ТП 153(7) Л-1 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ЗТП 153(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2168 | 153 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №64 - №65 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск.
2169 | 79 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-14 Красное с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 64-65 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №64-65 произошел в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Красное под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки(при их наличии)
2170 | 66 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - КЗТЗ №1 и ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - КЗТЗ №2 явилось межфазное КЗ из-за повреждения в ячейке №49 6 кВ и отказе в работе УРЗА на потребительской ПС 35 кВ КЗТЗ (собственник ООО "Энерго-Сервис"). |  | Принять участие в расследовании аварии в комиссии собственника ПС 35 кВ КЗТЗ ООО "Энерго-Сервис" с подписанием итогового акта.
2171 | 82 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранение дефекта (нарушение герметичности соединения манометра с полюсом выключателя) привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Найтоповичи I цепь фазы "А" и "С" на ПС 110кВ Высокое, что стало причиной вывода его в ремонт по НО заявке. | Нарушение герметичности, Нарушение герметичности соединения манометра с полюсом выключателя привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Найтоповичи I цепь фазы "А" и "С" на ПС 110кВ Высокое. | Произвести внеочередные осмотры выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
2172 | 54 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате попадания птицы на проходные изоляторы шинного моста 10 кВ Т-2 на крыше КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная, произошло перекрытие изоляции с межфазным КЗ, что привело к срабатыванию диф. защиты трансформатора Т-2. Действием ДЗТ включился КЗ 110 кВ Т-2. На ПС 220 кВ Мотордеталь действием защит была отключена ВЛ 110 кВ Южная-2 с успешным АПВ. В бестоковую паузу отключения ВЛ 110 кВ Южная-2, на ПС 110 кВ Южная отключился ОД 110 кВ Т-2. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на проходные изоляторы шинного моста 10 кВ Т-2 на крыше КРУН 10 кВ. В результате перекрытия птицей изоляции шинного моста произошло срабатывание диф. защиты трансформатора Т-2 с последующим включением КЗ 110 кВ Т-2. Оборудование РЗА отработало правильно. | Произвести послеаварийный осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная. Устранить замечания, выявленные в результате послеаварийного осмотра оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная.
2173 | 129 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2174 | 130 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10/34-10/35 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10/34-10/35 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
2175 | 131 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №136-137 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №136-137 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик.
2176 | 187 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвано межфазным к.з. в результате схлеста проводов при провисании проводов из-за налипания на них мокрого снега (с последующим обледенением проводов) и кратковременным касанием проводов фаз "С" и "А" друг друга в пролете опор 74-75. При этом в месте касания проводов наледь сошла с проводов,что привело к междуфазному к.з. , при котором динамическим ударом еще часть наледи свалилась с проводов, что уменьшило их провис и обеспечило успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "С" и "А" налипшего снега в пролете опор №74-75 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка, произошло кратковременное касание проводов фаз "С" и "А" друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Угловка-0куловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Угловка-0куловка - устранить эти дефекты
2177 | 134 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание МТЗ ВЛ-10 кВ №2 Спасская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 58-59, вызванное подсхлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов при порывах ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло несоответствие нормам стрелы провиса проводов, что привело к их подхлесту и срабатыванию защиты на отключение. | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 58-59 ВЛ-10 кВ № 2 Спасская.
2178 | 136 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, При осмотре КТП № П-1630 (Собственник: Управляющая компания УК управдом сервис)в 11 час. 07 мин. на фазе «В» КЛ 10кВ №35 обнаружена неисправность заземляющего проводника. |  | Произвести испытание КЛ-10кВ №-35 ПС-110кВ Тамбовская №6 фазы "А" и "С". Выявленные недостатки устранить.
2179 | 166 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово с успешным АПВ произошло в результате междуфазного КЗ возникшего вследствие кратковременного перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границы охранной зоны ВЛ в пролете опор №Б-19 - №Б-20. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово произошло в следствии механического воздействия упавшей веткой дерева в пролете опор №Б-19 - №Б-20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2180 | 83 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 35кВ Турово-1 послужило междуфазное замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 110-111, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 110-111 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Турово-1 произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или об-резке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2181 | 189 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 в результате схлеста проводов из-за схода с проводов налипшего снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с проводов фаз "А" и "В" налипшего на провода снега в пролете опор №41-42 ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты
2182 | 89 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС МОБ произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 веткой дерева сломленной и заброшенной сильным порывом ветра на провода из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-10-7 ПС МОБ веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПСМОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г.
2183 | 91 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перекрытие проводов на потребительской отпайке за ЛР-2-1 в сторону КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 110 кВ Грибановка находящейся на балансе и обслуживании ООО «ГрандДорСтрой». |  | Направить письмо потребителю ООО «ГрандДорСтрой» о приведении потребительской отпайки за ЛР-2-1 в сторону КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
2184 | 146 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №4/2-4/3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №4/2-4/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений
2185 | 147 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2186 | 148 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №190-191 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №190-191 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2187 | 149 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №92-93 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №92-93 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2188 | 150 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/53-2/54 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/53-2/54 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2189 | 151 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/10-8/11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/10-8/11 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2190 | 152 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2191 | 103 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Павловск 1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1 ВЛ-10-7 ПС Павловск 1 явилось их загрязнение и увлажнении при плюсовой температуре. | Выполнить замену изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1 ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019 г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 на предмет выявления загрязненных изоляторов.
2192 | 104 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фазы "А" "В" в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провод ВЛ фазы "В" в пролете опор №61-62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Двухфазное короткое замыкание в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «А», «В» в пролете опор №61-62 ВЛ-10-7 ПС Л.Россошь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
2193 | 88 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку на выявленных деревьев.
2194 | 177 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте от ТП 707 до опоры №1-1 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте от ТП 707 до опоры №1-1, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рудня Произвести обрезку крон деревьев в пролете от ТП-707 до опоры №1-1 ВЛ-1003 ПС Рудня за пределами охранной зоны ВЛ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2195 | 194 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате перекрытия провода фаз "В", в пролете опор №139-140 деревом, спиленным посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением дерева на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, спиленного посторонними лицами из вне охранной зоны на провод фазы "В", в пролете опор №139-140 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, произошло перекрытие провода ф."В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием 2 ступени ТЗНП. Далее дерево упало на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | По факту ТН от 25.01.2019 на ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
2196 | 97 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия, При выполнении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 от ПС 35/10 кВ Палкино выявлено, что причиной отключения МВ-10 кВ явилось К.З., возникшее в результате схлестывания проводов в пролете опор № 86-87 упавшим деревом, сбитым крупногабаритным автомобилем, съехавшим с автодороги. АПВ - успешное. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Воздействие стороннего лица. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления повреждений после механического воздействия. По результатам обхода выявленные замечания устранить.
2197 | 126 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Персонал Северного участка СЭСДТУ и ИТ не выявил своевременно дефектную микросхему в цепях импульсного блока питания в шкафу ТМ на ПС 110 кВ №37 Отрожка. | Исчерпание ресурса, В импульсном блоке питания вышла из строя микросхема в цепях импульсного блока питания, из-за исчерпания ресурса полупроводниковых элементов в составе указанной микросхемы, в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередную проверку устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, включая каналы передачи связи,ТС, ТИ, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередной проверки устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Северного учаска и СЭСДТУиИТ На ПС 110 кВ Центральная, №14, В.Хава, Панино для организации резервирования питания произвести установку дополнительных БП 24 В , с перераспределением нагрузки.
2198 | 182 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало межфазное КЗ, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 21-22 макушкой сухого дерева, упавшей из-за вне охранной зоны воздушной линии в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер 16 м/сек). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ №2 ПС Соколовская в пролете опор №21-22в результате падения сухого дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Соколовская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2199 | 103 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, При проезде крупногабаритной техники неустановленного лица по автодороге в месте пересечения с ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна в пролете оп. №95-№96 произошло зацепление кабеля ВОЛС. В последствии при освобождении от зацепления кабель (ВОЛС) с амортизировал, что привело к подхлестыванию проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, приведшее к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна от МТЗ , АПВ успешно. Кабель ВОЛС принадлежит сторонней организации. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении оборудования Костромаэнерго нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проезде крупногабаритной техники неустановленного лица по автодороге в месте пересечения с ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна в пролете оп. №95-№96 произошло зацепление кабеля ВОЛС. В последствии при освобождении от зацепления кабель (ВОЛС) с амортизировал, что привело к подхлестыванию проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Красная Поляна, приведшее к межфазному К.З. и отключению МВ-10кВ ф10-02 ПС Красная Поляна | направить заявление в ОМВД России по Костромской обл. "Островское" о выявлении виновного лица Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов в месте КЗ. После проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
2200 | 104 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате опадания налипшего снега с проводов произошло кратковременное их схлестывание в пролете оп.№71-№73 на ВЛ-10кВ ф 10-01 ПС Александрово, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 Александрово от действия МТЗ, АПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При опадании налипшего снега с проводов ВЛ-10кВ ф 10-01 ПС Александрово, произошел динамический рывок проводов, что привело к меж дуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 Александрово от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово с применением бинокля, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
2201 | 140 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1981 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП40- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1981 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП40- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 дефектов.
2202 | 174 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 4-5, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2203 | 177 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/59-5/60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/59-5/60 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2204 | 179 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2205 | 181 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 42-43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2206 | 131 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К-Отделец явилось двухфазное короткое замыкание вследствие кратковременного касания веток дерева провода фаз "В" и "С" в пролете опор №50/5-6. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие проводов Ф."В" "С" в пролете опор № 50/5-6 ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец произошло вследствие кратковременного касания веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Своевременно не произведена расчистка трасы ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец от деревьех угрожающих повреждением ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления приближения веток к проводам ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец наметить мероприятия по устранению веток, касающихся провода ВЛ.
2207 | 186 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4-5 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2208 | 181 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1974 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сухая Лубна послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №100 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. Провести измерение сопротивления заземления опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».
2209 | 149 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), 1. Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-29-№2-30 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. 2. Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за приближения на недопустимое расстояние проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-30-№2-31 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-29-№2-30 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. 2. Приближение на недопустимое расстояние проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-30-№2-31 по причине налипания снега на провода ВЛ во время сильного снегопада и последующего его падения с проводов. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2210 | 150 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-32-№2-33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-32-№2-33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2211 | 152 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение отпайки на ТП Кормилицино-2 (потребительская) ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-21-№2-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-21-№2-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа предохранителей-правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2212 | 203 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 16-17, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2213 | 205 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2214 | 185 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской КТП 607 П (на балансе "Полигон ТБО"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2215 | 281 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово вызвано однофазным к.з. в результате схлеста провода фазы "С" и грозотроса при провисании провода из-за налипания на него мокрого снега (с последующим обледенением провода) и кратковременным касанием провода фазы "С" и грозотроса друг друга в пролете опор №42-43 при сходе с провода фазы "С" налипшего снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия при сходе с провода фазы "С" налипшего снега в пролете опор №42-43 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово, произошло кратковременное касание провода фазы "С" и грозотроса друг друга в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП с успешным АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
2216 | 213 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №25-26, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2217 | 220 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное.
2218 | 221 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное.
2219 | 225 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №4/9-4/10 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №4/9-4/10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2220 | 99 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Садовая - Курск тяг. №2 с неуспешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее вследствие выдавливания провода из аппаратного зажима верхней фазы и приближения его на недопустимое расстояние к шлейфу средней фазы. Причиной неуспешного АПВ явилось качание выпавшего провода и повторное приближения его на недопустимое расстояние к шлейфу средней фазы. Выдавливание провода из аппаратного зажима верхней фазы произошло из-за наполнения внутренней полости зажима влагой и последующим ее замерзанием. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Выдавливание провода ВЛ 35 кВ Садовая - Курск тяг. №2 на опоре №6 из аппаратного зажима верхней фазы произошло из-за наполнения внутренней полости зажима влагой, последующим ее замерзанием и механическим воздействием получившегося льда. | По результатам обследования произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование аппаратных зажимов на опорах №6, 7 ВЛ35 кВ "Садовая - Курская Тяговая №1, 2".
2221 | 133 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 186-187 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 186-187, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 В Володарская по всей длине.
2222 | 229 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2223 | 106 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийно отключалась КЛ 10кВ от яч.№21 РТП 002 до яч. №3 ТП 057 в результате перекрытия изоляции между фазами и на землю на концевой муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№21 РТП 002 до яч. №3 ТП 057 на концевой муфте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт РТП 002, ТП 057.
2224 | 187 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №529 П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Энергодорсервис" |  | Направить в адрес ООО "Энергодорсервис" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2225 | 136 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 26 - 27 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 26-27, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине
2226 | 235 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №31-32 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2227 | 119 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На потребительской ТП017 Огарышево произошло перегорание некалиброванной плавкой вставки 10 кВ фазы "А", что вызвало перекрытие соседней фазы "В", возникло КЗ и отключение МВ-10кВ ф. 10-10 ПС Судиславль. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП- 017 ЗАО "Судиславль" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2228 | 236 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1 произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1.
2229 | 152 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытия птицей воздушного промежутка между фаз "А" и "В" на Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь опора №182. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка птицей между фаз "А" и "В" на Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь опора №182. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №182 к Р-6-2 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и мероприятия по отпугиванию птиц.
2230 | 215 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №61 - №62 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
2231 | 158 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 35-36, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ С.Липяги в пролете опор № 35-36 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2232 | 193 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №487П находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2233 | 194 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 2/7 - 2/8 ВЛ-10 кВ Гудаловка в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 2/7 - 2/8 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Гудаловка, в результате излома под тяжестью гололеда и налипания мокрого снега. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания.
2234 | 219 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отказ в работе АВР-110 кВ на ПС 110/10 кВ Ярцево-1 произошел в результате старения изоляции катушки 1РБ в следствие длительной эксплуатации. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Отключение ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №19 в результате воздействия неблагоприятных погодных условий выпадения обильных осадков, налипания снега и повышенной влажности. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В результате длительного срока эксплуатации произошел механический износ изоляции катушки 1РБ и как следствие отказ в работе АВР-110 кВ на ПС Ярцево-1. Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение 7 изоляторов марки ПС-70 на опоре №19 ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104), особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Провести модернизацию схемы АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1. Для этого исключить из схемы реле РБ1 и вместо контактов этого реле использовать контакты устройства МПЗ В 10кВ Т1(Т2) Сириус-2В. Направить на согласование СО ЕЭС Смоленское РДУ исполнительную схему АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1.
2235 | 200 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз в пролете опор № 116-117. Гололед, налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ в результате касания обледеневших деревьев, веток в пролетах опор № 116-117 ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз . | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз
2236 | 249 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8/21-8/22 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8/21-8/22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2237 | 255 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2238 | 256 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №91-92 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №91-92 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2239 | 175 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 110кВ Каменка послужило перекрытие проходных изоляторов 10кВ на потребительской ТП 17-26 ПС 110кВ Каменка, принадлежащей ООО "Паритет" котом. |  | Направить в адрес ООО "Паритет" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 17-26 ПС 110кВ Каменка в соответствии с требованиями ПУЭ (выполнить ремонт ВВ шкафа для предотвращения попадания в него животных).
2240 | 176 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 94-95. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск произошло под воздействием боковых порывов ветра до 11 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «С», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
2241 | 177 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 52-53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 11 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
2242 | 262 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ СМВ-35 на ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2243 | 230 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода в пролете опор №62-№63 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №62-№63 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2244 | 264 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №44-45, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №44-45 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2245 | 180 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При производстве несанкционированных строительно-монтажных работ посторонними лицами, в охранной зоне ВЛ 35 Ливенка -Лосево, в результате воздействия автотранспортного средства с поднятым кузовом на провода ВЛ произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор № 82-83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате воздействия автотранспортного средства (принадлежащего сторонним лицам) с поднятым кузовом на провода ВЛ, произошел обрыв провода ф." А" в пролете опор № 82-83 ВЛ 35 Ливенка -Лосево. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Ливенка-Лосево на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 Ливенка-Лосево, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС Через средства массовой информации, довести до жителей Павловского и Бутурлиновского районов, требования о недопустимости производства несанкционированных строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ . Направить письмо собственнику автотранспортного средства ООО "Трансстроймеханизация" о недопустимости выполнения строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ( филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго").
2246 | 182 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Короткое замыкание произошло в результате перекрытия твердой изоляции высоковольтного ввода фазы «А» выключателя МКП-110 в виду старения изоляции, о чем свидетельствует результаты высоковольтных испытаний ввода фазы «А», проведенного при межремонтных испытаниях 19.05.2010 г. При допустимой норме tg 1,5 значение составляло 1,7. Также в момент короткого замыкания на шинах 110 кВ от действия ДЗШ-110 не отключился выключатель ШСВ-110 по причине перегорания отключающей катушки в приводе МКП-110 с последующим перегоранием оперативных предохранителей и сигналом оперативного контроля цепей управления «ОКЦ». Причиной перегорания отключающей катушки явилось «затягивание» привода выключателя в виду его разрегулирования. Излишним давлением масла сорвало смотровой люк бака МКП-110 фазы «С» выключателя В ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с последующим ударом об вал привода выключателя между фазами «А» и «С», в результате которого вал был деформирован. Причиной длительного горения дуги внутри баков фазы «А» и «С» выключателя явилась недопустимое значение параметров регулировки хода траверзы с учетом хода подвижного штока в буфере, а также «затягивание» выключателя в момент отключения, что говорит о разрегулировании привода выключателя и неодновременности вжима и расцепления штока в буфере на фазах «А» и «С» выключателя МКП-110. Причиной откзаза работы УРОВ явилась неисправность катушки промежуточного реле 11 РП в схеме УРОВ 110 кВ - отключения 1 системы шин (реле типа РП-23). |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
2247 | 196 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское в пролете опор №48-49 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2248 | 198 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-38 отпайка от опоры №172 занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и «В» ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей в пролете опор №37-38 отпайка от опоры №172 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Включить в план ремонта на 2020г расчистку трассы ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей от поросли в пролётах опор №35-40 отпайка от опоры №172.
2249 | 287 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2250 | 200 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в результате длительного срока эксплуатации, произошла разгерметизация соединительных частей РВП-10 фаз "В" и "С" и при таянии снега, находившегося на поверхности разрядников, произошло проникновение влаги внутрь корпуса, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания на землю, явившегося причиной отключения В-35 Т-1 и В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Петровское. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции РВП-10 фаз "В" и "С" Т-1 на ПС 35 кВ Петровское. | Выполнить высоковольтные испытания РВП-10 фаз "А","В",С" Т-2 на ПС 35 кВ Петровское. По результатам высоковольтных испытаний, в случае выявления значений с отклонением от нормы, наметить мероприятия по замене РВП-10.
2251 | 161 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате перекрытия двух фаз в высоковольтном шкафу на потребительской ТП 10/0,4 кВ Н-7-22 произошло замыкания в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное оперативным персоналом. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-7-22 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности
2252 | 202 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное замыкание, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 74 по загрязненной поверхности. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 вызвано перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 74 по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов при выпадении осадков в виде мокрого снега и мороси. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов, а также прочих недостатков. При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 74. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению и включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
2253 | 235 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте опор №1-45 - №1-46 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-45 - №1-46, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Рудня в пролете опор №1-45 - №1-46 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2254 | 236 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Рудня в пролёте опор №31 - №32 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №31 - №32, из-за падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №№31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2255 | 299 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №97-98 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №97-98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подльхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №33 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2256 | 204 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное за-мыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор № 100-101, вызванное перекрыти-ем воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 100-101 ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2257 | 308 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение СЭВ-110 на ПС 110 кВ Серебрянка действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка по изморозевым отложениям. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка произошло по изморозевым отложениям. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2258 | 147 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Причиной одностороннего отключения с успешным ВЛ 110 кВ Губкин-Бекетово на ПС 330 кВ Губкин явилось двухфазное КЗ на ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Бекетово, последующее возникновение несимметричного режима работы в сети 110кВ на ВЛ 110 кВ Губкин – Бекетово пуск ДФЗ по I2 и отсутствие ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово. Причиной отсутствия ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово явился отказ передачи заданных сигналов устройством типа Micom P547 при КЗ в сети 10кВ трансформатора 2Т, за счет нарушение полярности токовых цепей ТТ-110кВ 2Т и ТТ-110кВ защиты ВЛ-110кВ Губкин – Бекетово из-за дефекта монтажа (выполнялся персоналом ООО «МКТЭл» в ноябре 2017г.). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отсутствия ВЧ сигнала в приемнике от ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Бекетово явился отказ передачи заданных сигналов устройством типа Micom P547 при КЗ в сети 10кВ трансформатора 2Т, за счет нарушение полярности токовых цепей ТТ-110кВ 2Т и ТТ-110кВ защиты ВЛ-110кВ Губкин – Бекетово. | Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово. Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное. Направить письмо-рекламацию в организацию ООО «МКТЭл», о технологическом нарушении на ПС 110 кВ «Бекетово». По результатам проверки схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово и ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
2259 | 222 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково послужило междуфазное короткое замыкание на ОВЛ-1-1 находящейся на балансе потребителя Воронежского РЭС, филиала "Волго-Вятский", АО Оборонэнерго. |  | Направить письмо потребителю Воронежского РЭС, филиала "Волго-Вятский," АО Оборонэнерго о приведении ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково находящейся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования, затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2260 | 309 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/20-2/21 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/20-2/21 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2261 | 186 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук и упал на проводах ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Из-за несвоевременной вырубки отдельных деревьев, обрезки сучьев, угрожающих повреждению провода, с одного из таких деревьев, стоящего вне охранной зоны, под действием тяжести образовавшегося на нем гололёдного отложения, оторвался сук и упал на проводах ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, вызвав тем самым межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции, В результате падения сука дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №63-64, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами "А", "В" и "С" с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г
2262 | 309 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№241-242 ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" с последующем его сходом, приведшим к колебанию провода и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №241-242, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В", приведшим к его колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№240-243 ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" провести устранение выявленных недостатков.
2263 | 310 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№118-119 ВЛ 110 кВ "Донская-правая" стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" с последующем его сходом, приведшим к колебанию провода и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Донская-правая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №118-119, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В", приведшим к его колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№117-120 ВЛ 110 кВ "Донская-правая" провести устранение выявленных недостатков.
2264 | 202 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и кратковременное падение её на провода в пролете опор №64-65, что привело к перекрытию воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного отключением В 10кВ действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате межфазного короткого замыкания фазы "В" и "С", вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №64-65, произошло отключение В 10кВ действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
2265 | 334 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 220 -221 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 220- 221 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мягкое, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое, произвести вырубку (обрезку крон).
2266 | 336 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение на провода в пролете опор № 244-245 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 244-245 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново, произвести вырубку (обрезку крон).
2267 | 156 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка явилось возникновение однофазного КЗ на землю фазы "В" вследствие перекрытия изоляции на опоре №105 (ж/б, промежуточная) из-за налипания на гирлянду мокрого снега и перепадов температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №105 (ж/б, промежуточная) явилось налипания на гирлянду изоляторов мокрого снега и перепады температуры окружающего воздуха. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на предмет наличия мест перекрытой изоляции.
2268 | 403 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 82-83 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провод фазы "А" в пролете опор 82-83 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 2ступени ЗЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
2269 | 322 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции ОПН 6 кВ фаз "B" и "С" на опоре №36 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ОПН 6 кВ фаз "B" и "С" на опоре №36 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18) произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2270 | 207 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные замечания, влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено.
2271 | 325 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием 1 зоны ДЗ СЭВ-35 на ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2272 | 367 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" и проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№210-211 соответственно ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая", стало налипание мокрого снега, что привело к натяжению провода фазы "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и провода фазы "С" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" с последующем его сходом, приведшим к колебанию проводов и приближением на недопустимое расстояние к проводам фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" и проводов фаз "В" и "С" соответственно, в пролёте опор №210-211, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и проводами фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" из-за налипания мокрого снега с последующим его сходом с провода фазы "В" и фазы "С", приведшим к их колебанию и приближению на недопустимое расстояние к проводам фазы "А" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-правая" и фазы "В" ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая". | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№209-212 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая"провести устранение выявленных недостатков.
2273 | 245 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор № 121-122 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги в пролете опор № 121-122 произошло по причине воздействия порывов ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2274 | 329 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 90-91 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2275 | 256 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №23-24 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2276 | 338 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, 1. Поступление сигнала «Снижение давления элегаза-1 в СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное», с последующим поступлением сигнала «Снижение давления элегаза-2. Блокировка управления СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное», произошло из-за снижения давления элегаза до 0,46 МПа при ухудшении герметичности фланцевого соединения опорного изолятора и дугогасительного устройства полюса фазы "В", вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "Евроконтракт - Высоковольтное оборудование". 2. Неисправность механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошла из-за внутреннего повреждения в полюсе выключателя фазы "В" (конкретная неисправность будет установлена специализированной организацией по ремонту электрооборудования). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Неисправность механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошла из-за внутреннего повреждения в полюсе выключателя фазы "В" (конкретная неисправность будет установлена специализированной организацией по ремонту электрооборудования). Нарушение герметичности, Снижение давления элегаза в СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное, произошло из-за ухудшения герметичности фланцевого соединения опорного изолятора и дугогасительного устройства полюса фазы "В", вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "Евроконтракт - Высоковольтное оборудование". | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Ракитное. Направить запрос в специализированную организацию о расчете стоимости ремонта поврежденного СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное. Направить письмо в адрес специализированной организации об установлении причины неисправности механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное.
2277 | 168 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№2-16-2-17 упавшей веткой дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№2-16-2-17 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) упала в результате падения дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2278 | 173 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ 176.118 произошло от МТЗ с успешным АПВ произошло в результате самоустранившегося межфазного КЗ при перекрытие проводов ветками сосны в пролете опор №74-75 спиленной сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода ВЛ 10кВ 176.118 в пролете опор №74-75 ветками сосны спиленной сторонними лицами. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 176.118 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 176.118 Подать обащение а Администрацию Клюквинского с/с, что бы они провели работу с населением об опастности поражения током при валке деревьев в охранной зоне действующих ВЛ.
2279 | 383 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), кратковременный схлест проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №153-194 в результате кратковременного схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №150-200. Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ
2280 | 244 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-1-6-2 по ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к механическому воздействию на провода и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате гололедно-изморосиевых отложений произошло налипание льда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-1-6-2 по ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хомутово, что привело к механическому воздействию осадков на провода и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2281 | 348 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3/70-3/71 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3/70-3/71 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2282 | 262 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй произошло по причине кратковременного КЗ на КТП-509, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Нижнекисляйская Молочная Компания". |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Нижнекисляйская Молочная Компания" о приведении потребительской КТП-509 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй находящейся на их балансе, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2283 | 263 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы произошло по причине междуфазного короткого замыкания на КТП-406, находящейся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-406 по ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2284 | 265 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка послужило междуфазное замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 188-189, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 188-189 ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
2285 | 234 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. полнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов.
2286 | 269 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило междуфазное замыкание проводов в пролете опор № 64-65, вызванное перекрытием воздушного промежутка между ними веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 64-65 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний.
2287 | 273 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №31-32 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2288 | 360 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/16-4/17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/16-4/17 ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2289 | 275 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 344-345 сломанным деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк в пролете опор № 344-345 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2290 | 277 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 30-31 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 в пролете опор № 30-31 произошло по причине воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2291 | 281 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС Запрудская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6, из-за срыва изолятора на опоре №6, при порывах ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-10-8 ПС Запрудская произошло при порывах ветра из-за срыва одного изолятора двойного крепления на опоре №6 по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-8 ПС Запрудская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектов колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-8 ПС Запрудская заменить дефектные колпачки.
2292 | 361 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №170-171 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №170-171 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2293 | 288 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 34-35 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 34-35 произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2294 | 260 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВВ-10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино послужило междуфазное К.З. при падении под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17 - №18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате схлеста провода из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино с последующем падением под действием ветра ветки на землю. | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино проходящих по лесной местности с целью выявления ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным их падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2295 | 300 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине кратковременного междуфазного короткого замыкания на КТП-715 находящейся на балансе потребителя ФЛ "Маслова Л.Ф." |  | Направить письмо потребителю ФЛ "Маслова Л.Ф." о приведении потребительской КТП-715 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2296 | 370 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Поступление сигнала "Снижение давления элегаза-1" на диспетчерский пункт ЦУС в СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за утечки элегаза, в результате деформации резинового кольца в месте присоединения трубки к газопроводному клапану СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное, вследствие изменения свойств материала резинового кольца в процессе эксплуатации. | Нарушение герметичности, Деформация резинового кольца в месте присоединения трубки к газопроводному клапану СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие изменения свойств материала резинового кольца в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2297 | 269 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате воздействия порывов ветра до 20м/с, сопровождающимся осадками в виде дождя и мокрого снега в пролёт опор №30/30-90/90 (5,6-17 км) ВЛ 110 кВ Кирсановская 2, наблюдалась интенсивная «пляска» проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 30/30-90/90 ВЛ 110кВ Кирсановская 2. | Провести выборочный верховой осмотр провода ВЛ 110 кВ Кирсановская 2 в пролёте опор №30/30-90/90 с целью выявления возможных дефектов провода, произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2298 | 374 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обнаружение горящего светодиода "Низкое давление элегаза в В 110кВ Белгород №1" на ПС 110 кВ Рудник произошло из-за утечки элегаза, в результате деформации кольцевого резинового уплотнения в месте присоединения обратного клапана магистрали к корпусу механизма полюса фазы "С" В 110кВ Белгород №1 ПС 110 кВ Рудник, вследствие изменения свойств материала кольцевого резинового уплотнения в процессе эксплуатации. | Нарушение герметичности, Деформация кольцевого резинового уплотнения в месте присоединения обратного клапана магистрали к корпусу механизма полюса фазы "С" В 110кВ Белгород №1 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие изменения свойств материала кольцевого резинового уплотнения в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2299 | 279 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), В результате колебания проводов с большой амплитудой (пляски проводов) произошло приближению проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор № 118-126 на недопустимое расстояние при котором происходил пробой воздушного промежутка электрической дугой с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская I цепь действием защит с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате колебания температуры воздуха (-1 +1) с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, создались условия для налипания мокрого снега на провода ВЛ, что при воздействии порывистого ветра привело к интенсивной пляске проводов в пролётах опор № 118-126 ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская I цепь | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь, на участке в пролете опор №115/115-130/130, а так же произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь выявленные дефекты устранить.
2300 | 187 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка, при сбросе с проводов ГИО и сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2301 | 380 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №26-27, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №26-27 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2302 | 216 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №335.1 ПС 35/10 кВ "Демякино", произошло в результате самоустранившегося междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 18-19, веткой принесенной порывом ветра с дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие в пролете опор 18-19 ВЛ-10 кВ 335.1 ПС 35/10 кВ "Демякино", произошло веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ, в следствии сильного порывистого ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ "Демякино", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №335.2 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2303 | 457 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 60-61 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 60-61 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 1зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
2304 | 389 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2305 | 188 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра, фаз "А" и "В" ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная в пролете опор №22-23 привел к короткому замыканию ВЛ и отключению её от действия РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2306 | 302 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительской отпайке за Р-4-2 к ТП 678 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Мечта". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Мечта" о приведении потребительской отпайки за Р-4-2 к ТП 678 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2307 | 303 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Медик". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2308 | 292 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 4-36 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате обрыва шлейфа фазы "В" на опоре № 4-36 ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава произошло касание им провода фазы "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненному действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Провести внеочередной осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава
2309 | 327 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №156-157 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №156-157 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2310 | 328 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2311 | 203 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-№22 ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская, при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-№22 при сбросе с проводов ГИО и сильном ветре. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2312 | 301 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате выхода из строя микроэлектронного реле (РС 80 М2 – 31С) защиты ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская (при межфазном коротком замыкании на воздушной линии в пролете опор №13-14) из-за изменение свойств материалов реле, неисправности кабельной связи между блоком питания заряда конденсаторов и блоком конденсаторов, произошел отказ защит ввода 10 кВ Т 2, что привело к работе защиты МТЗ 110 кВ Т 2: включению КЗ-110 кВ Т2, отключению ОД-110 кВ Т2, В 110 кВ ВЛ Новоселово-Знаменская, ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово 1 ц. с отпайками действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате внутренней неисправности микроэлектронного реле типа РС 80 М2 – 31С (нарушение структуры материала: вытекание токопроводящего компаунда из ионистора и его попадание на дорожки платы с их дальнейшим перекрытием) вследствие развившегося дефекта в процессе эксплуатации с 2012 года, произошел отказ защит ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская при возникшем межфазном коротком замыкании на ВЛ 10 кВ №17, а в результате снижения напряжения заряда блока конденсаторов типа БК-402 цепей отключения В 10 кВ Т2 (с 260 В до 146 В) вследствие увеличения омического сопротивления жил питающего блок конденсаторов кабеля из-за его повреждения из-за нарушения структуры и изменения свойств изоляционного материала жил кабеля при его эксплуатации с 1978 года, произошел отказ защит ввода 10 кВ Т2 ПС Знаменская, что привело к работе МТЗ 110 кВ Т-2: включению КЗ-110 кВ Т2, отключению ОД-110 кВ Т2, В 110 кВ ВЛ Новоселово-Знаменская, ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово 1 ц. с отпайками действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская и включить их в план работ Знаменского РЭС Произвести оценку состояния кабелей и кабельных каналов на ПС 110 кВ Знаменская. При выявлении дефектов устранить совместно с персоналом СУ ОРЗ и ПА. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Внести в инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты ПС 110 кВ филиала Орелэнерго оперативные указания в части осмотров реле типа РС 80 для оценки исправности реле по индикаторам состояния. Направить письмо в адрес производителя отказавшего реле РС 80М2-31С о неудовлетворительном качестве поставляемых устройств.
2313 | 407 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2314 | 256 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2315 | 330 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35 Турово-2 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 23-24 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35 Турово-2 в пролете опор № 23-24 произошло по причине воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на про-вода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2316 | 305 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Звяг-1-17П, находящейся на балансе потребителя: "Билайн", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-1-17П "Билайн" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.
2317 | 469 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта), Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (налипание мокрого снега 20-30 мм). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Донская правая послужили неустойчивые однофазные короткие замыкания в результате приближения оборвавшегося грозозащитного троса на недопустимое расстояние к проводу фазы «С» в пролетах опор №№320-322 вследствие воздействия ветровой нагрузки. Обрыв грозозащитного троса произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений: налипания на трос мокрого снега 20-30 мм и воздействия ветровой нагрузки (скорость порывистого ветра до 19 м/с). | Провести верховой осмотр опор №319 и №323 ВЛ 110 кВ Донская левая, правая. Провести измерение стрел провеса проводов ВЛ 110 кВ Донская левая, правая в пролетах опор №№319-323. Провести измерение сопротивления заземления опоры №322 Донская левая, правая. По результатам верхового осмотра, измерения стрел провеса проводов и проверки заземляющего устройства провести устранение выявленных недостатков.
2318 | 276 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 14 - 15 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 14 - 15. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2319 | 210 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за охран-ной зоны ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино на провода ВЛ в пролете опор №17-18, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Гридино от МТЗ с успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ-10кВ . Повреждения ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-02 произошло меж.фазное короткое замыкание, вследствие этого отключился МВ-10кВ ф. на Иконниково на ОП Ченцы от действия защит. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
2320 | 423 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №96 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» опоры №96 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2321 | 211 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 с последующим падением ветки на землю. Ветка отломилась от дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 14-19м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2322 | 344 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №75-76 веткой дерева, обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра . По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, спланировать их обрезку и внести в графики ТО и капитальных ремонтов.
2323 | 209 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега, на провода ВЛ в пролете опор №26-27, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Севская от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Севская произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №26-27 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2324 | 289 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-606 ПС Печерск явилось однофазное замыкание на землю переходящее в междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ в пролётах опор №Б2-№А11. |  | Направить письмо с претензией руководству Печерского МУЭП.
2325 | 210 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Несвоевременное устранение растительности в охранной зоне ВЛ в пролете опор №147-148 привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Севская от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №147-148 ветвями деревьев и кустарника, растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием мокрого снега. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №147-148 от древесно-кустарниковой растительности.
2326 | 290 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №210 - №211 деревом спиленным посторонними лицами из-за границ охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при производстве лесозаготовочных работ в пролете опор №210 - №211 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Направить письмо в адрес директора Дорогобужского Лесничества о недопустимости производства лесозаготовочных работ вблизи ЛЭП без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго".
2327 | 478 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв вязки провода ф "В" на опоре № 119 ВЛ-10 кВ №01 Сотниково в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации - с 05.12.1985г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате соприкосновения проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 119-120 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково вызванное срывом вязки на изоляторе фазы В опоры № 119. | Произвести верховой осмотр опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково. По результатам верхового осмотра опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково устранить выявленные недостатки.
2328 | 489 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10 кВ "Насосная-12" с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №32-33 при расплетении верхнего повива провода фаза "С" с перекрытием фазы "В" , от воздействия сильного ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "С", "В" в пролёте опор №32-33 на ВЛ-10 кВ "Насосная-12" произошло по причине расплетения проволоки верхнего повива от воздействия сильного ветра до 18 м/с. Вероятная причина расплетения провода верхнего повива произошла по причине перекрытия молнии в летнее время. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная-12"по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ "Насосная-12", устранить выявленные замечания в кротчайший срок, замечания не угрожающих нормальной работы оборудования устранить при текущем ремонте или капитальном ремонте.
2329 | 293 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Повреждение КЛ-6кВ "РП 14,Л1416 - ТП 731" в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за низкого качества монтажных работ произведенных монтажной организацией. Кабель введён в эксплуатацию в 2012 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения КЛ-6кВ "РП 14,Л1416 - ТП 731" явилось межфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за некачественного монтажа. | Усилить ИТР контроль за приемкой в эксплуатацию КЛ монтаж которых производился подрядными организациями.
2330 | 322 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 102-103 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 102-103, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине
2331 | 287 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №113-№114 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок"
2332 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 29-30 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №61 ПС Володарская в пролете опор № 29-30, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.
2333 | 364 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения 2 сек. 110 кВ на ПС 110 кВ Борисоглебск явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием промежутка между проводом фазы"С" ШР ВЛ-110 Борисоглебск - Восточная-1 и корпусом металлоконструкции разъединителя через упаковочную ленту, занесенную на ШР-110 кВ сильными порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие промежутка между проводом фазы"С" ШР ВЛ-110 Борисоглебск - Восточная-1 и корпусом металлоконструкции разъединителя, приведшее к отключению 2 сек. 110 кВ на ПС 110 кВ Борисоглебск, произошло вследствие попадания упаковочной ленты (длиной около 2,5 м) на ШР-110 кВ. | Произвести осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Борисоглебск на предмет выявления возможного наличия целлофановых пакетов, упаковочных лент, которые могут быть занесены на электрооборудование подстанции сильными порывами ветра. В случае обнаружения - произвести уборку.
2334 | 315 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП (Горки) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 отпайки на ТП (Горки) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" в пролётах опор №9-№11 отпайки на ТП (Горки) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ.
2335 | 316 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ № 1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №79-№81 ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ.
2336 | 369 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец явилось кратковременное короткое замыкание вызванное схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45, при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 44-45 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости ВЛ, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2337 | 374 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз" В" и "С" в пролетах опор № 235-239 из-за увеличенной стрелы провеса проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 235-239 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье из-за увеличенной стрелы провеса проводов при воздействии ветровой нагрузки. Увеличение стрелы провеса произошло из-за естественной вытяжки проводов в процессе длительного срока эксплуатации и налипания мокрого снега на провода. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 235-239 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления увеличения стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2338 | 375 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 произошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс в пролетах опор №1-34 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2339 | 440 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№4/16-4/17, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№4/16-4/17 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2340 | 504 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" , "В" , "С" дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного посторонними лицами, в пролете опор 74-75 с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, на провода фаз "А" , "В" , "С" в пролете опор 74-75 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов фаз "А" , "В" , "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием 2 зоны ДЗ. | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа
2341 | 336 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №2 ПС Стрелецкая в пролете опор №63-64, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.
2342 | 356 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща (имеющих совместный подвес) произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия проволокой брошенной птицей проводов фазы "В" на траверсу на опоре №13 (совместный подвес). | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки брошенной птицей, произошло перекрытие проводов фазы "В" на траверсу на опоре №13 (совместный подвес) ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща, что послужило причиной отключения ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет. ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекы.
2343 | 339 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №62-63 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая в пролете опор №62-63, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине.
2344 | 264 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное замыкание в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Марково, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №3-4 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Марково" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на март-апрель месяцы 2019г.
2345 | 297 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к падению под действием ветра сухого дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило несвоевременное выявление данного сухого дерева и его вырубка. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра сухого дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сухого дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №139 - №140 с последующим изломом сухого дерева и падением его на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падениям на провода. Выполнить вырубку сухих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2346 | 454 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/60-5/61 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/60-5/61 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2347 | 170 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало разрушение разрядника фазы «А» на опоре №4-11 с последующим перекрытием на соседнюю фазу( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение разрядника произошло в результате снижения изоляционных свойств разрядника, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ) и сопутствующие обстоятельства усиление ветра до 17м/с, что в дальнейшем, привело возникновению межфазного короткого замыкания и отключению МВ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Разрядник РВО -10 (в эксплуатации с 1995 г.) Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия МТЗ стало разрушение разрядника фазы «А» на опоре №4-99 с последующим перекрытием на соседнюю фазу( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение разрядника произошло в результате снижения изоляционных свойств разрядника, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ) и сопутствующие обстоятельства усиление ветра до 17м/с, что в дальнейшем, привело возникновению межфазного короткого замыкания и отключению МВ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна. Разрядник РВО -10 (в эксплуатации с 2012 г.) Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В результате разрушения разрядника РВО -10 на оп.№4-11 ВЛ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна ф.А произошло перекрытие соседней фазы,в результате этого произошло меж фазное К.З. в следствии которого отключился МВ-10кВ ф 10-14 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия защит. В результате разрушения разрядника РВО -10 на оп.№4-99 ВЛ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна произошло перекрытие соседней фазы,в результате этого произошло меж фазное К.З. в следствии которого отключился МВ-10кВ ф 10-07 от ПС 110/35/10кВ Красная Поляна от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
2348 | 459 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9-10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9-10 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2349 | 352 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения оборудования потребителя ТП -3 РП-2 ПС 110/6 кВ Химмаш произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит |  | Провести внеочередной осмотр оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП -3 РП-2 ПС 110/6 кВ Химмаш, в части соблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения в эксплуатации оборудования и электроснабжения потребителей
2350 | 307 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия изолятора на опоре №11 из-за его загрязнения и потери изоляционных свойств. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) произошло вследствие нарушения электрической изоляции полимерного изолятора марки ЛК-70/110 на опоре №11 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854). По результатам осмотра ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
2351 | 386 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка послужило трехфазное короткое замыкание ,вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 7-2 - 7-3 сломанной веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ ,занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 7-2 - 7-3 произошло сломанной веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №7-1 - 7-3 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода.
2352 | 534 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охраннойзоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №101-102 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС 35/10 Знаменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2353 | 319 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к обрыву провода марки А-50 перемычки от кабельной вставки до проводов ВЛ-1001 ПС Заводская на опоре №1 явилось изменение механических свойств провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва провода марки А-50 перемычки от кабельной вставки до проводов ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заводская По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2354 | 321 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№116-117 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№116-117 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Водозабор. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№116-117 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2355 | 332 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС Аполье в пролете опор №№55-56 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Аполье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№55-56 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Аполье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Аполье в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2356 | 333 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Жуковская в пролете опор №№30-31 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№30-31 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Жуковская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Жуковская в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2357 | 352 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим по касательной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101-102 ВЛ-110кВ Белый - Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре.
2358 | 480 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2359 | 530 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Первое отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за перекрытия воздушного промежутка между шлейфом ф. "А" и металлоконструкцией опоры №1 вследствие сильных порывов бокового ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за обрыва провода ф. "А" в пролёте опор № 1-2 в результате ветровой боковой нагрузки при сильных порывов ветра в следствии прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. Причиной первого вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски послужила необходимость обеспечения безопасности работ ремонту провода в пролёте опор № 1-2. Причиной второго вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски послужил неполнофазный режим работы ВЛ, а так же необходимость обеспечения безопасности работ ремонту шлейфа ф. "А" на опоре №12 из-за его перегорания в сварном соединении провода фазы "А" при прохождении токов КЗ в результате старения провода из-за длительной эксплуатации (с 1962 года). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на шлейф фазы "А" опоры №1 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытия воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и металлоконструкцией опоры №1 , что послужило причиной первого отключения ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на провод фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 , что послужило причиной второго отключения ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия ветровой боковой нагрузки на шлейф фазы "А" опоры №12 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перегорание сварного шлейфа фазы "А" на опоре №12 ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски вызвано скрытым дефектом сварки (непровары и раковины) в сварном стыке, что в процессе длительной эксплуатации с 1962 года привело к ослаблению сварного соединения из-за периодического воздействия токов короткого замыкания с последующим перегоранием провода в шлейфе, что послужило причиной неполнофазного режима ВЛ-110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты.
2360 | 544 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-406П - на балансе ГК «Российские автомобильные дороги" (освещение дороги М-4). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП ГК «Российские автомобильные дороги" о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2361 | 545 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 16-17, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 16-17 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон).
2362 | 491 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2363 | 291 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Причиной отключения действием МТЗ ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 с успешным АПВ явилось двухфазное КЗ, возникшее из-за наличия двух однофазных КЗ на землю: - первое замыкание - повреждение соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 с последующим однофазным замыканием на землю (соответствует верхней фазе на опоре №6), - второе замыкание - повреждение концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6 и кратковременное приближение неизолированного провода ВЛ к металлической конструкции опоры. Причиной повреждения соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 явился дефект монтажа кабельной муфты, выполненный в 2013г. подрядной организацией. Причиной снижения изоляции и последующего повреждения концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6 ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 явились воздействия на изоляцию сети 35 кВ квазистационарных и дуговых перенапряжений при предыдущих (в процессе эксплуатации) однофазных замыканиях на ВЛ 35 кВ, отходящих от ОРУ 35 кВ ПС 330 кВ Садовая, что привело к кумулятивному накоплению дефектов в структуре и постепенной её деградации, а также однофазное замыкание на землю из-за повреждения соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 и последующего увеличения фазного напряжения до линейного значения в сети 35 кВ с изолированной нейтралью. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения действием МТЗ ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 с успешным АПВ явилось нарушение электрической изоляции соединительной муфты кабельного участка ВЛ 35 кВ Садовая - Курск Тяговая №1 между опорами №6 и №7 и нарушение изоляции концевой муфты КЛ нижней фазы на опоре №6. | Выполнить ТВК концевых муфт кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго". По результатам ТВК и верхового осмотра концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго" наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений (при их наличии). Выполнить верховой осмотр с оценкой состояния концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго".
2364 | 269 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (некачественный осмотр после операции с коммутационными аппаратами - недовключение) произошел нагрев и повреждение ножа разъединителя ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А" в сторону системы шин, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А", В ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь, ВЛ 110кВ Сталелитейная – Бежицкая II цепь на ПС 110кВ Сталелитейная. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Несвоевременное выявление дефекта (некачественный осмотр после операции с коммутационными аппаратами - недовключение) произошел нагрев и повреждение ножа разъединителя ШР 2 СШ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь фаза "А" в сторону системы шин на ПС 110кВ Сталелитейная. | Произвести ревизию ШР 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить. Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке включения и отключения коммутационных аппаратов..
2365 | 270 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка и окисление контактного соединения) привело к нагреву контактного соединения на КС ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная фаза "С", что стало причиной вывода в ремонт ВЛ на ПС 110кВ Центральная по НО заявке. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Несвоевременное выявление дефекта на ПС 110кВ Центральная (разрегулировка и окисление контактного соединения) привело к нагреву контактного соединения на КС ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная фаза "С". | Произвести ревизию контактных соединений КС ВЛ 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить.
2366 | 372 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В связи с изменением свойств материалов и длительным сроком эксплуатации, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №216 КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №216 КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, из-за изменения свойств материалов и длительным сроком эксплуатации, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит, с успешным АПВ . | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
2367 | 405 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС. |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского оборудования ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2368 | 407 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Ендовище послужило повреждение на потребительской ТП 078 ПС 35кВ Ендовище, принадлежащей ООО «Аватрейд» . |  | Направить письмо потребителю ООО «Аватрейд» о проведении оборудования потребительской ТП 078 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2369 | 408 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Ендовище послужило повреждение на потребительской ТП 596 ПС 35кВ Ендовище, принадлежащей ООО «Молсервис Плюс» . |  | Направить письмо потребителю ООО «Молсервис Плюс» о проведении оборудования потребительской ТП 596 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2370 | 502 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/8-2/9 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2371 | 275 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к повреждению концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №133 ВЛ-1011 ПС Жуковская явилось несвоевременное выявление дефекта, выразившееся в некачественной приемки концевой кабельной муфты после монтажа подрядной организации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №133, выразившееся в пробое изоляции с междуфазным замыканием. | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
2372 | 294 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студекнок произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№84-85 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, при порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Ветка дерева в пролете оп.№84-85 ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2373 | 507 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2374 | 509 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2375 | 513 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2376 | 256 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор№47-48 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к схлесту проводов и как следствие кратковременному межфазному К.З.при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 14-19м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролетах опор №23-24 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ что привело к схлесту проводов и как следствие кратковременному межфазному К.З.при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 14-19м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №47-48 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
2377 | 519 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2378 | 418 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2379 | 541 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ при падении дерева на провода в пролете опор №201/95-202/96, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода в пролете опор №201/95-202/96 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет- устранить эти дефекты
2380 | 525 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 54-55 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2381 | 526 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2382 | 314 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВВ -10 кВ в ячейке ф.10-06 ПС Апраксино произошло по причине повреждения на потребительской ТП-392 База СУ-7. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю База "СУ-7" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
2383 | 316 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, На потребительской ТП 204 ОГУП произошло перегорание некалиброванной плавкой вставки 10 кВ фазы "В", что вызвало перекрытие соседней фазы "С", возникло КЗ и отключение МВ-10кВ ф. 10-11 ПС Судиславль. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП 204 ОГУП Автодор о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2384 | 365 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110 кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) произошло в результате несанкционированной рубки лесных насаждений, что привело к падению спиленного посторонними лицами дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на два провода фаз "А" и "В" в пролете опор №364 - №365 с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 110 кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) отключилась в результате схлестывания двух проводов фаз "А" и "В" из-за механического воздействия при падении дерева на эти провода в пролете опор №364 - №365 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Направить письмо в Рославльское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранных зонах ВЛ 35-110кВ и за пределами таковых без согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».
2385 | 532 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2386 | 442 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в опор №12-13 отпайки от опоры № 26 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в опор №12-13 отпайки от опоры № 26 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2387 | 342 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка произошел по причине отказа во включении выключателя, вызванного разрегулировкой блок контактов привода выключателя(марка привода ШПЭ-33) Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Куцый М.Г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, разрегулировка блок контактов привода выключателя СВ 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка вызвана не выполнением при очередном ремонте проверки регулировочных и установочных характеристик механизма привода (марка ШПЭ-33) выключателя Ответственный за эксплуатацию-мастер УСПС Куцый М.Г. | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования.
2388 | 401 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №9/15-9/16 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №22 ПС Южная в пролете опор №9/15-9/16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС.
2389 | 426 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 211-212 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 14 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна в пролете опор № 211-212 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 14 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2390 | 404 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло падения ветки на провода фаз "А" и "В" под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки в пролете опор №158-159, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В», в пролете опор 158-159 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская веткой, упавшей с дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защиты. | Произвести расширение трассы ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №158-159 По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и включить в план ТО Урицкого РЭС
2391 | 405 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10кВ Нарышкинская, произошло падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием налипшего снега) в пролете опор № 13/8-13/9, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" под воздействием налипшего снега и ветровой нагрузки в пролете опор № 13/8-13/9 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10кВ Нарышкинская из-за не своевременного проведения работ по вырубке ДКР в охранной зоне , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести расчистку просеки ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 13/8-13/9 По результатам проведенного внеочередного аварийного осмотра разработать мероприятия и включить их в план ТО Урицкого РЭС
2392 | 312 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС Линец произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия изоляции по двум фазам вследствие расстрела изоляторов сторонними лицами на оп.№35 в процессе увлажнения из-за выпадения осадков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изоляторов на опоре №35 ВЛ 10кВ №21 ПС Линец произошло в результате расстрела сторонними лицами. | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
2393 | 447 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка произошло по причине кратковременного перекрытия птицей, воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" со стороны ВЛ к контактным соединениям ЛР-4-1, на опоре №107. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка произошло по причине кратковременного перекрытия птицей воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" ошиновки ЛР-4-1 , со стороны ВЛ к контактным соединениям ЛР, на опоре №107. | Произвести осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых.
2394 | 550 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №13/3-13/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №13/3-13/4 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разобрать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работы.
2395 | 552 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2396 | 293 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Некачественная запайка шпильки ввода конденсатора при изготовлении привело к разгерметизации шпильки, снижению емкости, что стало причиной повреждения конденсатора и отключению БКС 110 на ПС 110кВ Урицкая действием РЗ.. | Нарушение электрической изоляции, Некачественная запайка шпильки ввода конденсатора при изготовлении привело к разгерметизации шпильки, снижению емкости, что стало причиной повреждения конденсатора БКС 110 на ПС 110кВ Урицкая. | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю БСК 110кВ о повреждении конденсатора находящегося на гарантии. Произвести внеплановые осмотры однотипных БСК 110 на ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
2397 | 559 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
2398 | 415 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77-78 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье по всей длине. рРзработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС
2399 | 417 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП 10/0,4кВ Ш-1-29, принадлежащей управлению автодороги Москва-Харьков, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово действием защит с успешным АПВ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-1-29 Управлению автодороги Москва-Харьков о соблюдении требований Правил эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие аварийные отключения оборудования филиала Орелэнерго.
2400 | 419 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительском оборудовании (отпайка ВЛ-10 кВ) ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
2401 | 331 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай действием защит стало межфазное перекрытие проводов фаз «А» и «В» стрелой грузоподъёмного механизма при проведении разгрузочно-погрузочных работ древесины неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ при приближении на недопустимое расстояние механизма к проводам. Разгрузочно-погрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №54-55 ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай, стрелой грузоподъёмного механизма управляемый неустановленным лицом. | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших несанкционированные разгрузочно-погрузочные работы. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
2402 | 424 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №1/15-1/16 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор №1/15-1/16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
2403 | 460 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "С", упавшим сухостойным деревом (длиной 18-20 м) из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое в пролете опор № 112-113 упавшим из внеохранной зоны ВЛ сухостойным деревом (длиной 18-20 м) под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с. | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода, наметить мероприятия по их вырубке. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода.
2404 | 339 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Из-за усиления порывов ветра до 20м/с, увеличилась нагрузка на провода ВЛ, в результате этого на опоре №91 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево произошел срыв изолятора и вместе с уплотнительным колпачком (произошло разрушение колпачка изолятора) со штыря траверсы на фазе "В", при порыве ветра изолятор с проводом подхлестнул провод соседней фазы, произошло кратковременное межфазное КЗ, после ослабление порывов ветра, провод провис, не касаясь траверсы и опоры, что позволило выполнить успешное АПВ МВ- 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево . Изолятор не поврежден. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 91 ВЛ-10кВ ф. Ф10-05 ПС 35/10 кВ Караваево. | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Караваево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Караваево устранить выявленные замечания.
2405 | 469 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково произошло по причине кратковременного короткого замыкания на оборудовании КТП-101 находящейся на балансе потребителя "Бутурлиновского" ПУ, "Воронежского РЭС", "Юго-западного" филиала, АО "Оборонэнерго". |  | Направить письмо потребителю ПУ "Бутурлиновский", "Воронежского" РЭС,"Юго-западного" филиала, АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КТП-101 и ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2406 | 472 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине кратковременного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-3-3, на опоре №43. | Нарушение электрической изоляции, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине кратковременного, двухфазного короткого замыкания произошедшего в результате перекрытия птицей, воздушного промежутка между проводами спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-3-3, на опоре №43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимого.
2407 | 391 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило несвоевременное выявление дерева расположенного в охранное зоне ВЛ и его вырубка. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 с последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев расположенных в границах охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в пролетах опор №26 - №28 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская.
2408 | 392 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №58 - №59 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное схлестывание проводов в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2409 | 478 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения двухцепной ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явился обрыв грозотроса в пролете опор № 11-12 из-за изменения его механических свойств (возникновение коррозии) в процессе длительного срока эксплуатации (57 лет). Также сопутствующим фактором явилось воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с. Вначале грозотрос приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1, что привело к возникновению кратковременного однофазного короткого замыкания на землю, затем, продолжая движение вниз, грозотрос перекрыл провода фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2, чем вызвал устойчивое двухфазное короткое замыкание. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Изменение структуры материала грозотроса (возникновение коррозии) в процессе длительной эксплуатации (с 1962 г.) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками на предмет выявления дефектов грозозащитного троса. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, а также верхового осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15, в случае выявления неудовлетворительного технического состояния грозотроса, наметить мероприятия по его замене. Произвести установку грозозащитного троса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками.
2410 | 476 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село
2411 | 481 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 41-42 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 41-42 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2412 | 484 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 91-92 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2413 | 413 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременного выявления и вырубки угрожающего сухого дерева находящегося за границей охранной зоны в пролете опор №128 - №129 на ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло его падение на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №128 - №129 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №128 - №129 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №127 - №130 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154).
2414 | 342 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Новая действием защит стало дуговое перекрытие с пробоем через гидравлический манипулятор на землю при проведении работ по разгрузке снега Киселевым И.В. в охранной зоне ВЛ с приближением на недопустимое расстояние механизма к проводу фазы «А». На проводе ВЛ имеются следы перекрытия, без повреждения провода. Разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Дуговое перекрытие с пробоем провода фазы «А» на землю в пролете опор №222-223 ВЛ-110 кВ Борок-Новая, через гидравлический манипулятор управляемый Киселевым И.В. | Направить письмо Киселеву И.В. о недопустимости нарушения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160. Направить письмо Киселеву И.В. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
2415 | 352 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС "Южная" - РП №32 (кабель 1994 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2416 | 487 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Щучье, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №196-197 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 196-197 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
2417 | 489 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №283-284 веткой дерева, обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине кратковременного двухфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №283-284, веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.
2418 | 440 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-7 - №11-8 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор №11-7 - №11-8, ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье.
2419 | 580 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№63-64 стальной проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "А", "В" в пролёте опор №63-64 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Готня произошло из-за наброса стальной проволоки неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2420 | 593 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за падения ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2421 | 494 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение транзита ВЛ-110кВ "Уткинская" и ВЛ 110кВ "Туфановская"произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфа фазы "С" и траверсы опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. На шлейфе видны следы электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на опоре, в теле опоры обнаружено гнездо. Участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа фазы "С" и траверсы опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская" металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. На шлейфе видны следы электрической дуги. Фрагменты металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружены на опоре, в теле опоры обнаружено гнездо. Участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Уткинская" от опоры № 69 до ПС 110/10кВ "Уткино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить гнездо с опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская". Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №45 ВЛ-110кВ "Уткинская".
2422 | 598 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) вследствие производства неизвестным лицом земляных работ, несогласованных с СОЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение изоляции жил КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2) произошло из-за производства неизвестным лицом земляных работ, несогласованных с СОЭС. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
2423 | 456 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №20 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №20 ПС Альшанская в пролете опор №17-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС.
2424 | 415 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП 608 - ТП 609 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное КЗ , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 608 - ТП 609 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-608 яч. 6 – ТП-609 яч. 6. за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2425 | 608 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14/31-14/32 ветками деревьев при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №14/31-14/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14/31-14/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2426 | 610 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2427 | 504 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ 110кВ "Халдеево-Любим" на ПС 110/10кВ "Любим" (филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ) с успешным АПВ произошло одновременно с повреждением оборудования ПС 110/35/10кВ "Данилов" (филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ) и возникшего там короткого замыкания. УРЗА в обслуживании ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. |  | Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой представления акта расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей на ПС 110/35/10кВ "Данилов" 13.03.2019г. Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой включения в состав комиссии по расследованию аварии на ПС 110/35/10кВ "Данилов" представителей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"
2428 | 611 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2429 | 464 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66 - №67 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 11 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66 - №67 ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине.
2430 | 465 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-13 - №11-14 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-13 - №11-14 ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине.
2431 | 466 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате строительства гнезда птицами на опоре №166 ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №1 произошло падение проволоки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате падение проволоки на провод фазы "А" с касанием траверсы опоры №166 ВЛ 110 кВ Ливны-Долгое №1 произошло возникновение однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 в пролете опор №166 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №166 ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 с доведением сопротивления до необходимой нормы.
2432 | 504 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 685 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Тар". |  | Направить письмо потребителю ОАО "Тар" о приведении потребительского оборудования ТП 685 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2433 | 426 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ ПС 110/6кВ Смоленск-2, Л617-ТП1021 в результате пробоя междуфазной изоляции кабеля марки ААБл-3х240 из-за внешнего повреждения брони и изоляции кабеля остроугольным камнем песочной подсыпки при весенней подвижке грунта из-за некачественного монтажа КЛ подрядной монтажной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС 110/6кВ Смоленск-2, Л617-ТП 1021 из-за нарушения электрической изоляции кабеля ААБл-3х240 остроугольным камнем при весенней подвижке грунта, с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля. | Направить письмо с претензией в ООО "Центрэнергострой" о возмещении ущерба.
2434 | 510 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошел по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №318 и №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-707, в результате их сближения, из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С", в момент срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №318. Срыв изолятора с места крепления произошел из-за разрушения колпачка по причине нарушения структуры материала, при длительном воздействии на него неблагоприятных природных факторов и сильных порывов ветра. Замена поврежденного колпачка и монтаж изолятора фазы "С", на опоре №318 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье, выполнены по неотложной заявке оперативно-ремонтным персоналом РЭС 16.03.2019г. в 08 час. 38 мин. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №318 и №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-707, в результате их сближения, из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С", в момент срыва изолятора фазы "С" с места крепления на опоре №318. Срыв изолятора с места крепления произошел из-за разрушения колпачка по причине нарушения структуры материала, при длительном воздействии на него неблагоприятных природных факторов и сильных порывов ветра. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в пролетах опор №310-320 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в случае выявления дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2435 | 429 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л609 - ПНС в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля АСБ-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 33 года с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6кВ ПС Диффузион, Л609 - ПНС-2 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 из-за старения изоляции. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-609 ПС Диффузион – ЦТП-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2436 | 345 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Котельная при работе персонала СРЗА Курскэнерго на выведенном в ремонт присоединении В 110 кВ Т2 (зафиксирован за 1 СШ 110 кВ) действием УРОВ комплекта РЗА В 110 кВ Т2 из-за наличия дефекта ключа действия УРОВ на отключение В 110 кВ Т2 (визуально находился в отключенном положении, фактически вторичная цепь была замкнута), возникшего из-за изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Разрушение внутренней коммутации привело к невыводу вторичных цепей действия УРОВ на отключение В 110 кВ Т2 | На ПС 110 кВ Котельная заменить ключ вывода УРОВ В 110 кВ Т2.
2437 | 347 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Причиной аварийного отключения КЛ6кВ 411.07 ПС 110кВ Волокно стало межфазное короткое замыкание, вызванное пробоем изоляции в кабельной муфте из за попадания влаги в разгерметизированный свинцовый корпус муфты, под воздействием неравномерной просадки грунта в месте пересечения КЛ с дорогой при оттаивании почвы. | Нарушение герметичности, Пробой изоляции кабельной муфты вызван попаданием влаги в разгерметизированный свинцовый корпус к муфты, в результате неравномерной просадки грунта в месте пересечения КЛ с дорогой при оттаивании почвы, возникшее при этом межфазное КЗ было ликвидировано отключением В 6кВ действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно По результатам осмотра КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно составить график устранения выявленных дефектов.
2438 | 330 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (37 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) привело к попаданию влаги в микротрещины, замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и появлению трещины в теле фарфорового изолятора СР-1 110кВ секционной перемычки со стороны I СШ 110кВ, что стало причиной излома и падения ( при падении шлейф коснулся металлоконструкции СР) изолятора фазы "А" СР-1 110кВ, отключения действием защит ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь с отпайкой и вывода в ремонт I СШ 110кВ на ПС 110кВ Староселье для замены поврежденного изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (37 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) привело к попаданию влаги в микротрещины, замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и появлению трещины в теле фарфорового изолятора СР-1 110кВ секционной перемычки со стороны I СШ 110кВ, что стало причиной излома и падения ( при падении шлейф коснулся металлоконструкции СР) изолятора фазы "А" СР-1 110кВ | Произвести внеплановые осмотры опорных изоляторов всех ПС 110кВ инженерно-техническими работниками. По результатам осмотров выявленные замечаний устранить. Произвести акустический контроль изоляторов СР-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет.
2439 | 514 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 145 веткой от дерева, занесенной на провода ВЛ из внеохранной зоны ВЛ порывами ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 145 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка произошло веткой от дерева, из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2440 | 436 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на опоре №А-8/2 в результате разрушения изолятора ф. "А" неподвижной колонки разъединителя ЛР 32П с дальнейшим перекрытием между соседними шлейфами разъединителя, из-за неудовлетворительного состояния оборудования находящегося на балансе филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго". |  | Направить на имя директора филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" претензионное письмо по факту отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
2441 | 375 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая установлено, что причиной появления "земли" на фазе "А" 2 секции шин 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Павино явилось повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 с последующим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство мокрый снег с усилением юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 21 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2442 | 483 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта надежности контактных соединений, на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ ЮВ-780-5 произошел обрыв шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, падение шлейфа на траверсу опоры №79 с возникновением замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического воздействия атмосферных явлений при ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на контактном соединении опорного изолятора ЛР-10кВ ЮВ-780-5 и падение на траверсу оп.79, что привело к возникновению замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная по всей длине.
2443 | 620 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия верхней траверсы и шлейфа фазы "С" на опоре №А63 посторонним предметом (веткой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении ветки из птичьего гнезда, расположенного в теле опоры №А63 ВЛ 110кВ Калининская - Тучево произошло перекрытие между траверсой фазы "С" и шлейфом фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская - Тучево действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Тучево с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево дефекты.
2444 | 644 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2445 | 447 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4- №9-5 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4- №9-5 ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине.
2446 | 347 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская на провода 3-х фаз в пролёте опор №37-38. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская, на провода в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.609 ПС Бытошская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролете опор №37-38.
2447 | 385 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения на МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение КВЛ-10кВ ,в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-12 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении КВЛ-10кВ передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". |  | Направить письмо абоненту в ПАО РЖД о необходимости своевременного обслуживания оборудования, находящееся на собственном балансе.
2448 | 386 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения «земли» в сети 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение проходного изолятора на ф."В" в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-11 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении проходного изолятора передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе.
2449 | 524 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС МОБ произошло по причине нарушения изоляции с возникновением устойчивого однофазного замыкания на землю фазы «А» на опоре № 187 и переходом в режим двухфазного короткого замыкания при перекрытии птицей воздушного промежетка между опорой №112 и проводом ВЛ фазы «В» к разъединителю. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключени ВЛ-10-6 ПС МОБ по причине возникновения двух однофазных замыканий на землю на опоре №187 фазы «А» и опоре №112 фазы «В». | Выполнить замер сопротивления изоляторов П-4,5 и испытание их повышенным напряжением на опоре №187 ВЛ-10-6 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления мест массового скопления птиц и дефектов влияющих на безаварийную работу ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №187 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ разработать мероприятия по отпугиванию птиц.
2450 | 525 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС МОБ произошло вследствие возникновения двух однофазных замыканий на землю вызвавших двухфазное короткое замыкание. При возникновении коммутационного перенапряжения в момент отключения В-10 ВЛ-10-6 ПС МОБ, с перемежающейся эл. дугой на изоляторе фазы «А», произошло нарушению изоляции фарфорового изолятора П-4,5 фазы «С» на опоре №32 ВЛ-10-1 и возникновение однофазного замыкания на землю фазы «С», что привело к работе МТЗ вследствие протекания тока КЗ через трансформатор фазы «С» ВЛ-10-1 ПС МОБ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-10-1ПС МОБ по причине возникновения двух однофазных замыканий на землю на опоре №32 фазы «С» и фазы «А» на ВЛ-10-6 ПС МОБ. | Выполнить замену изолятора Фазы "С" и замер сопротивления изоляторов П-4,5 с испытанием их повышенным напряжением на опоре №32 ВЛ-10-1 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №32 наметить мероприятия по устранению замечаний. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г
2451 | 445 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к приближению на недопустимое расстояние к изоляторам фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) проволоки явилось воздействие птиц (птица на лету выронила проволоку). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие приближения на недопустимое расстояние к изоляторам фазы "В" на опоре №25 проволоки. | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) Произвести установку на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) репеллентной защиты от птиц.
2452 | 446 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131) явилось однофазное КЗ на землю, вызванное перекрытием полимерного изолятора на опоре № 60 фаза "С" из-за пробоя в следствии увлажнения при воздействии атмосферной влаги (дождь, роса, перемена температур окружающего воздуха с переходом через 0) стеклопластикового стержня вызванного потерей герметичности защитной оболочки (микротрещины в материале оболочки). При прохождении тока однофазного КЗ на землю произошло испарение влаги и восстановление диэлектрических свойств изолятора. Причиной отказа срабатывания АПВ СМВ-110кВ явилось попадание посторонних материалов между контактами контактора, вызвавшее уменьшение величины тока на включающем электромагните привода и, как следствие - увеличение времени включения привода, повлекшее за собой отключение автомата SF3 - «Опер. ток СВ-110» до окончания цикла "ВКЛ". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной появления посторонних материалов в контакторе привода СМВ-110кВ ПС 110/10/10кВ Трубная явилось нарушение структуры материала дугогасительной камеры контактора в результате длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Произвести замену полимерного изолятора имеющего следы перекрытия, на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести замер ЗУ опоры № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести тепловизионный контроль полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отп на ПС Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Заменить контактор питания соленоида привода на приводе СМВ-110кВ ПС 110/10/10кВ Трубная.
2453 | 527 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 21-22 сломанной веткой дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 21-22 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2454 | 528 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Анна явилось короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Анна произошло вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, из-за ослабления вязок провода при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 69-70 ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса
2455 | 649 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2/3-2/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2/3-2/4 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2456 | 651 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№8-9, стальным троссиком, вследствие его наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое воздействие на провода фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за наброса стального троссика неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2457 | 652 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение по каналам ТУ СЭВ-110 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за выхода из строя реле "ТУ отключить" блока ТУ-4 в шкафу блока промежуточных реле КП телемеханики МТК-30, в результате появления сопротивления 149,9 Ом в связи с нагревом и оплавлением выходных контактов, вследствие изменения свойств материала контактной группы. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нагрев и оплавление выходных контактов реле "ТУ отключить" блока ТУ-4 в шкафу блока промежуточных реле КП телемеханики МТК-30 СЭВ-110 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за появления сопротивления при нарушении электрического контакта, вследствие изменения свойств материала контактной группы. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КП ТМ и блоков повторительных реле ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2458 | 655 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2459 | 656 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2460 | 532 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС Московская произошло при порывах ветра по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6. При срыве одного изолятора на опоре №6 с метиза М-8 фазы "В" произошло колебание провода и его сближение на недопустимое расстояние с проводом фазы "А" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-10-6 ПС Московская произошло при порывах ветра из-за срыва одного изолятора двойного крепления фазы "В" на опоре №6 по причине нарушения структуры материала колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-6 ПС Московская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская заменить дефектные колпачки. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Московская на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ.
2461 | 459 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной приведшей к отказу источников питания коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T на ПС 110кВ Светотехника явился аппаратный сбой при возникших перенапряжениях в сети 220В по причине воздействия неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к полному пропаданию ТМ с ПС 110кВ Светотехника явился отказ коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T. | Разработать схему организации резервирования передачи данных в Смоленское РДУ с разделением передачи данных от УСПД. Произвести, для резервирования аппаратной части, на ПС 110кВ Светотехника установку дополнительного сетевого коммутатора MOXA EDS-205/ Организовать перенос, для возможности резервирования транслируемых данных в Смоленское РДУ, части данных ТИ, ТС из УСПД №1 в УСПД №2 Произвести оценку целесообразности отправки коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T в ремонт
2462 | 535 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Данково произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №230-231 в результате наброса металлической проволоки на провод фазы "С" с кратковременным касанием с проводом фазы "В" при выполнении наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «В», «С» в пролете опор №230-231 ВЛ-10-4 ПС Данково. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Данково на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Данково выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г
2463 | 557 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев , угрожающих падением на провода, растущих в охранной и внеохранной зонах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2464 | 561 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №50-51 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №50-51 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2465 | 353 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за сильного порывистого ветра до 27м/с произошло падение деревьев на провода ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи в пролете опор №123-124, растущих за пределами охранной зоны. При падении дерева произошло касание ветками провода фазы "В" ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении деревьев из-за сильного ветра до 27м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками провода фазы "В" ВЛ в пролете опор №123-124, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская-Советская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
2466 | 649 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово веткой дерева занесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В последствии ветка зависла на проводе ф. "В". Второе и третье отключение транзита ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, ВЛ-110кВ Белый-Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "А" веткой дерева зависшей на проводе ф. "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово и оставшейся висеть на проводе ф. "В" после первого отключения, занесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ, при ее раскачивании под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Монино-Нелидово послужила необходимость обеспечения безопасности работ по снятию ветки дерева с провода ф. "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ф."А" и ф. "В" в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. В результате механического воздействия веткой дерева зависшей на проводе ф. "В" на провод ф. "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-110кВ Монино-Нелидово оставшейся висеть на проводе ф. "В" после первого отключения ВЛ-110кВ Монино-Нелидово, под воздействием сильных порывов ветра произошли касания провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной второго и третьего отключения транзита ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино.
2467 | 552 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" (ВЛ включены в транзит) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия провода ф."В" и траверсы опоры №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №17 со следами перекрытия электрической дугой. Работа делительной защиты на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10кВ "Любим" в обслуживании филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 110кВ "Буй" в обслуживании филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "В" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №17 со следами перекрытия электрической дугой. Работа делительной защиты на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно. Работа АПВ на ПС 110/35/10кВ "Халдеево" - правильно, успешно. Работа УРЗА на ПС 110/10кВ "Любим" в обслуживании филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 110кВ "Буй" в обслуживании филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево".
2468 | 565 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 49-50 упавшей веткой дерева, произраставшим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк в пролете опор № 49-50 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2469 | 567 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 14-15 – 14-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 14-15 – 14-16 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №14-15 - 14-16 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
2470 | 568 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 4-1 – 4-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 4-1 – 4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 4-1 - 4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
2471 | 571 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 710 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании НСТ "Медовка". |  | Направить письмо потребителю НСТ "Медовка" о приведении потребительского оборудования ТП 710 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2472 | 572 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 544 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Пчелка". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Пчелка" о приведении потребительского оборудования ТП 544 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2473 | 574 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 151 – 7-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 151-7-1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло под воздействием боковых порывов ветра до 18 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», образовавшейся в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №151 - 7 -1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
2474 | 577 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Междуфазное короткое замыкание на участке ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик произошло по причине кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №45-46 при налипании мокрого снега на провода и сброса снежных муфт при резком повышении температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 45-46 на ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик произошел в результате налипания мокрого снега на провода и образовании снежных муфт, что привело к их провисанию и приближению проводов на недопустимое расстояние друг к другу. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик на предмет выявления дефектов . В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
2475 | 580 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло по причине короткого замыкания на КТП-710, находящейся на балансе потребителя ООО "Тисма". |  | Направить письмо потребителю ООО "Тисма" о приведении потребительской КТП-710 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2476 | 583 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В","С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине двухфазного короткого замыкания, произошедшего в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", веткой дерева обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы капитальных ремонтов и технического обслуживания ВЛ.
2477 | 584 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Во прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра и снегопада на участке ВЛ Богучар-Писаревка с отпайкой на ПС 35 кВ Россия от оп. № 75 до оп.№ 85 (на участке находящемся на балансе потребителя) возникло кратковременное короткое замыкание. |  | В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия ( дефектов не требующих немедленного устранения), включить их в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить в полном объеме и по всей длине участка от оп.№ 1 до оп.№84 ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия, внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов, после прохождения атмосферного фронта. (ранее-23.03.2019г. внеочередной осмотр выполнялся во время прохождения атмосферного фронта (снегопада) , в условиях недостаточной видимости).
2478 | 586 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Междуфазное короткое замыкание на участке ВЛ-35 Шуриновка-Первомайская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №85-86 при налипании мокрого снега на провода и сброса снежных муфт при резком повышении температуры окружающего воздуха и воздействия порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 85-86 на участке ВЛ-35 Шуриновка-Первомайская произошел в результате налипания мокрого снега на провода и образовании снежных муфт, что привело к их провисанию. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 Богучар - Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар - Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС.
2479 | 587 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №12-13, веткой дерева обломленного сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, веткой дерева, обломленной сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы проведения технического обслуживания и кап. ремонтов.
2480 | 369 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №66 в результате перекрытия гирлянды изоляторов, загрязненной помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками явилось загрязнение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 помётом птиц (аисты), вызвавшее кратковременное однофазное короткое замыкание. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить на ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками выборочную замену противоптичьих заградителей на заградители усовершенствованной конструкции в местах вероятного массового скопления птиц, включая опоры №65-67. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ-110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение.
2481 | 665 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2482 | 666 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/9-3/10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/9-3/10 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2483 | 659 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия траверсы и шлейфа фазы "С" на опоре №199/93 посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки занесенной птицей, произошло перекрытие между траверсой фазы "С" и шлейфом фазы "С" на опоре №199/93 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет.
2484 | 483 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 76-77 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№76-77 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 76-77 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2485 | 484 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№ 8-9 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения в пролете опор №№8-9 на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Лоино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2486 | 676 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" воздушного ввода 10 кВ потребительской КТП 331 птицей. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2487 | 495 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №17 из-за попадания влаги при многочисленных переходах температуры окружающего воздуха через 0 С, в микротрещины, образованные изменениями диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с успешным АПВ произошло вследствие нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов марки ПФ-6 на опоре №17 ф. "В" с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить замену гирлянд изоляторов марки ПФ-6 на опоре №17 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808).
2488 | 680 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2489 | 686 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №47-48 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка, произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2490 | 689 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/2-1/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2491 | 690 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ реклоузера РЕК 2 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/1-11/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, произошло вследствие ее падения на провода и кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/1-11/2 ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2492 | 418 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Рыльск действием ДЗШ явилось однофазное КЗ фазы "В" (касание медного рабочего ножа разъединителя заземленной металлической рамы), возникшее при изломе в момент выполнения операции с последующим падением колонки ОСИ фазы "В" ШР 110 Льгов в сторону 1СШ-110кВ. Излом произошел вследствие наличия кольцевой трещины ниже армировочного шва, развившейся вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной излома колонки ОСИ фазы "В" в сторону 1СШ-110 кВ ШР 110 Льгов на ПС 110 кВ Рыльск при выполнении операции отключения явилось наличие кольцевой трещины в нижней армировке колонки вследствие нарушения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет Р 110кВ на ПС 110 кВ Западного участка По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение.
2493 | 421 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18/10-19/10 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/10-19/10 .
2494 | 514 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.
2495 | 424 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за сильного порывистого ветра до 27м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская в пролете опор №66-67, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева из-за сильного ветра до 27м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
2496 | 568 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №71-№75 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в соответствии с НТД.
2497 | 425 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Счётмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная явилось кратковременное двухфазное КЗ на опоре №71 из-за перекрытия изолирующего воздушного промежутка между проводами проволокой, принесенной птицей (аистом). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Счётмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная явилось перекрытие на опоре №71 изолирующего воздушного промежутка между проводами проволокой, принесенной птицей (аистом). | Произвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 71 ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2498 | 511 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение автоматического выключателя цепей напряжения "звезды" (тип АП 50Б-6,3А-3,5Iн) ТН-110кВ ВЛ-161 произошло из-за неисправности биметаллической планки теплового расцепителя фазы "С" находящейся на грани срабатывания в результате длительной эксплуатации, в эксплуатации 20 лет, с 1999 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отключение автоматического выключателя цепей напряжения "звезды" (тип АП 50Б-6,3А-3,5Iн) ТН-110кВ ВЛ-161 произошло из-за нарушения структуры материала биметаллической планки теплового расцепителя фазы "С" находящейся на грани срабатывания в результате длительной эксплуатации, в эксплуатации 20 лет, с 1999 года. | Направить письмо в филиал АО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ о рассмотрении возможности актуализации выбранных параметров настройки (уставки) дистанционной защиты ВЛ-110кВ Барсуки - Рославль-330 (ВЛ-161) на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Рассмотреть на техническом совещании филиала вопрос об установки основных защит ВЛ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Выпустить ОРД по учащенному контролю за состоянием АВ установленных в цепях напряжения ТН-110кВ.
2499 | 490 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 29-30, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2500 | 514 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственном участке ВЛ-606 ПС Печерск. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-606 ПС Печерск.
2501 | 408 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-12 Красное с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 24-25 в момент облетания снега с проводов ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 произошел в момент облетания снега с проводов ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС Красное под воздействием сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить выявленые замечания (при их наличии).
2502 | 575 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-49 через тело птицы. На Р-49 и теле птицы имеются следы перекрытий. Мертвая птица обнаружена под разъединителем. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-49 ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На Р-49 и теле птицы имеются следы перекрытий. Мертвая птица обнаружена под разъединителем. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская".
2503 | 584 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/3-№6/4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/3-№6/4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2504 | 531 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская на провода фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.
2505 | 431 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Поверхностное перекрытие изоляции (при неблагоприятных погодных условиях - туман) с повреждением 1 изолятора (сколы, трещины) на опоре №66 фаза "А" произошло из-за несвоевременного выявления дефекта (микротрещины), что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по НО заявке. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Несвоевременное выявление дефекта (микротрещины) привело к повреждению 1 изолятора фаз "А" на опоре №66 ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны (в результате перекрытия изоляции при неблагоприятных погодных условиях - туман). | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, при необходимости произвести усиление изоляции.
2506 | 432 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Из-за несвоевременной вырубки сухого дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающего падением на провода ВЛ, ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская II цепь выведена в ремонт по НО заявке для валки сухого дерева (пролеты опор №№44/44-45/45). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская II цепь выведена в ремонт по НО заявке для валки сухого дерева (пролеты опор №№44/44-45/45), растущего за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающего падением на провода. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Жуковская-Дубровская II цепь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
2507 | 433 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из под фланца крепления манометра ввода фазы "А" Т-1 на ПС 110кВ Стародуб, что стало причиной вывода в ремонт Т-1 по НО заявке. | Нарушение герметичности, Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения) привело к появлению капельной течи масла из под фланца крепления манометра ввода фазы "А" Т-1 на ПС 110кВ Стародуб. | Произвести внеочередные осмотры вводов силовых трансформаторов на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
2508 | 722 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) произошло из-за возникновения КЗ в в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2509 | 538 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия птицы на КТП-Зв-3-13 от КВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции на КТП-Зв-3-13 от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Звягинки между фазами "А" и "В", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №3, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
2510 | 437 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16/520-17/520 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое в пролете опор №16/520-17/520 угрожающих падением веток на провода.
2511 | 499 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации произошло старение изоляции, что в период увлажнения гирлянды изоляторов при налипании мокрого снега привело к пробою гирлянды изоляторов фазы «В», на опоре №92. Это стало причиной отключения ВЛ действием 2 ст. ТЗНП. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны пробоем всех изоляторов в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате снижения диэлектрической прочности при образовании поверхностных микротрещин с увеличением гигроскопичности изоляторов. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская на участке опор №90-95. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №92 ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская выявленные замечания устранить.
2512 | 728 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №123-124 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №123-124 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2513 | 606 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино"
2514 | 733 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2515 | 417 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 27 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 27 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания.
2516 | 734 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Появление сигнала "земля" на 1 и 2 СШ 35 кВ ПС 330 кВ Губкин произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" в пролете №3-4 ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками и грозотросом с недействующей ВЛ 330 кВ Губкин - Лебеди вследствие хищения элементов опор (траверс) сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" в пролете №3-4 ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками и грозотросом с недействующей ВЛ 330 кВ Губкин - Лебеди произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц при хищения элементов опор (траверс). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2517 | 679 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
2518 | 735 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/68-2/69 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/68-2/69 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2519 | 608 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2520 | 610 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2521 | 611 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2522 | 736 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 8/1 на опоре №97, птицей (вороной). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя Р 8/1 на опоре №97 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за попадания в провода птицы (вороны). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2523 | 613 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2524 | 453 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации (в эксплуатации с 1983 г), старение изоляции привело к межвитковому замыканию ТН 2СШ 110кВ что стало причиной повреждения обмоток ТН и отключению на ПС 110кВ Залинейная 2 СШ 110кВ, В ВЛ 110кВ Индуктор, В ВЛ 110кВ Новозыбков, на ПС 110кВ Индуктор В ВЛ 110кВ Залинейная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Межвитковое замыкание и повреждение обмоток ТН 2СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная произошло из-за старения изоляции в результате несвоевременного устранения дефекта (замена оборудования с длительным сроком эксплуатации). | Произвести внеплановый тепловизионный контроль ТН 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, всех ПС 110кВ. По результатам контроля выявленные замечаний устранить.
2525 | 454 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 124 фаза "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 124 фаза "С" ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги.
2526 | 741 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №70-71 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №70-71 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2527 | 618 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), причиной аварийного отключения ВЛ -110 № 30 является перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 33 произошедшее в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, перепадов температуры окружающего воздуха, во время прохождения атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, перепадов температуры окружающего воздуха, при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 33 ВЛ 110-30. | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№ 33 ВЛ 110-30 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл УВС.
2528 | 621 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2529 | 620 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной аварийного отключения ВЛ -110 № 37 является перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 100 произошедшее в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, во время прохождения атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 100 произошло в результате налипания мокрого снега на гирлянду, во время резких боковых порывов ветра и повышенной влажности, во время прохождения атмосферного фронта. | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№ 100 ВЛ 110-37 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. УВС.
2530 | 625 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 183 "Кринки" через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 183 "Кринки" обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 183 "Кринки". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 183 "Кринки" через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 183 "Кринки" обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 183 "Кринки". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2531 | 626 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов на проходных изоляторах фаз "А" и "В" ТП 115 "АЗС" через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле у ТП 115 "АЗС". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов на проходных изоляторах фаз "А" и "В" ТП 115 "АЗС" через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на земле у ТП 115 "АЗС". Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2532 | 671 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПФ-6Б фазы «А» на опоре №94 ВЛ 110 кВ Набережное произошло из-за старения (изоляторы в эксплуатации с 1971 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Набережное послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №94 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПФ-6Б фазы «А». | Провести верховой осмотр опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А».