## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за 3 квартал - за первые 9 месяцев текущего 2019 года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [9 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за первые 9 месяцев текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 185 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 22:50 | 2019-10-01 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская дефекты.
2 | 587 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 22:19 | 2019-09-30 22:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.624 ПС Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3 | 258 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 21:39 | 2019-09-30 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор №106-107
4 | 854 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 21:37 | 2019-09-30 22:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес БО "Голубой огонек" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
5 | 586 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 20:20 | 2019-09-30 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №164-165.
6 | 390 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 18:26 | 2019-09-30 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
7 | 389 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 18:06 | 2019-09-30 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Гагаринская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
8 | 259 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 17:57 | 2019-09-30 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ Фид.№10 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№10 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине линии.
9 | 310 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 17:02 | 2019-09-30 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №04 от ПС 110/10 кВ Журятино. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №04 от ПС 110/10 кВ Журятино составить график устранения выявленных замечаний.
10 | 528 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 16:56 | 2019-09-30 18:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11 | 612 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 16:05 | 2019-09-30 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110кВ Комаричи По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
12 | 204 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 15:58 | 2019-09-30 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-348 - ТП-209 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-348 - ТП-209 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-348 - ТП-209 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-348 - ТП-209 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
13 | 522 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 15:37 | 2019-09-30 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 325 - КТП 330 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
14 | 524 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 14:25 | 2019-09-30 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
15 | 238 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 14:12 | 2019-09-30 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№13 П С Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ№13 П С Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов .
16 | 595 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 14:00 | 2019-09-30 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №98/155-99/155.
17 | 685 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 13:59 | 2019-09-30 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС 110/10 кВ Ивано-Гудино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 1006 ПС 110/10 кВ Ивано-Гудино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС И-Гудино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
18 | 611 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 13:15 | 2019-09-30 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
19 | 415 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 13:10 | 2019-09-30 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить расчистку просеки на ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая"" в пролетах опор №238-№239. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
20 | 687 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 12:57 | 2019-09-30 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Верховье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Верховье пролете опор №№26-27 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
21 | 529 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 12:44 | 2019-09-30 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
22 | 796 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 12:01 | 2019-09-30 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
23 | 853 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 11:42 | 2019-09-30 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №1 Рощинский ПС Раненбург произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
24 | 508 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 10:47 | 2019-09-30 10:49 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №20 ПС 35 кВ №24 КМАруда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
25 | 849 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 10:44 | 2019-09-30 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-1 устранить выявленные недостатки.
26 | 385 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 10:30 | 2019-09-30 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Токаревска с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 7-01/9-10 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Токаревская.
27 | 590 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 10:28 | 2019-09-30 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №30-40.
28 | 598 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 10:18 | 2019-09-30 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино произвести вырубку выявленных деревьев.
29 | 589 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 09:34 | 2019-09-30 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская на участке от опоры №9.1 до опоры №9.10. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №9.3 ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
30 | 588 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 09:10 | 2019-09-30 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
31 | 332 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 08:03 | 2019-09-30 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС 35/10 кВ Алексейково По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные нарушения ВЛ 10кВ № 23 ПС 35/10 кВ Алексейково
32 | 695 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 07:50 | 2019-09-30 09:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ ТП 731П (в лице представителя собственника - председателя Белозеровой И.Н.).
33 | 499 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 07:20 | 2019-09-30 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
34 | 199 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 07:01 | 2019-09-30 08:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Караваево между ТП-374 и ТП-371, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Караваево на ТП-374 и ТП-371. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Караваево и осмотра концевых разделок в ТП-374 и ТП-371 устранить выявленные замечания (при их наличии).
35 | 384 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 06:50 | 2019-09-30 08:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
36 | 336 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 05:45 | 2019-09-30 05:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Молоково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 35/10 кВ Молоково
37 | 846 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 04:41 | 2019-09-30 04:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
38 | 403 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-30 03:40 | 2019-09-30 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 дефектов провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 26 яч.13 - ТП 886 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
39 | 200 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 21:36 | 2019-09-29 22:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ТП и ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. Провести обследование КТП-54 ф.606 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет возможных повреждений. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ТП и ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское
40 | 769 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 19:50 | 2019-09-29 23:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр РП 62 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе РП 62. Устранить выявленные в ходе осмотра РП 62 нарушения. Устранить места проникновения животных, птиц в РП 62. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП 62 о необходимости эксплуатации РП в соответствии с НТД.
41 | 303 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 18:38 | 2019-09-29 19:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 423.02 ПС Безлесная. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 426.02ПС Безлесная определены мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.
42 | 201 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 18:13 | 2019-09-29 19:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
43 | 527 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 18:12 | 2019-09-29 18:13 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
44 | 579 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 16:11 | 2019-09-29 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок в пролете опор №3/282-4/282, угрожающих падением на провода.
45 | 247 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 14:49 | 2019-09-29 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электродуговое повреждение | Провести анализ оборудования ПС 110 кВ с длительным сроком эксплуатации (более 30 лет) опорной изоляции 10 кВ Разработать мероприятия по результатам проведенного анализа оборудования ПС 110 кВ с длительным сроком эксплуатации опорной изоляции 10 кВ (более 30 лет) и включить в план работ ее замену (п.6.4. прилож. Г. Паспорт. ГОСТ Р52034-2008)
46 | 555 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 14:24 | 2019-09-29 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролете опор №19-20.
47 | 232 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 14:04 | 2019-09-29 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Урыв по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Урыв разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
48 | 578 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 13:07 | 2019-09-29 14:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №342П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
49 | 176 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 12:59 | 2019-09-29 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
50 | 678 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 12:50 | 2019-09-29 14:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ТП-62Г в следствие повреждения кабелей в ТП и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний и испытательному напряжению. Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП-62Г, обратив особое внимание на состояние кабелей от вводных ячеек 10кВ трансформаторов до самих трансформаторов, выявленные замечания устранить.
51 | 577 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 12:24 | 2019-09-29 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Гриденки на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Гриденки наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
52 | 779 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 11:54 | 2019-09-29 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 314 (Погорелово) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
53 | 267 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 11:20 | 2019-09-29 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Бк-8-8П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине
54 | 536 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 10:39 | 2019-09-29 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Казаново от РП Рековичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Казаново от РП Рековичи произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
55 | 556 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 10:06 | 2019-09-29 10:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр изоляторов ЛР-197 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка. Выявленные недостатки устранить.
56 | 248 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 10:02 | 2019-09-29 10:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10кВ Подберезово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10кВ Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
57 | 537 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 09:26 | 2019-09-29 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35кВ Мглин в пролете опор №29-№30.
58 | 386 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 08:45 | 2019-09-29 09:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 23 ВЛ 10кВ № 05 Сестренская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
59 | 380 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 08:19 | 2019-09-29 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №12 на ПС 110 кВ Кузьминская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
60 | 330 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 07:10 | 2019-09-29 09:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Любегощи Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Любегощи
61 | 523 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 07:06 | 2019-09-29 07:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
62 | 557 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 06:00 | 2019-09-29 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №20-21. Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролете опор №130-150. Произвести регулировку стрелы провеса ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролёте опор №12-14
63 | 435 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-29 03:47 | 2019-09-29 06:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС "Вятское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
64 | 558 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 22:28 | 2019-09-29 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №149-151.
65 | 233 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 20:31 | 2019-09-28 20:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю, имеющему на своем балансе ТП 1-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Азовка письмо о необходимости приведения её в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
66 | 575 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 20:20 | 2019-09-28 21:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.
67 | 517 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 18:10 | 2019-09-28 18:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
68 | 574 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 16:58 | 2019-09-28 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №27-28.
69 | 560 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 16:45 | 2019-09-28 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №3.11-3.12.
70 | 542 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 16:35 | 2019-09-28 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №55-№56, угрожающих падением на провода.
71 | 372 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 16:11 | 2019-09-28 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
72 | 211 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 16:04 | 2019-09-28 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
73 | 371 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 15:05 | 2019-09-28 16:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №1-00/21 ВЛ 10кВ №1 ПС Артемовская с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
74 | 388 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 14:53 | 2019-09-28 15:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции в пролете опоре № 64-65 ВЛ 10кВ № 1 Скобелевская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
75 | 561 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 13:44 | 2019-09-28 13:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-Латышовка РП Сосновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
76 | 568 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 12:45 | 2019-09-28 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская в пролете опор №107-108, угрожающих падением на провода.
77 | 539 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 12:35 | 2019-09-28 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.Нельжичи от РП Стригово в пролете опор №39-№40.
78 | 193 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 12:15 | 2019-09-28 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-04 РУ Поназырево, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-04 РУ Поназырево устранить выявленные замечания.
79 | 261 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 11:15 | 2019-09-28 12:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
80 | 367 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 10:30 | 2019-09-28 10:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Инжавинская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания.
81 | 567 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 10:15 | 2019-09-28 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №11-12.
82 | 454 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 10:03 | 2019-09-28 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 Макарово ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
83 | 541 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 10:01 | 2019-09-28 10:03 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
84 | 260 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 09:52 | 2019-09-28 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Альш-20-18П КФХ Альшанская с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.
85 | 255 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 09:39 | 2019-09-28 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Росстани по всей длине Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования, подключенных от сетей Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС.
86 | 379 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 09:37 | 2019-09-28 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
87 | 562 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 09:33 | 2019-09-28 09:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жуково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
88 | 246 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 09:07 | 2019-09-28 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине
89 | 730 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 08:27 | 2019-09-28 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
90 | 226 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 07:22 | 2019-09-28 07:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Воронцовка на предмет выявления дефектов и мест массового гнездования птиц, состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №12А к ЛР-7-1 после воздействия на провод эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
91 | 543 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 07:15 | 2019-09-28 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода.
92 | 225 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 05:27 | 2019-09-28 07:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №60-61 ВЛ-10-3 ПС Катуховка угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
93 | 196 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 04:57 | 2019-09-28 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вожерово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вожерово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода или обрезку ветвей деревьев.
94 | 256 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-28 00:30 | 2019-09-28 00:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-1-14П ОАО"Звягинки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.
95 | 451 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 23:25 | 2019-09-28 01:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления и устранения недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево".
96 | 195 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 23:06 | 2019-09-28 00:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опорно-стержневой изоляции подстанционного разъединителя на опоре №106/23 Ф10-05 ПС 35/10 кВ Окулово с целью выявления возможного повреждения. По результатам осмотра изоляции на подстанционном разъединителе на опоре №106/23 Ф10-05 ПС 35/10 кВ Якимово выявленные замечания устранить.
97 | 580 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 21:00 | 2019-09-27 22:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Письменно обратиться к владельцу КТП № 356(Ведомственная), "о приведении и содержании электроустановки в соответствие с ПУЭ".
98 | 544 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 20:05 | 2019-09-27 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Будвинец от РП Афонино в пролете опор №27-№28, угрожающих падением на провода.
99 | 576 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 20:03 | 2019-09-27 20:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ и деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести обрезку крон деревьев и устранение ДКР.
100 | 565 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 18:20 | 2019-09-27 19:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Мишковка наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Мишковка на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.
101 | 219 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 16:56 | 2019-09-27 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ендовище с целью выявления деревьев , растущих в том числе из внеохранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев, растущих в том числе из внеохранной зоны ВЛ, и обрезке веток деревьев, , угрожающих падением на провода ВЛ.
102 | 573 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 16:25 | 2019-09-27 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская по всей протяженности. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра.
103 | 370 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 15:30 | 2019-09-27 15:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №-8-00/45 ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием на землю через тело птицы. Провести осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская с целью выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС Ржаксинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
104 | 497 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 14:43 | 2019-09-27 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
105 | 767 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 14:40 | 2019-09-27 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
106 | 420 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 13:55 | 2019-09-27 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
107 | 564 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 11:31 | 2019-09-27 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки в пролете опор №46-47.
108 | 770 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 11:27 | 2019-09-27 16:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем транспортного средства, совершившего наезд на опору №17 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки".
109 | 197 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 11:20 | 2019-09-27 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты.
110 | 554 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 10:55 | 2019-09-27 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Лопазна в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
111 | 571 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 10:38 | 2019-09-27 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричи По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
112 | 549 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 08:49 | 2019-09-27 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Киваи в пролете опор №32-36.
113 | 189 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 07:14 | 2019-09-27 07:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
114 | 510 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 07:09 | 2019-09-27 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
115 | 188 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-27 07:04 | 2019-09-27 09:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным тяжением проводов ВЛ из-за скопления птиц По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №42 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
116 | 190 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 23:12 | 2019-09-27 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПСН- Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
117 | 192 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 22:25 | 2019-09-26 23:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Стоянково (при их наличии).
118 | 362 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 21:10 | 2019-09-26 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Росляйская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев.
119 | 529 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 21:02 | 2019-09-26 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Трубчино от РП Теменичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16.
120 | 528 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 20:46 | 2019-09-26 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Добрунь в пролете опор №24-25, угрожающих падением на провода.
121 | 242 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 20:20 | 2019-09-26 21:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести низовой осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Покровская Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Покровская.
122 | 570 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 18:30 | 2019-09-26 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Письменно обратиться к владельцу КТП № 359 ЗАО "Мобилком Центр", "о приведении и содержании электроустановки в соответствие с ПУЭ".
123 | 360 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 17:30 | 2019-09-26 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 41-43.
124 | 661 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 15:32 | 2019-09-26 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
125 | 527 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 14:59 | 2019-09-26 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
126 | 357 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 13:46 | 2019-09-26 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
127 | 500 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 13:42 | 2019-09-26 13:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
128 | 210 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 13:13 | 2019-09-26 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Григорьева о приведении потребительского оборудования ТП 758 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
129 | 190 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 12:19 | 2019-09-26 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 Лощемля Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 Лощемля
130 | 204 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 12:16 | 2019-09-26 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
131 | 363 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 11:37 | 2019-09-26 11:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №1-00/8 ВЛ 10кВ №1 ПС Ржаксинская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Ржаксинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
132 | 300 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 11:16 | 2019-09-26 11:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-079/100 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
133 | 512 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 10:17 | 2019-09-26 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сах.завод.
134 | 355 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 10:03 | 2019-09-26 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Пересыпкинская с целью выявления насаждений растущих вблизи охранной зоны ВЛ и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обход осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
135 | 354 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 08:37 | 2019-09-26 09:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Восточная с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
136 | 501 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 07:41 | 2019-09-26 07:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
137 | 654 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 07:35 | 2019-09-26 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 5-17 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 от опоры №1 до ТП 017 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
138 | 495 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 07:00 | 2019-09-26 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
139 | 651 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-26 05:25 | 2019-09-26 07:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
140 | 197 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 22:04 | 2019-09-25 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
141 | 353 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 21:41 | 2019-09-25 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
142 | 491 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 18:45 | 2019-09-25 18:49 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 от ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
143 | 418 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 17:25 | 2019-09-25 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
144 | 186 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 14:46 | 2019-09-25 16:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после воздействия бобров на деревья в том числе из за не охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
145 | 350 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 13:47 | 2019-09-25 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Балыклейская с целью выявления насаждений растущих вблизи охранной зоны ВЛ и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обход осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
146 | 526 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 13:36 | 2019-09-25 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №61 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Морачево подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю. Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Морачево.
147 | 202 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 13:35 | 2019-09-25 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
148 | 836 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 12:25 | 2019-09-25 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ Жилпоселок-2 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6кВ Жилпоселок-2 устранить выявленные недостатки.
149 | 237 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 12:05 | 2019-09-25 17:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Протаосово разработать мероприятия и внести их в план работ. Провести претензиционную работу совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго в отношении АО «Агрофирма Мценская», в части возмещения причиненного ущерба по ВЛ-10 кВ №06 ПС Протасово.
150 | 649 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 11:35 | 2019-09-25 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заборье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заборье в пролете опор №№ 70-71 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
151 | 253 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 11:07 | 2019-09-25 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.№11 ПС 110/35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф.№11 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.
152 | 252 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 11:00 | 2019-09-25 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине
153 | 652 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 09:40 | 2019-09-25 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ПС 110/35/10кВ Светотехника до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всего кабеля на кабельном участке.
154 | 522 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 09:20 | 2019-09-25 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №307-309.
155 | 349 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 08:55 | 2019-09-25 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 Волчковская от растительности деревьев в пролете опор № 210-212.
156 | 250 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 02:44 | 2019-09-25 02:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине
157 | 518 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-25 01:05 | 2019-09-25 01:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1031 ПС 35кВ Сещенская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1031 ПС 35кВ Сещенская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
158 | 512 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 21:20 | 2019-09-24 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №44-45.
159 | 235 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 19:43 | 2019-09-24 19:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Электродуговое повреждение | Провести внеочередной инженерно-технический осмотр оборудования КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Залегощь Разработать мероприятия по результатам внеочередного инженерно-технического осмотра оборудования КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Залегощь, предусмотрев в них мероприятия от проникновения грызунов, и включить их в план работ СПС
160 | 515 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 17:13 | 2019-09-24 18:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.112 ПС Десятуха наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.112 ПС 35кВ Десятуха на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.
161 | 348 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 14:45 | 2019-09-24 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №112 ВЛ 10кВ №16 ПС Максимовская с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
162 | 488 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 14:01 | 2019-09-24 14:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
163 | 516 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 13:57 | 2019-09-24 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.127 ПС 110кВ Луговая в пролете опор №75-№76.
164 | 725 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 12:44 | 2019-09-25 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести расчёт высоковольтных предохранителей ТП 590 в условиях включения потребителями нагревательных приборов. При высоковольтных предохранителей ТП 590 расчётной нагрузке, принять меры по устранению дефекта. Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ТП и РП по расчету и установки аппаратов защиты. Обратиться в администрацию сельского поселения с просьбой распространения информации среди жильцов многоквартирных домов о недопустимости массового превышения нагрузки и проверки устройств защиты в многоквартирных домах.
165 | 193 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 12:28 | 2019-09-24 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Неровновка с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Неровновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
166 | 483 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 12:18 | 2019-09-24 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 1239 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
167 | 485 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 11:10 | 2019-09-24 13:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
168 | 487 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 10:34 | 2019-09-24 10:38 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить наброс (полиэтиленовую плёнку) с провода фазы "А" в пролёте опор №6/3-6/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.
169 | 185 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 09:45 | 2019-09-24 10:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино (при их наличии). Провести обследование опоры №42/1 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Сусанино подвергшейся прохождению однофазного замыкания на землю. (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).
170 | 244 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 09:33 | 2019-09-24 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС
171 | 345 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 08:10 | 2019-09-24 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
172 | 752 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 08:05 | 2019-09-24 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
173 | 238 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 07:29 | 2019-09-24 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине
174 | 495 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 05:56 | 2019-09-24 07:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №16-17.
175 | 484 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-24 05:14 | 2019-09-24 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
176 | 292 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 21:37 | 2019-09-23 22:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка по всей длине ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка и ТВК соединений на ВЛ разработать план-график мероприятий и назначить сроки по устранению выявленных замечаний. Провести выборочный ТВК соединений на ВЛ 110 кВ Свобода -Поныри с отпайкой на ПС 110 кВ Жуковка.
177 | 191 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 18:45 | 2019-09-23 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Народное разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
178 | 504 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 18:01 | 2019-09-23 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ и деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести обрезку крон деревьев и устранение ДКР.
179 | 505 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 17:40 | 2019-09-23 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №31-№32.
180 | 482 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 17:07 | 2019-09-23 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
181 | 378 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 16:50 | 2019-09-23 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работуВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сутка. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сутка.
182 | 344 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 16:38 | 2019-09-23 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС Росляйская.
183 | 182 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 16:29 | 2019-09-23 16:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП о необходимости проведения технического обслуживания принадлежащей ему ТП 10/0,4, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-09.
184 | 181 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 16:17 | 2019-09-23 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания.
185 | 343 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 14:10 | 2019-09-23 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 21 Н.Сеславинская от растительности деревьев в пролете опор № 18-21.
186 | 180 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 12:50 | 2019-09-23 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 Антропово (р) замечания устранить.
187 | 340 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 09:39 | 2019-09-23 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Андросов А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
188 | 502 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 09:13 | 2019-09-23 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская на участке от опоры №3.1.1 до опоры №3.1.8. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №3.1.3 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
189 | 337 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 09:09 | 2019-09-23 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить.
190 | 829 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 08:53 | 2019-09-23 12:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
191 | 480 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 08:32 | 2019-09-23 08:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Крутой Лог. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
192 | 179 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-23 08:20 | 2019-09-23 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-44 1 с.ш. - ТП-212 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 1 с.ш. - ТП-212 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-44 1 с.ш. - ТП-212 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 1 с.ш. - ТП-212 устранить выявленные замечания (при их наличии).
193 | 636 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 23:42 | 2019-09-23 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-10кВ КЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-1 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
194 | 824 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 23:32 | 2019-09-23 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец произвести вырубку (обрезку крон).
195 | 499 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 23:07 | 2019-09-22 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Игрицкая по всей длине. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев
196 | 646 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 22:06 | 2019-09-23 00:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений данной КЛ-10кВ КЛ-1031 ПС 110/10кВ Ярцево-1 на участке от ТП-62 до ТП-67, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
197 | 822 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 20:34 | 2019-09-22 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
198 | 821 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 20:20 | 2019-09-22 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
199 | 159 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 19:46 | 2019-09-22 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, растущих в том числе из внеохранной зоны ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ.
200 | 180 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 19:46 | 2019-09-22 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №5-9 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №8-2 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор №5-9 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №8-2, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
201 | 178 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 19:36 | 2019-09-22 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Сахарник» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6-29 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
202 | 176 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 19:30 | 2019-09-22 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
203 | 348 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:30 | 2019-09-22 21:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №60-№61 на участке ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Горки" от ЛР 10кВ №4 до Н 529. Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
204 | 486 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:28 | 2019-09-22 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Алешинская в пролете опор №66-№67.
205 | 331 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:21 | 2019-09-22 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
206 | 801 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:18 | 2019-09-22 20:10 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр силами ИТР, ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава по всей длине и питающих ТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей.. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей, по ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава устранить в кротчайший срок
207 | 802 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:18 | 2019-09-22 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр силами ИТР, ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине и питающих ТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей, по ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево устранить в кротчайший срок.
208 | 803 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:18 | 2019-09-22 19:40 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр силами ИТР, ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки по всей длине и питающих ТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей. Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей, по ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки устранить в кротчайший срок
209 | 804 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 18:18 | 2019-09-22 19:50 | Ветровые нагрузки | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр силами ИТР, ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки по всей длине и питающих ТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении дефектов, снижающих надёжность и качества электроснабжения потребителей, по ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки устранить в кротчайший срок
210 | 799 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 17:43 | 2019-09-22 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Коммунар ПС 35/10 кВ Бочиновка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Коммунар ПС 35/10 кВ Бочиновка , произвести вырубку (обрезку крон)
211 | 798 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 17:25 | 2019-09-22 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№7 ПС 110/35/10 кВ Усмань по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ ф.№7 ПС 110/35/10 кВ Усмань, произвести вырубку (обрезку крон)
212 | 168 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 17:22 | 2019-09-22 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 12-13 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В.Хава По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В.Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
213 | 814 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 17:05 | 2019-09-22 19:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
214 | 786 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:41 | 2019-09-22 20:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произведено уплотнение дверей на ГКТП 11/250 кВА Мастеру РЭС произвести внеплановый инструктаж о своевременном уплотнении дверей на ТП-10 кВ
215 | 346 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:41 | 2019-09-22 17:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино". Устранить дефекты, выявленные во время испытании кабельных вставок на ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
216 | 185 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:35 | 2019-09-22 18:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в пролете опор №№68-69, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают приближением на расстояние менее 3м от проводов или падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 выявленные нарушения внести в план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
217 | 329 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:26 | 2019-09-22 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
218 | 328 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:14 | 2019-09-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
219 | 230 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 16:01 | 2019-09-22 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
220 | 686 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 15:45 | 2019-09-22 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №28 и №29 ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
221 | 785 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 15:40 | 2019-09-22 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №2 Котовка от РП Дубовое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
222 | 794 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 15:34 | 2019-09-22 17:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Мегафон" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
223 | 416 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 15:01 | 2019-09-22 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС 35/10кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС 35/10кВ Середа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
224 | 241 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:55 | 2019-09-22 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская нарушений и включить их в планы работ Свердловского РЭС.
225 | 243 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:40 | 2019-09-22 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС.
226 | 228 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:38 | 2019-09-22 15:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка и включить их в план работ РЭС.
227 | 323 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:33 | 2019-09-22 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Марфинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
228 | 783 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:29 | 2019-09-22 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
229 | 697 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 14:13 | 2019-09-22 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
230 | 470 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 13:57 | 2019-09-22 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №26 ПС 35 кВ Западная. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №167-168 ЛЭП 6 кВ №26 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
231 | 314 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 13:13 | 2019-09-22 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР).
232 | 762 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 12:51 | 2019-09-22 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
233 | 471 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 12:47 | 2019-09-22 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
234 | 322 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 11:50 | 2019-09-22 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции.По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
235 | 639 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 11:40 | 2019-09-22 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1003 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 032 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
236 | 368 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 10:47 | 2019-09-22 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 РП 1 ПС 110/35/10 Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотраВЛ 10кВ №9 РП 1 ПС 110/35/10 Залесье.
237 | 468 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 10:17 | 2019-09-22 10:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
238 | 478 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 09:54 | 2019-09-22 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.КРС 1 РП АВМ в пролете опор №7-8.
239 | 687 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 09:50 | 2019-09-22 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 770 - ТП 775 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 770 - ТП 775 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 770 - ТП 775 дефектов
240 | 638 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 09:50 | 2019-09-22 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-АЗС"Атар" (ООО "Атар").
241 | 702 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 09:42 | 2019-09-22 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Ставотино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Ставотино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
242 | 239 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 09:30 | 2019-09-22 11:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
243 | 480 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 08:44 | 2019-09-22 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Н.Дроков произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
244 | 176 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 08:25 | 2019-09-22 09:56 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 пролеты опор №4-№10, с целью выявления изоляторов имеющих дефекты. По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 выявленные замечания устранить. Направить письмо "ООО Гжельский завод электроизоляторов" с предложением принять меры по повышению качества изготавливаемой продукции для обеспечения необходимой надежности в эксплуатации и безотказной работы оборудования.
245 | 789 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 07:38 | 2019-09-22 09:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ 10кВ Карачун ПС Куликово яч. № 14, на предмет выявления загрязнения и увлажнения электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП- 10кВ "Карачун", принять меры по устранению выявленных недостатков в электрооборудование, в кротчайший срок.
246 | 236 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 05:59 | 2019-09-22 06:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-7П ОАО "Орелгеология" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
247 | 630 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 03:50 | 2019-09-22 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Волоедово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Волоедово пролете опор №№64-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВВЛ-1002 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
248 | 178 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-22 00:45 | 2019-09-22 01:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
249 | 474 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 21:15 | 2019-09-21 23:15 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
250 | 226 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 20:18 | 2019-09-21 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
251 | 157 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 12:49 | 2019-09-21 13:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о приведении потребительского оборудования ТП 046 ВЛ 10-3 ПС 110кВ Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
252 | 324 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 09:25 | 2019-09-21 09:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №11-00/57 ВЛ 10кВ №11 Ржаксинская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Ржаксинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
253 | 487 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 09:09 | 2019-09-21 09:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
254 | 311 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 08:47 | 2019-09-21 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№08 "Очистные" ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№08 "Очистные" ПС 110/35/10кВ Андреаполь.
255 | 778 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 08:05 | 2019-09-21 11:01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ЛЭП- 10кВ Школа, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП- 10кВ Школа, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
256 | 320 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-21 06:21 | 2019-09-21 08:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
257 | 325 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 18:35 | 2019-09-20 20:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №28 ВЛ 10кВ №2 ПС Туголуковская. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
258 | 155 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 17:44 | 2019-09-20 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березовка в пролете опор №№156-157, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают приближением на расстояние менее 3м от проводов или падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березовка выявленные нарушения внести в план-график технического обслуживания и ремонта ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
259 | 779 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 13:01 | 2019-09-20 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО Ремстройсервис письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
260 | 154 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 12:13 | 2019-09-20 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
261 | 174 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 11:56 | 2019-09-20 13:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кв ф10-10 ПС Судиславль с целью обнаружения повреждений после динамического удара при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ. После проведения осмотра ВЛ-10кв ф10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроустановок. Направить заявление о РОВД о выявлении лиц, совершивших несанкционированное вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ
262 | 315 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
263 | 715 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 08:50 | 2019-09-20 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №109-№110. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
264 | 311 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 08:48 | 2019-09-20 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
265 | 485 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 08:19 | 2019-09-20 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №52-№53.
266 | 153 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 07:01 | 2019-09-20 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
267 | 469 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 05:38 | 2019-09-20 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-РП 46 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
268 | 460 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-20 04:48 | 2019-09-20 04:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
269 | 677 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 20:55 | 2019-09-19 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр РП 57 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе РП 57. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП 57 о необходимости эксплуатации РП в соответствии с НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра РП 57 нарушения. Устранить места проникновения животных, птиц в РП 57.
270 | 166 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 17:40 | 2019-09-19 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
271 | 459 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 15:03 | 2019-09-19 15:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
272 | 453 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 14:40 | 2019-09-19 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1301(3)-ЗТП 1303(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
273 | 308 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 14:17 | 2019-09-19 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ломовисская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
274 | 626 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 11:25 | 2019-09-19 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр участка КВЛ-10кВ Л1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 от ТП-4 до ТП-20 (ВЛ-10кВ №4 - 20)силами ИТР. По результатам внепланового осмотра участка КВЛ-10кВ Л1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 от ТП-4 до ТП-20 (ВЛ-10кВ №4 - 20)разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
275 | 303 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 11:14 | 2019-09-19 11:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 31 ВЛ 10кВ № 1 ПС Бахаревская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов.По результатам осмотра опоры № 31 ВЛ 10кВ № 1 ПС Бахаревская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
276 | 711 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 11:09 | 2019-09-19 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролетах опор №46-№47. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
277 | 671 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 10:48 | 2019-09-19 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Глебово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
278 | 470 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 10:40 | 2019-09-19 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №111-№114.
279 | 722 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 10:31 | 2019-09-19 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22-№23 ВЛ-10кВ №8 (Шелепино) ПС 35/10кВ "Кр.Горка". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ-10кВ №8 (Шелепино) ПС 35/10кВ "Кр.Горка" в соответствии с НТД.
280 | 468 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 10:05 | 2019-09-19 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №55-56.
281 | 312 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 09:45 | 2019-09-19 10:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №24 ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская в пр. опор №24-25 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания.
282 | 774 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 09:04 | 2019-09-19 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ПС "Гидро" до РП-2. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
283 | 460 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 08:03 | 2019-09-19 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1008 ПС Жуковская.
284 | 775 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 07:05 | 2019-09-19 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес "СХПК им Ленина" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
285 | 251 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 07:00 | 2019-09-19 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Маяк. Произвести опиловку (снос, при необходимости) деревьев в пролете опор 30-31. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 №06 яч.6 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
286 | 141 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 06:45 | 2019-09-19 08:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Девицкий Колос" о приведении потребительского оборудования ТП-2-3 по ВЛ 6 кВ №2 ПС 35кВ Девица в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
287 | 723 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-19 04:34 | 2019-09-19 06:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
288 | 263 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 22:36 | 2019-09-18 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
289 | 262 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 22:30 | 2019-09-19 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Провести верховой осмотр опор №11 - №17 ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово По результатам осмотра составить график устранения замечаний
290 | 261 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 22:27 | 2019-09-19 00:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов. Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 427.1 ПС 35 кВ Сапогово По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
291 | 260 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 22:26 | 2019-09-18 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ»
292 | 270 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 21:56 | 2019-09-18 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", составить график устранения выявленных замечаний.
293 | 459 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 21:50 | 2019-09-18 23:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Гостиловка от РП Гостиловка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
294 | 305 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 20:38 | 2019-09-18 21:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
295 | 173 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 19:56 | 2019-09-18 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Рудино (при их наличии).
296 | 144 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 19:45 | 2019-09-18 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обследование стоек опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №4/6-4/7 с оценкой состояния арматуры и изоляции, в том числе проверить отклонение опоры №4/7 относительно оси ВЛ на соответствие с допустимыми нормами. По результатам обследования стоек опор №4/6-4/7 и верхового осмотра опор ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка, а также отклонения опоры №4/7 относительно оси ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка на предмет выявления отдельно стоящих сухих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ падение которых угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рогачевка наметить мероприятия по валке сухих деревьев находящихся вне охранной зоне, при падении которых создается угроза повреждения ВЛ .
297 | 128 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:45 | 2019-09-18 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-4 ПС Запрудская в пролете опор №20-21. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Запрудская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
298 | 129 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:26 | 2019-09-18 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ.
299 | 137 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:26 | 2019-09-18 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон в пролёте опор №67-68 от деревьев и поросли.
300 | 448 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:25 | 2019-09-18 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
301 | 130 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:21 | 2019-09-18 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1.Выполнить расчистку трассы ВЛ-10-1 ПС Катуховка в пролете опор №58-59. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Катуховка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Катуховка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
302 | 623 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 18:15 | 2019-09-18 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка, с выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№164-165 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
303 | 145 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 17:45 | 2019-09-18 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
304 | 135 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 17:08 | 2019-09-18 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНива-Черноземье» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-3 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
305 | 133 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 16:56 | 2019-09-18 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Средний Икорец. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
306 | 299 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 16:55 | 2019-09-18 17:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП-У-005, особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП.
307 | 131 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 16:44 | 2019-09-18 17:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления веток деревьев и деревьев, угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
308 | 770 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 16:24 | 2019-09-18 19:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
309 | 134 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 16:10 | 2019-09-18 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятие по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
310 | 463 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 15:40 | 2019-09-18 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
311 | 225 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 15:35 | 2019-09-18 15:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Дросково по всей длине и средств грозозащиты на ВЛ Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Дросково
312 | 452 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 15:14 | 2019-09-18 15:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
313 | 254 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 15:00 | 2019-09-18 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая назначить сроки устранения выявленных замечаний.
314 | 451 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 14:24 | 2019-09-18 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку ВЛ-6кВ ф.605 ПС Малополпинская в пролете опор №15-16.
315 | 253 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 14:00 | 2019-09-18 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний.
316 | 457 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 11:36 | 2019-09-18 11:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
317 | 619 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-18 11:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба
318 | 301 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 09:35 | 2019-09-18 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Ситовская обрезать, ри необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
319 | 669 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 08:50 | 2019-09-18 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
320 | 171 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 08:42 | 2019-09-18 08:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Клементьево (при их наличии).
321 | 170 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 08:09 | 2019-09-18 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №1-9 ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Клементьево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Клементьево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №8 ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Клементьево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Клементьево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
322 | 223 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 07:34 | 2019-09-18 07:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ наличия реле типа РС80М2-31С, РС80М2-20 с длительным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго Разработать мероприятия по результатам анализа наличия реле типа РС80М2-31С, РС80М2-20 с длительным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго и включить в план работ их замену.
323 | 446 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-18 05:40 | 2019-09-18 06:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Яковск. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Яковск произвести устранение выявленных дефектов.
324 | 672 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 23:52 | 2019-09-18 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
325 | 449 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 19:09 | 2019-09-17 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 716 - КТП 709 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
326 | 471 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 18:35 | 2019-09-17 19:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Косачи от РП Воробейня по всей протяженности. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-Косачи от РП Воробейня наметить мероприятия устранению выявленных замечаний
327 | 126 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 16:42 | 2019-09-17 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Силикат Строй" о приведении потребительского оборудования ТП 776 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
328 | 439 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 16:10 | 2019-09-17 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
329 | 295 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 16:05 | 2019-09-17 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
330 | 475 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 16:02 | 2019-09-17 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 1305 - КТП 1301 КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
331 | 309 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 15:19 | 2019-09-17 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка устранить выявленные дефекты.
332 | 449 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 14:25 | 2019-09-17 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки на участке от опоры №125 до опоры №135. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №130 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
333 | 657 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 14:12 | 2019-09-17 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №4 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово.
334 | 294 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 13:52 | 2019-09-17 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
335 | 444 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролете опор №62-63.
336 | 448 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 11:46 | 2019-09-17 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №37-38.
337 | 217 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 11:35 | 2019-09-17 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое разработать мероприятия и включить их в план работ. Направить письмо собственнику ТП потр «КХ Хотунцов» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
338 | 443 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 10:08 | 2019-09-17 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино произвести устранение выявленных дефектов.
339 | 437 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 06:53 | 2019-09-17 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
340 | 700 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-17 06:04 | 2019-09-17 08:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 Молоково ПС 110/35/10кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №14 Молоково ПС 110/35/10кВ "Данилов", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
341 | 609 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 19:36 | 2019-09-16 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 35/6кВ ЯО-100/6 - ТП-16, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 35/6кВ ЯО-100/6 - ТП-16 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в инвестиционную программу.
342 | 173 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 18:24 | 2019-09-16 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная устранить выявленные дефекты.
343 | 764 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 18:03 | 2019-09-16 20:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
344 | 605 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 17:57 | 2019-09-16 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС Коммунар с выявлением угрожающих деревьев из-за охраной зоны ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за устранение замечаний..
345 | 215 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 17:32 | 2019-09-16 23:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ПС 110/35/10 кВ Куликовская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ПС 110/35/10 кВ Куликовская и включить их в план работ ЮУ СПС
346 | 292 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 17:08 | 2019-09-16 17:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры 09-00/36 ВЛ 10 кВ №9 на ПС 110 Павловская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием через тело птицы. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 на ПС 110 Павловская устранить выявленные дефекты.
347 | 224 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 15:55 | 2019-09-16 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" по всей длине
348 | 227 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 15:29 | 2019-09-16 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ П-16-6П гаражный кооператив "Строитель" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
349 | 240 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 15:10 | 2019-09-16 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
350 | 167 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 15:02 | 2019-09-16 17:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | направить заявление в органы правопорядка Островского района для выявления виновного лица в повреждении разрядников 10 кВ на ТП№299 ф10-14 ПС Красная Поляна. Направить для опубликования в СМИ письмо о недопустимости воздействия на электроустановки ПАО "МРСК Центра".
351 | 290 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 14:34 | 2019-09-16 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Прудковкая с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №151 -152 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Прудковкая.
352 | 168 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 14:05 | 2019-09-16 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №3-11/14 ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии).
353 | 659 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 14:02 | 2019-09-16 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово".
354 | 166 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 13:27 | 2019-09-16 14:42 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
355 | 614 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 13:15 | 2019-09-16 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №9 - 38 Л-1018 ПС Вязьма-2 от опоры №22 до ТП 038 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
356 | 425 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 12:33 | 2019-09-16 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
357 | 436 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 12:01 | 2019-09-16 12:45 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр КТП 301 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
358 | 432 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 11:37 | 2019-09-16 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
359 | 438 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 11:27 | 2019-09-16 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
360 | 427 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 11:05 | 2019-09-16 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС 110/35/6 кВ Кожаны, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16.
361 | 645 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 11:04 | 2019-09-16 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №8 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
362 | 169 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 10:40 | 2019-09-16 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии)
363 | 433 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 10:16 | 2019-09-16 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №5 ПС 35 кВ Федосеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
364 | 425 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 09:50 | 2019-09-16 10:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести тепловизионное обследование мест соединений проводов ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская. Выявленные недостатки устранить.
365 | 641 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 09:30 | 2019-09-16 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №9 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
366 | 165 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 08:57 | 2019-09-16 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить уведомление ИП Соловьёв В.М. о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ТП "ЧП Соловьёв"
367 | 106 | Жарковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 08:53 | 2019-09-16 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина (241-524) ЖРЭС. По результатам осмотра участка магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина (241-524) ЖРЭС устранить выявленные дефекты.
368 | 421 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 07:39 | 2019-09-16 07:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи в пролете опор №31-32.
369 | 635 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 07:12 | 2019-09-16 07:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ Белое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ Белое.
370 | 668 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 06:15 | 2019-09-16 07:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
371 | 162 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-16 01:39 | 2019-09-16 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(т) устранить выявленные замечания.
372 | 747 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 23:05 | 2019-09-16 01:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в СХПК Рассвет памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с персоналом
373 | 587 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 21:55 | 2019-09-15 23:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить владельцу ведомственной ТП-528П (директор ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие №3" Бугдаков Г.А.) письмо с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
374 | 750 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 21:37 | 2019-09-15 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Сторожевский. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Сторожевский, произвести вырубку (обрезку крон
375 | 423 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 20:37 | 2019-09-15 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №53-№54.
376 | 82 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 18:25 | 2019-09-15 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
377 | 440 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 16:15 | 2019-09-15 17:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Буда от РП Буда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
378 | 233 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 14:31 | 2019-09-15 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
379 | 232 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 14:19 | 2019-09-15 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №1, №3-2, №51, №3-1, №85, №8-2, №91 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селекционная. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Селекционная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
380 | 287 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 10:47 | 2019-09-15 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
381 | 286 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 10:41 | 2019-09-15 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Ярославская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
382 | 82 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-15 08:57 | 2019-09-15 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
383 | 97 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 17:40 | 2019-09-14 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская дефекты.
384 | 591 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 16:28 | 2019-09-14 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе подгнивших деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
385 | 757 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 15:39 | 2019-09-14 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли.
386 | 329 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 14:50 | 2019-09-14 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 9 РП-I ПС 110/35/10кВ Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 9 РП-I ПС 110/35/10кВ Залесье.
387 | 214 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 14:47 | 2019-09-14 14:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС.
388 | 109 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 14:46 | 2019-09-14 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Сахарово дефекты.
389 | 155 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 14:33 | 2019-09-14 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово выявленные замечания устранить.
390 | 422 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 13:51 | 2019-09-14 13:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
391 | 268 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 13:48 | 2019-09-14 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35 кВ Ирская с целью выявления насаждений растущих в близи охранной зоны ВЛ и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. Произвести осмотр провода, в месте прохождения токов КЗ, со снятием его с изоляторов в пролёте опор №59-№60 по ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Ирская. По результатам обхода осмотра и проверки провода, устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
392 | 616 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 12:50 | 2019-09-14 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №183-№184 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Пружинино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
393 | 238 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 12:40 | 2019-09-14 12:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 422.14 ПС 35 кВ Мурыновка По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 422.14 ПС 35 кВ Мурыновка составить график устранения выявленных дефектов. Направить письмо ИП Червикову С.А. собственнику потребительской эл. установки ТП № 422.14 2/100, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП.
394 | 158 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 12:18 | 2019-09-14 15:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07 выявленные замечания устранить. Провести комплексное обследование опоры №55/9 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, по результатам обследования устранить замечания. Выполнить внеочередной осмотр ТП фидера 10-05 ПС Судай, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного осмотра ТП фидера 10-05 ПС Судай выявленные замечания устранить.
395 | 754 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 11:10 | 2019-09-14 13:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ. По результату осмотра ВЛ-10кВ Городок ПС 35/10 Троицкая и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
396 | 435 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 10:15 | 2019-09-14 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
397 | 633 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:50 | 2019-09-14 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково.
398 | 219 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:40 | 2019-09-14 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС
399 | 213 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:28 | 2019-09-14 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
400 | 662 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:14 | 2019-09-14 09:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
401 | 749 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:01 | 2019-09-14 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ № 4 "Георгиевка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ № 4 "Георгиевка", произвести вырубку (обрезку крон).
402 | 422 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 09:00 | 2019-09-14 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №35 до опоры №45. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов.
403 | 104 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 08:55 | 2019-09-14 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок (Сокол-2) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок (Сокол-2) дефекты.
404 | 236 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 08:44 | 2019-09-14 09:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.13 (С. Западная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вне очередной осмотр ВЛ-10кВ 128.13 (С. Западная) ЦРП Полевая.
405 | 161 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 07:59 | 2019-09-14 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-11ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-11ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
406 | 184 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 07:04 | 2019-09-14 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления наличия дефектов Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
407 | 322 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 06:50 | 2019-09-15 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 воздушного участка КВЛ 10кВ №10 РП 2 между ТП-49-ТП-5А. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №10 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
408 | 418 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 06:29 | 2019-09-14 06:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
409 | 630 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 06:10 | 2019-09-14 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
410 | 631 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 06:10 | 2019-09-14 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявление дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10кВ Пошехонье.
411 | 582 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 02:49 | 2019-09-14 04:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-104 РП-01. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-104 РП-01 в пролете опор №13 - №6-1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10 кВ Л-104 РП-01 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
412 | 435 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-14 02:16 | 2019-09-14 02:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
413 | 141 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 22:23 | 2019-09-13 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Пено(Поселок-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Пено(Поселок-2) дефекты.
414 | 291 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 17:30 | 2019-09-13 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 РП 2 дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №8 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
415 | 282 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 15:40 | 2019-09-13 16:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в территориальные органы внутренних дел заявление с требованием привлечения лица, виновного в причинении ущерба объекту электрохозяйства филиала, к административной ответственности и возмещении данного ущерба.
416 | 752 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 15:30 | 2019-09-13 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД
417 | 280 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 14:38 | 2019-09-13 15:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр целостности провода, изоляции на опоре № 67. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
418 | 423 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-13 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
419 | 625 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 11:03 | 2019-09-13 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
420 | 174 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 10:17 | 2019-09-13 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
421 | 579 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 08:27 | 2019-09-13 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1007 ПС 110/27.5/10кВ Вязьма-Тяговая в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП-291 (СНТ "Строитель").
422 | 424 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 08:27 | 2019-09-13 08:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
423 | 427 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 06:54 | 2019-09-13 06:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
424 | 426 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 06:18 | 2019-09-13 06:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
425 | 414 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-13 06:00 | 2019-09-13 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Семячки в пролете опор №32-№33, угрожающих падением на провода.
426 | 623 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 18:13 | 2019-09-13 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру ответственному за эксплуатацию ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Провести вырубку ДКР в пролете опор №9-15-№9-16 ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино"
427 | 577 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 17:45 | 2019-09-12 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ТП 012 до ТП 064 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
428 | 100 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 17:10 | 2019-09-12 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено дефекты.
429 | 274 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 14:35 | 2019-09-12 15:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опора №3 ВЛ 10кВ № 2ПС Сукмановская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием через тело птицы. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС Сукмановская устранить выявленные дефекты.
430 | 419 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 13:20 | 2019-09-12 13:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
431 | 276 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 13:20 | 2019-09-12 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС М.Зверяевская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
432 | 622 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 10:50 | 2019-09-12 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
433 | 298 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №157-№158 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила" в соответствии с НТД.
434 | 154 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 08:58 | 2019-09-12 10:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-06 ПС 35/10 кВ Палкино, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 Палкино замечания устранить.
435 | 267 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 08:48 | 2019-09-12 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
436 | 136 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 08:35 | 2019-09-12 10:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причинении ущерба в результате повреждения оборудования ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское (ДТП).
437 | 80 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 07:17 | 2019-09-12 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин устранить выявленные дефекты.
438 | 152 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 07:07 | 2019-09-12 09:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания и измерения оборудования ТП 157 от Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово. По результатам внеочередных испытаний и измерений оборудования ТП 157 от Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово выявленные замечания устранить
439 | 621 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 07:05 | 2019-09-12 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
440 | 420 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 06:34 | 2019-09-12 06:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
441 | 570 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 06:24 | 2019-09-12 07:05 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КЛ 6 кВ Л-3115 на участке РП-31 – ТП-295.
442 | 596 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 05:00 | 2019-09-12 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" от ЛР 192 до ЛР 200 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра участка ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" от ЛР 192 до ЛР 200 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
443 | 153 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-12 02:44 | 2019-09-12 04:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья подгрызенные бобрами, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
444 | 399 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 22:03 | 2019-09-11 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Западная в пролете опор №15-16.
445 | 398 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 21:08 | 2019-09-11 21:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролете опор №280-281.
446 | 397 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 20:32 | 2019-09-11 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №79-80.
447 | 243 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 18:27 | 2019-09-11 20:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением. По результатам внеочередного инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
448 | 262 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 16:52 | 2019-09-11 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
449 | 407 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 16:52 | 2019-09-11 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП № с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
450 | 416 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 16:02 | 2019-09-11 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
451 | 572 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 13:51 | 2019-09-11 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотр ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных за выполнение лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
452 | 208 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 13:39 | 2019-09-11 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине.
453 | 589 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 13:15 | 2019-09-11 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №39-№40 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 "Сараево" в соответствии с НТД.
454 | 209 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 12:30 | 2019-09-11 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Колпны по всей длине
455 | 211 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 09:38 | 2019-09-11 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Новосиль в пролете опор №56-57
456 | 66 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 07:52 | 2019-09-11 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая
457 | 573 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 07:13 | 2019-09-11 07:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревья в пролете опор №2-19 - №2-20 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.
458 | 326 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 06:01 | 2019-09-11 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП 774 - ТП 770 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ6кВ ТП 774 - ТП 770 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ ТП 774 - ТП 770 дефектов
459 | 568 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-11 02:04 | 2019-09-11 03:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ "ТП 370 - ТП 086", рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
460 | 740 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 20:02 | 2019-09-10 20:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявку о размещении статьи в СМИ с разъясняем о соблюдении правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
461 | 150 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 16:37 | 2019-09-10 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка замечания устранить.
462 | 563 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 15:35 | 2019-09-10 15:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту отключения Участка 4 КЛ (РП1 - ТП47/2) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 письмо-претензию владельцу электроустановки ООО ТАГРИС-МОЛОКО.
463 | 148 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 12:42 | 2019-09-10 14:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры №79 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай, подвергшейся однофазному замыканию на землю, с целью выявления повреждений. По итогам комплексного обследования опоры №79 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Судай устранить выявленные замечания.
464 | 151 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 10:53 | 2019-09-10 12:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская (при их наличии).
465 | 405 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 10:52 | 2019-09-10 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
466 | 124 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 09:39 | 2019-09-10 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво
467 | 79 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 09:20 | 2019-09-10 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ Городня дефекты.
468 | 258 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-10 08:25 | 2019-09-10 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
469 | 739 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 19:03 | 2019-09-09 21:56 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
470 | 205 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 18:56 | 2019-09-09 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино
471 | 581 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 18:56 | 2019-09-09 20:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55 - №56 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
472 | 580 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 17:20 | 2019-09-09 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 РП 2 дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №11 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
473 | 117 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 16:26 | 2019-09-09 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ В.Троица электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КимрскойПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Кашинского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
474 | 146 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 14:15 | 2019-09-09 15:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №112 и выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с применением бинокля с целью выявления повреждения опорно-штыревой изоляции и вязок на опорах ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №112 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино.
475 | 561 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 13:24 | 2019-09-09 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключенияВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП465 (ГК "Российские автомобильные дороги").
476 | 147 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 11:26 | 2019-09-09 12:41 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Костромагорводоканал" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Костромагорводоканал" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
477 | 562 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 11:07 | 2019-09-09 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
478 | 203 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 09:09 | 2019-09-09 16:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ. Провести претензиционную работу совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго в отношении ООО «Отрадаагроинвест», в части возмещения причиненного ущерба по КВЛ-10 кВ №01 ПС Мценск.
479 | 108 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 07:45 | 2019-09-09 10:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
480 | 569 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-09 00:37 | 2019-09-09 02:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
481 | 143 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 15:26 | 2019-09-08 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-281 - ТП-152 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-281 - ТП-152 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-281 - ТП-152 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-281 - ТП-152 устранить выявленные замечания (при их наличии).
482 | 733 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 11:59 | 2019-09-08 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 93-106 ВЛ-6 кВ «Зерноток» яч. 14 ПС 35/6 кВ «Голиково». По результатам верхового осмотра ВЛ-6 кВ «Зерноток» яч. 14 ПС 35/6 кВ «Голиково» устранить выявленные недостатки.
483 | 729 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 11:35 | 2019-09-08 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ ВЛ 10кВ Боярский луг РП 10кВ №1 Город По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
484 | 566 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 09:55 | 2019-09-08 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10кВ "Аниково".
485 | 728 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 08:22 | 2019-09-08 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес РАНО письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
486 | 727 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 07:48 | 2019-09-08 09:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ Ж./Д. РП Чаплыгин устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
487 | 726 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-08 07:47 | 2019-09-08 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №6 Набережная ПС 110/35/10 Чаплыгин-новая произвести верховой осмотр опор №1-1 - 1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
488 | 138 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 17:20 | 2019-09-07 18:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причинении ущерба в результате повреждения КЛ-10кВ № 16 (30) ПС 110/10кВ Пролетарская (не санкционированное производство работ в охранной зоне КЛ).
489 | 137 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 15:25 | 2019-09-07 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные высоковольтные испытания отходящей КВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10кВ Луч. Устранить по результатам испытаний КВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/35/10кВ Луч выявленные дефекты. Всему персоналу Кимрского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
490 | 205 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 10:52 | 2019-09-07 12:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине.
491 | 724 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 09:36 | 2019-09-07 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ «Чибисовка» яч. 7 ПС 35/10 кВ «Солидарность». По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ «Чибисовка» яч. 7 ПС 35/10 кВ «Солидарность» устранить выявленные недостатки.
492 | 149 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 06:37 | 2019-09-07 08:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Раслово с целью выявления дефектов опорно-стержневой изоляции на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии) Провести обследование опоры №7-1 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания
493 | 594 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 05:25 | 2019-09-07 08:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 509-ТП 506 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 509-ТП 506 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП506-ТП509
494 | 310 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 02:25 | 2019-09-07 04:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №16 РП 33-ТП 515 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 33-ТП 515 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП 33-ТП 515 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД
495 | 570 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-07 | 2019-09-07 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
496 | 410 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 23:47 | 2019-09-07 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
497 | 723 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 22:00 | 2019-09-07 00:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
498 | 206 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 21:18 | 2019-09-06 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП 35/10кВ Телятники Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП 35/10кВ Телятники
499 | 78 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 20:22 | 2019-09-06 21:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино
500 | 411 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 19:03 | 2019-09-06 20:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород.
501 | 561 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 18:55 | 2019-09-06 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
502 | 414 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 17:45 | 2019-09-06 17:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
503 | 142 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 17:29 | 2019-09-06 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных разрядников на ТП. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №2-1 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
504 | 563 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 17:23 | 2019-09-06 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №12 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №12 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №12 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
505 | 144 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 17:20 | 2019-09-06 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельно-воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ПС Волжская ф.604 устранить выявленные замечания (при их наличии).
506 | 252 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 16:43 | 2019-09-06 19:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр в пролетах опор 250-260. Выявленные дефекты устранить
507 | 253 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 16:12 | 2019-09-06 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
508 | 251 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 16:10 | 2019-09-06 19:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести верховой осмотр опор № 92,94 ВЛ-10 кВ № 3 Рахманинская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического повреждения опоры № 93 из-за наезда автотранспортом. Выявленные дефекты устранить.
509 | 96 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 12:10 | 2019-09-06 14:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На КТП 10/0,4кВ Коробово-2 запитанной от ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково выполнить проверку сопротивления контура заземления. При выявлении отклонения величины сопротивления контура заземления- довести сопротивление до нормативных значений
510 | 401 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 08:19 | 2019-09-06 08:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода По результатам осмотра ВЛ-10кВ произвести вырубку выявленных деревьев
511 | 204 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 06:26 | 2019-09-06 07:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое и включить их в план работ РЭС.
512 | 551 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 06:01 | 2019-09-06 07:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
513 | 202 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 05:58 | 2019-09-06 06:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления наличия неплотности дверных проемов в ЗРУ-10 кВ По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ устранить выявленные неплотности дверных проемов ЗРУ-10 кВ
514 | 557 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-06 04:19 | 2019-09-06 06:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
515 | 76 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 21:00 | 2019-09-05 23:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству Терелесовского карьероуправления ( владелец абонентской ПС 35кВ ТКУ) с предложением привести оборудование в надлежащее техническое состояние.
516 | 105 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 16:40 | 2019-09-05 18:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам диагностирования опор № 91 и № 93 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Шукавка подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Произвести диагностику опор № 91 и № 93 на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Шукавка подвергшихся динамической нагрузке при при одностороннем тяжении вследствие наезде транспортным средством на опору № 92, с откапыванием на 0,6 м., а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции.
517 | 554 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 15:20 | 2019-09-05 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6 кВ ТП 660 - ТП 663 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ6 кВ ТП 660 - ТП 663 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6 кВ ТП 660 - ТП 663 дефектов.
518 | 140 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 15:15 | 2019-09-05 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС35/10кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС35/10кВ Медведица устранить выявленные дефекты.
519 | 145 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 15:15 | 2019-09-05 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Григорцево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Григорцево (при их наличии).
520 | 553 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 14:30 | 2019-09-05 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 яч.05 - ТП 720 дефектов.
521 | 387 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 14:29 | 2019-09-05 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС Гриденки на участке от опоры №10 до опоры №20. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №12 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС Гриденки подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
522 | 394 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 14:20 | 2019-09-05 15:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Письменно обратиться к владельцу КТП № 8 ООО "МАЗ" "о приведении и содержании электроустановки в соответствие с ПУЭ".
523 | 104 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 13:05 | 2019-09-05 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги в пролете опор №№36-39, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают приближением на расстояние менее 3м от проводов или падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
524 | 393 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 11:50 | 2019-09-05 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Письменно обратиться к владельцу отпайки за Р-500 ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка "о приведении электроустановки в соответствие с ПУЭ".
525 | 65 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 11:35 | 2019-09-05 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести проверку реле времени МТЗ-110, 10кВ Т-2 на ПС 110/10 кВ Мамулино. Включить в объем техобслуживания устройств РЗА ноября 2019 года опробование РЗА с действием на выключатель фидеров 10кВ ПС 110/10 кВ Мамулино с масляными выключателями. Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабеля КЛ-10 кВ №15 от ПС 110/10 кВ Мамулино до ТП10/0,4 кВ Водоочистка. По результатам испытания устранить выявленные дефекты.
526 | 386 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 11:12 | 2019-09-05 12:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Десятуха на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Десятуха наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
527 | 556 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 10:40 | 2019-09-05 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 04 РП 37с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 04 РП 37с дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 04 РП 37 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
528 | 547 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
529 | 242 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 09:40 | 2019-09-05 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Платоновская от растительности деревьев в пролете опор № 39-40.
530 | 145 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 09:16 | 2019-09-05 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь.
531 | 546 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-05 02:55 | 2019-09-05 03:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
532 | 201 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 22:07 | 2019-09-04 22:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-12-7П ЗАО "Орелнефтепродукт" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
533 | 215 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 21:20 | 2019-09-04 23:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику потребительской эл. установки ТП 210/250 Школа подключенной от ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье Железногорского РЭС о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
534 | 542 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 17:20 | 2019-09-04 19:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-722 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
535 | 227 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 16:34 | 2019-09-04 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гуево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гуево составить график устранения выявленных замечаний.
536 | 70 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 16:00 | 2019-09-04 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
537 | 382 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 15:30 | 2019-09-04 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №58-59.
538 | 546 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 13:40 | 2019-09-04 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая на кабельном участке от ЗТП-31 до ЗТП-11А и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
539 | 544 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 12:25 | 2019-09-04 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-1116 РП-11 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
540 | 180 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 12:07 | 2019-09-04 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10кВ Сукромны Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10кВ Сукромны
541 | 226 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 11:35 | 2019-09-04 14:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 333.2 ПС 35/10 кВ Сергиевка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №(2-5) ВЛ-10кВ 333.2 от ПС "Сергиевка" Произвести монтаж РВО-10 кВ на опоре №(2-5) фаза "В" При выявлении замечаний составить график устранения замечаний.
542 | 192 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 11:00 | 2019-09-04 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(3) РП 10 кВ Борки Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01(3) РП 10 кВ Борки дефекты.
543 | 539 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 10:20 | 2019-09-04 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
544 | 240 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 10:07 | 2019-09-04 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания ("В" в 2020г) выполнить замену реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Тимирязевская.
545 | 384 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 09:47 | 2019-09-04 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Влазовичи произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
546 | 89 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 09:09 | 2019-09-04 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь замечания.
547 | 388 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 08:45 | 2019-09-04 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Доброводье с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
548 | 99 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 05:37 | 2019-09-04 07:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЧЛ "Чернушкина" о приведении потребительского оборудования ТП №7-42 КВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
549 | 131 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 05:01 | 2019-09-04 05:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец и ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(имеющие совместный подвес) для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец и ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(имеющие совместный подвес)- устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец и ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(имеющие совместный подвес)выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №121/99 и соседних с ней опорах №№120/98 и №№122/100 При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№120/98, 121/99и 122/100 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
550 | 200 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 04:20 | 2019-09-04 06:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в ОВД Бежецкого района по факту хищения электрооборудования, для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба..
551 | 537 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 02:45 | 2019-09-04 04:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Кляриново. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Кляриново в пролете опор №№ 64-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Кляриново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
552 | 536 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-04 00:48 | 2019-09-04 01:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Белеи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Белеи в пролете опор №199 - №200 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
553 | 198 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 22:37 | 2019-09-04 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу КТП Н-19-11 ОАО Орелдорстрой с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №19 ПС 110 кВ Новополево и включить их в план работ РЭС
554 | 112 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 19:40 | 2019-09-03 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Любегощи Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Любегощи
555 | 540 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 18:35 | 2019-09-03 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-1613 РП-16 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
556 | 567 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 18:03 | 2019-09-03 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
557 | 404 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 15:08 | 2019-09-03 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
558 | 719 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 12:55 | 2019-09-03 12:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить в адрес ООО СПМК «ЛИПЕЦКАЯ» письмо с запросом о причинах отключения и мерах, принятых для предотвращения подобных нарушений в дальнейшем. Рассмотреть вопрос о проведении изолирования ШМ 10 кВ Т1 и ШМ 10 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ №3.
559 | 178 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 12:16 | 2019-09-03 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №351 №352 ВЛ-10кВ №11 ПС-110/10кВ "Медведиха. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
560 | 401 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 12:02 | 2019-09-03 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 640-ТП 289 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
561 | 138 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 11:43 | 2019-09-03 11:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратится через средства массовой информации к населению Мантуровского района о недопустимости проведения лесозаготовительных работ в пределах охранной зоны ВЛ и возможных последствиях при повреждении ВЛ.
562 | 165 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 10:36 | 2019-09-03 11:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо, владельцу абонентской отпайки ВЛ-10 кВ за ЛР №2 на КТП 10/0,4 кВ Оршинка-2, с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД.
563 | 139 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 10:36 | 2019-09-03 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сусанино с применением бинокля, и выборочным подъемом на опоры с целью проверки состояния проводов и изоляторов. Устранить выявленные при обходе замечания (при их наличии).
564 | 136 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 09:38 | 2019-09-03 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановую диагностику ошиновки 10кВ ТП№10. По итогам диагностики ошиновки 10кВ ТП№10 устранить выявленные замечания.
565 | 534 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 09:30 | 2019-09-03 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-602 ПС Колодня, с выявлением дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
566 | 400 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 09:03 | 2019-09-03 09:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в Грайворонский РОВД с целью привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" экономического ущерба.
567 | 545 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-03 04:07 | 2019-09-03 05:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №174 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №174 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
568 | 193 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 19:52 | 2019-09-02 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр технического состояния КТП 10/0,4 кВ С-1-1 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосковская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр технического состояния КТП 10/0,4 кВ С-1-1 от ВЛ-10 кв №1 ПС 35/10 кВ Сосковская и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести замену РВО-10 фазы "А" КТП 10/0,4 кВ С-1-1 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосковская
569 | 230 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 19:16 | 2019-09-02 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
570 | 192 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 18:45 | 2019-09-02 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр технического состояния оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сосковская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сосковская и включить их план работ Сосковского РЭС
571 | 196 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 16:14 | 2019-09-02 16:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково и внести их в план работ РЭС на октябрь 2019 г.
572 | 90 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 15:16 | 2019-09-02 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 844 РП 10кВ Рыльково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 844 РП 10кВ Рыльково
573 | 538 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 15:07 | 2019-09-02 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №608 Лесхоз от ПС 110/35/10/6кВ Левобережная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотраВЛ 6кВ №608 Лесхоз от ПС 110/35/10/6кВ Левобережная.
574 | 87 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 13:29 | 2019-09-02 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы дефекты.
575 | 200 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 11:25 | 2019-09-02 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-4-7П ООО"Долина" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине.
576 | 197 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 10:32 | 2019-09-02 11:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-3-17П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
577 | 199 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 10:32 | 2019-09-02 10:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-1-14П ОАО"Звягинки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.
578 | 394 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 09:47 | 2019-09-02 10:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от Р-902 до ТП 80 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 6 кВ от Р-902 до ТП 80 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
579 | 530 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 09:37 | 2019-09-02 10:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
580 | 127 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 00:35 | 2019-09-02 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
581 | 525 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-02 00:10 | 2019-09-02 01:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-1714 РП-17 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
582 | 380 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 18:25 | 2019-09-01 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Борщевская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №33-34.
583 | 705 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 14:35 | 2019-09-01 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ РП-8 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ РП-8 устранить выявленные недостатки.
584 | 393 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 11:47 | 2019-09-01 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 701 КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 701 КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
585 | 135 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 10:59 | 2019-09-01 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Нерехта-1 (при их наличии).
586 | 532 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 10:50 | 2019-09-01 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо-претензию о возмещении материального вреда ООО "Вода Смоленска" по факту повреждения при проведении земляных работ экскаватором кабеля КЛ 10кВ № РП6 - 106 Л-1000 ПС Вязьма-2.
587 | 544 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 10:30 | 2019-09-01 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД.
588 | 195 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 08:51 | 2019-09-01 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ Л-5-5 Волобуево и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Л-5-5 Волобуево
589 | 191 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 06:46 | 2019-09-01 07:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельскких поселений Лихославльского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
590 | 96 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 02:54 | 2019-09-01 04:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев , веток деревьев, угрожающих своим падением на провода ВЛ, растущих в охранной и внеохранной зонах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ.
591 | 397 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-09-01 00:37 | 2019-09-01 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
592 | 704 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 21:16 | 2019-09-01 00:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ яч. № 7 Поселок со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ яч. № 7 Поселок устранить выявленные недостатки.
593 | 219 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 21:07 | 2019-08-31 23:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 73-77 ВЛ 110кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 73-77 ВЛ 110кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
594 | 129 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 19:02 | 2019-08-31 21:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 30 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
595 | 130 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 19:02 | 2019-08-31 20:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Чернышево с целью выявления дефектных и поврежденных разрядников на ТП. Выявленные при проведении внепланового осмотра на ТП замечания по Ф10-04 ПС Чернышево, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
596 | 528 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 14:50 | 2019-08-31 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 отпайка на ТП 855 Бердицино столовая ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
597 | 698 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 14:11 | 2019-08-31 14:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персона-лом из числа ИТР по ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
598 | 378 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 13:50 | 2019-08-31 15:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-СТФ РП Рябчи на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
599 | 396 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 11:20 | 2019-08-31 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1123 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
600 | 134 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 11:10 | 2019-08-31 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
601 | 354 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 10:25 | 2019-08-31 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Яковск в пролете опор №23-№24, угрожающих падением на провода.
602 | 135 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 10:04 | 2019-08-31 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№25 ПС 110/35/10 кВ Радуга По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на КВЛ-10кВ ф.№25 ПС 110/35/10 кВ Радуга
603 | 74 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 08:58 | 2019-08-31 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Клешнево дефекты.
604 | 313 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 08:36 | 2019-08-31 08:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-16-№5-17 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
605 | 126 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 07:55 | 2019-08-31 09:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход участка ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от ЛР № 10 до ЛР № 36 с применением средств визуального приближения (бинокля). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 147 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся однофазному замыканию на землю, при выявлении замечаний устранить.
606 | 398 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 06:49 | 2019-08-31 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
607 | 376 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 06:10 | 2019-08-31 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Староселье на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
608 | 375 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 05:22 | 2019-08-31 06:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16.
609 | 529 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 03:58 | 2019-08-31 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить в случае необходимости вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №154 - №155 ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
610 | 542 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-31 02:25 | 2019-08-31 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №129-№130 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Техникум" Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
611 | 391 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 23:51 | 2019-08-31 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
612 | 701 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 22:00 | 2019-08-30 23:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-16 и ТП-65 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-16 и ТП-65 устранить выявленные недостатки.
613 | 356 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 21:56 | 2019-08-30 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная в пролете опор №10-11.
614 | 374 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 21:40 | 2019-08-30 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Валуецкая на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
615 | 373 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 21:05 | 2019-08-30 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ произвести вырубку выявленных деревьев
616 | 527 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 20:25 | 2019-08-30 22:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 185 Давыдово ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов ,мешающих нормальной работе ТП. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра оборудования ТП 185 Давыдово ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" нарушения.
617 | 697 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 17:17 | 2019-08-30 20:15 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
618 | 227 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 15:40 | 2019-08-30 15:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №53 ВЛ-35кВ Мордовская-Н.Сергиевская Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Мордовская-Н.Сергиевская на участке опор №50-55 По результатам осмотра и измерения на ВЛ-35кВ Мордовская-Н.Сергиевская выявленные замечания устранить
619 | 371 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 14:50 | 2019-08-30 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Афонино РП Афонино в пролете опор №43-44, угрожающих падением на провода.
620 | 351 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 13:30 | 2019-08-30 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Гордеевка на участке от опоры №35 до опоры №45. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №42 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Гордеевка подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
621 | 350 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 13:29 | 2019-08-30 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Воронок с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Воронок произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
622 | 390 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 13:23 | 2019-08-30 13:25 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
623 | 535 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 11:52 | 2019-08-30 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру ответственному за эксплуатацию ВЛ 10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
624 | 696 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 09:58 | 2019-08-30 11:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ЛЭП- 10кВ №7 ПС Усмань, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП- 10кВ №7 ПС Усмань, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Мастеру Дикареву С.А провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
625 | 349 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 09:45 | 2019-08-30 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролете опор №2/231-3/231.
626 | 347 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 06:08 | 2019-08-30 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Глыбочка в пролете опор №43-№44, угрожающих падением на провода.
627 | 694 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-30 02:05 | 2019-08-30 03:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
628 | 344 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 21:28 | 2019-08-29 21:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
629 | 343 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 20:55 | 2019-08-29 21:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
630 | 216 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 20:33 | 2019-08-29 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр с применение Бинокля или видеокамеры по всей длине ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.8.1 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
631 | 215 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 16:09 | 2019-08-29 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП, отслуживших нормативный срок, запитанных от ВЛ 10кВ № 06 ПС Шульгинская. Трансформаторы отслужившие нормативные сроки, с изоляцией не соответствующей нормативам, заменить.
632 | 194 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 15:00 | 2019-08-29 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-14 ПС Н.Жерновец по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-14 ПС Н.Жерновец и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-14 ПС Н.Жерновец в пролете опор №120-121
633 | 346 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 14:40 | 2019-08-29 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №325П (ПАО "Вымпелком") с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
634 | 387 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 14:30 | 2019-08-29 14:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
635 | 392 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 13:58 | 2019-08-29 14:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от КТП 501 до КТП 502 КЛ 10кВ Город-5 РП 10 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 10 кВ от КТП 501 до КТП 502 КЛ 10кВ Город-5 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
636 | 508 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 13:18 | 2019-08-29 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
637 | 367 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 13:15 | 2019-08-29 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №33-34.
638 | 124 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 13:10 | 2019-08-29 14:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, при обходе обратить внимание на места обитания бобров в близости от ВЛ-10 кВ и на угрожающие ВЛ деревья. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии).
639 | 128 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 10:40 | 2019-08-29 12:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести ремонтные работы на КТП 10/0,4 кВ №155 д. Антоново по устранению имеющихся зазоров под кожухом трансформатора с целью недопущения попадания под него мелких животных.
640 | 514 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 10:31 | 2019-08-29 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 6кВ №2 ПС 110/6 "Селехово". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 6кВ №2 ПС 110/6 "Селехово" в соответствии с НТД.
641 | 515 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 10:30 | 2019-08-29 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-061-ТП-268 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
642 | 180 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 08:20 | 2019-08-29 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине
643 | 134 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-29 03:13 | 2019-08-29 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 110/10кВ Золоотвал выполнить внеплановый аккустико - эмиссионный контроль на опорно стержневой изоляции 110кВ ОД и КЗ для выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. По результатам проведения аккустико -эмиссионного контроля на На ПС 110/10кВ Золоотвал устранить выявленные дефекты.
644 | 693 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 20:08 | 2019-08-28 23:07 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
645 | 214 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 19:30 | 2019-08-28 20:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №3615 ПС 35кВ Пузачи, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления замечаний, после динамического воздействия стороннего транспорта. Повторно раздать памятки руководителям сельхоз предприятий об опасности поражения эл. током.
646 | 513 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 18:50 | 2019-08-28 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 001 ВЛ 1002 ПС Дорогобуж-1.
647 | 692 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 18:03 | 2019-08-28 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес собственника КТП-203П СНТ «Дачный-2» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние.
648 | 691 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 15:55 | 2019-08-28 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителям. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результату верхового осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ, при выявлении дефектов которые могу снизить надёжность электроснабжения потребителям, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок при выполнении текущего или капитального ремонта. Включить опору №25 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС СХТ через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
649 | 337 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 15:25 | 2019-08-28 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-УДС от РП Молотино на участке от опоры №10 до опоры №20. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №18 ВЛ-10 кВ Ф-УДС от РП Молотино подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
650 | 509 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 14:43 | 2019-08-28 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода ветвей деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ветвей, деревья в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
651 | 374 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 14:19 | 2019-08-28 14:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
652 | 498 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 12:17 | 2019-08-28 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №66-№67 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
653 | 689 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 12:00 | 2019-08-28 14:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ПАО «ВымпелКом» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
654 | 328 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 10:22 | 2019-08-28 10:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
655 | 327 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 10:10 | 2019-08-28 10:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.108 ПС Щербиничи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
656 | 210 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 09:58 | 2019-08-28 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить.
657 | 144 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 08:10 | 2019-08-28 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Мостовая.
658 | 184 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-28 03:18 | 2019-08-28 06:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская Направить письмо сельскохозяйственной организации ООО «Авангард-Агро-Орел» Знаменского района о соблюдении правил безопасной работы вблизи ВЛ-10 кВ Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС
659 | 515 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 21:42 | 2019-08-27 23:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Тихменево" Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Тихменево" в соответствии с НТД.
660 | 362 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 20:15 | 2019-08-27 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Морачево на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
661 | 503 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 18:55 | 2019-08-27 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. Провести внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Ельня.
662 | 960 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 18:07 | 2019-08-27 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо , руководству "СТ Колос"(владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Дачи), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
663 | 505 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 17:23 | 2019-08-27 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-442 – ТП-109 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
664 | 204 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 17:15 | 2019-08-27 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор № 10 - 11 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская.
665 | 488 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 16:42 | 2019-08-27 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №37-№38 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
666 | 516 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 15:29 | 2019-08-27 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 от ЛР 1511 до опоры №2 за ЛР-305 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 от ЛР 1511 до опоры №2 за ЛР-305 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
667 | 501 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-27 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Батищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Батищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Батищево.
668 | 364 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 13:56 | 2019-08-27 13:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
669 | 365 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 13:56 | 2019-08-27 13:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
670 | 198 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 13:48 | 2019-08-27 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
671 | 386 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 13:17 | 2019-08-27 13:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
672 | 182 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 13:09 | 2019-08-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
673 | 336 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 12:40 | 2019-08-27 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.305 ПС Советская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
674 | 63 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 12:24 | 2019-08-27 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино
675 | 181 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 11:54 | 2019-08-27 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
676 | 524 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 11:42 | 2019-08-27 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Волга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Волга.
677 | 123 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 11:37 | 2019-08-27 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
678 | 500 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 10:10 | 2019-08-27 11:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ дефектов. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ.
679 | 179 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 09:16 | 2019-08-27 10:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную работу с работниками дорожной службы Покровского района об опасности работ вблизи и в охранной зоне ЛЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Дросково по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС
680 | 362 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 06:40 | 2019-08-27 06:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
681 | 358 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-27 03:28 | 2019-08-27 04:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
682 | 366 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 16:20 | 2019-08-26 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 1805 - КТП 1806 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
683 | 360 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 13:30 | 2019-08-26 13:31 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
684 | 335 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 13:29 | 2019-08-26 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
685 | 113 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 13:01 | 2019-08-26 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма
686 | 73 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 12:50 | 2019-08-26 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП Скорнево По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 РП Скорнево устранить выявленные дефекты.
687 | 356 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 11:40 | 2019-08-26 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1306(3)-ЗТП 1307(3) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
688 | 306 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 10:03 | 2019-08-26 10:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
689 | 305 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 09:17 | 2019-08-26 09:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №44-45.
690 | 139 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 08:20 | 2019-08-26 08:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №106 и соседних с ней опорах №№105, 107. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№105, 106, 107 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
691 | 183 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 07:21 | 2019-08-26 07:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановок потребителя в соответствии с требованиями ПУЭ для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
692 | 211 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 07:14 | 2019-08-26 11:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы" с обязательным проведением верхового осмотра опор №30, 31, 32, 36, 37, 38 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести собрание с водительским и механизаторским составом Агрокомпании "Русь" по вопросам электробезопасности и соблюдения мер безопасности при производстве сельскохозяйственных работ в охранных зонах ВЛ с вручением каждому работнику памяток по электробезопасности под роспись. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы".
693 | 685 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 06:55 | 2019-08-26 09:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 20 ПС 110/35/10 Тербуны произвести верховой осмотр опор №200-210 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
694 | 293 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-26 05:10 | 2019-08-26 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №15-16.
695 | 437 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 18:21 | 2019-08-25 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10кВ Николо Корма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10кВ Николо Корма.
696 | 207 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 17:12 | 2019-08-25 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7005 ПС 35кВ Агроном на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7005 ПС 35кВ Агроном составить график устранения выявленных замечаний.
697 | 496 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 16:31 | 2019-08-25 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ПС 110/35/6кВ Рославль до опоры №1 КВЛ-632 ПС 110/35/6кВ Рославль. По результатам диагностики кабельного выхода от ПС 110/35/6кВ Рославль до опоры №1 КВЛ-632 ПС 110/35/6кВ Рославль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
698 | 294 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 14:02 | 2019-08-25 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи в пролете опор №105-106.
699 | 113 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 12:03 | 2019-08-25 13:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить комплексное обследование опоры № 55 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10кВ Антропово (р), подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 Антропово (р) замечания устранить.
700 | 112 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 10:08 | 2019-08-25 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Направить письма лицам, осуществляющим деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого скота, с указанием на запрет выпаса и выгона КРС в охранных зонах объектов электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" Мантуровский РЭС 3 категории. Организовать осмотр участка ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Сосновка оп.94 - 117 с целью выявления опор с недопустимым загниванием деревянной стойки. По результатам проведенного осмотра ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Сосновка согласовать с ИА Костромаэнерго перенос выполнения реконструкции участка ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Сосновка на более ранний период.
701 | 463 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 10:01 | 2019-08-25 11:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
702 | 208 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 09:58 | 2019-08-25 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками, качественному и своевременному выявлению и устранению дефектов. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы".
703 | 359 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 09:54 | 2019-08-25 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №63-64, угрожающих падением на провода.
704 | 177 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 09:25 | 2019-08-25 11:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
705 | 64 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 08:30 | 2019-08-25 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Селижарово №32,34,36,44. По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Селижарово №32,34,36,44 устранить выявленные нарушения.
706 | 472 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-25 02:12 | 2019-08-25 03:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
707 | 296 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 20:50 | 2019-08-24 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Бульшево в пролете опор №24-25.
708 | 448 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 18:23 | 2019-08-24 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС 35/10кВ Аниково.
709 | 354 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 15:46 | 2019-08-24 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Город 7 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
710 | 462 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 14:53 | 2019-08-24 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
711 | 683 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 12:48 | 2019-08-24 14:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес БО "Дружба" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
712 | 345 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 12:45 | 2019-08-24 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №82-83.
713 | 485 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 12:20 | 2019-08-24 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Синьково. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Синьково в пролете опор №№ 22-23 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
714 | 447 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 10:38 | 2019-08-24 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье.
715 | 494 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 10:22 | 2019-08-24 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить в случае необходимости вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №32 - №33 ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
716 | 115 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 09:55 | 2019-08-24 11:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах № 98, 99, 100 ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах № 98, 99, 100.
717 | 484 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 09:45 | 2019-08-24 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка ПС 110/35/6 кВ Индустриальная - ЗТП - 76 КЛ-6кВ №623 , с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
718 | 334 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 09:27 | 2019-08-24 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-601 ПС Карачевская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №68-69.
719 | 197 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 08:46 | 2019-08-24 09:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
720 | 682 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 08:11 | 2019-08-24 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС 35/10 Задонск-сельская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
721 | 477 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 08:10 | 2019-08-24 08:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
722 | 483 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 07:58 | 2019-08-24 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1009 ПС Белеи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Белеи в пролете опор №В6 - №В7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
723 | 490 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-24 02:30 | 2019-08-24 02:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
724 | 117 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 23:56 | 2019-08-24 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-417 1 с.ш. - ТП-116 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-417 1 с.ш. - ТП-116 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-417 1 с.ш. - ТП-116 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-417 1 с.ш. - ТП-116 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
725 | 111 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 19:40 | 2019-08-23 21:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить комплексное обследование опоры № (12-3) ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов.
726 | 297 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 18:40 | 2019-08-23 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье в пролете опор №50-51.
727 | 114 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 17:51 | 2019-08-23 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обследование опоры №50 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 от ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Нерехта-1 (при их наличии).
728 | 441 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 17:27 | 2019-08-23 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово.
729 | 62 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 17:27 | 2019-08-23 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) дефекты.
730 | 332 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 16:20 | 2019-08-23 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
731 | 333 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1024 ПС Летошники .
732 | 169 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 12:50 | 2019-08-23 12:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Провести разъяснительную работу с населением Покровского района об опасности работ вблизи и в охранной зоне ЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС
733 | 187 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 11:50 | 2019-08-23 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | ПС Староюрьевская,2сек 10кВ: при проведение планового технического обслуживания произвести проверку шпонок внутренних тяг механизма перемещения подвижных контактов, на предмет отсутствия люфта в местах крепления к валу. Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 11 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 57-58. Провести верховой осмотр опор № 55,56,59,60 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Староюрьевская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 57-58. Выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ № 11 Староюрьевская устранить.
734 | 194 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 11:02 | 2019-08-23 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
735 | 480 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 10:55 | 2019-08-23 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1008 ПС Рудня за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
736 | 182 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 09:59 | 2019-08-23 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции.По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР
737 | 291 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 09:51 | 2019-08-23 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино в пролете опор №42-43.
738 | 317 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 09:27 | 2019-08-23 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/6кВ Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8-9.
739 | 182 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 09:25 | 2019-08-23 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово
740 | 116 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 09:06 | 2019-08-23 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Василево По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Василево устранить выявленные дефекты.
741 | 347 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 08:48 | 2019-08-23 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
742 | 667 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 07:32 | 2019-08-23 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 1-24 ВЛ-10 кВ Ханеевка. По результатам верхового осмотра опор №№ 1-24 ВЛ-10 кВ Ханеевка устранить выявленные замечания.
743 | 166 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 06:40 | 2019-08-23 13:06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
744 | 340 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 06:29 | 2019-08-23 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
745 | 107 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 05:57 | 2019-08-23 07:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф110-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №3-3 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
746 | 99 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 01:10 | 2019-08-23 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести профилактические испытания изоляции в ячейках 1 секции шин 10кВ ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво По результатам испытаний устранить выявленные дефекты
747 | 352 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 01:06 | 2019-08-23 01:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
748 | 351 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-23 01:04 | 2019-08-23 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 183-ТП 27 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
749 | 435 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 22:19 | 2019-08-23 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеплановый осмотр ТП 044 (Никифорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки в ТП 044 (Никифорово), угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
750 | 171 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 21:09 | 2019-08-22 23:05 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ РЭС Провести претензиционную работу по установлению виновных и взыскании причиненного ущерба ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская
751 | 289 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 20:31 | 2019-08-22 20:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.7 РП Березино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
752 | 110 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 18:50 | 2019-08-22 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр соседних опор №122,№126,№127, №129,№130,№131 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга на наличие дефектных изоляторов и креплений вязок провода к изоляторам. После проведения верхового осмотра опор №122,№126,№127, №129,№130,№131 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №128 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
753 | 103 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 17:36 | 2019-08-22 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
754 | 102 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 15:54 | 2019-08-22 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
755 | 119 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 15:45 | 2019-08-22 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Чамерово (263) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Чамерово (263)
756 | 105 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 15:10 | 2019-08-22 17:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления подобных дефектов, которые могут привести к отключению ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. Провести обследование опоры №68 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Мантурово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
757 | 108 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 14:12 | 2019-08-22 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.
758 | 467 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 13:47 | 2019-08-22 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №82 - №85 ВЛ 10 кВ № 01 Тимино ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №82 - №85 ВЛ 10 кВ № 01 Тимино ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
759 | 442 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 12:56 | 2019-08-22 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19 - №20 ВЛ-10кВ №4 Комплекс ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
760 | 287 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 12:45 | 2019-08-22 14:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-131 ф.1004 ПС Федоровская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
761 | 104 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 12:22 | 2019-08-22 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ВЛ-10 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний.
762 | 443 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 11:04 | 2019-08-22 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС 35/10 кВ Тихменево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС 35/10 кВ Тихменево
763 | 444 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 10:45 | 2019-08-22 12:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
764 | 474 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 10:08 | 2019-08-22 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-3112 РП-31 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
765 | 475 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 10:08 | 2019-08-22 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
766 | 286 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 09:54 | 2019-08-22 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глыбочка на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №104-105.
767 | 948 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 09:46 | 2019-08-22 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ СОТ Текстильщик (председатель Кубрин В.Н.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
768 | 203 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 09:45 | 2019-08-22 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка по всей длине с составлением листка осмотра. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по качеству проведения осмотров и выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ с оформления результатов осмотра.
769 | 678 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 09:26 | 2019-08-22 10:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО АПО "Аврора" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
770 | 173 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 08:20 | 2019-08-22 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по улучшению показателей качества электрической энергии. Произвести установку "Ресурс-UF2M" на ТН 1 и 2 СШ 10 кВ ПС Коммаш для измерения показателей качества электрической энергии. Произвести установку и монтаж Сириус 2В в ячейке ввода 10 кВ Т1 ПС Коммаш Для улучшения наблюдаемости ВЛ-110 кВ Мценск-Чернь с отпайкой на ПС Коммаш, по согласованию с ОРМЭС ЧПМС произвести установку и монтаж ИМФ на панеле защит ВЛ-110 кВ Мценск-Чернь с отпайкой на ПС Коммаш Произвести внеплановое техническое обслуживание привода В-10 кВ Т1 ПС Коммаш с измерением скоростных характеристик.
771 | 168 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 07:26 | 2019-08-22 07:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС . Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине.
772 | 329 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 06:21 | 2019-08-22 06:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
773 | 328 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 06:17 | 2019-08-22 06:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
774 | 327 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 06:11 | 2019-08-22 06:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское.
775 | 98 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 06:02 | 2019-08-22 07:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить уведомление ПТУ-12 о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию.
776 | 675 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 04:52 | 2019-08-22 06:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес владельца "ООО Дорожный" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
777 | 97 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 04:36 | 2019-08-22 06:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии)
778 | 469 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-22 01:05 | 2019-08-22 01:14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ПС 110/10/6 кВ Промышленная, принадлежащей ЗАО "АМО РААЗ ЗиЛ, об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине.
779 | 171 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 23:30 | 2019-08-21 23:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опор стоящих в низменной местности и в местах скопления птиц, опоры №143/47, №142/48, №141/49, особое внимание обратить на загрязнение изоляторов. Произвести замер сопротивления ЗК опоры №144/46 по ВЛ 110кВ Рассказовская - Нащекинская с отпайкой. При обнаружении загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и налипание паутины, произвести чистку изоляторов.
780 | 284 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 19:28 | 2019-08-21 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Салынь РП Пеклино на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
781 | 174 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 16:55 | 2019-08-21 18:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 47-48 на ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская.
782 | 92 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 15:49 | 2019-08-21 16:06 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Энергосберегающая компания" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Энергосберегающая компания" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
783 | 470 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 13:40 | 2019-08-21 15:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 381. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 381 нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 381 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
784 | 472 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 12:14 | 2019-08-21 14:09 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо-претензию ЗАО "Тропарево" по факту повреждения оборудования ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Сутормино.
785 | 664 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 10:21 | 2019-08-21 13:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
786 | 466 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 10:17 | 2019-08-21 12:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба.
787 | 96 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 10:03 | 2019-08-21 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры №46 ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево, подвергшейся замыканию на землю. Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 ПС Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
788 | 473 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по ликвидации выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
789 | 312 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 10:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Электродуговое повреждение | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №139 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Гордеевка. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №139 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Гордеевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
790 | 179 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 08:40 | 2019-08-21 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово - устранить эти дефекты.
791 | 95 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 06:27 | 2019-08-21 06:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Сущево обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Сущево устранить выявленные дефекты(при их наличии).
792 | 163 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 05:58 | 2019-08-21 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования, подключенных от сетей Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС.
793 | 414 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-21 03:46 | 2019-08-21 05:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
794 | 464 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 22:30 | 2019-08-20 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Коробец. Произвести обрезку крон деревьев на участке опор №5-№6 ВЛ-1010 ПС Коробец. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1010 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
795 | 454 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 22:20 | 2019-08-21 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
796 | 311 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 20:20 | 2019-08-20 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
797 | 445 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 19:12 | 2019-08-20 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ-10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
798 | 663 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 17:20 | 2019-08-20 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическа со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическа устранить выявленные недостатки.
799 | 461 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 16:30 | 2019-08-20 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1019 ПС Красный в пролете у опоры №98 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Определить технические мероприятия и срок исполнения по недопущению подобных повреждений. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1019 ПС Красный.
800 | 57 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 16:03 | 2019-08-20 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахарово дефекты.
801 | 56 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 16:03 | 2019-08-20 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №09 ПС35/10 Сахорово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
802 | 280 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 14:20 | 2019-08-20 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
803 | 202 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 13:01 | 2019-08-20 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику потребительской эл. установки ТП 1378, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. По согласованию с владельцем ТП 1378 произвести совместный осмотр ТП По результатам осмотра график устранения выявленных дефектов.
804 | 355 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 12:50 | 2019-08-20 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
805 | 306 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 11:56 | 2019-08-20 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское устранить выявленные дефекты.
806 | 55 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 10:24 | 2019-08-20 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Василево По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Василево устранить выявленные дефекты.
807 | 662 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 08:52 | 2019-08-20 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Полибино ПС Полибино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Полибино ПС Полибино, произвести вырубку (обрезку крон).
808 | 453 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 08:47 | 2019-08-20 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
809 | 201 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 08:46 | 2019-08-20 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 418.15 ПС 110/35/10кВ "Разиньково" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 418.15 ПС 110/35/10кВ "Разиньково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
810 | 459 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 08:10 | 2019-08-20 10:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ отключений ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия птиц. По результатам анализа рассмотреть вопрос об установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ.
811 | 94 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 07:16 | 2019-08-20 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
812 | 657 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 06:25 | 2019-08-20 06:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
813 | 167 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-20 05:56 | 2019-08-20 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
814 | 279 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 23:59 | 2019-08-20 01:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в соответствии с НТД.
815 | 85 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 21:53 | 2019-08-19 23:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-2 по всей длине, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обследования и осмотра опор и ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести обследование ж/б опор №16; 17 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-2 с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный осмотр опор №15;16;17;18, с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции после механического воздействия на провода упавшего дерева.
816 | 395 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 18:56 | 2019-08-19 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №606 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №606 ПС 110/35/10кВ "Ростов" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №606 ПС 110/35/10кВ "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
817 | 86 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 16:23 | 2019-08-19 18:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления дефектных изоляторов По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 92 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
818 | 88 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 15:12 | 2019-08-19 16:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания ТП №162 от ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив По результатам внеочередных испытаний ТП №162 от ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив выявленные замечания устранить
819 | 278 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 13:35 | 2019-08-19 13:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр изоляторов КТП-124 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора.
820 | 308 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 13:15 | 2019-08-19 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
821 | 84 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 12:47 | 2019-08-19 14:43 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установле-ния охранных зон объектов электросетевого хо-зяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупре-ждения травматизма сторонних лиц через сред-ства массовой информации довести до организа-ций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Выполнить расчистку трассы ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая в пролёте опор № 9/42-9/44 от кустарника. Произвести диагностику опор № 9/41, 9/42, 9/43 и 9/44 на ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая подвергшихся динамической нагрузке при обрыве проводов посторонним транспортным средством с откапыванием на 0,6 м., а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам диагностики опор № 9/41, 9/42, 9/43 и 9/44 на ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая на предмет технического состояния ж/б опор, линейной изоляции и расчистки трассы ВЛ от деревьев и кустарника угрожающих повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая на предмет технического состояния ж/б опор, линейной изоляции и расчистки трассы ВЛ от деревьев и кустарника угрожающих повреждением ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
822 | 378 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 12:37 | 2019-08-19 13:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево.
823 | 160 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 12:08 | 2019-08-19 12:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
824 | 406 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 11:26 | 2019-08-19 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
825 | 199 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 10:30 | 2019-08-19 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику с требованием соблюдения НТД при эксплуатации оборудования, находящегося на его балансе. По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ, принадлежащей ООО "Президент"
826 | 452 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 10:18 | 2019-08-19 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
827 | 47 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 10:10 | 2019-08-19 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
828 | 391 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 09:41 | 2019-08-19 09:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить претензионное письмо в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ с требованием соблюдения всех необходимых правил проведения плановых осмотров оборудования ПС 110/35/10кВ "Петровск".
829 | 640 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 06:24 | 2019-08-19 06:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Провести тепловизионное обследование ПС 110/10 кВ Нива. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования ПС 110/10 кВ Нива. Направить в адрес ОАО «СТРОЙМАШ» письмо с запросом о причинах междуфазного замыкания на электрооборудовании, находящемся на балансе ОАО «СТРОЙМАШ» и о принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений в дальнейшем.
830 | 660 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 06:20 | 2019-08-19 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На Л 10кВ № 1 Казанский ПС Ламская произвести верховой осмотр опор №25-45 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
831 | 84 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-19 06:09 | 2019-08-19 06:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №40 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №40 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
832 | 466 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 22:57 | 2019-08-19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ченцы ПС 35/10кВ Лацкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №5 Ченцы ПС 35/10кВ Лацкое.
833 | 309 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 22:44 | 2019-08-18 23:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 18 - РП 65 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
834 | 308 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 22:42 | 2019-08-18 23:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
835 | 45 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 22:08 | 2019-08-18 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская.
836 | 59 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 21:30 | 2019-08-18 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 дефектов.
837 | 304 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 21:17 | 2019-08-18 23:13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ВЛ-10кВ 1020 ПС Комаричская По результатам осмотра, при необходимости, произвести замену выводов 0,4кВ КТП
838 | 447 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 17:42 | 2019-08-18 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ТП 093 в следствие повреждения кабельной перемычке от Т1 до ВН Т1 10кВ Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 093, по результатам устранить выявленные замечания.
839 | 54 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 17:20 | 2019-08-18 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво
840 | 196 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 17:18 | 2019-08-18 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
841 | 79 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 16:56 | 2019-08-18 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование опоры №5-5 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Григорцево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Григорцево выявленные замечания при их наличии.
842 | 69 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 16:27 | 2019-08-18 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №17 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №17 РП 3 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №17 РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
843 | 651 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 12:19 | 2019-08-18 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Сельэлектро в пролетах опор №110-120на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
844 | 445 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 12:04 | 2019-08-18 13:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ФКУ "УпрДор Москва-Бобруйск" ведомственного участка ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Екимовичи об материальной ответственности и возмещении причиненного ущерба по их вине.
845 | 259 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 12:02 | 2019-08-18 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Федоровская в пролете опор №24-25.
846 | 260 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 11:46 | 2019-08-18 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Федоровская в пролете опор №41-42.
847 | 305 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 11:36 | 2019-08-18 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 1 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Лихославль. По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 1 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Лихославль устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Тверского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
848 | 40 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 09:45 | 2019-08-18 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты.
849 | 301 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 09:10 | 2019-08-18 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-67 ф.1005 ПС Светово . Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП-67 ф.1005 ПС Светово со сроком эксплуатации более 25 лет.
850 | 59 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 09:04 | 2019-08-18 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты
851 | 156 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 08:15 | 2019-08-18 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ РЭС
852 | 133 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 07:43 | 2019-08-18 07:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС
853 | 304 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 07:26 | 2019-08-18 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.05 (1132 )ПС 110/10кВ Лаптиха Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.05 (1132 )ПС 110/10кВ Лаптиха
854 | 83 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 07:25 | 2019-08-18 07:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное,особое внимание уделить на места обитания бобров, для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
855 | 34 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 05:40 | 2019-08-18 06:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору базы отдыха «ООО Заря», являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ «Заря» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
856 | 147 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 05:00 | 2019-08-18 05:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине
857 | 148 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 04:57 | 2019-08-18 04:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине.
858 | 146 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 04:56 | 2019-08-18 04:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.
859 | 82 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-18 00:17 | 2019-08-18 00:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию садоводческого товарищества "Меркурий" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
860 | 653 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 22:49 | 2019-08-18 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 177-195 ВЛ 10кВ № 05 ПС Дрезгалово (Засосенка). По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
861 | 155 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 21:06 | 2019-08-17 21:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.
862 | 300 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 20:00 | 2019-08-17 20:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Игрицкая Выполнить обследование опоры №15 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Игрицкая, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
863 | 131 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 19:40 | 2019-08-17 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
864 | 50 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 18:53 | 2019-08-17 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 (Бродниково) ПС 35/10 кВ Бубеньево . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 (Бродниково) ПС 35/10 кВ Бубеньево дефекты.
865 | 130 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 17:50 | 2019-08-17 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
866 | 134 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 17:45 | 2019-08-17 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
867 | 644 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 17:05 | 2019-08-17 18:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес Липецкмясо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
868 | 263 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 16:37 | 2019-08-17 16:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Немеричи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
869 | 197 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 16:25 | 2019-08-17 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.1.29 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.29 ПС Фатеж, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
870 | 455 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 16:22 | 2019-08-17 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Калпита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л 1002 ПС 35/10кВ Калпита за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №43 - №44.
871 | 142 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 15:28 | 2019-08-17 15:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
872 | 198 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 15:25 | 2019-08-17 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Черемисиново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново".
873 | 458 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 14:50 | 2019-08-17 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ПС 110/35/10кВ Светотехника до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабеля.
874 | 140 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 14:39 | 2019-08-17 15:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Сеньково.
875 | 293 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 14:20 | 2019-08-17 14:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка.
876 | 312 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 13:52 | 2019-08-17 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
877 | 319 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 12:52 | 2019-08-17 13:18 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище и КЛ 10 кВ от РТП 509/5 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище и КЛ 10 кВ от РТП 509/5 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
878 | 307 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 12:09 | 2019-08-17 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Р 902 - ТП 90 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
879 | 277 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 10:20 | 2019-08-17 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская по всей длине с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская произвести вырубку выявленных деревьев.
880 | 438 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 10:09 | 2019-08-17 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Казулино По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Казулино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
881 | 192 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 09:05 | 2019-08-17 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №123, №124, №125 ВЛ-10 кВ №80907 ПС 35/10 кВ Мармыжи По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №80907 ПС 35/10 кВ Мамыжи назначить сроки устранения выявленных замечаний.
882 | 49 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 08:56 | 2019-08-17 08:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово
883 | 31 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 08:40 | 2019-08-17 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
884 | 129 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 07:37 | 2019-08-17 09:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 от ПС Нарышкинская. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС.
885 | 145 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 03:12 | 2019-08-17 03:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Судбищи». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Судбищи» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
886 | 139 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-17 03:05 | 2019-08-17 03:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ «Судбищи». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ «Судбищи» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
887 | 276 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 22:33 | 2019-08-16 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Умысличи от РП Домашово на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №31-32.
888 | 643 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 20:41 | 2019-08-16 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ ТЭЦ яч.2 - РП-3 яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ ТЭЦ яч.2 - РП-3 яч.2 устранить выявленные недостатки.
889 | 634 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 20:40 | 2019-08-16 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование". По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
890 | 278 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 18:25 | 2019-08-16 20:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №114-115 ВЛ 10кВ № 05 ПС "Сараево" Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
891 | 320 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 17:44 | 2019-08-16 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
892 | 138 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 17:16 | 2019-08-16 17:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Шатилово Р азработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Шатилово и включить их в план работ.
893 | 275 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 16:26 | 2019-08-16 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18.
894 | 318 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 16:05 | 2019-08-16 16:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
895 | 128 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 15:59 | 2019-08-16 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
896 | 306 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 15:48 | 2019-08-16 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 732 - ТП 750 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
897 | 164 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 15:10 | 2019-08-16 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением, при неблагоприятных погодных условий, на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
898 | 75 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 14:39 | 2019-08-16 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания изоляции повышенным напряжением концевых кабельных муфт подключенных к ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Богучар на предмет выявления муфт со сниженным сопротивлением изоляции. По результатам проведения испытаний изоляции повышенным напряжением концевых кабельных муфт, подключенных к ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Богучар наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
899 | 267 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 14:00 | 2019-08-16 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селещанская в пролете опор №14/257-15/257.
900 | 300 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 13:35 | 2019-08-16 15:16 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
901 | 431 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 12:58 | 2019-08-16 14:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№2-5 ВЛ-1004 ПС Козино.
902 | 633 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 12:52 | 2019-08-16 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
903 | 136 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 10:45 | 2019-08-16 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Хомутово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Хомутово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
904 | 221 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 10:40 | 2019-08-16 11:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково
905 | 81 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 11:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Путятино. По результатам измерения оборудования РП Путятино устранить выявленные замечания (при их наличии).
906 | 73 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 09:27 | 2019-08-16 11:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр изоляторов опора № 7-1 Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам осмотра изоляции опоры №7-1 Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" устранить выявленные дефекты.
907 | 305 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 07:43 | 2019-08-16 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765 - ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
908 | 142 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-16 07:02 | 2019-08-16 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр опоры № 153 ВЛ 35кВ Глазковская-Староюрьевская с отпайкой на ПС Вишневская , с целью выявления возможных дефектов. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 153 ВЛ 35кВ Глазковская-Староюрьевская с отпайкой на ПС Вишневская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 153 ВЛ 35кВ Глазковская-Староюрьевская с отпайкой на ПС Вишневская. При проведении следующего технического обслуживания ("К" 2020г.) выполнить замену реле типа РВ-238 в схемах АПВ всех ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Глазковская.
909 | 75 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 17:55 | 2019-08-15 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
910 | 76 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 17:55 | 2019-08-15 19:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
911 | 77 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 17:43 | 2019-08-15 18:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам обхода устранить выявленные дефекты.
912 | 189 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 17:05 | 2019-08-15 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
913 | 272 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 17:00 | 2019-08-15 17:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Комаричи
914 | 625 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 16:55 | 2019-08-15 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ МТФ Солидарность. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ МТФ Солидарность устранить выявленные недостатки.
915 | 298 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 15:25 | 2019-08-15 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Борки По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Борки устранить выявленные дефекты.
916 | 140 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 14:56 | 2019-08-15 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
917 | 288 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 14:36 | 2019-08-15 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.4)-РП 3н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
918 | 262 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 14:36 | 2019-08-15 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
919 | 304 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 14:36 | 2019-08-15 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 731 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
920 | 152 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 12:48 | 2019-08-15 14:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
921 | 624 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 12:13 | 2019-08-15 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-4 яч № 7 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от от РП-4 яч № 7 устранить выявленные недостатки.
922 | 290 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 11:58 | 2019-08-15 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
923 | 299 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 11:30 | 2019-08-15 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) дефекты.
924 | 46 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 11:17 | 2019-08-15 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
925 | 303 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 10:24 | 2019-08-15 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 4 - РП 14 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
926 | 424 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 10:22 | 2019-08-15 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №Е-28 - №Е-29 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ивановское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ивановское проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.
927 | 71 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 10:00 | 2019-08-15 10:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-18 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-18 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
928 | 297 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 09:57 | 2019-08-15 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Луч По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Луч устранить выявленные дефекты.
929 | 421 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 09:51 | 2019-08-15 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ аварийных отключений Л-1011 ПС 110/35/10 кВ Кардымово из-за повреждения кабельных участков и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных участках КЛ.
930 | 254 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 08:58 | 2019-08-15 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10кВ "Ростов" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10кВ "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
931 | 161 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 07:00 | 2019-08-15 07:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
932 | 296 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 06:42 | 2019-08-15 07:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Радуга, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Радуга, устранить нарушения.
933 | 401 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 06:21 | 2019-08-15 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №150-№4-1 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
934 | 289 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 06:20 | 2019-08-15 06:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
935 | 249 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 05:45 | 2019-08-15 06:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" в соответствии с НТД.
936 | 71 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 04:32 | 2019-08-15 05:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 11. Направить письмо потребителю ООО "Новые строительные технологии" о приведении потребительской КТП 8-2 по ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л-Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", сообщить ФИО представителя для участия в комиссии по расследованию ТН, затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
937 | 53 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 02:59 | 2019-08-15 04:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора дефекты.
938 | 406 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 02:40 | 2019-08-15 02:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода ветвей деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ветвей, деревья в пролете опор №2 - №3 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
939 | 288 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 02:19 | 2019-08-15 04:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Легкову А.А., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ Т/Б Хижина о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
940 | 408 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-15 02:15 | 2019-08-15 03:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ аварийных отключений Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Кардымово из-за повреждения кабельных участков и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных участках КЛ.
941 | 399 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 22:12 | 2019-08-14 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
942 | 135 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 21:53 | 2019-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ.Выявленные при обходе ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
943 | 410 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 19:29 | 2019-08-14 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-628 ПС Северная за последние пять лет по причине повреждения кабеля и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
944 | 409 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 18:52 | 2019-08-14 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-1712 РП 17 за последние пять лет и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
945 | 193 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 17:35 | 2019-08-14 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №80903 ПС 35/10кВ "Мармыжи". По результатам инженерного осмотра, составить график устранения, выявленных замечаний.
946 | 69 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 17:04 | 2019-08-14 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
947 | 414 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 13:18 | 2019-08-14 15:09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины и привлечении к ответственности виновных лиц.
948 | 622 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 12:55 | 2019-08-14 13:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
949 | 287 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 12:10 | 2019-08-14 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
950 | 285 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 10:17 | 2019-08-14 11:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 1043 - КТП 1041 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
951 | 302 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 09:27 | 2019-08-14 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
952 | 134 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 09:02 | 2019-08-14 09:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания (в 2020 г.) выполнить замену реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Рудовская.
953 | 347 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 07:56 | 2019-08-14 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Яковлевское) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 (Яковлевкое) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
954 | 70 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 06:12 | 2019-08-14 07:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
955 | 214 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 05:46 | 2019-08-14 07:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-110/70-Г IV на изоляторы ПС-70Е всех фаз опоры №10 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Кр.Холм Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого участка СЛ о соблюдении требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования
956 | 342 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-14 03:05 | 2019-08-14 04:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 129 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 129 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 129 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
957 | 281 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 21:55 | 2019-08-13 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево дефекты.
958 | 253 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 20:45 | 2019-08-13 21:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
959 | 102 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 20:43 | 2019-08-13 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену разрядника РВО-10 фаза "А" на ТП 10/0,4 кВ И-3-4. Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ И-3-4. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 10/0,4кВ И-3-4 нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
960 | 270 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 18:30 | 2019-08-13 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Норинская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
961 | 252 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 17:32 | 2019-08-13 17:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
962 | 292 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 17:17 | 2019-08-13 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Липны-1 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Липны-1 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская - устранить эти дефекты
963 | 268 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 14:31 | 2019-08-13 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода.
964 | 280 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 12:20 | 2019-08-13 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Заменить провода вторичных токовых цепей фазы «С» МТЗ В ВЛ10кВ №10. Провести персоналу УОРЗиПА ТоПБ обучение по проверке изоляции вторичных цепей. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 (Арпачево) ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 (Арпачево) ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
965 | 275 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 12:03 | 2019-08-13 13:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 59 - ТП 251 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 59 - ТП 251 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне ТП 59 - ТП 251.
966 | 620 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 10:55 | 2019-08-13 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-5 яч.7 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-5 яч.7 устранить выявленные недостатки.
967 | 279 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 08:43 | 2019-08-13 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая
968 | 130 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 08:10 | 2019-08-13 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести верховой осмотр опор № 164,165, 166 ВЛ-10 кВ № 7 Б.Избердеевская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического повреждения опоры № 165 из-за наезда сельхозтехникой. Произвести осмотр опоры № 165 ВЛ-10 кВ № 7 Б.Избердеевская, на предмет ее дальнейшей эксплуатации и занесения в перечень "дефектных опор". Выявленные недостатки устранить.
969 | 396 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 02:14 | 2019-08-13 03:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка от ТП-123 до ТП-104 ВЛ-1013 ПС Демидов, по результатам анализа рассмотреть вопрос о замене кабеля на данном участке.
970 | 86 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-13 00:40 | 2019-08-13 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 848 - ТП 849 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 849 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 848 - ТП 849 дефектов.
971 | 277 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 22:40 | 2019-08-12 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10кВ Ахматово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10кВ Ахматово
972 | 286 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 20:23 | 2019-08-12 20:26 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
973 | 185 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 17:45 | 2019-08-12 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
974 | 283 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 17:44 | 2019-08-12 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 2 - РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А.
975 | 881 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 14:43 | 2019-08-12 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ Ф4 РП 10кВ Красное. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Кимрского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
976 | 276 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 14:30 | 2019-08-12 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 (Пирогово) ПС 35/10 кВ Мошки . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 (Пирогово) ПС 35/10 кВ Мошки дефекты.
977 | 243 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 13:30 | 2019-08-12 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Харитоновская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
978 | 262 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 11:33 | 2019-08-12 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Хмелево в пролете опор №82-83, угрожающих падением на провода.
979 | 392 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 10:22 | 2019-08-12 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №28 - №31 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
980 | 244 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 10:00 | 2019-08-12 11:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ИТР КТП-100 ф.1001 ПС Харитоновская с целью выявления мест проникновения животных По результатам осмотра КТП-100 ф.1001 ПС Харитоновская устранить места проникновения.
981 | 618 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 09:43 | 2019-08-12 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ Шишкино ПС 35/10 Раненбург По результатам испытаний произвести устранение дефектов
982 | 980 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 09:30 | 2019-08-12 09:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №308/6-308/7. Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
983 | 261 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 09:26 | 2019-08-12 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода.
984 | 274 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 08:34 | 2019-08-12 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Золотиха с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Золотиха дефекты
985 | 237 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 08:28 | 2019-08-12 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.Доманичи РП Сетолово в пролете опор №51-52.
986 | 346 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 08:05 | 2019-08-12 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
987 | 345 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-12 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Удалить ветку с крыши ТП 431 (КНС) ВЛ 10кВ №3 (Город 1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Город 1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Город 1) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
988 | 267 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 07:15 | 2019-08-12 09:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 дефектов.
989 | 99 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 07:15 | 2019-08-12 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 10 РП 25 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 10 РП 25 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 10 РП 25 дефектов.
990 | 282 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-12 04:11 | 2019-08-12 05:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец . По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
991 | 139 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 21:36 | 2019-08-11 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ЦРП-10 кВ Дружное (8201), с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
992 | 184 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 19:06 | 2019-08-11 20:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Механическое разрушение, деформация, перекос | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4214 ПС 110кВ Расховец
993 | 280 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 17:13 | 2019-08-11 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лопухинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
994 | 979 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 15:35 | 2019-08-11 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Сонково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Сонково
995 | 601 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 11:15 | 2019-08-11 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
996 | 993 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 09:52 | 2019-08-11 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Чамерово (263) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Чамерово (263)
997 | 42 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 09:50 | 2019-08-11 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
998 | 262 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 09:21 | 2019-08-11 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Беляницы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Беляницы
999 | 66 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 09:00 | 2019-08-11 09:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1000 | 978 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 08:30 | 2019-08-11 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Председателю СНТ "Кучинские поляны" владельцу абонентской отпайки 10 кВ о необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
1001 | 218 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 07:50 | 2019-08-11 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1002 | 131 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 06:50 | 2019-08-11 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством АО "Моссельпром" произвести совместный осмотр ТП 10/0,4кВ №085 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Моссельпром" с требованием приведения ТП 10/0,4кВ №085 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
1003 | 125 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 02:04 | 2019-08-11 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1004 | 611 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-11 01:25 | 2019-08-11 02:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Липецкмолоко" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1005 | 51 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 20:21 | 2019-08-10 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Масловский" о приведении потребительского оборудования ТП №1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1006 | 61 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 19:54 | 2019-08-10 22:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н. Карачан и КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1007 | 225 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 19:10 | 2019-08-10 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1008 | 321 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 17:42 | 2019-08-10 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №В-37 - №В-38 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево.
1009 | 369 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 17:19 | 2019-08-10 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 602. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1010 | 67 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 16:42 | 2019-08-10 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии)
1011 | 138 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 16:30 | 2019-08-10 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Произвести опиловку крон деревьев стоящих в охранной зоне ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши"в пр. оп. 42 -43
1012 | 368 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 16:04 | 2019-08-10 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №16 (Поселок) ПС 35/6кВ "Песочное". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №16 (Поселок) ПС 35/6кВ "Песочное".
1013 | 593 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 15:47 | 2019-08-10 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 02 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1014 | 45 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 15:33 | 2019-08-10 15:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1004 ПС 35 кВ Старая Криуша в соответствии требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. А также для организации работы комиссии по проведению расследования причины возникновения вышеуказанного технологического нарушения сообщить должность и ф.и.о. представителя.
1015 | 320 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 14:58 | 2019-08-10 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №71 - №72 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения
1016 | 989 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 14:40 | 2019-08-10 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. № 07 ПС 110/10кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.
1017 | 3 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 14:25 | 2019-08-10 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха дефекты.
1018 | 65 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 14:15 | 2019-08-10 15:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №13 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
1019 | 4 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 12:36 | 2019-08-10 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС 35/10кВ Савватьево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС 35/10кВ Савватьево
1020 | 82 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 11:54 | 2019-08-10 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести низовой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны - Колпны по всей длине. Замечания выявленные при осмотре ВЛ 110 кВ Ливны - Колпны внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
1021 | 271 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 10:18 | 2019-08-10 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахарово с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахарово дефекты.
1022 | 138 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 09:23 | 2019-08-10 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отправить собственнику ТП 10/0,4кВ №031 письмо о необходимости обслуживания ТП 10/0,4кВ в соответствие с ПТЭ станций и сетей РФ.
1023 | 250 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 07:02 | 2019-08-10 07:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
1024 | 127 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 07:00 | 2019-08-10 08:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №147 от ПС 35/10кВ "Н. Борки" с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №147 от ПС 35/10кВ "Н. Борки"назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1025 | 128 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 06:45 | 2019-08-10 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1026 | 217 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 06:36 | 2019-08-10 08:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Флоровский ПС Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10 кВ № 2 Шипиловский ПС Мышкин
1027 | 992 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 06:16 | 2019-08-10 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-35/10кВ №1 в пролете опор № 47-48. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований ТНД.
1028 | 214 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 06:12 | 2019-08-10 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Шипиловский ПС Мышкин с целью выявление дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10 кВ № 2 Шипиловский ПС Мышкин
1029 | 62 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 05:19 | 2019-08-10 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Исаево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Новинки на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ ПС Исаево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ ПС Новинки выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки.
1030 | 247 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 05:03 | 2019-08-10 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 Гуляевский ПС Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10 кВ № 8 Гуляевский ПС Мышкин
1031 | 64 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-10 03:32 | 2019-08-10 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль на предмет выявления веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания(при их наличии).
1032 | 379 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 22:11 | 2019-08-09 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/10кв Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС 110/10кВ Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1033 | 378 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 21:58 | 2019-08-09 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1005 ПС 35/10кВ Холм разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1034 | 215 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 20:35 | 2019-08-09 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 01 ПС Филино и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1035 | 377 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 20:33 | 2019-08-09 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести силами ИТР внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1008 ПС 110/35/10 Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1036 | 376 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 20:06 | 2019-08-09 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1007 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Мытишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1037 | 268 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 19:40 | 2019-08-09 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид №15 от ПС 35/10кВ Киверичи Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №15 от ПС 35/10кВ Киверичи
1038 | 602 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 19:15 | 2019-08-09 20:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По ВЛ 10 кВ "Преображеновка" по всей длине провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ 10кВ "Преображеновка" от РП 10кВ "Кривец" для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохоров П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1039 | 375 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 19:09 | 2019-08-09 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1002 от ПС 35/10кВ Хотьково наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1002 от ПС 35/10кВ Хотьково на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР.
1040 | 243 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 17:41 | 2019-08-09 19:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Черноусовский ПС Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 Черноусовский ПС Рождествено Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1041 | 367 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 17:06 | 2019-08-09 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово".
1042 | 981 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 16:45 | 2019-08-09 18:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо начальнику Великолукской дистанции электроснабжения Чубарову С.В., являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ ж/д станция Жукопа необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1043 | 580 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 16:15 | 2019-08-09 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести уплотнение дверей ТП 079 д. Климентьево от проникновения животных Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении дефектов
1044 | 279 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 16:05 | 2019-08-09 16:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) КЛ 10 кВ Тихая-2 ПС 35 кВ Беловское. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1045 | 372 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 15:57 | 2019-08-09 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково на участках прохождения по лесным массивам По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1046 | 987 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 15:30 | 2019-08-09 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.17 ПС110 35/10кВ Рамешки Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС110 35/10кВ Рамешки дефекты
1047 | 347 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 15:11 | 2019-08-09 16:27 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту не санкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ, приведшее к отключению ВЛ.
1048 | 126 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:39 | 2019-08-09 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1049 | 318 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:33 | 2019-08-09 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №76 - №77 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1050 | 265 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:30 | 2019-08-09 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево устранить выявленные дефекты.
1051 | 298 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:28 | 2019-08-09 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1052 | 985 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:25 | 2019-08-09 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина и ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина и ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
1053 | 124 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 14:04 | 2019-08-09 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.лядинская с целью выявления дефектов.По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1054 | 48 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 13:52 | 2019-08-09 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Рогачевка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Рогачевка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ.
1055 | 47 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 13:44 | 2019-08-09 14:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Защитник" о приведении потребительского оборудования ТП №1-26 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1056 | 971 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 13:35 | 2019-08-09 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(4) ПС 35/10кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(4 ) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы устранить выявленные осмотром дефекты.
1057 | 274 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 13:35 | 2019-08-09 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино".
1058 | 46 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 13:17 | 2019-08-09 13:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "ВЗСП Озеро" о приведении потребительской отпайки за Р-1-2 к ТП-1-12 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1059 | 301 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:40 | 2019-08-09 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайска проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода ветвей деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ветвей деревьев в пролете опор №19 - №20 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайска. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайска разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1060 | 41 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:32 | 2019-08-09 12:39 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-9 на предмет выявления дефектов, возможно возникших при коротком замыкании на указанной ВЛ в момент приближения автотранспорта, на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-9, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл ЛЭП УВС. Через средства массовой информации довести до жителей г. Воронежа и его пригорода, информацию о недопустимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ в пределах охранных зон линий электропередачи.
1061 | 253 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:25 | 2019-08-09 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной смотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) дефекты.
1062 | 300 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:15 | 2019-08-09 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
1063 | 246 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:11 | 2019-08-09 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Кр.Холм
1064 | 60 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 12:11 | 2019-08-09 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра запланировать обрезку крон деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Марки. Произвести внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления деревьев растущих вне охранной зоны, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Марки.
1065 | 299 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 11:40 | 2019-08-09 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №150 - №151 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1066 | 589 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 11:35 | 2019-08-09 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Вперед провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО, КР)
1067 | 977 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 11:25 | 2019-08-09 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты.
1068 | 356 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 11:21 | 2019-08-09 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор №20-№23 ВЛ-1009 ПС Вадино. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Вадино с целью выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Вадино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1069 | 251 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 11:14 | 2019-08-09 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Горе-Грязь ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Горе-Грязь ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1070 | 364 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:51 | 2019-08-09 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 за ячейкой №54 ВЛ-10кВ № 06 (Профилакторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1071 | 152 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:45 | 2019-08-09 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №141-№142 ВЛ 10 кВ №2 ПС Скоморохово Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1072 | 339 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:45 | 2019-08-09 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить в случае необходимости вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №247 - №248 ВЛ-1028 ПС Ярцево-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1073 | 63 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:41 | 2019-08-09 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1074 | 261 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:40 | 2019-08-09 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Торопец - Пожня. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Торопец - Пожня.
1075 | 248 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:38 | 2019-08-09 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода.
1076 | 238 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:30 | 2019-08-09 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС 220кВ Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.604 ПС 220кВ Брянская произвести вырубку выявленных деревьев.
1077 | 586 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:21 | 2019-08-09 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Комплекс-2. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Комплекс-2 устранить выявленные замечания.
1078 | 243 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:20 | 2019-08-09 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 на ПС 35/10кВ Сахарово По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 на ПС 35/10кВ Сахарово устранить выявленные нарушения.
1079 | 337 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:16 | 2019-08-09 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1080 | 585 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:10 | 2019-08-09 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес управления ООО "ЛГЭК" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1081 | 348 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 10:09 | 2019-08-09 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку провода в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №117 ПС Углич. Произвести выправку опоры №106 ВЛ 10кВ №117 ПС Углич. Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД.
1082 | 296 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:50 | 2019-08-09 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №8 - №11 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1083 | 988 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:28 | 2019-08-09 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор устранить выявленные дефекты.
1084 | 329 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:24 | 2019-08-09 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №37- №38 ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка.
1085 | 328 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:20 | 2019-08-09 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Ельня. Произвести обрезку крон деревьев на участке опор №146-№147 По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1086 | 251 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:15 | 2019-08-09 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Нелегино) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Нелегино) дефекты.
1087 | 293 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:12 | 2019-08-09 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1088 | 58 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:08 | 2019-08-09 09:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП № 273 с целью выявления повреждений и дефектов изоляции вызванных грозовым перенапряжением. По результатам внеочередного осмотра ТП № 273 выявленные замечания устранить.
1089 | 326 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:05 | 2019-08-09 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Лапино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №109-№110. По результатам осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1090 | 958 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 35 кВ Зубцов-Карамзино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Зубцов-Карамзино.
1091 | 226 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:41 | 2019-08-09 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №4 (Каменка) ПС 35/10кВ "Ермаково". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 (Каменка) ПС 35/10кВ "Ермаково".
1092 | 972 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:39 | 2019-08-09 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гришкино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Гришкино
1093 | 60 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:22 | 2019-08-09 10:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево от ЛР №22 до ТП №331 для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Произвести обследование опоры №13 ф. 10-15 ПС Исаево после попадания молнии. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-15 ПС 35/10 Исаево (при их наличие)
1094 | 124 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:21 | 2019-08-09 11:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35 кВ Банищи. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
1095 | 140 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:16 | 2019-08-09 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письма собственникам потребительских эл. установок: участок ВЛ-10кВ (опоры №17-1 - 17-49) дорожного освещения от Р-3 и ТП 027/100 Горгаз (ТП потребителя) подключенных от ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
1096 | 173 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 08:10 | 2019-08-09 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 740- ТП 742 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 740- ТП 742 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 740- ТП 742 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1097 | 144 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 07:35 | 2019-08-09 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1098 | 263 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 07:08 | 2019-08-09 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ/ВЛЗ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Синьково. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ/ВЛЗ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Синьково устранить выявленные дефекты.
1099 | 584 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:49 | 2019-08-09 09:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ с/х им. Ленина РП Баловнево по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию и падению деревьев и веток на провода или опоры. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ с/х им. Ленина РП Баловнево угрожающих перекрытию и падению на провода, произвести вырубку, обрезку крон в кротчайший срок При необходимости включить в план по расчистке и расширению просек ВЛ-10 кВ с/х им. Ленина РП Баловнево Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1100 | 141 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:40 | 2019-08-09 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС Любаж по всей длинне с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС Любаж, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.7 согласно листа осмотра
1101 | 583 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:39 | 2019-08-09 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию и падению деревьев и веток на провода или опоры. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское угрожающих перекрытию и падению на провода, произвести вырубку, обрезку крон в кротчайший срок При необходимости включить в план по расчистке и расширению просек ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1102 | 61 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:34 | 2019-08-09 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №8 ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры №13 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Григорцево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Григорцево на предмет обнаружения дефектных вязок. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Григорцево выявленные замечания при их наличии.
1103 | 144 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:15 | 2019-08-09 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС Любаж по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС Любаж, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
1104 | 307 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 06:09 | 2019-08-09 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-605 ПС Водозабор за ЛР-491.
1105 | 570 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 05:41 | 2019-08-09 07:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес управления «Липецкдортранс» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1106 | 970 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 05:38 | 2019-08-09 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская
1107 | 265 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 04:35 | 2019-08-09 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье".
1108 | 255 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 04:34 | 2019-08-09 08:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр полимерной изоляции на ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец. По результатам осмотра устранить на ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец дефекты. На ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №110 и соседних с ней опорах №109 и №111. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№109,110,111 от нормы - довести сопротивление до нормативных значений.
1109 | 569 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 02:33 | 2019-08-09 04:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО «Газпром трансгаз Москва» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1110 | 968 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 02:30 | 2019-08-09 02:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино устранить выявленные дефекты
1111 | 290 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 01:18 | 2019-08-09 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Любавичи в пролете опор №№45-46 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1112 | 247 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-09 00:40 | 2019-08-09 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №14 (ОПХ ВНИИЛ) ПС 110/35/10 кВ Торжок . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №14 (ОПХ ВНИИЛ) ПС 110/35/10 кВ Торжок дефекты.
1113 | 962 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 23:56 | 2019-08-09 00:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Селижарово №32,34,36,44. По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Селижарово №32,34,36,44 устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1114 | 145 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 23:45 | 2019-08-08 23:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Первоавгустовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Первоавгустовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1115 | 146 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 23:15 | 2019-08-08 23:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4.14.11 от ПС Н. Переступлино назначить сроки устранения выявленных замечаний Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4.14.11 от ПС Н. Переступлино с составлением листа осмотра.
1116 | 223 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 23:05 | 2019-08-08 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода.
1117 | 147 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 22:15 | 2019-08-08 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 331.20 ПС Золотухино 110/35/10 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 331.20 ПС Золотухино 110/35/10
1118 | 190 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 21:45 | 2019-08-09 01:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП1030(1) - ТП 1031(1) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП1030(1) - ТП 1031(1) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП1030(1) - ТП 1031(1) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1119 | 200 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 21:45 | 2019-08-09 01:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 03 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 03 РП 36 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 03 РП 36 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1120 | 148 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 20:42 | 2019-08-08 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "М.Локня" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленныз замечаний
1121 | 143 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 20:05 | 2019-08-08 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр КТП №18 принадлежащий АЗС №4 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АЗС №4 с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1122 | 174 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 19:10 | 2019-08-08 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 РП 38 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 РП 38 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 06 РП 38 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1123 | 149 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 18:30 | 2019-08-08 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.17 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.17 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1124 | 285 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 18:20 | 2019-08-08 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 614 ПС Голынки Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 614 ПС Голынки в пролете опор №35 - №36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 614 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1125 | 564 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 18:00 | 2019-08-08 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6кВ от РП-3 яч.10 до ТП-215 яч№5 яч.5 произвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1126 | 222 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 17:35 | 2019-08-08 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы КЛ-6кВ ф.02 ПС 110кВ Мичуринская в пролете опор №80-№81. Произвести внеочередной осмотр КЛ-6кВ ф.02 ПС 110кВ Мичуринская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра КЛ-6кВ ф.02 ПС 110кВ Мичуринская произвести вырубку выявленных деревьев.
1127 | 109 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 17:26 | 2019-08-08 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить.
1128 | 246 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 16:45 | 2019-08-08 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Гришина Слобода в пролете опор №20-21, угрожающих падением на провода.
1129 | 150 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 15:58 | 2019-08-08 17:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр КТП №607-05-100кВа принадлежащий ПМК-5 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ПМК-5 с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем
1130 | 221 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 15:40 | 2019-08-08 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда в пролете опор №28-29.
1131 | 316 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 13:34 | 2019-08-08 15:18 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Наметить план мероприятий выявленных в ходе внеочередных проверок заземляющего устройства КТП - 1 Караваево по Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево дефектов. Выполнить внеочередные проверки заземляющего устройства КТП - 1 Караваево по Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления заземляющего устройства ТП.
1132 | 57 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 13:31 | 2019-08-08 14:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ПАО "Ростелеком" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1133 | 565 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 12:45 | 2019-08-08 13:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | На ТП 86Л принять меры, исключающие попадание животных в помещения ЗРУ Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1134 | 256 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 12:25 | 2019-08-08 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1135 | 58 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 12:18 | 2019-08-08 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1136 | 966 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 10:59 | 2019-08-08 11:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить директору Дома культуры являющегося собственником ТП 10/0,4кВ "Дом культуры" письмо о приведении оборудования в исправное состояние.
1137 | 59 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 10:45 | 2019-08-08 11:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МКУ "Дорожное хозяйство" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МКУ "Дорожное хозяйство" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1138 | 955 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 08:26 | 2019-08-08 10:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Калашников от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВКалашников от ПС-110/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты
1139 | 563 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 08:20 | 2019-08-08 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1140 | 959 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 08:12 | 2019-08-08 10:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, устранить нарушения.
1141 | 90 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 08:02 | 2019-08-08 14:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1142 | 915 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 07:25 | 2019-08-08 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты
1143 | 973 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 06:29 | 2019-08-08 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.187 ПС 35/10 кВ Теблеши Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.187 ПС 35/10 кВ Теблеши
1144 | 947 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 04:48 | 2019-08-08 04:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР растущей в охранной зоне КВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №182-183. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1145 | 561 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 01:00 | 2019-08-08 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением все силовые кабеля отходящие от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" со сроком эксплуатации более 15 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам испытаний ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" устранить выявленные недостатки
1146 | 155 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-08 00:38 | 2019-08-08 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1147 | 100 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 23:25 | 2019-08-07 23:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
1148 | 964 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 21:55 | 2019-08-07 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.№06 ПC 35/6кВ Кимры По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф.№06 ПC 35/6кВ Кимры устранить выявленные дефекты.
1149 | 282 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 19:00 | 2019-08-07 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ТП-143 до опоры №Ж-1СП КВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная. По результатам диагностики кабельного выхода от ТП-143 до опоры №Ж-1СП КВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1150 | 89 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 18:29 | 2019-08-07 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1151 | 956 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 16:03 | 2019-08-07 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Луч По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Луч устранить выявленные дефекты.
1152 | 283 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 15:35 | 2019-08-07 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр Л 10кВ №13 ПС Озерный По результатам внеочередного осмотра Л 10кВ №13 ПС Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1153 | 218 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 15:22 | 2019-08-07 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка в пролете опор №84-85 угрожающих падением на провода.
1154 | 138 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 14:40 | 2019-08-07 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Кибернетик". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1155 | 116 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 13:34 | 2019-08-07 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1156 | 560 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 13:05 | 2019-08-07 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО «Росичи». претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1157 | 158 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 13:03 | 2019-08-07 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1-№40 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1-№40.
1158 | 277 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 11:10 | 2019-08-07 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 6 кВ от Р-208 до Р-209 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1159 | 277 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 10:28 | 2019-08-07 11:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Астапковичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1160 | 240 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 10:05 | 2019-08-07 12:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №173/44 и соседних с ней опорах №173/43 и №173/45 При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №173/43, 173/44, 173/45.от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1161 | 88 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 09:53 | 2019-08-07 12:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1162 | 942 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 09:44 | 2019-08-07 11:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле , устранить выявленные нарушения.
1163 | 274 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 08:47 | 2019-08-07 10:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники. Провести анализ отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники по вине птиц, рассмотреть необходимость установки защиты от птиц. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1164 | 963 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 07:37 | 2019-08-07 07:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская
1165 | 54 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 06:04 | 2019-08-07 06:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1166 | 557 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 01:01 | 2019-08-07 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес МТФ письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1167 | 946 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-07 00:16 | 2019-08-07 03:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) Нарушение электрической изоляции Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеплановую проверку коммутационных аппаратов в цепях напряжения ТН 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ Мамулино. Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре №65-10 ВЛ 110 кВ Лазурная - Пролетарская II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево. Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений в шлейфах отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино от ВЛ 110 кВ Лазурная - Пролетарская II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево Произвести на ПС 110/10 кВ Мамулино капитальный ремонт ТН 110 присоединений 110 кВ 1 и 2 С.Ш. с сушкой активной части. Обратиться к техническому руководству Валдайского ПМЭС в целях оказания содействия в проведении обследования отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино ВЛ 110 кВ Лазурная - Пролетарская II цепь с отпайками с помощью прибора «Филин» на предмет наличия (отсутствия) мест коронирования. Написать на завод –изготовитель ОАО «Электрозавод» письмо о предоставлении информации о возможных причинах выхода из строя трансформаторов напряжения типа НКФ -110 -58У1(1993 г.в.) в результате коммутационных перенапряжений в сети 110 кВ. Рсссмотреть вопрос о привлечении к ответственности начальника участка Тверской СЛ Черкасова К.Н. за неудовлетворительную организацию эксплуатации ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево. Провести анализ схемы питания оперативного тока и разработать мероприятия предотвращающие пропадание оперативного тока на ПС 110 кВ Пивзавод во всех режимах работы.Ответственный исполнитель (ООО "Частная пивоварня Афанасий»). Обеспечить контроль объемов и срока выполнения работ выполняемых подрядной организацией в рамках заключенного договора на техническое обслуживание оборудования ПС. Ответственный исполнитель(ООО «Частная пивоварня Афанасий»)
1168 | 274 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 21:28 | 2019-08-06 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1169 | 558 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 18:14 | 2019-08-06 20:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №14 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1170 | 88 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 17:23 | 2019-08-06 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Стк-3-32П АО"Экосити" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине.
1171 | 556 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 17:06 | 2019-08-06 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №5 Ново-Дубовое ПС Н-Дубовое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1172 | 945 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 14:33 | 2019-08-06 14:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10кВ Красногорская особо уделить внимание гнездованию птиц. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская дефекты.
1173 | 950 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 13:58 | 2019-08-06 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино
1174 | 74 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 12:10 | 2019-08-06 15:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре замечаний 2 Направить заявление в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятии соответствующих мер по установлению виновного лица. Провести внеочередной осмотр участка ВЛ-6кВ ф-4 ПС 110/6кВ Пластмасс от опоры №29 до опоры №35
1175 | 275 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 10:41 | 2019-08-06 12:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 КТП-11-2 Остер после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики КТП-11-2 Остер разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1176 | 943 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 10:15 | 2019-08-06 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10кВ Ахматово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10кВ Ахматово
1177 | 55 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 09:43 | 2019-08-06 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево между ТП-376 и ТП-373, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево на ТП-376 и ТП-373. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево и осмотра концевых разделок в ТП-376 и ТП-373 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1178 | 258 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-06 06:41 | 2019-08-06 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1179 | 48 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 19:57 | 2019-08-05 21:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-268 - ТП-704 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-268 - ТП-704 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-268 - ТП-704 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-268 - ТП-704 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1180 | 86 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 19:42 | 2019-08-05 20:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8
1181 | 76 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 18:32 | 2019-08-05 18:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Био-4-17П ООО "ИРС" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика по всей длине.
1182 | 549 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 17:10 | 2019-08-05 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Н.Ольшанец яч. 10 ПС Лукошкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1183 | 237 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 17:04 | 2019-08-05 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Городня Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Городня
1184 | 162 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 16:51 | 2019-08-05 18:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП379 - ТП391 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-10кВ ТП379 - ТП391 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1185 | 548 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 16:48 | 2019-08-05 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Андреевский в пролетах опор №40-65 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
1186 | 113 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 16:32 | 2019-08-05 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
1187 | 214 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 16:15 | 2019-08-05 17:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Радутино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Радутино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1188 | 49 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 14:40 | 2019-08-05 15:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Смирнову О.Н. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Смирнову О.Н Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1189 | 546 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 14:12 | 2019-08-05 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 26 Больница ПС Гороховская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1190 | 50 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 14:08 | 2019-08-05 14:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1191 | 81 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 12:35 | 2019-08-05 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести техническое обслуживание (замену) ЛР-10кВ Зн 3-6 на ВЛ-10кВ №3 от ПС 35 кВ Знаменская. Произвести осмотр всех разъединителе по ВЛ-10кВ №3 от ПС 35 кВ Знаменская. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения устранить , по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1192 | 77 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 12:30 | 2019-08-05 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. В пролете опор №9-00/34-35 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская.
1193 | 229 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 11:58 | 2019-08-05 14:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 98 - ТП 99 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 98 - ТП 99 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 98 - ТП 99 .
1194 | 80 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 11:43 | 2019-08-05 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ №07 ПС 110кВ Тамбовская №5, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1195 | 245 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 11:20 | 2019-08-05 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Страчево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Страчево произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1196 | 213 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 10:46 | 2019-08-05 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Путевая произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1197 | 51 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 08:22 | 2019-08-05 09:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1198 | 938 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 08:14 | 2019-08-05 08:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 110/10кВ Пролетарская выполнить внеплановый аккустико-эмиссионный контроль на разъединителях 110кВ всех присоединений – для выявления возможных дефектов. На ПС 110/10кВ Пролетарская при выявлении дефектов по результатам аккустико-эмиссионного контроля - устранить их. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования.
1199 | 76 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 08:04 | 2019-08-05 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 5-00/24 - 5-00/25 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 5 ПС Ольшанская.
1200 | 75 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 07:45 | 2019-08-05 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №19 от ПС Бурнакская с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №19 от ПС Бурнакская выявленные замечания устранить.
1201 | 35 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-05 04:39 | 2019-08-05 04:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка по всей протяжённости ВЛ на предмет состояния линейной изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 75 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка.
1202 | 332 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 21:50 | 2019-08-04 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 за ячейкой №54 ВЛ-10кВ № 06 (Профилакторий) ПС 35/10кВ "Красная Горка" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1203 | 541 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 12:16 | 2019-08-04 13:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ 10кВ Чистые Пруды ПС Березняговка, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ Чистые Пруды ПС Березняговка, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок.
1204 | 930 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 10:02 | 2019-08-04 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево.
1205 | 256 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 06:49 | 2019-08-04 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Козино за ЛР-451.
1206 | 234 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 06:30 | 2019-08-04 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля
1207 | 209 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 05:37 | 2019-08-04 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково"
1208 | 545 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 04:20 | 2019-08-04 05:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр опор №1-5 ВЛ-10кВ Шовское, на предмет выявления деффектов проводов и изоляции. При выявлении деффектов произвести их устранение
1209 | 333 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-04 03:23 | 2019-08-05 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 06 (Овцекомплекс) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 06 (Овцекомплекс) ПС 35/10кВ "Шашково".
1210 | 30 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 20:33 | 2019-08-03 21:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Семеновка в пролетах опор №70-№73 с целью выявления дефектов По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Семеновка наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков.
1211 | 921 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 18:37 | 2019-08-03 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №53-54 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Беле-кушаль Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1212 | 180 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 14:12 | 2019-08-03 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП-088 (Шигуй) ВЛ-10кВ №3 (Волна) ПС 35/10кВ "Ермаково".
1213 | 203 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 14:00 | 2019-08-03 15:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1214 | 540 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 13:20 | 2019-08-03 14:48 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в правоохранительные органы внутренних дел, по Липецкому району о возбуждение административного дела, и принятия мер к лицам, совершивших противоправные деяния, по обеспечению возмещения причиненного предприятию филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", материального ущерба
1215 | 539 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 13:15 | 2019-08-03 14:44 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в правоохранительные органы внутренних дел, по Липецкому району о возбуждение административного дела, и принятия мер к лицам, совершивших противоправные деяния, по обеспечению возмещения причиненного предприятию филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", материального ущерба
1216 | 170 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 11:03 | 2019-08-03 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин".
1217 | 167 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 10:10 | 2019-08-03 10:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1218 | 538 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 09:52 | 2019-08-03 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ от ПС 35/6кВ «Грязи-Город» и питающих ТП6/0,4 кВ со сроком службы более 25 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
1219 | 47 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 09:27 | 2019-08-03 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1220 | 34 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 07:34 | 2019-08-03 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Танцырей на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Танцырей наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1221 | 72 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 07:06 | 2019-08-03 07:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1222 | 914 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 06:54 | 2019-08-03 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 22 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №12-№13 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 22 ПС 35/10 Дмитрова Гора дефекты.
1223 | 537 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 06:22 | 2019-08-03 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине на предмет на предмет выявления деревьев, крона которых приближена менее 3 метров до ближайшего провода и угрожающих перекрытию проводов. По результату инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, выявленные дефекты на предмет деревьев, крона которых приближена менее 3 метров до ближайшего провода и угрожающих перекрытию проводов, произвести расчистку и расширение просеки в кротчайший срок Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10 кВ № 19 ПС Гидрооборудование
1224 | 536 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-03 06:18 | 2019-08-03 07:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев, крона которых приближена менее 3 метров до ближайшего провода и угрожающих перекрытию проводов. По результату инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование, выявленные дефекты на предмет деревьев, крона которых приближена менее 3 метров до ближайшего провода и угрожающих перекрытию проводов, произвести расчистку и расширение просеки в кротчайший срок Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10 кВ № 13 ПС Гидрооборудование
1225 | 67 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 21:35 | 2019-08-02 21:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опорах №№76-86 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино с заменой дефектной изоляции. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №86 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств на промежуточных опорах №№76-86, 89 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП
1226 | 258 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 17:31 | 2019-08-02 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Капыревщина – Яново. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 35кВ Капыревщина – Яново в пролете опор №44-№45. По результатам проведенного осмотра ВЛ 35кВ Капыревщина – Яново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1227 | 335 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 17:25 | 2019-08-02 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 772 - ТП 783 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 772 - ТП 783 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 772 - ТП 783 дефектов.
1228 | 192 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 16:25 | 2019-08-02 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1229 | 932 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 16:25 | 2019-08-02 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10кВ Фралёво Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10кВ Фралёво
1230 | 57 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 14:25 | 2019-08-02 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 784. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации ТП 784 о необходимости эксплуатации ТП в соответствии с НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра оборудования ТП 784 нарушения. Обеспечить мероприятия по закрытию мест возможного проникновения животных в ТП 784.
1231 | 204 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 14:01 | 2019-08-02 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-112 (Переслегино) ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотреотпайки на ТП-112 (Переслегино) ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок".
1232 | 535 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 12:55 | 2019-08-02 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР)
1233 | 44 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 07:34 | 2019-08-02 07:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ТП "Чермет" о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Галич.
1234 | 45 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 07:34 | 2019-08-02 07:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1235 | 896 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 07:31 | 2019-08-02 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС-35/10кВ Медное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС-35/10кВ Медное устранить выявленные дефекты.
1236 | 902 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 07:06 | 2019-08-02 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику ТП-10/0,4кВ "Виноградов", о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
1237 | 106 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 06:49 | 2019-08-02 09:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Семзавод. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Семзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Подать СЗ о приобретение птицезащитных устройств, с целью включения их в планы работ, для установки на эл.оборудование в местах массового скопления птиц
1238 | 70 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-02 04:50 | 2019-08-02 04:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №159 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая с заменой выявленной дефектной изоляции. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №159 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств на опоре №159 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая В целях обеспечения надежности работы АПВ СВ 110 кВ ПС Богородицкая произвести перевод питания УКП 1-220 от АВР цепей управления, выполненной на элементной базе производства Schneider Electric.
1239 | 107 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 20:49 | 2019-08-01 22:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС 35кВ Первоавгустовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4 от ПС 35кВ Первоавгустовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 от ПС 35кВ Первоавгустовка в пролетах опор №4-35 - 4-36 вырубку ДКР и обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ.
1240 | 251 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 20:45 | 2019-08-01 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №40-№41. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1019 ПС 35/10кВ Вязьма-Брянская. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг.
1241 | 252 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 18:19 | 2019-08-01 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1242 | 227 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 17:32 | 2019-08-01 18:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Кой с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Бежецкой ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ птицами для включения в программы реконструкций 2019-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
1243 | 43 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 15:30 | 2019-08-01 15:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам обхода устранить выявленные дефекты.
1244 | 46 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 11:16 | 2019-08-01 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ-10кВ №144 "Василёво" ПС 35/10кВ "Ильинское" в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №150-№151 ВЛ 10кВ №144 "Василево" ПС 35/10кВ "Ильинское".
1245 | 42 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 08:22 | 2019-08-01 09:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания ТП №066 от Ф 10-20 ПС Нея. По результатам внеочередных испытаний ТП №066 от Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить.
1246 | 41 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-08-01 08:14 | 2019-08-01 08:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №13 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью определения последствий перекрытия. По результатам верхового осмотра опоры №13 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея выявленные замечания устранить
1247 | 195 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 21:10 | 2019-07-31 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.Орловка от РП Орловка в пролете опор №6-№7.
1248 | 69 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 20:54 | 2019-07-31 21:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Юрьево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Юрьево нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. Направить письмо в агрохолдинг "Мираторг" о необходимости соблюдения и безопасного выполнения работ работниками агрохолдинга в охранных зонах ВЛ-10кВ филиала Орелэнерго.
1249 | 102 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 19:00 | 2019-07-31 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от ВЛ-10кВ №2217 от ПС 35/10кВ "Б.Гнеушево". Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1250 | 196 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 17:58 | 2019-07-31 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Карачевская в пролете опор №54-55, угрожающих падением на провода.
1251 | 70 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 17:27 | 2019-07-31 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1252 | 100 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 16:50 | 2019-07-31 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 860(2) - ТП 853(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП 853 - ТП 860 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 860(2) - ТП 853(2) дефектов.
1253 | 197 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 16:45 | 2019-07-31 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №76-№77.
1254 | 268 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 15:45 | 2019-07-31 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1255 | 529 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 15:25 | 2019-07-31 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес СНТ "Лукаморье" (ИП БОЮЛ Пушков И.С.) претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1256 | 198 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 15:07 | 2019-07-31 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №12-13.
1257 | 288 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 14:25 | 2019-07-31 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село".
1258 | 254 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 14:03 | 2019-07-31 14:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1259 | 264 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 14:02 | 2019-07-31 14:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1260 | 199 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:50 | 2019-07-31 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
1261 | 200 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:50 | 2019-07-31 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Болотня от РП Рябчи в пролете опор №30-№31, угрожающих падением на провода.
1262 | 201 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:35 | 2019-07-31 14:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Морачево на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Морачево наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1263 | 202 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:31 | 2019-07-31 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода.
1264 | 58 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:18 | 2019-07-31 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье
1265 | 883 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 13:12 | 2019-07-31 15:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плутково устранить выявленные дефекты.
1266 | 62 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 12:38 | 2019-07-31 13:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №82 ВЛ 35 кВ Крутое - Нижний Жерновец, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Крутое - Нижний Жерновец от опоры №81 до опоры №83 с устранением выявленных недостатков (произвести замену поврежденных изоляторов). Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Крутое - Нижний Жерновец по всей длине. Внести в планы работ восточного участка СЛЭП недостатки выявленные внеплановым осмотром ВЛ 35 кВ Крутое - Нижний Жерновец .
1267 | 900 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 12:35 | 2019-07-31 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№8 "Очистные" ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№8 "Очистные" ПС 110/35/10кВ Андреаполь замечания.
1268 | 262 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1269 | 528 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 10:55 | 2019-07-31 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от КЛ-6кВ ЦРП яч.5 По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1270 | 913 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 10:10 | 2019-07-31 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 110/10кВ Бибирево устранить выявленные дефекты.
1271 | 203 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 10:03 | 2019-07-31 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Плюсково на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Плюсково произвести устранение выявленных дефектов.
1272 | 204 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 09:50 | 2019-07-31 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Харитоновская в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода.
1273 | 205 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 09:46 | 2019-07-31 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-324П с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
1274 | 27 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 09:32 | 2019-07-31 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Кантемировка с помощью бинокля с целью проверки состояния контактных соединений. По результатам внеочередного осмотра разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Кантемировка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1275 | 101 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 08:14 | 2019-07-31 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №11-1, №11-3, №11-4 ВЛ-10 кВ №2515 ПС 35 кВ Большесолдатская По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2515 ПС 35 кВ Большесолдатская назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1276 | 180 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 06:15 | 2019-07-31 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №62-63.
1277 | 181 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 03:37 | 2019-07-31 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролете опор №20-21.
1278 | 919 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-31 00:06 | 2019-07-31 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№26 от ПС 110/10кВ Пролетарская в надлежащее техническое состояние.
1279 | 257 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 19:16 | 2019-07-30 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1280 | 183 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 18:40 | 2019-07-30 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролете опор №38-39.
1281 | 171 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 18:40 | 2019-07-30 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Золотковский) ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 (Золотковский) ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
1282 | 184 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 17:28 | 2019-07-30 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Дорожово от ЗТП-20 в пролете опор №53-№54, угрожающих падением на провода.
1283 | 185 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 17:25 | 2019-07-30 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1284 | 265 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 15:27 | 2019-07-30 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1285 | 22 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 15:12 | 2019-07-30 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Докучаево в пролётах опор 20-30 отпайки 3 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1286 | 885 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 14:18 | 2019-07-30 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
1287 | 250 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 14:12 | 2019-07-30 14:32 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1288 | 190 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 13:23 | 2019-07-30 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Молотинская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Молотинская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Молотинская в пролете опор №3-№4.
1289 | 884 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 12:18 | 2019-07-30 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора устранить выявленные дефекты.
1290 | 886 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 11:28 | 2019-07-30 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма
1291 | 192 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 11:09 | 2019-07-30 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьёвка в пролете опор №28-30. Выполнить обследование опоры №29 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьёвка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1292 | 892 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 11:08 | 2019-07-30 11:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в отделение полиции письмо с целью установления виновных лиц в хищении и привлечении данных к ответственности с возмещением ущерба.
1293 | 524 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 10:31 | 2019-07-30 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая на участке от ТП 9 до ТП 11 на предмет выявления дефектных изоляторов, которые могут снизить надёжность электроснабжения потребителей и привести к однофазному замыканию на землю. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая, дефектные изоляторы которые могут снизить надёжность электроснабжения потребителей и привести к однофазному замыканию на землю, заменить в кротчайший срок. Мастеру Стрельникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной ра-боты в соответствии с НТД.
1294 | 166 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 09:32 | 2019-07-30 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Лопандинская По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
1295 | 522 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 06:52 | 2019-07-30 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. 19 "Синявка" ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ яч. 19 "Синявка" ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1296 | 76 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 05:55 | 2019-07-30 06:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить высоковольтные испытания 1 и 2 секции шин 6кВ на ПС 110/6кВ "Полиграфмаш". Выполнить внеплановый осмотр оборудования 6кВ ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" с целью выявления видимых дефектов. По результатам внепланового осмотра оборудования 6кВ и высоковольтных испытаний 1 и 2 секции ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" выполнить устранение дефектов. провести внеплановый инструктаж бригаде №1 (Городская) Рыбинского участка СПС о своевременном выявлении дефектов и замене оборудования, выработавшего нормативный срок службы.
1297 | 239 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 00:58 | 2019-07-30 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-ТП 264 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1298 | 240 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-30 00:58 | 2019-07-30 01:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 192 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1299 | 521 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 19:29 | 2019-07-29 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ Заря правая произвести верховой осмотр опор № 75-90 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1300 | 520 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 19:15 | 2019-07-29 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ТП со сроком в эксплуатации более 25 лет При выявлении дефектов произвести их устранение
1301 | 172 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 18:36 | 2019-07-29 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор №28-29, угрожающих падением на провода.
1302 | 53 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 18:35 | 2019-07-29 19:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1303 | 82 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 15:59 | 2019-07-29 16:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ-10 кВ №2118 и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ Составить план-график устранения выявленных дефектов на ВЛ-10 кВ №2118 . Произвести замену поврежденных изоляторов фазы "В", "С" на опоре №37 ВЛ-10 кВ №2118
1304 | 176 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 15:10 | 2019-07-29 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Промзона 2 от РП Стригово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Промзона 2 от РП Стригово произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1305 | 519 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 14:59 | 2019-07-29 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Горсеть ПС 110/6кВ Агрегатная По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1306 | 241 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 14:31 | 2019-07-29 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Западная По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1307 | 171 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 14:05 | 2019-07-29 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Андрейковичи на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Андрейковичи осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Андрейковичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1308 | 33 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 13:05 | 2019-07-29 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
1309 | 176 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП ВЛ-10кВ№3 Макарово ПС Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1310 | 170 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 09:51 | 2019-07-29 11:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Воронок. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Воронок произвести устранение выявленных дефектов.
1311 | 169 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 09:40 | 2019-07-29 09:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1312 | 244 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 09:40 | 2019-07-29 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи до Р-349 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №59 - №60 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи до Р-349 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1313 | 83 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 09:20 | 2019-07-29 14:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр участка оп. №3-1 -3-19, ВЛ 10кВ № 7.10.10 ПС "Комбикормовая" Оценить состояние соседних опор № 3-19,№3-21 ВЛ 10кВ № 7.10.10 ПС "комбикормовая" По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
1314 | 895 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 08:35 | 2019-07-29 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы.
1315 | 32 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 08:32 | 2019-07-29 10:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с применением бинокля с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Выполнить обследование опоры №12/1 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово.
1316 | 66 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-29 00:14 | 2019-07-29 01:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ К-1-28П "Управления дорог Москва-Харьков ФГУ" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1317 | 134 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 23:10 | 2019-07-29 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-86П с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
1318 | 137 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 20:31 | 2019-07-28 21:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Гриденки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Гриденки произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Гриденки в пролете опор №14-№15.
1319 | 109 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 20:15 | 2019-07-28 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №129-№130 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1320 | 138 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 18:49 | 2019-07-28 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №2/156-№3/156, угрожающих падением на провода.
1321 | 65 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 18:21 | 2019-07-28 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор №62 – 63 на ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская
1322 | 945 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 18:09 | 2019-07-28 20:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1323 | 237 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 17:32 | 2019-07-28 19:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1324 | 16 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 17:20 | 2019-07-28 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Произвести диагностирование опоры №22 по ВЛ-10-10 ПС 35кВ Сагуны. По результатам внеочередного осмотра и проведения диагностирования опоры №22 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в планы работ.
1325 | 19 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 16:47 | 2019-07-28 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1326 | 26 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 15:54 | 2019-07-28 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1327 | 143 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 15:26 | 2019-07-28 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №92-№93 в охранной зоне ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1328 | 140 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 14:46 | 2019-07-28 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Романовка РП АВМ в пролете опор №1.2-1.3.
1329 | 20 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 14:33 | 2019-07-28 16:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-02 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-02 выявленные замечания устранить.
1330 | 12 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 13:39 | 2019-07-28 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Волна" о приведении потребительской ТП №2-17 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1331 | 141 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 13:25 | 2019-07-28 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35кВ Воронок с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35кВ Воронок произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1332 | 143 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 11:54 | 2019-07-28 13:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ЗТП-207 ф.305 ПС 110кВ Советская с целью выявления мест проникновения животных в ЗТП. После обнаружения, устранить места проникновения в ЗТП-207 ф.305 ПС 110кВ Советская.
1333 | 905 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 11:22 | 2019-07-28 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 РП 10кВ Княжево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.2 РП 10кВ Княжево
1334 | 145 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 10:41 | 2019-07-28 10:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.12 ЦРП Победа. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1335 | 147 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 10:15 | 2019-07-28 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Глоднево в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода.
1336 | 240 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 09:58 | 2019-07-28 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №32 ПС Ярцево-2, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1337 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 09:50 | 2019-07-28 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести совместно со службой диагностики тепловизионный контроль контактных соединений кабельных муфт на КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1338 | 234 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 09:23 | 2019-07-28 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №33 - №34 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1339 | 148 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 08:08 | 2019-07-28 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Логоватое в пролете опор №7/208-№8/208, угрожающих падением на провода.
1340 | 149 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-28 02:54 | 2019-07-28 03:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1341 | 29 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 21:45 | 2019-07-27 22:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в МУП г. Костромы"Костромагорводоканал" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1342 | 901 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 20:45 | 2019-07-27 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмтр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский дефекты
1343 | 918 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 20:07 | 2019-07-27 23:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
1344 | 511 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 19:25 | 2019-07-27 22:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | На 10 кВ «Снежеток» ПС 110/35/10 кВ «Компрессорная» провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО, КР) Мастеру Кеменову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1345 | 77 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 18:35 | 2019-07-27 20:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1346 | 77 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 17:45 | 2019-07-27 18:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС Обоянь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС Обоянь разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо владельцу ТП 029 "Ремстройучасток" с требованием о необходимости эксплуатации электроустановок подключенным к ВЛ10кВ №4115 в технически исправном состоянии.
1347 | 23 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 16:10 | 2019-07-27 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1348 | 24 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 16:10 | 2019-07-27 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1349 | 22 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 15:33 | 2019-07-27 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода или обрезку ветвей деревьев.
1350 | 241 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 15:06 | 2019-07-27 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановые испытания изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ-1003 ПС Рудня. По результатам внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ-1003 ПС Рудня разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1351 | 153 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 14:36 | 2019-07-27 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №1/158-2/158.
1352 | 154 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 13:28 | 2019-07-27 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Воронок с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Воронок произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Воронок в пролете опор №21-№22.
1353 | 236 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 13:26 | 2019-07-27 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы.
1354 | 239 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 11:57 | 2019-07-27 13:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-602 ПС Ясенная за ЛР-196.
1355 | 156 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 10:08 | 2019-07-27 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Молотинская в пролете опор №16-№17, угрожающих падением на провода.
1356 | 237 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 09:40 | 2019-07-27 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Ольша. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Ольша в пролете опор № 1-21 - №1-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1357 | 76 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 08:46 | 2019-07-27 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести в охранной зоне ВЛ-10кВ №16 от ПС 35кВ Первоавгустовка в пролетах опор №58-59 вырубку ДКР и обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС 35кВ Первоавгустовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС 35кВ Первоавгустовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1358 | 21 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 08:25 | 2019-07-27 10:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо энергетику ООО "Домстрой" о необходимости проведения технического обслуживания ТП "Домстрой" с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома.
1359 | 508 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 07:40 | 2019-07-27 08:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес РТРС "Липецкий ОРТПЦ" претензионное письмо по факту данного инцидента с требовани-ем о приведении эксплуатируемых электроуста-новок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1360 | 158 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 06:10 | 2019-07-27 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №19-20.
1361 | 61 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 05:35 | 2019-07-27 06:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская"
1362 | 232 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 02:03 | 2019-07-27 02:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(23)-РП 41н(8) Л-2. Произвести ревизию КСА МВ 10 кВ ячейки №8 РП 41н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1363 | 159 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-27 00:40 | 2019-07-27 00:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Валуецкая в пролете опор №108-№109, угрожающих падением на провода.
1364 | 235 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 23:04 | 2019-07-26 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня. Произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №А56 - №А57. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1365 | 242 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 21:48 | 2019-07-26 23:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ1006 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1006 ПС 110/10 Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1366 | 162 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 19:20 | 2019-07-26 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.612 ПС 35/10/6кВ Сещенская в пролете опор №30-№31, угрожающих падением на провода.
1367 | 163 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 19:05 | 2019-07-26 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №1.2-№1.3, угрожающих падением на провода.
1368 | 16 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 16:42 | 2019-07-26 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ между опорами №10 -№11 КВЛ 6 кВ ТП-307 - КРУН-712. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ между опорами №10 -№11 КВЛ 6 кВ ТП-307 - КРУН-712. По результатам обхода КЛ-6 кВ между опорами №10 -№11 КВЛ 6 кВ ТП-307 - КРУН-712 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ между опорами №10 -№11 КВЛ 6 кВ ТП-307 - КРУН-712 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1369 | 17 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 16:27 | 2019-07-26 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП №308- ТП №608 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП №308- ТП №608 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП №308- ТП №608и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП №308- ТП №608 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1370 | 234 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 16:14 | 2019-07-26 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1371 | 904 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 15:36 | 2019-07-26 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
1372 | 506 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 15:19 | 2019-07-26 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Щетинину С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной ра-боты в соответствии с НТД.
1373 | 505 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 14:39 | 2019-07-26 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 Липовка ПС Колесово по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 Липовка ПС Колесово, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Попову М.Ю. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной ра-боты в соответствии с НТД.
1374 | 238 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 14:16 | 2019-07-26 14:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1375 | 504 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 14:15 | 2019-07-26 17:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1376 | 15 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 13:40 | 2019-07-26 14:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Кострома Горводоканал" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Кострома Горводоканал"
1377 | 74 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 13:35 | 2019-07-26 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Ф\Х Молчанов собственнику потребительской эл. установки ТП 1343, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 129.09 ПС Беседино По результатам осмотра ВЛ 10кВ 129.09 ПС Беседино составить график устранения выявленных дефектов.
1378 | 162 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 13:20 | 2019-07-26 13:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.Рубча РП Будочка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1379 | 14 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 12:32 | 2019-07-26 12:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в КФК Энерго о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1380 | 59 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 11:29 | 2019-07-26 12:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1381 | 57 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 11:15 | 2019-07-26 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Чакинская с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ при ветровых нагрузках. По результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС Чакинская.
1382 | 161 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 10:45 | 2019-07-26 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №46-47, угрожающих падением на провода.
1383 | 295 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 10:05 | 2019-07-26 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Установить защитный кожух на трансформаторе ТП 598 (М.Дор). Произвести осмотр трансформаторных подстанций на ВЛ-10кВ №3"Макарово" ПС 110/10кВ "Дружба" на выявление возможности проникновения животных и птиц, с установкой сроков устранения выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1384 | 132 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 09:57 | 2019-07-26 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Соловьевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Соловьевка произвести вырубку выявленных деревьев.
1385 | 75 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 09:45 | 2019-07-26 10:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 365.14 ПС 35/10 кВ КРС с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №14 и №16 ВЛ-10кВ 365.14 от ПС "КРС" При выявлении замечаний составить график устранения замечаний.
1386 | 141 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 09:10 | 2019-07-27 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1387 | 121 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 07:10 | 2019-07-26 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная в пролете опор №44-№45.
1388 | 882 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 06:48 | 2019-07-26 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.05 (17) ПС-110/10кВ Глазково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.05 (17) ПС-110/10кВ Глазково дефекты
1389 | 7 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 06:46 | 2019-07-26 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Синтез" о приведении потребительской ТП №6-11 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1390 | 58 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 06:38 | 2019-07-26 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1391 | 500 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 06:30 | 2019-07-26 08:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести инженерный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша по всей длине на предмет выявления дефектов снижающие на надёжность, качество электроэнергии, и нормальной работы оборудования. По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок. Мастеру Стабникову С.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1392 | 8 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 04:55 | 2019-07-26 06:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" о приведении потребительской ТП №252 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1393 | 122 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 03:40 | 2019-07-26 05:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на КТП-131 ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления на КТП-131 ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка.
1394 | 499 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 01:10 | 2019-07-26 04:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1395 | 498 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 00:40 | 2019-07-26 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес администрации сельского поселения Хлевенского сельсовета претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1396 | 20 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-26 00:34 | 2019-07-26 00:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1397 | 94 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 23:45 | 2019-07-25 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 (Город 2) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 (Город 2) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье"
1398 | 496 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 22:15 | 2019-07-25 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Пиково от ПС Пиково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №2 Пиково от ПС Пиково, произвести вырубку (обрезку крон).
1399 | 495 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 20:51 | 2019-07-25 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Юсово от РП Ферма по всей длине, на предмет выявления деревьев угро-жающих падением провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением ВЛ-10 кВ Юсово от РП Ферма, произвести вырубку (обрезку крон).
1400 | 493 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 19:40 | 2019-07-25 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес СНТ "Лукаморье". претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1401 | 66 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 19:36 | 2019-07-25 21:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино"
1402 | 72 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 19:32 | 2019-07-25 19:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо председателю С/О Золотая осень - собственнику потребительского участка ВЛ10кв 414.1 ПС Новая от ЛР033, о необходимости соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая». По результатам осмотра участка ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая» составлен график устранения выявленных дефектов.
1403 | 231 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 19:14 | 2019-07-25 19:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1404 | 491 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 19:10 | 2019-07-25 21:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ТП 12Л до ТП 26Л. По результату испытания силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ТП 12Л до ТП 26Л, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
1405 | 181 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 18:49 | 2019-07-25 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново"
1406 | 60 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 18:28 | 2019-07-25 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 (Вахтино) РП-10кВ "Кременево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 (Вахтино) РП-10кВ "Кременево".
1407 | 905 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 18:28 | 2019-07-25 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево".
1408 | 67 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 18:20 | 2019-07-25 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 (Николо-Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино".
1409 | 490 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 16:55 | 2019-07-25 19:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №14 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1410 | 835 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 16:31 | 2019-07-25 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши устранить выявленные дефекты.
1411 | 998 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 16:29 | 2019-07-25 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново"
1412 | 949 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 16:10 | 2019-07-25 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1413 | 10 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 16:05 | 2019-07-25 16:19 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Ильину В.В. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Нерехта Ильину В.В. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1414 | 124 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 15:50 | 2019-07-25 17:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №120 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1415 | 125 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 14:49 | 2019-07-25 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Невдольская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Невдольская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Невдольская в пролете опор №48-№49.
1416 | 894 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 13:42 | 2019-07-25 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. По результатам осмотра КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле устранить выявленные дефекты.
1417 | 126 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 13:30 | 2019-07-25 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Светово с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Светово произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Светово в пролете опор №51-№52.
1418 | 9 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 12:04 | 2019-07-25 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
1419 | 127 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 11:55 | 2019-07-25 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Лопазна произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1420 | 229 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 10:31 | 2019-07-25 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка совместной подвески ВЛ 35 кВ Васьково-Шпунты и ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ. Выполнить расширение просеки участка совместной подвески ВЛ 35 кВ Васьково-Шпунты и ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн в пролётах опор №48 - №51. По результатам внеочередного осмотра участка совместной подвески ВЛ 35 кВ Васьково-Шпунты и ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1421 | 489 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 09:40 | 2019-07-25 12:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивлений изоляции устройств от грозовых перенапряжений на КТП-160 кВА /И-180 д. Быково По результатам измерения сопротивлений изоляции устройств от грозовых перенапряжений на КТП-160 кВА /И-180 д. Быково, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
1422 | 856 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 09:29 | 2019-07-25 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 (18) ПС-35/10 Гришкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 (18) ПС-35/10Гришкино
1423 | 230 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 09:22 | 2019-07-25 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ Л-1018 ПС 110/10кВ Угра с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих деревьев. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1018 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев на участке опор 8 - 11 ВЛ 10кВ Л-1018 ПС 110/10кВ Угра.
1424 | 53 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 09:10 | 2019-07-25 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
1425 | 120 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 09:06 | 2019-07-25 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС 35/6кВ Победа в пролете опор №29-№30, угрожающих падением на провода.
1426 | 52 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:56 | 2019-07-25 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгину А.И. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
1427 | 40 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:30 | 2019-07-25 08:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Некрасово" Провести инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1428 | 115 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:23 | 2019-07-25 08:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Дорожово от ЗТП-20 в пролете опор №55-№56, угрожающих падением на провода.
1429 | 49 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:20 | 2019-07-25 09:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выдать предписание собственнику ОАО "Токаревская птицефабрика" на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов.
1430 | 50 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:20 | 2019-07-25 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Фабричнаяс целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Фабричная.
1431 | 107 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:20 | 2019-07-25 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №52 - №54 ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1432 | 84 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 08:01 | 2019-07-25 13:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Русаново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление АПВ ВЛ-10кв №09 ПС 35/10кВ "Русаново".
1433 | 227 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 06:50 | 2019-07-25 06:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1434 | 226 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 05:27 | 2019-07-25 05:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1435 | 980 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 04:10 | 2019-07-25 05:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1436 | 70 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 01:55 | 2019-07-25 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1437 | 5 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 01:42 | 2019-07-25 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1438 | 46 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 01:28 | 2019-07-25 02:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1439 | 486 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 00:30 | 2019-07-25 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "МЕГА ТРЕЙД" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1440 | 97 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-25 00:05 | 2019-07-25 01:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
1441 | 285 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 22:45 | 2019-07-25 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 87 - ТП 89 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 87 - ТП 89 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 87 - ТП 89 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1442 | 85 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 21:00 | 2019-07-24 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. . Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка» от ДКР в пролетах опор № 5-2 – 5-3 и обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. . Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1443 | 48 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 20:53 | 2019-07-24 21:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ЛР №685,опора10-00/101 ВЛ 10кВ № 10 ПС Ржаксинская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием через тело птицы. По результатам осмотра ЛР 658 ВЛ 10 кВ № 10 ПС Ржаксинская устранить выявленные дефекты.
1444 | 304 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 20:42 | 2019-07-24 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево".
1445 | 485 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 20:01 | 2019-07-24 22:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Газпром трансгаз Москва" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1446 | 8 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 19:10 | 2019-07-24 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "СХТ" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1447 | 113 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 18:46 | 2019-07-24 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная в пролете опор №27-№28.
1448 | 841 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 18:10 | 2019-07-24 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты.
1449 | 111 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 16:50 | 2019-07-24 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода в пролете опор №43-№44, угрожающих падением на провода.
1450 | 876 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 16:50 | 2019-07-24 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС 35/10кВ Пятницкое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС 35/10кВ Пятницкое устранить выявленные нарушения.
1451 | 225 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 15:56 | 2019-07-24 15:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1452 | 110 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 15:10 | 2019-07-24 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/35/10кВ Комаричская в пролете опор №1.6-№1.7, угрожающих падением на провода.
1453 | 226 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 14:52 | 2019-07-24 14:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №15 Л-608 ПС 35/6 кВ Водозабор.
1454 | 227 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 14:52 | 2019-07-24 15:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №23 Л-612 ПС 110/6 кВ Смоленск 2.
1455 | 109 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 14:44 | 2019-07-24 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Борщевская в пролете опор №259-№260.
1456 | 224 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 14:28 | 2019-07-24 14:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор-2 РП 6 кВ Очистные ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-2 РП 6 кВ Очистные ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1457 | 916 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 14:24 | 2019-07-24 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС-35/10кВ Кушалино с целью выявления дефектных опор. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС-35/10кВ Кушалино дефекты.
1458 | 108 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 13:17 | 2019-07-24 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Доброводье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Доброводье произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1459 | 51 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 12:46 | 2019-07-24 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Саб-2-27П ООО "Орловский молочный завод" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей.
1460 | 225 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 11:30 | 2019-07-24 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке КЛ №2 от ПС 110/35/10кВ Светотехника до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
1461 | 106 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 11:04 | 2019-07-24 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №44-45 угрожающих падением веток на провода.
1462 | 4 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 10:13 | 2019-07-24 12:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ф. 10-03 ПС Стоянково выявленные замечания устранить при их наличии.
1463 | 24 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 10:05 | 2019-07-24 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование кабельных каналов ОПУ на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления мест проникновения животных. По результатам обследования кабельных каналов ОПУ на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" организовать выполнение мероприятий, препятствующих проникновению животных в кабельные каналы. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, обслуживающему ПС 110/35/10кВ "Шестихино", о своевременном выявлении дефектов. Выполнить визуальный осмотр контрольных кабелей в ОПУ и на ОРУ 110-35кВ ПС 110/35/10кВ "Шестихино" Провести обучение персонала РУ РЗА по теме «Выполнение осмотров УРЗА и вспомогательного оборудования»
1464 | 3 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 08:06 | 2019-07-24 08:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю База "СУ-7" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
1465 | 897 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 07:54 | 2019-07-24 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
1466 | 887 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 07:43 | 2019-07-24 09:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в отделение полиции по факту ТН от 24.07.2019 на ВЛ10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Простор, для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба.
1467 | 999 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 06:46 | 2019-07-24 08:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНива-Черноземье» о проведении потребительского оборудования ПТП-5-11 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1468 | 5 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 06:30 | 2019-07-24 06:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1469 | 6 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 06:30 | 2019-07-24 08:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №54 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
1470 | 7 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 06:25 | 2019-07-24 06:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ТП Сайнороеву А.К. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Галич.
1471 | 96 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 06:10 | 2019-07-24 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Бульшево в пролете опор №44-№45, угрожающих падением на провода.
1472 | 836 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-24 00:05 | 2019-07-24 01:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№18 и ф.№18 от ПС 35/10кВ Соминка в надлежащее техническое состояние.
1473 | 50 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 22:29 | 2019-07-23 22:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-4-7П ПУЭСК"Ново-Образцово" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1474 | 222 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 20:50 | 2019-07-23 22:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 6 кВ от Р-204 до КТП 201 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1475 | 899 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 18:20 | 2019-07-23 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1476 | 478 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 18:08 | 2019-07-23 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО «Черкизово-Свиноводство» претензионное письмо по факту данного инцидента с требовани-ем о приведении эксплуатируемых электроуста-новок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1477 | 65 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 17:47 | 2019-07-23 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» от ДКР в пролетах опор № 5-2 – 5-3 и обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1478 | 60 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 17:00 | 2019-07-23 18:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ-10 кВ №326ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №326 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных замечаний. В рамках технической учебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, с составлением листа осмотра.
1479 | 903 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 16:55 | 2019-07-23 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль устранить выявленные дефекты.
1480 | 2 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 16:05 | 2019-07-23 17:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.6109 - ТП-557 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.6109 - ТП-557 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.6109 - ТП-557 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.6109 - ТП-557 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1481 | 222 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 15:34 | 2019-07-23 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки установки.
1482 | 61 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 14:22 | 2019-07-23 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1483 | 98 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 13:35 | 2019-07-23 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа в пролете опор №2-3 угрожающих падением веток на провода.
1484 | 66 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 12:35 | 2019-07-23 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр КВЛ-10 кВ №111 от ПС 110/35/10 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1485 | 67 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 11:21 | 2019-07-23 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 от ПС 35/10 кВ «Восточная», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ № 16 от ПС 35/10 кВ «Восточная» от ДКР в пролетах опор № 7-23 - 7-24 Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Составить план-график устранения выявленных дефектов.
1486 | 62 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 11:21 | 2019-07-23 11:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1487 | 99 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 11:15 | 2019-07-23 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Севская произвести вырубку выявленных деревьев.
1488 | 100 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 10:16 | 2019-07-23 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6кВ Победа в пролете опор №23-№24.
1489 | 220 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 09:58 | 2019-07-23 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 2 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1490 | 94 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 09:40 | 2019-07-23 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС 110/35/6 кВ Кожаны в пролете опор №11-12 угрожающих падением веток на провода.
1491 | 909 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 09:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки устранить выявленные дефекты.
1492 | 93 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 09:25 | 2019-07-23 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-606 ПС Брянская в пролете опор №75-76 угрожающих падением веток на провода.
1493 | 219 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 08:08 | 2019-07-23 08:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1494 | 84 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 06:40 | 2019-07-23 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Жирятинская в пролете опор №49-№50, угрожающих падением на провода.
1495 | 831 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 06:30 | 2019-07-23 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.05 ПС 35/10кВ Селигер(Бородинский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.05 ПС 35/10кВ Селигер(Бородинский) дефекты
1496 | 89 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-23 06:05 | 2019-07-23 07:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев.
1497 | 88 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 23:04 | 2019-07-22 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская в пролете опор №82-№83.
1498 | 875 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 22:35 | 2019-07-22 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 192 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 192 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 192 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1499 | 997 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 22:30 | 2019-07-23 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1500 | 87 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 20:51 | 2019-07-22 20:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/27,5/10кВ Холмечи. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/27,5/10кВ Холмечи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1501 | 477 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 19:05 | 2019-07-22 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Провести измерения сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря. Провести испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря. Провести испытание изоляции вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря Провести проверку минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря Провести испытания вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря многократными опробованиями. Провести тепловизионный контроль вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря многократными опробованиями. По результатам проведения испытаний и измерений вакуумных выключателей 10 кВ на РП-10 кВ Заря, выявленные дефекты угрожающие нормальной работы оборудования устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Архипову Н.А провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1502 | 86 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 19:00 | 2019-07-22 19:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №26-№27.
1503 | 218 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 18:50 | 2019-07-22 20:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от Р-22-25/17 до ЗТП 2225 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1504 | 999 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 16:18 | 2019-07-22 18:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1505 | 85 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 13:35 | 2019-07-22 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №35-36.
1506 | 82 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 13:04 | 2019-07-22 14:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-84 ф.621 ПС Карачевская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1507 | 971 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 12:10 | 2019-07-22 14:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 745 - ТП 751 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 745 - ТП 751 дефектов.
1508 | 884 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 12:07 | 2019-07-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №3 (Волна) ПС 35/10кВ "Ермаково". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Волна) ПС 35/10кВ "Ермаково".
1509 | 475 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 11:05 | 2019-07-22 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от РП-1 от ПС 110/6 кВ Агрегатная, со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления развивающихся дефектов. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1510 | 76 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 09:10 | 2019-07-22 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №24-№25.
1511 | 77 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 09:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №27-28.
1512 | 1 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 08:39 | 2019-07-22 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления подобных дефектов, которые могут привести к отключению ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
1513 | 78 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-22 08:25 | 2019-07-22 10:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №1.2 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Марицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №1.2 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Марицкая.
1514 | 212 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 21:54 | 2019-07-21 21:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1515 | 214 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 21:11 | 2019-07-21 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев и вырубку отдельных деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №К-17 - №К-21 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1516 | 861 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 18:34 | 2019-07-21 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №55-№56 на ВЛ 6кВ № 32 ПС 35/10/6 №9
1517 | 27 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 17:47 | 2019-07-21 19:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Брейтово" с целью выявления и устранения недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Брейтово".
1518 | 866 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 17:15 | 2019-07-21 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №104-№105 ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1519 | 79 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 15:45 | 2019-07-21 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Ново Дроков на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №25/154-26/154.
1520 | 995 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 12:15 | 2019-07-21 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
1521 | 53 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 11:35 | 2019-07-21 14:30 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо организации ООО "Суджанское ДРСУ" о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ 10кВ без согласования с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго". Осмотреть трассу ВЛ 10кВ 415.10 в пролете опор 9-1/5-21 на предмет производства не согласованных с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" строительных работ. Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ 415.10 в пролете опор 9-3/5-21 и 5-18/5-15 на предмет нарушений в части эксплуатации ВЛ. При наличии замечаний, составить график устранения нарушений.
1522 | 73 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 10:45 | 2019-07-21 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Ружное в пролете опор №1.4-№1.5, угрожающих падением на провода.
1523 | 213 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 02:02 | 2019-07-21 03:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1524 | 965 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-21 01:06 | 2019-07-21 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая".
1525 | 58 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 21:20 | 2019-07-20 23:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу на тему: "Проведение обходов, осмотров ВЛ. Основные дефекты ВЛ". Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское
1526 | 891 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 18:57 | 2019-07-20 18:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 35кВ Сулежский Борок - Высокуша выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №63 и соседних с ней опорах №№62, 64. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№62,63,64, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1527 | 891 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 16:54 | 2019-07-20 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Содержание мероприятия: По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1528 | 471 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 16:50 | 2019-07-20 19:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №23 ПС "Карамышево" от ПС 35/10 кВ "Карамышево" в пролетах опор №1-№34 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1529 | 873 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 15:25 | 2019-07-20 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1530 | 469 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 15:14 | 2019-07-20 15:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО «Мегафон» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроуста-новок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1531 | 990 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 15:12 | 2019-07-20 16:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП № 112 для выявления дефектов после попадания молнии. По результатам внеочередного осмотра ТП № 112 выявленные замечания устранить (при их наличии).
1532 | 989 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 14:47 | 2019-07-20 16:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Провести обследование опоры № 259 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ -10 кВ ф. 10-09 Судиславль замечания, при их наличии.
1533 | 893 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 13:52 | 2019-07-20 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1534 | 468 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 13:32 | 2019-07-20 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Архипову Н.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1535 | 871 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 09:11 | 2019-07-20 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кв "Рязанцево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кв "Рязанцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1536 | 211 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 09:10 | 2019-07-20 09:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-247 ВЛ 1001 ПС Мерлино.
1537 | 61 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 09:10 | 2019-07-20 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Брасовская в пролете опор №1.1-№1.2, угрожающих падением на провода.
1538 | 466 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 09:10 | 2019-07-20 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 1 Островки, произвести вырубку (обрезку крон) Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 Островки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожаю-щих падением на провода или опоры ВЛ
1539 | 996 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-20 06:30 | 2019-07-20 06:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1540 | 995 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 20:36 | 2019-07-19 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1541 | 464 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 20:29 | 2019-07-19 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением силовых кабелей по ПС 110/35/10кВ "Добринка", со сроком эксплуатации более 15 лет, в целях выявления дефектов, которые могут повлиять на качество электроснабжения потребителей и не правильной работе электрооборудования. По результату внеочередных испытаний повышенным напряжением силовых кабелей по ПС 110/35/10кВ "Добринка", выявленные дефекты устранить в кротчайший срок. Мастеру Черникину В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1542 | 33 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 15:40 | 2019-07-19 16:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №21 ВЛ 35 кВ Нижний Жерновец - Дросково. Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Жерновец - Дросково от опоры №20 до опоры №22 с устранением выявленных недостатков. Выявленные замечания включить в планы работ восточного участка СЛЭП.
1543 | 852 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 14:03 | 2019-07-19 14:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Уницы с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Кимрской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ птицами для включения в программы реконструкций 2019-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
1544 | 59 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 14:03 | 2019-07-19 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка в пролете опор №4-14 – 4-15. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
1545 | 59 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 13:48 | 2019-07-19 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-6кВ Ф-603 ПС Тембр до ЛР-862 (ООО БрянскЭлектро) с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1546 | 58 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 13:10 | 2019-07-19 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Совхозная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Совхозная произвести вырубку выявленных деревьев.
1547 | 57 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 12:45 | 2019-07-19 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №47-48.
1548 | 35 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 12:21 | 2019-07-19 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в СХП "РТМ" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
1549 | 456 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 11:30 | 2019-07-19 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург (габарит 35кВ) по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург (габарит 35кВ) угрожающих падением деревьев (веток) на провода, устранить в кротчайший срок.
1550 | 859 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 11:18 | 2019-07-19 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь - устранить эти дефекты.
1551 | 851 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 10:30 | 2019-07-19 10:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ОАО "Бологовский арматурный завод" с предложением привести оборудование в надлежащее техническое состояние.
1552 | 829 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 09:57 | 2019-07-19 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
1553 | 862 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 09:22 | 2019-07-19 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
1554 | 838 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 08:00 | 2019-07-19 08:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Ильино- Глазомичи. По результатам осмотра ВЛ-35кВ Ильино - Глазомичи устранить выявленные недостатки.
1555 | 995 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-19 06:28 | 2019-07-19 06:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец на предмет выявления мест массового гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц.
1556 | 282 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 23:45 | 2019-07-19 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-083 (с. Шестихино) ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП-083 (с. Шестихино) ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
1557 | 912 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 23:43 | 2019-07-19 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 (Комплекс-1) ПС Знамово с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 01 (Комплекс-1) ПС Знамово
1558 | 826 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 23:00 | 2019-07-19 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено
1559 | 460 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 22:20 | 2019-07-19 00:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По данному инциденту составить и подать заявле-ние на имя начальника ОМВД по Задонскому району о принятии мер к дисциплинарному наказа-нию лица совершившего противоправные деяния с целью возмещения предприятию причинённо-го материального ущерба.
1560 | 53 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 20:27 | 2019-07-18 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня произвести вырубку выявленных деревьев.
1561 | 853 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 20:25 | 2019-07-18 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ "Купань" . Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1562 | 27 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 19:03 | 2019-07-18 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Хобботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1563 | 26 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 18:53 | 2019-07-18 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 20 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 15-16.
1564 | 839 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 18:47 | 2019-07-18 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №158/6-158/7. Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
1565 | 961 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 18:37 | 2019-07-18 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом
1566 | 452 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 17:31 | 2019-07-18 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания повышенным напряжением силовые кабеля отходящих от РП-1 со сроком эксплуатации более 15 лет По результату испытания силовых кабелей от РП-1, устранить выявленные дефекты в кротчвйший срок
1567 | 210 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 15:46 | 2019-07-18 15:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1568 | 209 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 15:39 | 2019-07-18 23:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1569 | 817 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 14:40 | 2019-07-18 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново"
1570 | 451 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 14:36 | 2019-07-18 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
1571 | 840 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 13:00 | 2019-07-18 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.04 (12) ПС-35/10-6кВ №1 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.04 (12) ПС-35/10-6кВ №1 дефекты
1572 | 848 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 11:51 | 2019-07-18 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль
1573 | 818 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 11:12 | 2019-07-18 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №2 (Дорожный) ПС 110/35/10кВ "Лом".
1574 | 205 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 11:02 | 2019-07-18 11:42 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в Рославльское лесничество филиала ОГУ "Смолупрлес" об информировании лесозаготовителей и население о запрете валки леса в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ без согласования с филиалом ПАО "МРСК-Центра" - "Смоленскэнерго".
1575 | 52 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 10:51 | 2019-07-18 12:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на КТП №233 Ф-103 ПС Н.Дроков. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
1576 | 915 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 10:45 | 2019-07-18 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово (264) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово (264)
1577 | 459 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 10:40 | 2019-07-18 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "с-з Мичурина" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" произвести осмотр в пролетах опор №20-35 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1578 | 892 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 10:40 | 2019-07-18 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Степанцево правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Степанцево правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1579 | 988 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 09:49 | 2019-07-18 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1019 - ТП-553 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1019 - ТП-553 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1019 - ТП-553 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1019 - ТП-553 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1580 | 826 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 09:34 | 2019-07-18 09:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить замену поврежденного выходного реле РП-43 в РШ В 6кВ ВЛ 6кВ №613 ПС 110/35/6кВ "Константиново" и опробование МТЗ после замены реле. В рамках программы ТОиР на 2020 год предусмотреть замену длительно эксплуатирующийся устройств РЗА (более 25 лет) отходящих присоединений 6кВ ПС 110/35/6кВ "Константиново". Выполнить внеплановую послеаварийную проверку устройств РЗА присоединений 1 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ "Константиново". По результатам внеплановой послеаварийной проверки устройств РЗА присоединений 1 с.ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ "Константиново", при необходимости, организовать устранение выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110/35/6кВ "Константиново", о необходимости обслуживания устройств РЗА согласно требованиям НТД.
1581 | 845 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 09:30 | 2019-07-18 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
1582 | 870 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 08:41 | 2019-07-18 10:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №167-№168 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1583 | 46 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 08:30 | 2019-07-18 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Молотинская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №77-78.
1584 | 849 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 07:50 | 2019-07-18 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261)
1585 | 874 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 07:40 | 2019-07-18 08:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. № 09 (3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №73/2-73/3 Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
1586 | 793 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 07:10 | 2019-07-18 08:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Щуровская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Щуровская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
1587 | 986 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 07:07 | 2019-07-18 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
1588 | 798 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 06:02 | 2019-07-18 06:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Выполнить устранение дефектов выявленных по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 (Шипиловский) ПС 35/10кВ "Мышкин" и влияющих на нормальную работу электроустановки.
1589 | 900 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 04:05 | 2019-07-18 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1590 | 801 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 03:30 | 2019-07-18 04:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КЛ 10кВ № 13 РП 29 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ-10кВ ТП361 - ТП360. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 29 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ-10кВ ТП361 - ТП360, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1591 | 847 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-18 00:19 | 2019-07-18 02:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
1592 | 42 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 23:43 | 2019-07-18 01:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №79-80.
1593 | 458 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 21:28 | 2019-07-17 22:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково и присоедёнённых ТП 10/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителяе и не правильную работу электрооборудования. По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
1594 | 887 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 20:40 | 2019-07-17 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1595 | 59 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 20:24 | 2019-07-17 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1596 | 880 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 19:11 | 2019-07-17 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
1597 | 208 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 19:00 | 2019-07-17 19:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка.
1598 | 857 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 18:52 | 2019-07-17 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1599 | 90 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 18:47 | 2019-07-17 19:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сить" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сить"
1600 | 203 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 17:05 | 2019-07-17 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №17А-№18А ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1601 | 836 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 15:49 | 2019-07-17 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 612 ПС "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 612 ПС "Константиново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1602 | 45 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 15:16 | 2019-07-17 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево в пролете опор №61-№62.
1603 | 906 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 15:06 | 2019-07-17 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-18-№7-19 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" в соответствии с НТД
1604 | 278 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 13:55 | 2019-07-17 14:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 875 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 875 Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 875 дефектов.
1605 | 43 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 12:38 | 2019-07-17 15:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Семячки наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1606 | 50 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 12:21 | 2019-07-17 17:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 1173 с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1173 от ДКР в пролетах опор № 10-12. . Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. .Составить план-график устранения выявленных дефектов.
1607 | 956 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 11:27 | 2019-07-17 13:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1608 | 878 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 11:14 | 2019-07-17 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова Гора дефекты
1609 | 849 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 10:26 | 2019-07-17 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное".
1610 | 966 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 09:16 | 2019-07-17 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Петровск" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Петровск" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД
1611 | 217 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино устранить выявленные замечания.
1612 | 201 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 08:35 | 2019-07-17 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №100 - №120 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1613 | 39 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 07:36 | 2019-07-17 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
1614 | 25 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 06:39 | 2019-07-17 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ.Выявленные при обходе насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить.
1615 | 796 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 01:08 | 2019-07-17 01:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 08 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 08 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково".
1616 | 837 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-17 00:39 | 2019-07-17 02:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№14 от ПС 110/10кВ Пролетарская в надлежащее техническое состояние.
1617 | 18 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 23:12 | 2019-07-17 01:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1618 | 197 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 21:33 | 2019-07-16 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1619 | 23 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 19:36 | 2019-07-16 20:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1620 | 21 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 19:04 | 2019-07-16 19:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № №114 ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1621 | 198 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 17:29 | 2019-07-16 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КТП 21-2 МТС и о возмещении причиненного ущерба.
1622 | 437 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 14:55 | 2019-07-16 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр силами ИТР, ТП-18Л с. Хлевное, в целях выявления дефектов оборудования, которые могут повлиять на ненормальную работу и превести к аварийным ситуациям. По результату внеочередного осмотра ТП-18Л с. Хлевное, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок. Мастеру Дорошенко С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1623 | 196 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №56-116 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №56-116 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1624 | 902 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 12:28 | 2019-07-16 14:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ТП 109 (Полушкино) с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 109 (Полушкино). Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
1625 | 827 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 12:17 | 2019-07-16 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 (Аксеновский) ПС 110/10кВ "Луговая".
1626 | 982 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 08:25 | 2019-07-16 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
1627 | 425 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 07:10 | 2019-07-16 08:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На ПС 35/10 кВ Карамышево смонтировать ВВ 10 кВ в яч. №5 и №23. На ПС 35 кВ Карамышево смонтировать блоки управления ВВ в яч. №5 и №23.
1628 | 195 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 04:07 | 2019-07-16 05:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений КЛ-1019 ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП 128, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений КЛ-1019 ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП 128 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1629 | 38 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-16 03:50 | 2019-07-16 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №20-21.
1630 | 16 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 23:45 | 2019-07-16 02:10 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам диагностики ВЛ 10кВ № 03 ПС Платоновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Направить в органы внутренних дел заявление с требование установить и привлечь к ответственности лицо, виновное в причинении ущерба объекту электросетевого хозяйства.
1631 | 983 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 16:31 | 2019-07-15 18:24 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив на предмет выявления последствий воздействия автомобиля на ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС Кологрив. По результатам обхода выявленные замечания устранить.
1632 | 216 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 14:45 | 2019-07-15 15:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП запитанных от КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная с целью выявления возможности проникновения животных. По результатам внеочередной осмотр ТП запитанных от КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная устранить выявленные дефекты
1633 | 37 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 14:25 | 2019-07-15 16:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №40 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи. . При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
1634 | 36 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 13:43 | 2019-07-15 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
1635 | 34 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 13:00 | 2019-07-15 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19.
1636 | 821 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 10:00 | 2019-07-15 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №03 (Борьба) ПС 35/10 кВ Бубеньево Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ фид. №03 (Борьба) ПС 35/10 кВ Бубеньево
1637 | 190 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-15 04:33 | 2019-07-15 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-174) по всей длине с целью выявления угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-174) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков и ответственных.
1638 | 981 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 22:04 | 2019-07-15 01:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1012 - ТП-768 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1639 | 405 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 20:52 | 2019-07-14 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания повышенным напряжением силовые кабеля 6 кВ на КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.7 РП-12 яч.10. со сроком эксплуатации более 15 лет, в целях выявления развивающих дефектов, которые могут повлиять на нарушение электрической изоляции с последующим пробоем. По результату испытания повышенным напряжением силовые кабеля 6 кВ на КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.7 РП-12 яч.10. Выявленные дефекты которые могут повлиять на нарушение электрической изоляции с последующим пробоем, устранить в кротчайший срок, по остальным дефектам, наметить срок устранения при текущем или капитальном ремонте. Мастеру провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации КЛ направленного на надёжное обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1640 | 192 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 19:49 | 2019-07-14 20:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1641 | 991 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 18:19 | 2019-07-14 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления разрегулирования стрелы провеса проводов ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по перетяжке проводов ВЛ.
1642 | 221 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 16:18 | 2019-07-14 17:04 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ дефектов. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ.
1643 | 191 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 12:44 | 2019-07-14 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1644 | 816 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 11:45 | 2019-07-14 12:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору «ТШ ДОСААФ», являющемся собственником ТП-6/0,4 №476 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1645 | 266 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 09:43 | 2019-07-14 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17-6-№17-7 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1646 | 990 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 09:35 | 2019-07-14 10:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Кисельное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Кисельное по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ.
1647 | 11 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 08:17 | 2019-07-14 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Чакинская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 3-00/14-15 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 3 ПС Чакинская.
1648 | 263 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 07:20 | 2019-07-14 07:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1649 | 13 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 06:13 | 2019-07-14 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1650 | 12 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-14 05:45 | 2019-07-14 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1651 | 202 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 21:54 | 2019-07-13 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город 8 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1652 | 189 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 12:21 | 2019-07-13 14:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-8-1 Петрищево . Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-8-1 Петрищево нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-8-1 Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1653 | 34 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 09:22 | 2019-07-13 09:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ 412.16 от ПС 110 кВ ПТФ, с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ ВЛ 10кВ 412.16 от ПС 110 кВ ПТФ в пролетах опор № 197-198.
1654 | 17 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 08:14 | 2019-07-13 09:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Направить письмо владельцу БКТП №13 с требованием содержания электроустановок согласно требованиям технической эксплуатации электроустановок потребителей Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС
1655 | 18 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 08:14 | 2019-07-13 09:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино в части технического состояния проходных изоляторов. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ РЭС
1656 | 198 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-13 05:20 | 2019-07-13 06:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1657 | 409 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 21:22 | 2019-07-12 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10КВ Красное Колычево на предмет обнаружения поврежденного своего оборудования в пролете опор 33-99,1-54-112 на предмет обнаружения поврежденного своего оборудования.
1658 | 26 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 20:51 | 2019-07-12 22:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести низовой осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС Дросково Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ №1А ПС Дросково
1659 | 408 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 18:50 | 2019-07-12 19:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №16 ПС "Матыра" от ПС 35/10 кВ "Матыра" в пролетах опор №1-№39 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1660 | 269 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 16:19 | 2019-07-12 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" в соответствии с НТД.
1661 | 201 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 15:35 | 2019-07-12 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 635 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1662 | 204 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 15:30 | 2019-07-12 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1663 | 38 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 15:28 | 2019-07-12 16:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр КТП №371/400 принадлежащий АО "АК Мансурово" По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "АК Мансурово" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1664 | 188 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 15:17 | 2019-07-12 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений кабельного выхода КВЛ-1014 с ПС 110/35/10кВ Хиславичи до опоры №1, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного выхода КВЛ-1014 с ПС 110/35/10кВ Хиславичи до опоры №1 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1665 | 186 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 12:31 | 2019-07-12 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Брянская мясная компания" ведомственного участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка от опоры №В-5.
1666 | 9 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 11:34 | 2019-07-12 12:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1667 | 391 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 09:55 | 2019-07-12 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ЛЭП-10кВ №11 яч.14 со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения кабелей на ЛЭП-10кВ №11 яч.14 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД
1668 | 988 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 07:53 | 2019-07-12 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1669 | 979 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 06:24 | 2019-07-12 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1670 | 980 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 06:24 | 2019-07-12 06:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1671 | 825 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-12 06:03 | 2019-07-12 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 310 (Григорово). Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1672 | 184 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 23:29 | 2019-07-12 01:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ РП-1 - ТП-28 КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ РП-1 - ТП-28 КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1673 | 265 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 23:21 | 2019-07-11 23:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-5-№20-6 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1674 | 28 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 19:05 | 2019-07-11 20:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
1675 | 987 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 16:10 | 2019-07-11 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1676 | 195 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 15:03 | 2019-07-11 15:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1677 | 810 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 11:43 | 2019-07-11 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ "Шурскол" в соответствии с НТД
1678 | 26 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 10:48 | 2019-07-11 11:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1679 | 384 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 10:45 | 2019-07-11 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ПР КТП №619 ВЛ-10 кВ яч. №17 "Кр. Горняк" ПС 35/10кВ "Бутырки" На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1680 | 973 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 09:54 | 2019-07-11 11:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная уделяя особое внимание линейно-стержневой изоляции. Провести обследование опоры №132 ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная на наличие повреждений вызванных однофазным замыканием на землю. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная и обследования опоры №132 устранить выявленные замечания.
1681 | 192 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 09:18 | 2019-07-11 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести ревизию КСА МВ 10 кВ ячейки №11 РП 13н ПС 110 кВ Центральная.
1682 | 372 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-11 04:27 | 2019-07-11 08:12 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам обращения в органы МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
1683 | 24 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 22:52 | 2019-07-10 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Страчево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Страчево произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1684 | 183 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 19:55 | 2019-07-10 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП3-113(1) Л-1013 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1685 | 180 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 18:30 | 2019-07-10 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить в случае необходимости вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №208 - №209 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мирополье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мирополье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1686 | 178 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 17:50 | 2019-07-10 19:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-34.
1687 | 995 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 17:21 | 2019-07-10 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №30-31 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 10 ПС Ржаксинская.
1688 | 782 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 16:20 | 2019-07-10 16:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ/ВЛЗ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ/ВЛЗ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково дефекты.
1689 | 823 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 16:09 | 2019-07-10 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Золотиха с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Золотиха дефекты.
1690 | 237 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 15:53 | 2019-07-10 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД
1691 | 23 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 15:15 | 2019-07-10 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр ведомственного участка ВЛ 10кВ №16 (4119), принадлежащий АО "Кшенский сахарный комбинат" По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Кшенский сахарный комбинат" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1692 | 236 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 14:55 | 2019-07-10 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" в соответствии с НТД
1693 | 259 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 14:41 | 2019-07-10 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1694 | 822 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 13:34 | 2019-07-10 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 (6) ПС 35/10кВ Гришкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 (6) ПС 35/10кВ Гришкино.
1695 | 23 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 13:23 | 2019-07-10 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Усожа, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №209-210.
1696 | 222 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 13:20 | 2019-07-10 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково
1697 | 215 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 13:04 | 2019-07-10 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП-10 кВ Тутань. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 РП-10 кВ Тутань.
1698 | 176 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 12:42 | 2019-07-10 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений кабельного выхода 10кВ от ЗТП-1-14 Даньково до опоры №81 ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного выхода 10кВ от ЗТП-1-14 Даньково до опоры №81 ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.
1699 | 181 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 12:39 | 2019-07-10 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 425 – ТП 426 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1700 | 812 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 12:10 | 2019-07-10 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахорово с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Сахорово дефекты.
1701 | 834 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 11:24 | 2019-07-10 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | провести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №04 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка в пролёте оп. 4-7 - оп. 4-8 провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов
1702 | 366 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 11:20 | 2019-07-10 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Заветы Ильича" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Заветы Ильича" устранить выявленные недостатки.
1703 | 177 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 10:51 | 2019-07-10 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений ВЛ-1008 ПС Лубня по причине повреждения кабеля на кабельных вставках и рассмотреть вопрос о замене кабеля на данных вставках.
1704 | 218 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 10:25 | 2019-07-10 12:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 дефектов.
1705 | 182 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 08:46 | 2019-07-10 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ТП 045 до ТП 105П и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
1706 | 787 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 08:35 | 2019-07-10 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская".
1707 | 784 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 08:31 | 2019-07-10 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, устранить нарушения.
1708 | 817 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 07:56 | 2019-07-10 08:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные высоковольтные испытания отходящей КВЛ-10 кВ ф.25 ПС 110/35/10кВ Радуга. Устранить по результатам испытаний КВЛ-10кВ ф.25 ПС 110/35/10кВ Радуга выявленные дефекты. Всему персоналу Кимрского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1709 | 275 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 07:56 | 2019-07-10 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88 - №89 ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1710 | 226 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-10 04:08 | 2019-07-10 04:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1711 | 189 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 20:27 | 2019-07-09 20:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1712 | 24 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 19:44 | 2019-07-09 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр КТП №32 принадлежащий ОГУП "Рыльсклес" По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ОГУП "Рыльсклес" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
1713 | 795 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 19:38 | 2019-07-09 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №440 - №441 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1714 | 21 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 18:27 | 2019-07-09 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Вышков произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1715 | 362 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 17:47 | 2019-07-09 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр просеки, прилегающей к ВЛ 35 кВ Матыра-1 в пролетах опор №№32-40, на предмет выявления угрожающих падением на ЛЭП деревьев. Провести устранение недостатков по результатам осмотра просеки, прилегающей к ВЛ 35 кВ Матыра-1 в пролетах опор №32-40, на предмет выявления угрожающих падением на ЛЭП деревьев.
1716 | 19 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 16:45 | 2019-07-09 18:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №210 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №210 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1717 | 188 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 16:20 | 2019-07-09 16:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1718 | 985 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 16:16 | 2019-07-09 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных в охранной и вне охранной зонах ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, в случае выявления деревьев расположенных в охранной и вне охранной зонах ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1719 | 21 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 16:09 | 2019-07-09 18:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочный внеплановый инженерный осмотр ТП питающихся от ВЛ 10 кВ № 415.02 ПС «Оросительная» с целью выявления дефектов уплотнение под проходными изоляторами. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1720 | 990 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 16:07 | 2019-07-09 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1721 | 18 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 15:50 | 2019-07-09 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-30 ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог. По результатам испытаний оборудования КТП-30 ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог принять меры по устранению нарушений.
1722 | 251 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 14:28 | 2019-07-09 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить разрубку просеки в пролете опор №101-№102 ВЛ-10 кВ №2 "Красная звезда" РП 2 Богородское Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1723 | 355 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-09 16:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разместить в местных СМИ памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с
1724 | 972 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 13:49 | 2019-07-09 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №18 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №18 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
1725 | 217 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 13:35 | 2019-07-09 14:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кулаково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1726 | 29 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 12:40 | 2019-07-09 17:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ-10 кВ №70514 и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70514 и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных замечаний.
1727 | 173 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 12:20 | 2019-07-09 12:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо с претензией о возмещении ущерба руководству ПАО "Квадра".
1728 | 258 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 10:45 | 2019-07-09 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности на участке от выносного разъединителя до ТП 637 (Пилорама) КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1729 | 227 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 10:18 | 2019-07-09 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино". Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 045 (Горки) ВЛ 10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1730 | 351 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №27 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование". По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1731 | 12 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 09:05 | 2019-07-09 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ "Ровенка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ "Ровенка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1732 | 185 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 09:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное.
1733 | 183 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 08:28 | 2019-07-09 10:02 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 ПС 35 кВ Подъем ЛГОК. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1734 | 981 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 07:30 | 2019-07-09 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1735 | 20 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 06:41 | 2019-07-09 06:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1736 | 988 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 06:34 | 2019-07-09 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.
1737 | 985 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 05:42 | 2019-07-09 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1738 | 983 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 03:52 | 2019-07-09 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия токоведущих частей на кабельном вводе в КЛ 10кВ №5 ЦРП 10кВ № 2.
1739 | 993 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-09 03:10 | 2019-07-09 04:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях на провода ВЛ. В пролете опор №3-51- №3-52 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Алабушская.
1740 | 11 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 23:30 | 2019-07-09 01:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Направить запрос в АО «МОССЕЛЬПРОМ» Обособленное подразделение «Курское» о предоставлении в адрес филиала «Курскэнерго» информации о фактических электрических нагрузках на всех объектов АО «МОССЕЛЬПРОМ» Обособленное подразделение «Курское» (по каждому отходящемум фидеру 0,4 кВ ТП), подключенных к ТП 10/0,4 кВ филиала «Курскэнерго». Обеспечить контроль нагрузок КТП №366 по сети 0,4 кВ при переводе нагрузки на один трансформатор ТП 10/0,4 кВ. Направить письмо в адрес АО «МОССЕЛЬПРОМ» Обособленное подразделение «Курское» о недопущение нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «МОССЕЛЬПРОМ» Обособленное подразделение «Курское»
1741 | 979 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 23:00 | 2019-07-09 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.
1742 | 978 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 22:56 | 2019-07-09 02:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № (15-15) – (15-16) на ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская .
1743 | 12 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 20:45 | 2019-07-08 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Страчево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Страчево произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1744 | 341 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 20:07 | 2019-07-08 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Преображеновка" по всей длине. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Преображеновка". Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1745 | 991 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 19:59 | 2019-07-08 20:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №8-01/5 ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Каменская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Каменская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1746 | 340 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 19:50 | 2019-07-08 21:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1747 | 215 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 19:15 | 2019-07-08 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Керамик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Керамик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1748 | 974 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 17:45 | 2019-07-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1749 | 196 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 16:55 | 2019-07-08 16:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1750 | 973 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 16:30 | 2019-07-08 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПСДвойневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1751 | 981 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 14:57 | 2019-07-08 15:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству: ООО "Городская электросетевая компания" и "Воронежская горэлектросеть", имеющих на своем балансе КЛ 10 № 47 и КЛ 10 № 41 соответственно, с предложением указанные электроустановки привести в соответствие с требованиями нормативных документов.
1752 | 338 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 14:27 | 2019-07-08 17:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ломовец произвести верховой осмотр опор № 15-30 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1753 | 810 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 14:10 | 2019-07-08 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Сонково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Сонково
1754 | 17 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 14:00 | 2019-07-08 16:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановы осмотры ТП, питающихся от ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково на предмет состояния РВО, ОПН. По результатам внепланового осмотра ТП от ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
1755 | 972 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 13:51 | 2019-07-08 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110кВ Никольская-1. Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 48 фазы "С". ВЛ 110кВ Никольская-1. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 48. ВЛ 110кВ Никольская-1. Произвести верховой осмотр опоры № 48. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания.
1756 | 197 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 13:49 | 2019-07-08 13:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1757 | 184 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 13:45 | 2019-07-08 14:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 1801 - КТП 1802 КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1758 | 978 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 13:25 | 2019-07-08 15:24 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо руководителю ООО «Трансстроймеханизация» о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ. Направить письмо в РОВД В.Мамонского района о привлечении к ответственности лица допустившего обрыв и схлестывание проводов в пролете опор №94-96 ВЛ-10-12 ПС В Мамон.
1759 | 14 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 11:28 | 2019-07-08 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Родники от РП Слободище с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-6кВ ф.Родники от РП Слободище произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.Родники от РП Слободище в пролете опор №10-№11.
1760 | 334 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 10:45 | 2019-07-08 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ревизию контактных соединений ТП-130 с.Манино. По результатам ревизию контактных соединений ТП-130 с.Манино устранить выявленные недостатки.
1761 | 979 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 10:43 | 2019-07-08 11:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Авангард-Агро-Воронеж» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ 1-11 ПС 35 кВ Староникольское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1762 | 25 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 09:32 | 2019-07-08 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая, с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1763 | 976 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 08:01 | 2019-07-08 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское в пролетах опор №№ 295-298 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра и внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов.
1764 | 187 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 06:42 | 2019-07-08 06:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления на предмет гнездования и массового скопления птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь дефекты.
1765 | 877 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 05:47 | 2019-07-08 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка
1766 | 167 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 05:01 | 2019-07-08 06:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-692 ВЛ-1007 ПС Одинцово.
1767 | 166 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 02:40 | 2019-07-08 03:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Заводская за ЛР-399.
1768 | 15 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-08 01:25 | 2019-07-08 03:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7605 ПС "Поречное" Произвести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ при плановых осмотрах По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7605 ПС "Поречное" составить график устранения выявленных замечаний.
1769 | 174 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 23:02 | 2019-07-07 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1770 | 327 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 20:57 | 2019-07-07 23:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1771 | 973 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 20:21 | 2019-07-07 22:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Орбита" о приведении потребительской ТП №6-15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1772 | 6 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 20:20 | 2019-07-07 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить график внепланового осмотра ВЛ10 кВ №269.04 Восточная Медвенского РЭС Провести внепланновый осмотр ВЛ 10кВ №269.04 Восточная Медвенского РЭС на предмет наличия деревьев в не охранной зоне , влияющих на работу ВЛ. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1773 | 326 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 19:54 | 2019-07-07 20:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1774 | 324 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 15:55 | 2019-07-07 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ яч. №16 ПС "Бутырки" от ПС 110/35/10 кВ "Бутырки" в пролетах опор №1-№89 произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1775 | 964 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 15:28 | 2019-07-07 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить уведомление ФЛ Соловьёв С.Н. о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ТП "Вера"
1776 | 988 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 14:10 | 2019-07-07 17:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от ВЛ-10кВ №656 от ПС 35/10кВ "Кремяное". Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1777 | 177 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 13:47 | 2019-07-07 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 1201 - КТП 1205 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1778 | 970 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 12:41 | 2019-07-07 13:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Енисей" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-3-17 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка.
1779 | 271 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 11:15 | 2019-07-07 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье
1780 | 176 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 10:27 | 2019-07-07 15:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Белгород для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1781 | 199 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 09:30 | 2019-07-07 10:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 22 РП 50 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 22 РП 50 . Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 22 РП 50 .
1782 | 999 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 09:20 | 2019-07-07 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ЦРП-10 кВ Шагарово По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово".
1783 | 966 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 07:48 | 2019-07-07 09:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре №69 ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Космынино на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Космынино на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
1784 | 178 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 06:43 | 2019-07-07 08:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1785 | 160 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-07 02:07 | 2019-07-07 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Жуковская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Жуковская в пролете опор №№45-46 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1786 | 965 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 23:17 | 2019-07-07 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС 110кВ Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1787 | 315 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 20:05 | 2019-07-06 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Город-3 ПС Химическая со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Город-3 ПС Химическая устранить выявленные недостатки.
1788 | 964 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 19:53 | 2019-07-06 20:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №78 ВЛ 35кВ П.Васильевская-В.Ярославская Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ П.Васильевская-В.Ярославская в пр. опор №77-79 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания.
1789 | 983 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 18:35 | 2019-07-06 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1790 | 159 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 18:20 | 2019-07-06 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-603 ПС Голынки. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-603 ПС Голынки в пролете опор №№92-93 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-603 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1791 | 962 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 18:17 | 2019-07-06 20:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить.
1792 | 312 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 17:10 | 2019-07-06 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1793 | 310 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 16:35 | 2019-07-06 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ"Бруслановка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ"Бруслановка", произвести вырубку (обрезку крон).
1794 | 4 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 16:15 | 2019-07-06 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №147-148.
1795 | 181 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 15:58 | 2019-07-06 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1796 | 157 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 15:48 | 2019-07-06 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заводская. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1001 ПС Заводская у ЛР-51 угрожающих падением на провода. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1797 | 197 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 15:35 | 2019-07-06 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Соломидино". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1798 | 10 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 15:32 | 2019-07-06 17:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП-106 ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская с целью выявления мест проникновения животных По результатам осмотра КТП-106 ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская устранить места проникновения.
1799 | 194 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 15:10 | 2019-07-06 15:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10кВ Ф.1134 ПС Лаптиха выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №37 и соседних с ней опорах №№36 и 38. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№36,37,38, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
1800 | 790 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 14:18 | 2019-07-06 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06(12) ПС 35/10кВ Эммаус По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06(12) ПС 35/10кВ Эммаус устранить выявленные нарушения
1801 | 169 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 14:09 | 2019-07-06 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1802 | 974 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 12:50 | 2019-07-06 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Весна" о приведении потребительской ТП №1-13 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1803 | 187 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 12:50 | 2019-07-06 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №4 ПС Журавлики 35 кВ - ЗТП 39 яч.1. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1804 | 972 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 12:05 | 2019-07-06 13:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить чистку изоляторов на опоре №1 ВЛ-10-5 ПС Криуша. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Криуша выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Криуша по всей длине для выявления загрязненных изоляторов и дефектов.
1805 | 997 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 11:19 | 2019-07-06 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7.3.20 ПС "Басово" Произвести вырубку деревьев в пролете 65-66 на ВЛ 10 кВ №7320 ПС "Басово" По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1806 | 995 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 08:51 | 2019-07-06 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный осмотр ТП, питающихся от ВЛ-10 кВ № 422.02 ПС 35/10 кВ "Мурыновка" на предмет зарастания травянистой растительностью и ДКР. По факту выявленных замечаний составить график из устранения. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
1807 | 298 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 06:49 | 2019-07-06 08:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Полибино ПС 35/10кВ Полибино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Полибино ПС 35/10кВ Полибино, произвести вырубку (обрезку крон).
1808 | 5 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 06:38 | 2019-07-06 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Новобрянская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1809 | 165 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 06:10 | 2019-07-06 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ аварийных отключений данного кабельного участка ВЛ-1009 ПС Суетово от оп.№156 до ТП-314, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1810 | 950 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 04:29 | 2019-07-06 05:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №81 ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская I цепь в пр. опор №79-83 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания.
1811 | 993 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-06 02:30 | 2019-07-06 09:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Написать служебную записку в отдел безопасности, о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС Фатежского РЭС.
1812 | 295 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 19:10 | 2019-07-05 21:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №2 от ПС Пиково По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1813 | 975 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 17:30 | 2019-07-05 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1814 | 185 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 17:25 | 2019-07-05 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 32 - ТП 278 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 32 - ТП 278 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 32 - ТП 278 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1815 | 156 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 16:05 | 2019-07-05 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Суетово. Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №168-№169 на ВЛ10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Суетово. По результатам проведенного осмотра ВЛ10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Суетово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1816 | 184 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 15:04 | 2019-07-05 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Провести внеплановый осмотр ТП ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево с целью выявления загрязненной изоляции и других дефектов влияющих на нормальную работу электроустановок. По результатам осмотра ТП ВЛ 10кВ №3 Вахтино РП Кременево устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе электроустановок, по остальным дефектам определить объем и срок устранения.
1817 | 153 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 14:55 | 2019-07-05 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1011 ПС Мазальцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1011 ПС Мазальцево в пролете опор №№ Л9-Л10 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1011 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1818 | 182 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 13:36 | 2019-07-05 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье
1819 | 183 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 13:36 | 2019-07-05 14:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №3 ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные во время испытании кабельных вставок на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пошехонье
1820 | 175 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 13:16 | 2019-07-05 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1821 | 961 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 11:05 | 2019-07-05 13:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести полный комплекс испытаний и измерений ТП №038 от Ф 10-03 РП РУ ГЭС. По результатам внеочередных испытаний ТП №038 от Ф 10-03 РП РУ ГЭС выявленные замечания устранить.
1822 | 956 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 10:19 | 2019-07-05 12:15 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью выявления дефектов, вызванных тяжением проводов при наезде крупногабаритной техники. По результатам обхода устранить выявленные дефекты. Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Через СМИ обратиться к населению и организациям города с обращением об опасности и запрете проведения несанкционированных работ и нахождении хозяйственных построек в охранной зоне ВЛ
1823 | 803 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 09:55 | 2019-07-05 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы
1824 | 955 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 09:25 | 2019-07-05 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановую диагностику электрооборудования КТП № 066. По итогам внеплановой диагностики электрооборудования КТП№ 066 устранить выявленные замечания.
1825 | 149 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 08:20 | 2019-07-05 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД.
1826 | 290 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 07:00 | 2019-07-05 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "Яблонева голова" от ПС-35/10кВ "Агроном" произвести осмотр в пролетах опор №137-157 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1827 | 229 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-05 06:06 | 2019-07-05 07:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести подсыпку грунтом ТП Нефтебаза ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1828 | 780 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 18:43 | 2019-07-04 20:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10кВ Максатиха
1829 | 178 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 18:14 | 2019-07-04 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 6 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1830 | 233 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 17:43 | 2019-07-04 19:32 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь" Провести работу с населением о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1831 | 242 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 16:02 | 2019-07-04 17:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку провода в пролете опор №26-3-№26-4 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич". Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД. Произвести выправку опоры и монтаж крюка фазы "В" на опоре №26-4 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич".
1832 | 969 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1833 | 161 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 15:31 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 2-РП 10 кВ Сретенский. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Яковлевский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1834 | 148 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 15:25 | 2019-07-04 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев КВЛ-1030 ПС 110/10кВ Ярцево-2.
1835 | 213 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 14:50 | 2019-07-04 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №40 -№41 ВЛ10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1836 | 160 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 14:30 | 2019-07-04 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище.
1837 | 147 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 14:22 | 2019-07-04 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Богдановщина с целью выявления возможных дефектов. Заменить провода в пролете опор №69 - №70 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Богдановщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1838 | 151 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 13:50 | 2019-07-04 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 09 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1839 | 151 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 13:21 | 2019-07-04 14:48 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Направить служебную записку заместителю директора по капитальному строительству с претензией к ООО "Регион Энерго-3" и привлечением к восстановлению КЛ 6 кВ ТП-1063 – ТП-1055.
1840 | 954 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 12:35 | 2019-07-04 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 47 – 48 на ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская.
1841 | 163 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 11:25 | 2019-07-04 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Максимово Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03т ПС 35 кВ Максимово
1842 | 193 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 10:43 | 2019-07-04 12:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр КТП 1118, ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка.
1843 | 145 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 08:30 | 2019-07-04 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролетах опор №25 - №26 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стригино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1844 | 988 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 07:12 | 2019-07-04 08:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №447 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1845 | 232 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-04 04:47 | 2019-07-04 04:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Пищалкино для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС Пищалкино
1846 | 136 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 22:05 | 2019-07-03 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1847 | 960 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 21:50 | 2019-07-03 23:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-522 - ТП-247 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-522 - ТП-247 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-522 - ТП-247 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-522 - ТП-247 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1848 | 980 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 20:34 | 2019-07-03 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1849 | 792 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 19:20 | 2019-07-03 20:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Радуга, на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Радуга, устранить нарушения.
1850 | 205 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 18:56 | 2019-07-03 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское".
1851 | 278 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 17:57 | 2019-07-03 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Избищенский РП-10кВ Ягодное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Избищенский РП-10кВ Ягодное, произвести вырубку (обрезку крон).
1852 | 142 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 17:10 | 2019-07-03 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 Лапино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №115-№116. По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1853 | 277 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 17:04 | 2019-07-03 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №10 ПС Хлевное на предмет возможности проникновения животных и птиц к токоведущим частям. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №10 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
1854 | 246 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 14:41 | 2019-07-03 16:36 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1855 | 160 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 14:30 | 2019-07-03 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1856 | 949 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 14:01 | 2019-07-03 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 6кВ ф.6-01 от ЦРП 6кВ г.Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 6кВ ф.6-01 от ЦРП 6кВ г.Нерехта (при их наличии).
1857 | 159 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-03 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1858 | 937 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 13:26 | 2019-07-03 15:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №81 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
1859 | 980 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 12:20 | 2019-07-03 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Киваи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №70-71.
1860 | 987 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 12:00 | 2019-07-03 13:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-11 ф1021 ПС Комаричская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1861 | 169 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 11:42 | 2019-07-03 16:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по г. Белгород для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1862 | 206 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 11:21 | 2019-07-03 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27 -28 №10 ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1863 | 978 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 11:15 | 2019-07-03 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС Залинейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №91-92.
1864 | 140 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 10:35 | 2019-07-03 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1865 | 176 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Шипиловский от ПС Мышкин с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10 кВ №2 Шипиловский от ПС Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1866 | 170 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 10:00 | 2019-07-03 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1867 | 202 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 09:37 | 2019-07-03 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Цедик В.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски".
1868 | 180 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 08:45 | 2019-07-03 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ТП ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин с целью выявления загрязненной изоляции и других дефектов влияющих на нормальную работу электроустановок. По результатам осмотра ТП ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе электроустановок, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1869 | 943 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-03 04:48 | 2019-07-03 06:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1870 | 954 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 21:41 | 2019-07-02 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП 10 кВ Соловьевка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1871 | 125 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 20:09 | 2019-07-02 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Грудцино" ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Грудцино" ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1872 | 796 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 19:07 | 2019-07-02 19:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ фид.№01РП-10 кВ Борки . По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты.
1873 | 972 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 18:50 | 2019-07-02 20:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Громыки от РП Сетолово на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Громыки от РП Сетолово наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1874 | 946 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 17:19 | 2019-07-02 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1875 | 916 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 17:11 | 2019-07-02 19:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ЗАО "Галичское по птицеводству" о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-06.
1876 | 945 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 16:57 | 2019-07-02 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Нарушение электрической изоляции | Внести в инвестпрограмму 2019 г. вынос опор за пределы зоны пучения грунта участок ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки отпайка на ТП163 Леонтьево. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки на предмет выявления отклонившихся выше нормы опор. По результатам обхода устранить выявленные недостатки(при их наличии).
1877 | 939 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 16:26 | 2019-07-02 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1878 | 971 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 16:20 | 2019-07-02 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ 10кВ 1.16.17 ПС Генеральшино в пролетах опор №137-139. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
1879 | 944 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 14:25 | 2019-07-02 15:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, при обходе обратить внимание на места обитания бобров в близости от ВЛ-10 кВ и на угрожающие ВЛ деревья. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии).
1880 | 964 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 14:21 | 2019-07-02 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1881 | 794 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 14:16 | 2019-07-02 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Гришкино по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Гришкино устранить выявленные нарушения.
1882 | 785 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 14:02 | 2019-07-02 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмор ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское По результатам осмотра устранить замечания
1883 | 969 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 14:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-244 ф1004 ПС Новобрянская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1884 | 973 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1885 | 963 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 11:27 | 2019-07-02 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Линец с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1886 | 974 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 11:10 | 2019-07-02 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Радутино произвести вырубку выявленных деревьев.
1887 | 928 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 10:44 | 2019-07-02 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-498 1 с.ш. - ТП-419 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-498 1 с.ш. - ТП-419 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-498 1 с.ш. - ТП-419 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-498 1 с.ш. - ТП-419 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-425 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-425 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-425 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-425 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1888 | 971 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 10:38 | 2019-07-02 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1889 | 967 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 10:32 | 2019-07-02 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.139 ПС 110/10кВ Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.139 ПС 110/10кВ Индуктор произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1890 | 966 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 09:50 | 2019-07-02 11:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Донское" о приведении потребительского оборудования ТП 953 ВЛ 10-3 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1891 | 953 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 09:28 | 2019-07-02 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.16 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.16 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1892 | 78 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 09:02 | 2019-07-02 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №А-19 - №А-20 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1893 | 102 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1894 | 966 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 08:57 | 2019-07-02 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №120-121.
1895 | 961 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 08:29 | 2019-07-02 10:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-5 ф625 ПС Аксинино. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
1896 | 954 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 08:15 | 2019-07-02 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Снопот от РП Снопот с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Снопот от РП Снопот произвести вырубку выявленных деревьев.
1897 | 965 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 07:56 | 2019-07-02 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №32-33.
1898 | 951 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 07:50 | 2019-07-02 09:32 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1899 | 969 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 07:15 | 2019-07-02 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1900 | 955 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 06:21 | 2019-07-02 08:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев.
1901 | 927 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 06:01 | 2019-07-02 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Анненская , особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим, при неблагоприятных погодных условиях, падением или веток с деревьев на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1902 | 960 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 04:24 | 2019-07-02 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №57-58.
1903 | 949 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 04:10 | 2019-07-02 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Крупец в пролете опор №27-28.
1904 | 926 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 03:43 | 2019-07-02 06:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1905 | 248 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 02:32 | 2019-07-02 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес владельца ТП62П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствие с НТД.
1906 | 948 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 01:15 | 2019-07-02 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда в пролете опор №102-103.
1907 | 956 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 01:04 | 2019-07-02 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Плюсково с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Плюсково произвести вырубку выявленных деревьев.
1908 | 959 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-02 00:55 | 2019-07-02 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №60-61.
1909 | 948 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 23:15 | 2019-07-02 01:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ООО "Брянская мясная компания" о необходимости содержания состоящего на их балансе электрооборудования в надлежащем состоянии. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС
1910 | 958 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 22:53 | 2019-07-02 00:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС Кожаны, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №134-135.
1911 | 953 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 22:45 | 2019-07-02 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1912 | 947 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 22:44 | 2019-07-02 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролете опор №28-29 угрожающих падением на провода.
1913 | 102 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 21:15 | 2019-07-01 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Сандово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Сандово
1914 | 136 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 20:02 | 2019-07-01 21:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
1915 | 130 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 19:01 | 2019-07-01 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода в пролете опор №29 - №30 деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Стодолище-Васьково (ВЛ-110) и выявленных при внеочередном осмотре.
1916 | 779 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 11:55 | 2019-07-01 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино
1917 | 908 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 09:50 | 2019-07-01 11:44 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в местный РОВД с целью установления лиц, по вине которых произошло технологическое нарушение, при установлении взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью выявления дефектов, вызванных тяжением проводов при наезде крупногабаритной техники По результатам обхода устранить выявленные дефекты.
1918 | 947 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 09:50 | 2019-07-01 11:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №197 ПС 35/10 "Знаменка" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №197 ПС 35/10 "Знаменка" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов
1919 | 10 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 09:43 | 2019-07-01 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ "Аниково"
1920 | 231 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 07:08 | 2019-07-01 07:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО АФ ТРИО письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1921 | 925 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 06:38 | 2019-07-01 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1922 | 954 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 04:06 | 2019-07-01 05:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю Рыбколхоз «Новый путь» о приведении оборудования потребительской КТП 117 ПС 110 Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
1923 | 171 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 03:00 | 2019-07-01 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 5 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1924 | 168 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-07-01 01:28 | 2019-07-01 02:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1925 | 961 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 23:01 | 2019-07-01 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1926 | 937 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 22:49 | 2019-06-30 23:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.Промзона 1 от РП Стригово в пролете опор №12-№13.
1927 | 926 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 22:25 | 2019-06-30 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Истопки в пролете опор №16-16.
1928 | 899 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 19:25 | 2019-06-30 21:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры с ВР от ТП №123 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома, подвергшейся однофазному замыканию на землю, с целью выявления повреждений. . По итогам комплексного обследования опоры с ВР от ТП №123 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
1929 | 935 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 17:54 | 2019-06-30 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №50 до опоры №60 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок. Выполнить обследование опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1930 | 927 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 15:25 | 2019-06-30 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-328 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
1931 | 166 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 14:14 | 2019-06-30 14:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1932 | 16 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:05 | 2019-06-30 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". По результатам осмотра ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1933 | 928 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:02 | 2019-06-30 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1934 | 945 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 11:02 | 2019-06-30 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП-421.08-13/63 д.Хардиково с применениям ТВК. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний.
1935 | 929 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-30 08:40 | 2019-06-30 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Сытая Буда в пролете опор №23-24.
1936 | 4 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 21:18 | 2019-06-29 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
1937 | 938 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 20:30 | 2019-06-29 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Погарь от РП Восход в пролете опор №26-№27, угрожающих падением на провода.
1938 | 934 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 20:01 | 2019-06-29 20:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
1939 | 238 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 19:25 | 2019-06-29 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "Ферментная". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "Ферментная", произвести вырубку (обрезку крон).
1940 | 159 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 18:36 | 2019-06-29 18:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1941 | 964 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:42 | 2019-06-29 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1942 | 38 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:10 | 2019-06-29 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка
1943 | 104 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:08 | 2019-06-29 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ Кузьминский от ПС 35/10 кВ Н.Кузминская в пролете опор 40-41 провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному устранению дефектов
1944 | 959 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 17:05 | 2019-06-29 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1945 | 81 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:47 | 2019-06-29 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов провести вырубку деревьев, в охранной зоне ВЛ 10кВ №05 от РП -10кВ Берёзовский Рядок в пролёте опор 5-17 - 5-18
1946 | 898 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:23 | 2019-06-29 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки на предмет выявления веток и деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки устранить выявленные замечания(при их наличии).
1947 | 93 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:20 | 2019-06-29 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки до ширины охранной зоны в пролетах опор №57 - №60 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1948 | 100 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 16:12 | 2019-06-29 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ - устранить эти дефекты Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ для выявления возможных дефектов
1949 | 137 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:42 | 2019-06-29 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Чокан Р.Н., являющейся собственником ТП 10/0,4кВ "СМАК"(Хлебопекарня) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1950 | 900 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:41 | 2019-06-29 16:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра до 17 м/с. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №76 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
1951 | 3 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:30 | 2019-06-29 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Страчево в пролете опор №2.1-№2.2, угрожающих падением на провода.
1952 | 41 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:26 | 2019-06-29 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая
1953 | 66 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:11 | 2019-06-29 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово для определения мест гнездования птиц. При выявлении мест гнездования птиц по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Вышний Волочек-Новая -I цепь с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово обеспечить осмотр таких участков ВЛ с периодичностью 1р. в месяц, для своевременного выявления мест возможных набросов (на летне-осенний период- до сентября месяца)
1954 | 121 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 14:03 | 2019-06-29 16:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 Крюково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10 кВ №2 "Флоровский" ПС 110/35/10 Крюково. Провести работу с населением о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1955 | 149 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:51 | 2019-06-29 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Эммаус устранить выявленные нарушения
1956 | 169 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:29 | 2019-06-29 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1957 | 79 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 13:22 | 2019-06-29 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | провести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ -10кВ №6 Анисимово от ПС -110/10 Поплавинец в пролёте опор 4-13 - 4-14 провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов
1958 | 211 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:45 | 2019-06-29 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 863 РП 10кВ Лаврово, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35кВ Пищалкино
1959 | 183 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:20 | 2019-06-29 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха и ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1136 ПС 110/10кВ Лаптиха и ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво
1960 | 106 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:15 | 2019-06-29 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-517 ВЛ-1014 ПС Красный
1961 | 236 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 12:07 | 2019-06-29 14:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312. По результатам осмотра ИТР ВЛ-6кВ КТП-104 до КТП-312 устранить выявленные недостатки.
1962 | 932 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:27 | 2019-06-29 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1963 | 919 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:23 | 2019-06-29 12:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1964 | 930 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:20 | 2019-06-29 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Нешковичи от РП Крыжино в пролете опор №21-22 угрожающих падением веток на провода.
1965 | 54 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 11:05 | 2019-06-29 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ТП ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. Устранить выявленные при осмотре дефекты ТП ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено Произвести замену прокладок под проходными изоляторами в РУ-10 кВ ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить высоковольтные испытания опорно-проходной изоляции ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено
1966 | 87 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 10:23 | 2019-06-29 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" с целью выявления следов загрязнения вводов трансформаторов. По итогам осмотра ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
1967 | 202 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 10:10 | 2019-06-29 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы.
1968 | 968 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 09:30 | 2019-06-29 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №172-№173 ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1969 | 200 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 08:02 | 2019-06-29 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское» По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нагорское» устранить выявленные дефекты.
1970 | 954 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 07:30 | 2019-06-29 07:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1971 | 76 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 06:52 | 2019-06-29 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма
1972 | 917 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:41 | 2019-06-29 07:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневскаяобрезать, при необходимости спилить.
1973 | 230 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:40 | 2019-06-29 06:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мещерка. Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мещерка.
1974 | 232 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 05:40 | 2019-06-29 05:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Карачун Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Карачун.
1975 | 933 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 04:21 | 2019-06-29 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры опоры №4-2 ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ ф10-02 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, устранить.
1976 | 12 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 02:50 | 2019-06-29 04:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин
1977 | 109 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 02:31 | 2019-06-29 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1978 | 181 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-29 00:15 | 2019-06-29 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1979 | 135 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 23:59 | 2019-06-29 00:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-609 РП-06 оп. 3-1 – ТП 552 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
1980 | 936 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:56 | 2019-06-28 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.МТФ от РП Зимницкий в пролете опор №5-№6, угрожающих падением на провода.
1981 | 950 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:30 | 2019-06-28 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково.
1982 | 935 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:30 | 2019-06-28 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №3/277-№4/277, угрожающих падением на провода.
1983 | 906 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:22 | 2019-06-29 00:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в СНТ "Дубки" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1984 | 141 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 22:06 | 2019-06-29 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС Щедрино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Свинооткормочный ПС Щедрино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1985 | 941 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:25 | 2019-06-28 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №413-№414 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1986 | 90 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:20 | 2019-06-29 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) дефекты.
1987 | 87 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:18 | 2019-06-29 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) дефекты.
1988 | 217 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 21:10 | 2019-06-29 00:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1989 | 949 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 20:12 | 2019-06-28 23:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково
1990 | 876 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:54 | 2019-06-28 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2008 от ПС 35/10кВ "Любава", уделив особое внимания деревьям находящимся вне охранной зоны и угрожающих падением на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2008 от ПС 35/10кВ "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.
1991 | 73 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:51 | 2019-06-28 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово
1992 | 229 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:35 | 2019-06-28 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Зыбинка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Зыбинка. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10кВ Зыбинка.
1993 | 955 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:32 | 2019-06-28 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Мебельщик" о приведении потребительской ТП №1-23 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1994 | 117 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 18:01 | 2019-06-28 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1995 | 934 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:50 | 2019-06-28 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская с целью проверки состояния контактных соединений. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Трубчевская устранить выявленные нарушения.
1996 | 98 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:35 | 2019-06-28 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1997 | 881 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:17 | 2019-06-28 17:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной инженерный осмотр ТП присоединенных к ВЛ-10кВ №251 ПС 35кВ "Большесолдатская"на предмет выявление мест где могут проникнуть животные к токоведущим частям находящимся под напряжением. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1998 | 116 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:15 | 2019-06-28 18:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в владельца отпайки на ТП 639 по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово.
1999 | 93 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:15 | 2019-06-28 17:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №34, 35, 36 ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №34, 35, 36 ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено до нормы.
2000 | 955 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 17:10 | 2019-06-28 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Козьминская, в части их технического состояния. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Козьминская и включить их в план работ Свердловского РЭС
2001 | 75 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:40 | 2019-06-28 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | произвести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка в пролёте опор 40-41 провести мастерам Бологовского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД к состоянию ВЛ и своевременному выявлению и устранению дефектов
2002 | 115 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:37 | 2019-06-28 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1003 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 032 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены участка кабельной линии.
2003 | 17 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:22 | 2019-06-28 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2004 | 915 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:12 | 2019-06-28 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 422.02 от ПС 35кВ Мурыновка. составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 422.02 от ПС 35кВ Мурыновка.
2005 | 910 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:12 | 2019-06-28 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
2006 | 97 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 16:00 | 2019-06-28 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2007 | 932 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:58 | 2019-06-28 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №79-№80, угрожающих падением на провода.
2008 | 67 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:52 | 2019-06-28 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2009 | 110 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:43 | 2019-06-28 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Старица
2010 | 167 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:41 | 2019-06-28 15:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2011 | 224 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:37 | 2019-06-28 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Грязное опоры №№ 1-1 - 1-13. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ Грязное устранить выявленные недостатки.
2012 | 86 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 15:33 | 2019-06-28 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) дефекты.
2013 | 896 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:43 | 2019-06-28 15:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.17.3 от ЦРП Погодино назначить сроки устранения выявленных замечаний
2014 | 914 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:40 | 2019-06-28 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов.
2015 | 128 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:38 | 2019-06-28 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
2016 | 875 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:32 | 2019-06-28 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1208 ЦРП Б. Угоны. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2017 | 965 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №189-№190 ВЛ 10кВ №6 "Милочево" ПС 35/10кВ "Ставотино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2018 | 111 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:27 | 2019-06-28 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10кВ Зубцов недостатки (дефекты).
2019 | 162 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:11 | 2019-06-28 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2020 | 115 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:10 | 2019-06-28 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2021 | 111 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 14:00 | 2019-06-28 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10 Знаменка силами ИТР с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 110/35/10 Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2022 | 73 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:40 | 2019-06-28 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. По результатам проверки - устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2023 | 96 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:30 | 2019-06-28 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2024 | 20 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:28 | 2019-06-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное".
2025 | 942 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:20 | 2019-06-28 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2026 | 64 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 13:05 | 2019-06-28 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №47-№49 ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2027 | 198 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:55 | 2019-06-28 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» устранить выявлен-ные дефекты.
2028 | 917 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:49 | 2019-06-28 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №2.1-2.2.
2029 | 969 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:45 | 2019-06-28 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2030 | 943 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:30 | 2019-06-28 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2031 | 928 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:10 | 2019-06-28 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Восход от РП Савлуково произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2032 | 61 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:07 | 2019-06-28 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок"
2033 | 206 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:01 | 2019-06-28 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 09 ПС Правда со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 09 ПС Правда устранить выявленные недостатки.
2034 | 203 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 12:01 | 2019-06-28 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
2035 | 182 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:55 | 2019-06-28 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 24(22) ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-6кВ № 07 (6) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тургиново По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные нарушения
2036 | 912 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:20 | 2019-06-28 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №343-№344 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2037 | 912 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 11:03 | 2019-06-28 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино В рамках дня охраны труда в июле, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино составить график устранения выявленных дефектов.
2038 | 133 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 10:50 | 2019-06-28 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
2039 | 207 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:35 | 2019-06-28 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово
2040 | 910 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7104 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7104 составить график устранения выявленных замечаний.
2041 | 122 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:20 | 2019-06-28 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход и осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль дефекты.
2042 | 84 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:15 | 2019-06-28 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев №11 - №14 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2043 | 959 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:14 | 2019-06-28 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
2044 | 83 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:04 | 2019-06-28 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №77-1- №77-3 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2045 | 82 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 09:02 | 2019-06-28 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №И-2 - №И-6 ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2046 | 951 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:55 | 2019-06-28 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2047 | 148 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:51 | 2019-06-28 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор.
2048 | 952 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:35 | 2019-06-28 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролёте опор №29-30.
2049 | 948 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:35 | 2019-06-28 08:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево
2050 | 216 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:29 | 2019-06-28 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово, произвести вырубку (обрез-ку крон).
2051 | 108 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:26 | 2019-06-28 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2052 | 87 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:10 | 2019-06-28 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-109.
2053 | 908 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:05 | 2019-06-28 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2054 | 86 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 08:00 | 2019-06-28 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-86.
2055 | 858 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 07:44 | 2019-06-28 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить график устранения замечаний по итогам внеочередного осмотра Провести внеочередную вырубку поросли по ВЛ-10 кВ №251.01 Северная ПС Гахово в пролетах опор №18-22 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №251.01 Северная ПС Гахово
2056 | 193 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 07:15 | 2019-06-28 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ на предмет выявления повреждений после прохождения грозового фронта. По результам осмотров, ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ, устранить выявленные дефекты.
2057 | 899 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:50 | 2019-06-28 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ЦРП Дарница. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2058 | 101 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:48 | 2019-06-28 08:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1001 от ПС Яново. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 от ПС Яново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-460 Рыбки.
2059 | 201 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:35 | 2019-06-28 07:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
2060 | 894 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 06:10 | 2019-06-28 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2061 | 200 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 05:25 | 2019-06-28 06:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ яч. №14 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №185-№197 Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2062 | 896 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 04:25 | 2019-06-28 05:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2063 | 6 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 04:24 | 2019-06-28 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2064 | 85 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 03:10 | 2019-06-28 04:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести проверку сопротивления контура заземления КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская. Произвести внеочередную проверку защиты от перенапряжений КТП-164 Ясенная дачи ВЛ-1002 ПС Заводская.
2065 | 955 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 03:05 | 2019-06-28 03:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД
2066 | 34 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 02:57 | 2019-06-28 03:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 "Горе-Грязь" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 "Горе-Грязь" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2067 | 198 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 00:36 | 2019-06-28 00:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №3 Борисовка ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2068 | 893 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-28 00:30 | 2019-06-28 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2069 | 910 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 23:40 | 2019-06-28 09:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2070 | 119 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 23:08 | 2019-06-28 00:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Выполнить расчистку трассы от ДКР ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора пролет опор №14-15.
2071 | 92 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:52 | 2019-06-28 00:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2072 | 107 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:52 | 2019-06-28 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2073 | 909 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:41 | 2019-06-27 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Провести установку в схеме цепей сигнализации отдельного указательного реле сигнализации действия дуговой защиты на включение КЗ 110 кВ Т2 и Т1 Внести изменения в схему цепей сигнализации срабатывания дуговой защиты, в части установки отдельного указательного реле сигнализации действия дуговой защиты на включение КЗ 110 кВ Т2 и Т1. Произвести ТО выключателя ввода 10 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Болхов незамедлительно по окончании капитального ремонта Т1 Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №24 ПС Болхов в пролете опор №18-19
2074 | 156 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 22:34 | 2019-06-27 22:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2075 | 947 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 21:57 | 2019-06-27 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2076 | 151 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:20 | 2019-06-27 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 РП 10 кВ Борки. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости своевренного устранения дефектов.
2077 | 902 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:18 | 2019-06-27 20:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2078 | 892 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:10 | 2019-06-27 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №260-261 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2079 | 194 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 20:09 | 2019-06-27 22:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ Красный Холм. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ Красный Холм устранить выявленные недостатки.
2080 | 193 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 19:25 | 2019-06-27 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
2081 | 905 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:51 | 2019-06-27 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская в пролете опор №95-№96, угрожающих падением на провода.
2082 | 908 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:48 | 2019-06-27 17:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №15 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
2083 | 906 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 17:25 | 2019-06-27 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1032 ПС 35/10/6кВ Сещенская в пролете опор №15-№16.
2084 | 158 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:43 | 2019-06-27 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2085 | 132 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:38 | 2019-06-27 18:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Новиковой И.Н., являющейся собственником ТП 10/0,4кВ "Свалка" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2086 | 71 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:30 | 2019-06-27 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Лубня. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1008 ПС Лубня в пролете опор №№ 33-34 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2087 | 920 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:25 | 2019-06-27 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская в пролете опор №51-52 угрожающих падением веток на провода.
2088 | 863 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:12 | 2019-06-27 16:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.11.05 ПС Надейка с составлением листа осмотра По результатам инженерного сомтра ВЛ-10кВ 4.11.05 ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2089 | 157 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 16:08 | 2019-06-27 16:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2090 | 925 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 15:42 | 2019-06-27 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.4-1.5.
2091 | 905 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:29 | 2019-06-27 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1001 - ТП-461 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2092 | 967 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:16 | 2019-06-27 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
2093 | 856 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 14:10 | 2019-06-27 17:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ 415.10 от ПС Оросительная, обращая особое внимание на состояние изоляции.
2094 | 68 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 13:07 | 2019-06-27 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 79-80 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2095 | 896 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 13:05 | 2019-06-27 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №1.6-1.7.
2096 | 862 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:55 | 2019-06-27 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2097 | 67 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:45 | 2019-06-27 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Катынь-1. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Катынь-1 в пролете опор №№-31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2098 | 904 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:22 | 2019-06-27 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Осовик от РП Осовик в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода.
2099 | 948 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:04 | 2019-06-27 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2100 | 907 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 12:01 | 2019-06-27 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2101 | 892 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 11:45 | 2019-06-27 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка в пролете опор №21-22.
2102 | 950 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 11:04 | 2019-06-27 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2103 | 903 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:55 | 2019-06-27 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №8-№9.
2104 | 56 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:37 | 2019-06-27 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Борок" ПС 35/10кВ Воскресенское устранить выявленные дефекты.
2105 | 57 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:30 | 2019-06-27 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(7) ПС Монино
2106 | 61 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные контрольные испытания трансформаторов тока всех отходящих фидеров ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеочередной УСПС РПБ инструктаж персоналу о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД.
2107 | 890 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:16 | 2019-06-27 10:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Каташин. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2108 | 153 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 10:03 | 2019-06-27 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 1203н(5)-ЗТП 1204н(3) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2109 | 60 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №11/15-11/16 КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2110 | 65 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 08:36 | 2019-06-27 10:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№11, 12 Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.
2111 | 889 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 08:20 | 2019-06-27 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны в пролете опор №21-22 угрожающих падением веток на провода.
2112 | 884 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:40 | 2019-06-27 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки вокруг КТП-171.
2113 | 883 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:31 | 2019-06-27 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №311 П АО «Транснефть-Дружба» с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2114 | 890 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 07:14 | 2019-06-27 08:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ООО "Старатель и Ко", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Карьер , с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2115 | 892 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-27 05:00 | 2019-06-27 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Строитель" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
2116 | 895 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-26 20:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих при порыве ветра падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания(при их наличии).
2117 | 58 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 17:21 | 2019-06-26 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03(9) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор №34-№35 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2118 | 904 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 16:24 | 2019-06-26 17:26 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2119 | 59 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 15:03 | 2019-06-26 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Сахарово пролете опор №№ 16-17. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2120 | 888 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 14:46 | 2019-06-26 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения дефектов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 Н.Полома замечания устранить.
2121 | 887 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:52 | 2019-06-26 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Севская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2122 | 60 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:45 | 2019-06-26 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2123 | 938 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 13:35 | 2019-06-26 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
2124 | 63 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 12:00 | 2019-06-26 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ТП 019 до ТП 100 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всего кабельного участка КВЛ.
2125 | 880 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 11:02 | 2019-06-26 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Яковск произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2126 | 150 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 10:45 | 2019-06-26 11:23 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2127 | 148 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 06:28 | 2019-06-26 06:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2128 | 853 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 06:09 | 2019-06-26 14:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ 415.08 от ПС Оросительная, обращая особое внимание на состояние изоляции.
2129 | 916 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-26 03:39 | 2019-06-26 05:10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо потребителю с информацией о соблюдении ПТЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1.
2130 | 185 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 20:28 | 2019-06-25 23:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 11 Лески опоры №№ 15-33. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 11 Лески устранить выявленные недостатки.
2131 | 860 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 18:33 | 2019-06-25 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролете опор №26-27.
2132 | 147 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 16:40 | 2019-06-25 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 13 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2133 | 47 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 15:40 | 2019-06-25 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2134 | 868 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 15:39 | 2019-06-25 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Десятуха с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
2135 | 873 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:40 | 2019-06-25 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-5 ф1007 ПС Комаричская. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф1007 ПС Комаричская со сроком эксплуатации более 25 лет.
2136 | 181 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:11 | 2019-06-25 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч №05 "Пансионат" ПС 220/10кВ "Северная" в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2137 | 866 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:10 | 2019-06-25 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ВЛ-10кВ и ТП за Р-111 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2138 | 869 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:10 | 2019-06-25 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-3 Б. Крупец от РП Малфа в пролете опор №12-13 угрожающих падением веток на провода.
2139 | 869 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 14:00 | 2019-06-25 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 14 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2140 | 179 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:45 | 2019-06-25 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ яч. №07 "Береговая-Правая" ПС 110/35/10кВ "Казинка" произвести внеочередной верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2141 | 867 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:40 | 2019-06-25 15:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
2142 | 55 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:01 | 2019-06-25 14:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново от ЛР-538 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №172 - №173 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2143 | 108 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43 - №45 ВЛ 10 кВ № 05 Рузбугино ПС Дыбино
2144 | 54 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 12:25 | 2019-06-25 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №100 - №101 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2145 | 177 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 12:20 | 2019-06-25 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
2146 | 897 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 09:20 | 2019-06-25 10:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6.
2147 | 57 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-25 04:27 | 2019-06-25 06:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной участка за ЛР-297.
2148 | 843 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 21:10 | 2019-06-24 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2149 | 141 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 17:24 | 2019-06-24 17:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2150 | 865 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:57 | 2019-06-24 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево в пролете опор №125-№126.
2151 | 940 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:42 | 2019-06-24 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления нарушений. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2152 | 143 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:29 | 2019-06-24 16:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2153 | 144 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 16:12 | 2019-06-24 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2154 | 147 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 15:05 | 2019-06-24 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести ревизию оборудования ТП 6/0,4 кВ №122. Устранить выявленные в результате ревизии ТП 6/0,4 кВ №122 дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
2155 | 49 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:51 | 2019-06-24 16:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №128 - №129 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2156 | 838 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:36 | 2019-06-24 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2157 | 886 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:31 | 2019-06-24 16:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, при обходе обратить внимание на места обитания бобров в близости от ВЛ-10 кВ и на угрожающие ВЛ деревья. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии).
2158 | 135 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 14:11 | 2019-06-24 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2159 | 903 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 12:00 | 2019-06-24 12:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2160 | 143 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 09:20 | 2019-06-24 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ ф.№02 ПС Кимры Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-6кВ ф.№02 ПС Кимры
2161 | 173 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 08:15 | 2019-06-24 09:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №04 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование". По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2162 | 133 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:26 | 2019-06-24 06:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2163 | 14 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:22 | 2019-06-24 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-21 - № 13-22ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская.
2164 | 837 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 06:09 | 2019-06-24 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2165 | 29 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:38 | 2019-06-24 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2166 | 843 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:15 | 2019-06-24 02:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-122 ф618 ПС Брянская. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
2167 | 28 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:10 | 2019-06-24 02:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода, обратив особое внимание на наличие сухих деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2168 | 27 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-24 01:00 | 2019-06-24 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода, обратив особое внимание на наличие сухих деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2169 | 26 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:44 | 2019-06-24 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток (сломанных суков) на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2170 | 25 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:40 | 2019-06-24 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2171 | 24 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 23:00 | 2019-06-24 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2172 | 862 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 20:20 | 2019-06-23 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Жирятинская
2173 | 874 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 20:01 | 2019-06-23 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
2174 | 836 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 18:55 | 2019-06-23 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.611 ПС 35/10/6кВ Сещенская произвести вырубку выявленных деревьев.
2175 | 827 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:58 | 2019-06-23 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролете опор №283-284.
2176 | 842 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:41 | 2019-06-23 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №23-1/13.
2177 | 835 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 17:30 | 2019-06-23 18:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №213 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Мглин.
2178 | 841 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 15:35 | 2019-06-23 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ 6 кВ Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №31/25-32/25 угрожающих падением веток на провода.
2179 | 834 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 15:23 | 2019-06-23 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка в пролете опор №94-№95.
2180 | 831 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 14:20 | 2019-06-23 14:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2181 | 832 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 14:20 | 2019-06-23 14:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2182 | 840 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 13:50 | 2019-06-23 15:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ТП 194 Брянкустичи ф. 102 ПС Логоватое. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
2183 | 910 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 12:26 | 2019-06-23 18:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС ПС 35/10 кВ Мишково-2 и проверки параметров изоляции силовых трансформаторов КТП , и включить их в план работ РЭС Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №97 д. Красное (Заверх) Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС ПС 35/10 кВ Мишково-2 и проверку параметров изоляции силовых трансформаторов КТП при техническом обслуживании
2184 | 843 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
2185 | 845 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС Знамово с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 Кнутовка рабочий ПС Знамово
2186 | 906 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 08:31 | 2019-06-23 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Комплекс ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 Комплекс ПС Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2187 | 786 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 07:14 | 2019-06-23 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2188 | 842 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 01:22 | 2019-06-23 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
2189 | 884 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-23 00:24 | 2019-06-23 02:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить комплексное обследование опоры № 93 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10кВ Василево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить выявленные замечания при их наличии.
2190 | 827 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 23:02 | 2019-06-22 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая
2191 | 807 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 22:24 | 2019-06-23 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом
2192 | 883 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 21:55 | 2019-06-22 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2193 | 865 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 21:05 | 2019-06-22 21:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЗАО "Судиславль" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
2194 | 936 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:45 | 2019-06-22 22:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ремонт створки двери РУ 10 кВ ЗТП 4-14 ПС Л.Россошь на предмет устранения возможности проникновения животных на оборудование ЗТП. Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь на предмет проникновения животных к токоведущим частям оборудования ТП. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь выявленные замечания инарушения включить в план ремонта и ТО.
2195 | 28 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:20 | 2019-06-22 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо председателю с/о «Колос-2», являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ с/о «Колос-2» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
2196 | 804 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 19:00 | 2019-06-22 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо-Корма"
2197 | 42 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 18:27 | 2019-06-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово.
2198 | 130 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:54 | 2019-06-22 18:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП 681 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2199 | 868 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:47 | 2019-06-22 19:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью определения последствий перекрытия. По результатам верхового осмотра опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея выявленные замечания устранить.
2200 | 866 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 17:29 | 2019-06-22 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО Шувалово , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
2201 | 790 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 16:20 | 2019-06-22 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторйи с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2202 | 873 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 16:04 | 2019-06-22 18:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №23 и выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с применением бинокля с целью выявления повреждения опорно-штыревой изоляции и вязок на опорах ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №23 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино.
2203 | 829 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 15:00 | 2019-06-23 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2204 | 785 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 14:15 | 2019-06-22 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2205 | 868 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 12:40 | 2019-06-22 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2206 | 169 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 10:17 | 2019-06-22 11:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя ОАО "Липецкнефтепродукт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2207 | 9 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:58 | 2019-06-22 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2208 | 53 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:10 | 2019-06-22 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково дефекты
2209 | 841 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 09:05 | 2019-06-22 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.1.23 от ПС 110/10кВ "Фатеж" , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.23 ПС 110/10кВ "Фатеж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
2210 | 839 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 08:55 | 2019-06-22 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская на участке от опоры №10 до опоры №20. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2211 | 46 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 08:42 | 2019-06-22 10:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2212 | 45 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-22 07:44 | 2019-06-22 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2213 | 860 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 22:11 | 2019-06-21 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" от ПС 35/10 Рождествено.
2214 | 44 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 21:50 | 2019-06-21 22:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-858.
2215 | 800 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 21:39 | 2019-06-21 23:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово
2216 | 40 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 17:50 | 2019-06-21 19:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 Л-605 ПС 35/6 кВ Колодня после возникновения аварийного режима работы, особое внимание обратить на грозозащиту. По результатам проведенной диагностики КД-5 Л-605 ПС 35/6 кВ Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2217 | 838 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 17:23 | 2019-06-21 20:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-60 ф.610 ПС Карачевская . Выявленные недостатки устранить.
2218 | 32 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 15:51 | 2019-06-21 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы дефекты
2219 | 166 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 15:30 | 2019-06-21 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На На ТП запитанных от ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС 35/10 Плоское произвести внеплановое тепловизионное обследование РВО,ОПН-10кВ. ри выявлении дефектов элементов грозозащиты ТП произвести устранение дефектов.
2220 | 840 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 11:37 | 2019-06-21 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП присоединенных от ВЛ-10кВ №744 ПС 35/10кВ Охочевка. По результатам осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №744 ПС 35/10 кВ Охочевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
2221 | 863 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 11:23 | 2019-06-21 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья(Р) со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 612 ПС Шарья(Р) устранить выявленные замечания.
2222 | 38 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 10:55 | 2019-06-21 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2223 | 132 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 09:25 | 2019-06-21 09:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2224 | 214 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-21 05:05 | 2019-06-21 05:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору Савеловского машиностроительного завода, являющимся собственником ПС 35/6кВ Заводская, о приведении эл.оборудования ПС 35/6кВ Заводская в надлежащее техническое состояние.
2225 | 165 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:34 | 2019-06-20 23:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2226 | 164 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:32 | 2019-06-20 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес частного предпринимателя Ветрова С.С. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2227 | 821 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 23:03 | 2019-06-20 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр РП Толвинка с целью выявления мест проникновения животных в РП. После обнаружения устранить места проникновения.
2228 | 36 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 22:42 | 2019-06-20 23:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-601 ПС 110/6 кВ Диффузион – РП-8 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2229 | 163 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 15:32 | 2019-06-20 16:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес владельца ТП62П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
2230 | 128 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 13:21 | 2019-06-20 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2231 | 999 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 12:55 | 2019-06-20 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести пирометрический контроль контактных соединений концевых муфт типа КНТП-10 по КЛ-10кВ Л-1041 ПС Вязьма-1. По результатам пирометрического контроля контактных соединений концевых муфт типа КНТП-10 по КЛ-10кВ Л-1041 ПС Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2232 | 19 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:46 | 2019-06-20 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо председателю СНТ «Ветеран», являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ СНТ «Ветеран» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
2233 | 864 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:41 | 2019-06-20 11:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности при работах в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ.
2234 | 825 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 10:15 | 2019-06-20 10:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2) дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 302(2) - ТП310(2)
2235 | 20 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 07:03 | 2019-06-20 07:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №32,33,34 ВЛ 110кВ Шишково Дуброво - ДВП . По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) Заменить стабилитроны Д817Г в панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово ПС 110 кВ ДВП Провести обучение персонала УОРЗиПА по проверке цепей оперативного тока при проведении технического обслуживания панелей ЭПЗ 1636.
2236 | 864 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 05:13 | 2019-06-20 05:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино"
2237 | 23 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-20 04:50 | 2019-06-20 06:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания трансформаторов напряжения типа НТМИ-10, установленные на ПС 35-110 кВ Ржевской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, обслуживающему оборудование ПС 35 кВ Луковниково, ПС 35 кВ Клешнево, ПС 35 кВ РМК, где используются трансформаторы напряжения типа НТМИ-10 в соответствии с пунктом 10.3.4. И БП 10.3 ТВ/01-02/2019 .
2238 | 129 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 21:50 | 2019-06-19 21:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 11 и трассы КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести чистку изоляции РУ 10 кВ ЗТП 11 КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 ПС 110 кВ Строитель.
2239 | 126 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 21:19 | 2019-06-19 21:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2240 | 156 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 19:56 | 2019-06-19 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский комплекс опоры №№ 58-81 По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 7 Ново-Дубовский устранить выявленные замечания.
2241 | 847 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 19:35 | 2019-06-19 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Нарушение электрической изоляции | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ 10кВ ф 10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич(р). По результатам трассу и концевые разделки КЛ 10кВ ф 10-17 ПС 220/110/35/10кВ Галич(р) устранить выявленные замечания.
2242 | 753 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 14:46 | 2019-06-19 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом".
2243 | 849 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 14:37 | 2019-06-19 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2244 | 852 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 13:28 | 2019-06-19 15:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо владельцу ведомственной ВЛ - ОГУ "Солигаличское лесничество" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
2245 | 816 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 13:10 | 2019-06-19 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №7.1-7.2.
2246 | 822 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 11:50 | 2019-06-19 13:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП515-ТП517с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП515-ТП517 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП515-ТП517
2247 | 838 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 11:40 | 2019-06-19 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания изоляции всех ТП по ВЛ-10кВ №02 ПС Линец. По результатам испытаний изоляции ТП по ВЛ-10кВ №02 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ТП
2248 | 997 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 10:09 | 2019-06-19 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
2249 | 934 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 09:05 | 2019-06-19 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №79-82 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Ольшанка подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №79-82 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
2250 | 995 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:47 | 2019-06-19 09:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытания разрядников РВО-10 на опоре № 5-10 ВЛ 1004 ПС Кощино. По результатам проведенного испытания разрядников РВО-10 на опоре № 5-10 ВЛ 1004 ПС Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2251 | 813 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:40 | 2019-06-19 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2252 | 998 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:36 | 2019-06-19 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2253 | 873 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:09 | 2019-06-19 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2254 | 833 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 08:05 | 2019-06-19 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов установленных на ТП подключенных от ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки. По результатам измерений сопротивления изоляции обмоток трансформаторов установленных на ТП подключенных от ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
2255 | 829 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 07:08 | 2019-06-19 08:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №11 ПС 110/10 "Бекетово" и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов
2256 | 851 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 05:10 | 2019-06-19 07:08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроустановок. Направить заявление в РОВД о выявлении лиц, совершивших несанкционированное вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ.
2257 | 931 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 04:50 | 2019-06-19 07:25 | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установле-ния охранных зон объектов электросетевого хо-зяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупре-ждения травматизма сторонних лиц через сред-ства массовой информации довести до организа-ций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор №237, №239 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №237,№238 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор №237, №239 и верхового осмотра опор №237, №239 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2258 | 859 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-19 04:00 | 2019-06-19 05:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль с применением бинокля для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания(при их наличии). Провести обследование опоры № 5-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
2259 | 150 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 23:10 | 2019-06-19 01:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр персоналом и состава ИТР ВЛ яч. №01 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" по всей длине на предмет выявления дефектов, в результате последствия прохождения грозового фронта По результату осмотра ВЛ яч. №01 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки", выявленные дефекты, угрожающие нормальной работы оборудования, устранить в кротчайший срок.
2260 | 874 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 23:04 | 2019-06-18 23:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы и валку деревьев в охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Б. Избердеевская в пролёте опор №8-№9 в соответствии нормами по эксплуатации ВЛ. Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Б. Избердеевская с цель выявления насаждений произрастающих в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2261 | 860 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 22:16 | 2019-06-18 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить осмотры КТП 10/04 кВ от ВЛ 10кВ № 09 ПС Краснозвездинская. При проведении осмотров произвести тепловизионное обследование разъединителей. Произвести ревизию контактных соединений разъединителя Р 10 кВ КТП 464, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2262 | 776 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:30 | 2019-06-18 22:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем транспортного средства, совершившего наезд на опору №110 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки".
2263 | 151 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:21 | 2019-06-19 00:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес АО «Электромонтаж». претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2264 | 877 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 21:10 | 2019-06-18 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» и включить их в план-работ РЭС
2265 | 149 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 20:55 | 2019-06-18 22:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч№13 "Бутырский" ПС "Бутырки" в пролетах №37-№99 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2266 | 144 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 20:25 | 2019-06-18 23:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное. По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 10 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
2267 | 846 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:50 | 2019-06-18 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ОП №80 Юрьево По результатам измерения оборудования ОП №80 Юрьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
2268 | 866 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:34 | 2019-06-18 22:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
2269 | 846 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 19:20 | 2019-06-18 22:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ТП 181 Никифорица с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 181 Никифорица. Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
2270 | 858 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:56 | 2019-06-18 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
2271 | 778 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:36 | 2019-06-18 18:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2272 | 143 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:20 | 2019-06-18 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС110/10 кВ "Лукошкино" опоры №№ 329-344. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" яч. № 10 ПС110/10 кВ "Лукошкино" опоры №№ 329-344 устранить выявленные недостатки.
2273 | 830 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:06 | 2019-06-18 19:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-10 кВ 01 в пролете опор № 140-170 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. Организовать распространение памяток среди сельскохозяйственных предприятий о "Правиах поведения вблизи охранной зоны линий электропередач".
2274 | 140 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 18:05 | 2019-06-18 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч. № 9 ПС 35/10 кВ Талица. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч. № 9 ПС 35/10 кВ Талица, произвести вырубку (обрезку крон).
2275 | 878 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:45 | 2019-06-18 16:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС на 2019-2020 годы.
2276 | 828 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:40 | 2019-06-18 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП 186 Произвести осмотр ТП от ВЛ 10кВ № 3415 ПС 35/10кВ "СОМ" на предмет состояния РВО. По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств ТП 186, составить график устранения замечаний.
2277 | 771 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 16:00 | 2019-06-18 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2278 | 120 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:34 | 2019-06-18 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2279 | 12 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:20 | 2019-06-18 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести ревизию оборудования КТПП-10/0,4 кВ ТП-7 . Устранить дефект ы выявленные при проведении ревизии КТПП-10/0,4 кВ ТП-7 . Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
2280 | 770 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:18 | 2019-06-18 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2281 | 810 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:18 | 2019-06-19 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №71-№72, №72-№73, №77-№78 ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" от ПС 35/10 Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2282 | 875 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 15:02 | 2019-06-18 15:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2283 | 844 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 14:42 | 2019-06-18 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление ИП "Суровцев" о приведении ведомственного оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ведомственного оборудования ИП "Суровцев"
2284 | 862 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 14:20 | 2019-06-18 19:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 на ПС Красное с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-14 на ПС Красное выявленные замечания устранить. Выполнить внеочередной осмотр ТП № 273 с целью выявления дефектов опорно- стержневой изоляции. По результатам внеочередного осмотра ТП № 273 выявленные замечания устранить.
2285 | 845 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 13:32 | 2019-06-18 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
2286 | 21 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 12:10 | 2019-06-18 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга
2287 | 769 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 12:00 | 2019-06-18 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2288 | 842 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 11:50 | 2019-06-18 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Дом птицефабрики" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2289 | 727 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 10:05 | 2019-06-18 10:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работ с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 .
2290 | 843 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 09:35 | 2019-06-18 10:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №52 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Татарское с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №52 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания. Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №70 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рудино целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №70 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рудино е устранить выявленные замечания.
2291 | 15 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 08:45 | 2019-06-18 08:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо руководству ОАО Стеклозавод им. Луначарского( владелец РУ 10кВ Стеклозавод) о необходимости приведения в исправном состоянии принадлежащего оборудования
2292 | 814 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 07:04 | 2019-06-18 08:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП№146 Ф-1028 ПС Молотинская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
2293 | 882 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 06:11 | 2019-06-18 06:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине.
2294 | 18 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-18 05:42 | 2019-06-18 07:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм
2295 | 871 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 20:38 | 2019-06-17 20:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Рай-65-9П ООО"Эмикс" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
2296 | 158 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 18:09 | 2019-06-17 18:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №19 ВЛ 35 кВ №6. По результатам верхового осмотра опоры №19 ВЛ 35 кВ №6 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену фарфоровой изоляции на стеклянную.
2297 | 989 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 17:20 | 2019-06-17 18:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо-претензию в адрес нарушителя по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (повреждения опоры ВЛ). Направить письмо-претензию в адрес нарушителя по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (повреждения ТП и Р-10кВ ТП).
2298 | 135 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 16:05 | 2019-06-17 18:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
2299 | 823 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 13:10 | 2019-06-17 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | При проведении ТО в 2019 году произвести инженерный осмотр оборудования ЗТП 002, произвести измерение сопротивление изоляции кабелей вводов 10кВ до Т1, Т2, с составлением протоколов. По результатам инженерного осмотра и измерений сопротивление изоляции кабелей вводов 10кВ до Т1, Т2, наметить мероприятия и сроки их устранения. Принять техническое решение о замене кабельного ввода Т1 с собственником МО г. Дмитриев.
2300 | 136 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 09:32 | 2019-06-17 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ревизию контактных соединений ТП-259. По итогам ревизии контактных соединений ТП-259 устранить выявленные недостатки.
2301 | 871 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 09:09 | 2019-06-17 10:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести обследование состояния стоек опор №12/12, №16/16, как опор ВЛ, подвергшиеся динамическому рывку. Устранить выявленные по результатам проведенного обследования опор ВЛ №12/12, №16/16 недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным дефектам определить срок ТО 2020г.
2302 | 879 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 08:58 | 2019-06-17 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС П.Пригородная. Особое внимание обратить на состояние изолирующих колпачков. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2303 | 781 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 06:25 | 2019-06-17 06:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести вырубку ДКР в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о содержании просек в соответствии с требованиями НТД.
2304 | 860 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-17 05:55 | 2019-06-17 05:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС.
2305 | 988 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 22:36 | 2019-06-16 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/10кВ Екимцево с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1003 ПС 110/10кВ Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2306 | 836 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 20:43 | 2019-06-16 22:30 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый верховой осмотр опор №56, 59 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения повреждений вызванных динамической нагрузкой, возникшей при обрыве провода в пролете опор №57-58. По итогам верхового осмотра опор №56, 59 ВЛ 6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания.
2307 | 803 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 17:20 | 2019-06-16 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка КТП-158 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2308 | 824 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 17:00 | 2019-06-16 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Береза (1.5.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2309 | 800 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 16:55 | 2019-06-16 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролете опор №54-55.
2310 | 818 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 14:00 | 2019-06-16 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2311 | 688 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 13:25 | 2019-06-16 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2312 | 830 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 13:05 | 2019-06-16 14:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок с применением бинокля, с целью выявления дефектов, возникших в результате прохождения атмосферного фронта.. По результатам обхода устранить выявленные замечания на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок.
2313 | 857 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 12:30 | 2019-06-16 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ 3/М-2-100 Мисайлово и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 кВ 3/М-2-100 Мисайлово
2314 | 856 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:29 | 2019-06-16 11:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2315 | 816 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:25 | 2019-06-16 14:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опор №105-107 ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье. По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор №105-107 ВЛ 10кВ №13 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2316 | 880 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 11:24 | 2019-06-16 12:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести верховой осмотр на опоре № 1-1 ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра дефекты
2317 | 121 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 10:49 | 2019-06-16 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2318 | 687 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 09:11 | 2019-06-16 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 406 Коттеджи Веденьё ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2319 | 802 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 09:05 | 2019-06-16 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Ружное, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №20-21.
2320 | 814 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:15 | 2019-06-16 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный контроль контактных соединений ТП по ВЛ-10 кВ № 224 По факту выявленных замечаний составить график из устранения.
2321 | 837 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:10 | 2019-06-16 09:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре №100 ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).
2322 | 863 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 08:09 | 2019-06-16 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода по ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская .
2323 | 867 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 07:20 | 2019-06-16 07:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2324 | 881 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 07:02 | 2019-06-16 12:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ РЭС
2325 | 941 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:56 | 2019-06-16 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово за последние 3 года по причине повреждения кабельных муфт, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт, кабельных участков на данной ВЛ.
2326 | 998 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:21 | 2019-06-16 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ фид.4 РП 10 кВ Княжево пролет опор №2-3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ 148 Жил.поселок. Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2327 | 986 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-16 05:19 | 2019-06-16 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 110/10кВ Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2328 | 863 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 22:58 | 2019-06-15 23:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
2329 | 855 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 22:20 | 2019-06-15 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС.
2330 | 864 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 21:40 | 2019-06-15 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
2331 | 869 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 21:28 | 2019-06-15 21:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 Воронец Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
2332 | 810 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 20:33 | 2019-06-15 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ Соловьевка. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ Соловьевка составить график устранения выявленных замечаний.
2333 | 725 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 20:22 | 2019-06-15 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №6 с/х Смычка ПС 35/10 кВ Некрасово на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №6 с/х Смычка ПС 35/10 кВ Некрасово при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2334 | 118 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 19:44 | 2019-06-15 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 334-Р 103 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2335 | 791 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 19:03 | 2019-06-15 20:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку) в пролете опор № 298 - 299 ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ
2336 | 119 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 18:59 | 2019-06-15 19:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ от ТП 790 до Р 202 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2337 | 5 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 18:28 | 2019-06-15 20:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
2338 | 979 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 17:54 | 2019-06-15 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2339 | 801 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 16:05 | 2019-06-15 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Добрунь, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
2340 | 803 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 16:01 | 2019-06-15 16:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Произвести замену 2х разрушенных РВО 10 кВ ТП 069
2341 | 815 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 15:48 | 2019-06-15 17:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить обследование опоры №95 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Совхозная, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2342 | 713 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 14:00 | 2019-06-15 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2343 | 130 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 13:32 | 2019-06-15 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое устранить выявленные недостатки.
2344 | 936 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:47 | 2019-06-15 12:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Каспля на предмет состояния шлейфов ЛР-10кВ . Выполнить проверку сопротивления контура заземления ЛР-631 ВЛ-1003 ПС Каспля. По результатам осмотра и проверки сопротивления контура заземления ЛР-10кВ ВЛ-1003 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2345 | 977 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:45 | 2019-06-15 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №18-№19 По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2346 | 961 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:30 | 2019-06-15 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2347 | 754 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 12:05 | 2019-06-15 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 01 ПС Филинос и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2348 | 933 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:40 | 2019-06-15 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Миганово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Миганово в пролете опор №№46-47 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2349 | 862 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:27 | 2019-06-15 12:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Изменить конструкцию и установить защитный кожух вводов трансформатора исключающий возможность проникновения животных к токоведущим частям КТП 927.
2350 | 975 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 11:20 | 2019-06-15 12:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2351 | 807 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 10:38 | 2019-06-15 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Крутояр произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2352 | 959 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 10:15 | 2019-06-15 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново от ЛР-538 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №176 - №177 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2353 | 970 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:40 | 2019-06-15 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
2354 | 972 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:35 | 2019-06-15 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №173 - №174 на ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2355 | 694 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 252 (Борисовское село). Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации оборудования ТП 252 (Борисовское село) в соответствии с НТД.
2356 | 970 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 12:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2357 | 968 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 08:40 | 2019-06-15 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №42, №43, №44 ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Провести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Шаломино.
2358 | 724 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 06:45 | 2019-06-15 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2359 | 929 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-15 06:15 | 2019-06-15 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролетах опор №№46-47, №№ 47-48, №№ 48-49, №№ 49-50, №№ 50-51, №№ 51-52, №№ 52-53, №№ 10-18 - 10-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2360 | 124 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 21:46 | 2019-06-14 23:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 315 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2361 | 760 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 20:45 | 2019-06-14 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр силовых трансформаторов ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2362 | 800 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:51 | 2019-06-14 20:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ 414.15 ПС 35/10кВ "Новая" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2363 | 715 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:35 | 2019-06-14 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №165-№166 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2364 | 951 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:31 | 2019-06-14 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опор №№ 25, 27, подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева на провода ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево в пролете опор 25-26 с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и подъема по опоре. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2365 | 964 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:20 | 2019-06-14 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №277 - №278 ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам осмотра ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их исполнения.
2366 | 954 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 19:10 | 2019-06-14 20:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев угрожающих возможным падением сухих веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2367 | 870 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:58 | 2019-06-14 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | выполнить ремонт резервного кабеля Провести внеплановый осмотра трассы КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2368 | 722 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:18 | 2019-06-14 18:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ТП 119 (Бараново-1) с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ТП 119 (Бараново-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2369 | 920 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 16:01 | 2019-06-14 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести обследование ж/б опор №9;10;11, ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный осмотр опор №9;10;11, с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции По результатам обследования и осмотра опор №9;10;11, ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков.
2370 | 750 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:39 | 2019-06-14 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №3-№4 отпайка на ТП 166 (Игумново) ВЛ-10 кВ №2 "Красная звезда" РП 2 Богородское. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2371 | 692 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:25 | 2019-06-14 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 участка между ТП 49 и ТП 5А КВЛ 10кВ №10 РП 2. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. об эксплуатации КВЛ 10кВ №10 РП 2 в соответствии с НТД.
2372 | 862 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:20 | 2019-06-14 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Судбищи» по всей длине . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Судбищи» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2373 | 716 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:17 | 2019-06-14 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №142-№143 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в соответствии с НТД.
2374 | 568 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:15 | 2019-06-14 15:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №8,9,10 ВЛ-35 кВ Чертолино-Пятницкое. При выявлении отклонений от нормативных значений величины сопротивления заземляющих устройств - довести сопротивление до нормы.
2375 | 684 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 15:10 | 2019-06-14 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2376 | 683 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:45 | 2019-06-14 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2377 | 721 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:15 | 2019-06-14 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №7 к-з Ленина ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №7 к-з Ленина ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции.
2378 | 743 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:10 | 2019-06-14 15:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 170 - ТП 194 .
2379 | 691 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Петровск" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2380 | 108 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-ДСК 4 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2381 | 109 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2382 | 670 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:54 | 2019-06-14 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр территории вокруг ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления деревьев, с которых возможно падение веток на оборудование ПС 35/10кВ "Урожай". По результатам осмотра территории вокруг ПС 35/10кВ "Урожай" произвести опиловку веток или вырубку деревьев, угрожающих нормальной работе оборудования ПС 35/10кВ "Урожай", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замену указательного реле РЭУ 11-11 струйной защиты Т-2 ПС 35/10кВ "Урожай".
2383 | 105 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:52 | 2019-06-14 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-ТП 910 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2384 | 682 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:35 | 2019-06-14 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2385 | 1 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 13:28 | 2019-06-14 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №52 ПС Кр.Холм
2386 | 758 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:58 | 2019-06-14 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 1511 РП-15
2387 | 795 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:49 | 2019-06-14 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.Ст. Радица РП Радица в пролете опор №65-66.
2388 | 757 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:37 | 2019-06-14 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
2389 | 681 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:23 | 2019-06-14 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2390 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:20 | 2019-06-14 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2391 | 980 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:15 | 2019-06-14 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену контрольных кабелей МВ-35 кВ Дорогобужская-ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. Провести проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей МВ-35 кВ Дорогобужская-ТЭЦ "левая" на ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения и разработкой мероприятий по устранению причин, приведших к его возникновению.
2392 | 881 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:10 | 2019-06-14 12:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести комплексную диагностику КТП 10/0,4кВ Островиха По результатам диагностики КТП 10/0,4кВ Островиха - устранить выявленные дефекты
2393 | 574 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №17(9) ПС 35/10 кВ Луковниково с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Старицкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2394 | 767 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:35 | 2019-06-14 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
2395 | 709 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:20 | 2019-06-14 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №97-№98 ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
2396 | 928 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 11:15 | 2019-06-14 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Жичицы. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№290 - 291 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2397 | 834 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:47 | 2019-06-14 11:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить.
2398 | 565 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:41 | 2019-06-14 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ Лисицкий Бор дефекты.
2399 | 952 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:27 | 2019-06-14 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы от СК 7, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №204 - №205 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы от СК 7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2400 | 563 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 10:19 | 2019-06-14 11:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо начальнику службы ЭВС филиала Газпром Трансгаз Санкт-Петербург, Торжокское ЛПУМГФедурко И.Г. , являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 Мошки и КТП 10/0,4 кВ Мошки ГРС необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
2401 | 832 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:57 | 2019-06-14 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ИП Смирнову Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ИП Смирнову Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2402 | 736 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:02 | 2019-06-14 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская"
2403 | 992 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 09:01 | 2019-06-14 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты.
2404 | 927 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:46 | 2019-06-14 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2405 | 880 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:40 | 2019-06-14 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ База охотников и рыболовов (собственик Куландин В.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2406 | 833 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 08:07 | 2019-06-14 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить уведомление ИП "Большаков" о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ТП "Лесная сказка"
2407 | 102 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 07:33 | 2019-06-14 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ яч.21 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2408 | 851 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-14 06:02 | 2019-06-14 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
2409 | 658 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 23:45 | 2019-06-13 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-8 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2410 | 650 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 22:50 | 2019-06-14 00:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2411 | 101 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 20:30 | 2019-06-13 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 301(6)-РП 2(4) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2412 | 948 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 12:09 | 2019-06-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №42 - №43 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2413 | 849 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 11:07 | 2019-06-13 13:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в АО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
2414 | 825 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 11:00 | 2019-06-13 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш. - ТП-637 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2415 | 99 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 10:59 | 2019-06-13 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2416 | 945 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №259 - №262 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2417 | 944 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 09:14 | 2019-06-13 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №18 - №22 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
2418 | 806 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:32 | 2019-06-13 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Хариново в пролете опор №61-№62.
2419 | 848 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:29 | 2019-06-13 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
2420 | 744 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ РП 60-ТП 434 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2421 | 97 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 06:21 | 2019-06-13 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2422 | 720 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 05:30 | 2019-06-13 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП353-ТП375 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2423 | 653 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:13 | 2019-06-13 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2424 | 678 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:03 | 2019-06-13 01:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2425 | 642 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-13 00:01 | 2019-06-13 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-4 -№2-5 участка между ТП 402 и ТП 404 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
2426 | 921 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 21:05 | 2019-06-12 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №40 - №41 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2427 | 920 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 20:14 | 2019-06-12 20:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ОАО "Рославльлён" ведомственного ЗТП-172 КВЛ-647 ПС 110/35/6кВ Рославль об материальной ответственности и возмещении причиненного ущерба по их вине.
2428 | 785 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 19:30 | 2019-06-13 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт НУ кабельных вводов в ТП 10-0,4кВ по всем переходам ВЛ-10кВ на КЛ 10кВ Дмитриевского РЭС на наличие развивающихся дефектов, с составлением ведомости тепловизионного контроля. По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт НУ кабельных вводов в ТП 10-0,4кВ по всем переходам ВЛ-10кВ на КЛ 10кВ Дмитриевского РЭС назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2429 | 677 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 15:10 | 2019-06-12 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение". Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2430 | 820 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 14:53 | 2019-06-12 16:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Веселов" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго
2431 | 731 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 14:10 | 2019-06-12 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 194 (Ивцино) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2432 | 990 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 12:24 | 2019-06-12 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо председатель с/о Долгово владельцу абонентской отпайки 10 кВ к ТП 10/0,4кВ с/о Долговоо необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
2433 | 729 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 10:43 | 2019-06-12 12:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Провести разъяснительную беседу с жителями об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства и недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
2434 | 708 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 10:10 | 2019-06-12 10:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 08 РП 51 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 08 РП 51 . Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
2435 | 579 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 09:14 | 2019-06-12 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВфид.№23 "Борок" ПС 110/35/10кВ Андреаполь замечания.
2436 | 917 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-12 08:08 | 2019-06-12 08:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку деревьев в пролетах №252 - №253 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2437 | 96 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 22:40 | 2019-06-11 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2438 | 827 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 21:12 | 2019-06-11 23:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ на участке: ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78. Выполнить осмотр концевых разделок на ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта в ТП-78 и ЦРП 6кВ г.Нерехта. По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.6-04 от ЦРП 6кВ г.Нерехта на участке ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 и осмотра концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии).
2439 | 840 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 20:55 | 2019-06-11 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Н.Юрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 39-(2-1), 86-88.
2440 | 712 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 19:47 | 2019-06-11 21:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролете опор №65-№66 ВЛ-10 кВ №3 "Спирдовский" ПС 110/35/10 Крюково. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2441 | 94 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 18:51 | 2019-06-11 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 77-Город 11 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2442 | 819 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 18:05 | 2019-06-11 20:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "ЭФФЕ" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
2443 | 120 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 17:36 | 2019-06-11 17:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2444 | 916 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 16:02 | 2019-06-11 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, которые при определенных условиях угрожают падением ветвей на провода ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2445 | 788 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 15:17 | 2019-06-11 17:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №11/40 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №11/40 ВЛ-10 кВ Ф-100 ПС 35/10кВ Логоватое, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2446 | 652 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:59 | 2019-06-11 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2447 | 93 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:09 | 2019-06-11 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 439 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2448 | 906 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 13:04 | 2019-06-11 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо с претензией о возмещении ущерба руководству сторонней организации.
2449 | 904 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 10:35 | 2019-06-11 12:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Астапковичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2450 | 704 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:20 | 2019-06-11 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ установленных на ТП ВЛ 10кВ №118 "Савино" ПС 110/35/10кВ "Углич" трансформаторов на предмет наличия аналогичных (выработавших нормативный срок службы). По результатам анализа ТП ВЛ 10кВ №118 "Савино" ПС 110/35/10кВ "Углич" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции на 2019г. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады диагностики о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2451 | 780 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:12 | 2019-06-11 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
2452 | 702 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:07 | 2019-06-11 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз"
2453 | 627 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 09:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2454 | 703 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 07:25 | 2019-06-11 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 РП 32 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 РП 32 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП467 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Провести чистку изоляции в ТП 447.
2455 | 646 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-11 03:45 | 2019-06-11 03:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
2456 | 116 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 23:05 | 2019-06-11 01:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Верхняя Павловка опоры №№ 1-21. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Верхняя Павловка устранить выявленные недостатки.
2457 | 852 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:45 | 2019-06-10 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести осмотр по всей длине линии ВЛ 10кВ № 23 ПС Красная Заря. Направить письмо владельцу электроустановки с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
2458 | 645 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:30 | 2019-06-11 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 127 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2459 | 115 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 22:15 | 2019-06-11 01:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Щербаково. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Щербаково
2460 | 92 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 19:10 | 2019-06-10 19:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2461 | 782 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 16:50 | 2019-06-10 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-610 ПС Вельяминовская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19.
2462 | 843 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 14:42 | 2019-06-10 15:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Биофабрика - Стрелецкая, Стрелецкая-Бакланово и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 105 ВЛ 35 кВ Стрелецкая-Бакланово, при отклонениях - довести до нормируемых значений
2463 | 781 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 14:36 | 2019-06-10 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №65-66.
2464 | 110 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 13:42 | 2019-06-10 13:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №9 ВЛ 35 кВ Каликино-1. По результатам верхового осмотра опоры №9 ВЛ 35 кВ Каликино-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов.
2465 | 817 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 12:25 | 2019-06-10 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 1. Направить в адрес владельца ведомственного оборудования 10кВ (Булатова В.К.) информационное письмо о надлежащем содержании и своевременном выявлении дефектов оборудования 10кВ, находящегося в собственности потребителя.
2466 | 807 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 12:15 | 2019-06-10 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Поназырево(т), с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Поназырево(т) устранить выявленные замечания.
2467 | 894 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 11:00 | 2019-06-10 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-694 ВЛ-1003 ПС Лубня
2468 | 79 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:38 | 2019-06-10 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2469 | 695 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:28 | 2019-06-10 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" с целью выявления следов загрязнения вводов трансформаторов. По итогам осмотра ТП на ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Н.Корма" устранить выявленные дефекты. Бригаде по обслуживанию ТП и РП провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
2470 | 812 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:24 | 2019-06-10 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
2471 | 813 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 10:24 | 2019-06-10 10:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Мантурово, оп.156 с целью выявления дефектов РВО-10 кВ. Выявленный при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Мантурово, оп.156 повреждённый РВО-10 кВ заменить.
2472 | 80 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 09:27 | 2019-06-10 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ от Р-814 до КТП-532 РП 10 кВ Б.Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2473 | 891 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:35 | 2019-06-10 10:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 485. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 485 нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 485 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2474 | 898 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:22 | 2019-06-10 08:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения.
2475 | 764 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:20 | 2019-06-10 11:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления оп. №26, №27, №28 ВЛ-10 кВ №1314 ПС Селекционная. По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2476 | 765 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 08:20 | 2019-06-10 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Селекционная с проверкой состояния опор №41, №43 подвергшихся динамическому воздействию при падении высокорослого дерева. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Селекционная составить график устранения выявленных замечаний.
2477 | 835 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 06:28 | 2019-06-10 08:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести верховой осмотр на опоре №42 ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки устранить.
2478 | 90 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 04:06 | 2019-06-10 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1042-ТП 169 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2479 | 892 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 01:59 | 2019-06-10 02:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр металлоконструкции КТП-6кВ ТП-652 на предмет проникновения животных на силовой трансформатор. Выполнить разработанные мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора КТП-0,6кВ ТП-652 . По результатам осмотра металлоконструкций КТП-0,6кВ ТП-652 разработать мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора, с указанием сроков устранения, с назначением ответственных лиц.
2480 | 599 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-10 01:10 | 2019-06-10 01:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково
2481 | 882 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 23:15 | 2019-06-09 23:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №75, №76, №77 ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №76 ВЛ-35 кВ Суетово - Пушкино
2482 | 87 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 13 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2483 | 88 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-Город 15 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2484 | 89 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:58 | 2019-06-09 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2485 | 568 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:42 | 2019-06-09 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2486 | 665 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:20 | 2019-06-10 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП446 - ТП447 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП446 - ТП447 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП446 - ТП447 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2487 | 879 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:09 | 2019-06-09 22:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №11, №12, №13 ВЛ-35 кВ Зимец - Булгаково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №12 ВЛ-35 кВ Зимец - Булгаково.
2488 | 602 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 22:00 | 2019-06-09 22:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №31 и соседних с ней опорах №№30,32. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№30, 31, 32 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
2489 | 850 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 21:55 | 2019-06-09 22:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине
2490 | 775 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 21:47 | 2019-06-09 23:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 413.09от ПС 35кВ Петринка составить график устранения выявленных дефектов. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 413.09от ПС 35кВ Петринка.
2491 | 758 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 19:46 | 2019-06-09 19:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС 35/6кВ Малополпинская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2492 | 874 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 19:02 | 2019-06-09 20:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №6 ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления опоры №6 ВЛ-10кВ 1006 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2493 | 872 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 18:40 | 2019-06-09 19:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-694 ООО "СТК".
2494 | 871 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 17:15 | 2019-06-09 17:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Демидов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2495 | 567 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 17:03 | 2019-06-09 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2496 | 760 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:40 | 2019-06-09 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №19-20.
2497 | 761 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:37 | 2019-06-09 17:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-358П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
2498 | 983 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 15:20 | 2019-06-09 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №№1-10 на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) По результатам верхового осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2499 | 868 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:31 | 2019-06-09 16:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение контура заземления опоры №1 ВЛ 1002 ПС Демидов.
2500 | 794 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:23 | 2019-06-09 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления дефектов проводов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2501 | 867 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 14:07 | 2019-06-09 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1005 ПС Жуковская за последние пять лет по причине повреждения кабельных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт на ВЛ-1005 ПС Жуковская.
2502 | 75 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:28 | 2019-06-09 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 202н(5)-ЗТП 215н(6) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2503 | 556 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:08 | 2019-06-09 13:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 35кВ Кесьма- Мартыново выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №37 и соседних с ней опорах №№36 и 38. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№36,37,38, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
2504 | 558 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 13:05 | 2019-06-09 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ фид.№11РП-10 кВ Митенево. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
2505 | 833 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 12:50 | 2019-06-09 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ №10 ПС Александровская. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов в местах присоединения кабельных вводов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2506 | 826 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-09 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая от растительности деревьев в пролете опор № 51-53.
2507 | 877 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:57 | 2019-06-09 12:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеплановые испытания ЗУ опора №1 на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина.
2508 | 95 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:40 | 2019-06-09 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | По результатам измерения опор на загнивание древесины по ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации, обеспечить нанесение на дефектные опоры, на которые запрещён подъём, красной краской полосы шириной 5 см по диаметру опоры на высоте 1,5-2 м от уровня земли На ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево обеспечить обследование деревянных опор на загнивание древесины, влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации. Обеспечить при выявлении дефектных опор, подъём на которые должен быть запрещён, внесение данных в день обнаружения дефектов в перечень опор, на которые запрещён подъём, внесение данных в функционал "Опасные места" КИСУР (ПО SAP) и выполнение условных отметок о дефектных опорах на схемах ВЛ. Включить в план по техническому обслуживанию на замену опор по ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево влияющих на надёжность и безопасность эксплуатации, при ближайшем капитальном ремонте или капитальном строительстве.
2509 | 890 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:40 | 2019-06-09 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-1-2 Денисово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения
2510 | 651 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 11:14 | 2019-06-09 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №2 Радюкино ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №2 Радюкино ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2511 | 669 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:30 | 2019-06-09 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
2512 | 86 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:07 | 2019-06-09 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2513 | 801 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 10:05 | 2019-06-09 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственику ТП №314"АО источник" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
2514 | 601 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:55 | 2019-06-09 08:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Ходорко С.Г. , являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 Селихово о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
2515 | 888 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:41 | 2019-06-09 08:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №14 - №15 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2516 | 902 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 06:27 | 2019-06-09 06:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2517 | 832 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 04:53 | 2019-06-09 05:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2518 | 663 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 01:55 | 2019-06-09 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника)с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2519 | 101 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-09 01:00 | 2019-06-09 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 32А и ТП 7А со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 32А и ТП 7А устранить выявленные недостатки.
2520 | 982 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 23:20 | 2019-06-09 00:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
2521 | 901 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 21:40 | 2019-06-08 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи в пролете опор №№101-102 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Демидов-Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2522 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 21:13 | 2019-06-08 23:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2523 | 663 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 20:55 | 2019-06-08 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 16 РП 32 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 16 РП 32 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 16 РП 32 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Провести чистку изоляции в ТП 447.
2524 | 768 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 19:03 | 2019-06-08 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-614 ПС Брянская в пролете опор №52-53 угрожающих падением веток на провода.
2525 | 836 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:24 | 2019-06-08 18:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 5, 6 ВЛ 35 кВ Богородицкая - Хотынецкая, при отклонениях - довести до нормируемых значений
2526 | 760 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:10 | 2019-06-08 19:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №18 ПС 110/35/10 Горшечное и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов
2527 | 767 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 18:05 | 2019-06-08 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево в пролете опор №24-25 угрожающих падением веток на провода.
2528 | 796 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:58 | 2019-06-08 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ЗАО "ДЭП №10" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2529 | 876 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:20 | 2019-06-08 17:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ отключений ВЛ 1028 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 от воздействия птиц за последние 5 лет. По результатам проведенного анализа отключений ВЛ 1028 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 от воздействия птиц принять решение о целесообразности установки защиты от птиц на данной ВЛ.
2530 | 761 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 17:17 | 2019-06-08 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести в охранной зоне ВЛ-10кВ 1.7.1 от ПС 110кВ Уютное вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ.
2531 | 766 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 16:30 | 2019-06-08 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39/16-40/16.
2532 | 803 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 16:25 | 2019-06-08 17:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное, с целью выявления мест гнездования птиц в охранной зоне ВЛ-10 кВ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ.
2533 | 901 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:55 | 2019-06-08 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить БУ ВО "Бобровский Психоневрологический интернат" письмо о необходимости приведения потребительской ТП 4-20 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка в соответствие с требованиями ПУЭ.
2534 | 885 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:55 | 2019-06-08 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений кабельного выхода 10кВ с ПС 110/35/10кВ Стодолище до опоры №1 КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного выхода 10кВ с ПС 110/35/10кВ Стодолище до опоры №1 КВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.
2535 | 765 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:27 | 2019-06-08 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи в пролете опор №109-110.
2536 | 762 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:07 | 2019-06-08 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.13.5 от ЦРП Снижа назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2537 | 662 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 15:05 | 2019-06-08 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП467 - ТП449 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП467 - ТП449 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП467 - ТП449 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2538 | 825 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 13:15 | 2019-06-08 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Б.Избердеевская от растительности деревьев около опоры № 2-5.
2539 | 906 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 12:14 | 2019-06-08 14:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю 00О "Агросвет" о приведении потребительской ТП №004 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2540 | 98 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 09:34 | 2019-06-08 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2541 | 775 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 06:52 | 2019-06-08 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная
2542 | 753 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 05:10 | 2019-06-08 06:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №35 до опоры №45. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская произвести устранение выявленных дефектов.
2543 | 661 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 05:05 | 2019-06-08 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП369(2с) - ТП363(1с) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2544 | 570 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 03:20 | 2019-06-08 04:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845.
2545 | 571 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 03:20 | 2019-06-08 05:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ №10 РП 53 - ТП845.
2546 | 795 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 00:58 | 2019-06-08 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-559 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2547 | 754 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-08 00:40 | 2019-06-08 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку выявленных деревьев.
2548 | 875 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 20:18 | 2019-06-07 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ТП 052 в следствие повреждения кабельной перемычке от Р Т2 10кВ до Т2 ТП 052
2549 | 81 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 19:28 | 2019-06-07 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов разъединителей ШР-110 1 СШ Шебекино, ШР-110 2 СШ Шебекино ПС 110 кВ Южная.
2550 | 824 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 18:20 | 2019-06-07 21:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от растительности деревьев в пролете опор № 182-183.
2551 | 105 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 17:05 | 2019-06-07 17:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №9 ВЛ 35 кВ №3. По результатам верхового осмотра опоры №9 ВЛ 35 кВ №3 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов.
2552 | 95 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 16:23 | 2019-06-07 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2553 | 884 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 16:21 | 2019-06-07 17:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-291 - Т-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2554 | 564 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 14:20 | 2019-06-07 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2555 | 563 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:27 | 2019-06-07 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №103-№104 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2556 | 99 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:21 | 2019-06-07 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 08 Больница со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 08 Больница устранить выявленные недостатки.
2557 | 907 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 11:02 | 2019-06-07 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО "Концерн Созвездие" о приведении потребительской ТП 6-27 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2558 | 883 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-07 05:06 | 2019-06-07 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
2559 | 636 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 22:06 | 2019-06-06 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №19 (Водозабор) ПС 35/6кВ "Песочное".
2560 | 829 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 20:07 | 2019-06-06 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2561 | 880 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 19:40 | 2019-06-06 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839 в пролете опор №11-№12. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ ТП-483 - ТП-839 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2562 | 865 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 18:07 | 2019-06-06 18:56 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Организовать учащенный контроль рабочего давления элегаза и состояния фарфоровых покрышек вводов баковых элегазовых выключателей типа ВБ-110 III-40/3150 производства ОАО «ВО Электроаппарат».
2563 | 595 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 17:00 | 2019-06-06 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Лацкое"
2564 | 868 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 15:30 | 2019-06-06 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2565 | 562 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 12:06 | 2019-06-06 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2566 | 74 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 11:09 | 2019-06-06 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2567 | 830 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 10:01 | 2019-06-06 11:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково разработать мероприятия и включить их в план работ. Направить письмо собственнику ТП потр «СО Юбилейное» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации потребителей.
2568 | 94 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 06:10 | 2019-06-06 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес АО «ДСК». претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2569 | 617 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-06 04:30 | 2019-06-06 08:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2570 | 93 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 23:02 | 2019-06-06 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная опоры №№ 62-80. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная устранить выявленные недостатки.
2571 | 756 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 20:28 | 2019-06-05 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2572 | 821 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 20:28 | 2019-06-05 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2573 | 741 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 19:30 | 2019-06-05 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Жирятинская в пролете опор №12-13 угрожающих падением веток на провода.
2574 | 862 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 18:18 | 2019-06-05 20:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения Л-1024 ПС 110/35/10кВ Гагарин в адрес владельца ЭУ (в лице Булгакова П.Л.).
2575 | 774 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС 35/10 кВ Тепличная
2576 | 545 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 17:53 | 2019-06-05 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
2577 | 548 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 17:35 | 2019-06-05 19:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №6-№7 в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ Красногорская. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2578 | 740 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 14:32 | 2019-06-05 16:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
2579 | 976 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 08:55 | 2019-06-05 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №20-40 ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2580 | 587 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 08:45 | 2019-06-05 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Молодову А.А., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ Молодов о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2581 | 91 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 06:09 | 2019-06-05 06:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 "Желтые Пески" ПС "Сселки" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2582 | 858 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-05 05:40 | 2019-06-05 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №11 РП 01 на кабельном участке от ТП 003 до ТП 001 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
2583 | 975 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:47 | 2019-06-04 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Беле-Кушаль в пролете опор №42 - №43. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2584 | 620 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:29 | 2019-06-04 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2585 | 624 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 23:29 | 2019-06-04 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2586 | 579 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 22:30 | 2019-06-04 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2587 | 857 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 21:00 | 2019-06-04 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обследование опоры № А-18 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино после прохождения по телу опоры тока КЗ. Принять решение о дальнейшей возможности эксплуатации опоры №А-18 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино.
2588 | 739 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 17:03 | 2019-06-04 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №13-14.
2589 | 71 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:44 | 2019-06-04 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 21 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2590 | 73 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:44 | 2019-06-04 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2591 | 67 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:40 | 2019-06-04 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОМВД России по Волоконовскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
2592 | 66 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 14:07 | 2019-06-04 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2593 | 895 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 12:57 | 2019-06-04 12:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Мамоновские фермы» о приведении потребительской ТП-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Р. Журавка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2594 | 754 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 14:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -146, ВЛ 10кВ № 7.1.22 ПС "Фосфоритная" По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий Повторно раздать памятки руководителям с/х предприятий об опасности поражения эл.током и воздействия на эл.установки
2595 | 779 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 08:51 | 2019-06-04 08:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на места вдоль рек, где осуществляется ловля рыбы, обратить внимание на наличие плакатов о запрете ловли рыбы на данных участках. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-05 ПС Нерехта-1 (при их наличии). Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 10 кВ и запрете рыбной ловли в данных местах.
2596 | 593 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-04 07:43 | 2019-06-04 09:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 (Тихменевский) ПС 35/10кВ "Тихменево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 (Тихменевский) ПС 35/10кВ "Тихменево"
2597 | 583 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 18:02 | 2019-06-03 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма
2598 | 72 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 16:53 | 2019-06-03 16:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №129 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча.
2599 | 734 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 15:45 | 2019-06-03 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП присоединенных от ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Забелье. По результатам осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Забелье, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов.
2600 | 64 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 15:19 | 2019-06-03 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 460 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2601 | 772 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 14:34 | 2019-06-03 14:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич
2602 | 775 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 14:28 | 2019-06-03 16:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №2-1 ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №2-1 ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
2603 | 774 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:58 | 2019-06-03 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2604 | 594 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:55 | 2019-06-03 15:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2605 | 770 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения дефектов вязок провода к изоляции ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №313 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Павино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2606 | 546 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:52 | 2019-06-03 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо техническому руководителю Псковэнерго, являющегося представителем собственника ПС 110/10кВ Кунья о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД.
2607 | 608 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:13 | 2019-06-03 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2608 | 769 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 12:00 | 2019-06-03 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
2609 | 60 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 10:52 | 2019-06-03 13:49 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
2610 | 777 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:42 | 2019-06-03 05:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-658 1 с.ш. - ТП-648 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2611 | 549 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:38 | 2019-06-03 05:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2612 | 616 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 04:30 | 2019-06-03 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2613 | 604 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 03:53 | 2019-06-03 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2614 | 812 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-03 01:59 | 2019-06-03 04:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.
2615 | 880 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:57 | 2019-06-03 00:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков. Провести обследование ж/б опор №118;119;120, ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №118;119;120, с оценкой состояния провода, арматуры и изоляции. По результатам обследования и верхового осмотра опор №118;119;120, ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Ливенка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2616 | 850 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:30 | 2019-06-03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Кардымово, при осмотре уделить внимание состоянию подвесной и опорной изоляции на ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1017 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2617 | 575 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:16 | 2019-06-02 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ "Заполье" Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Орловский ПС 35/10кВ "Заполье"
2618 | 794 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 22:06 | 2019-06-02 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Березовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 1-00/72 - 1-00/73 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 1 ПС Березовская.
2619 | 971 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 21:40 | 2019-06-02 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня дефекты.
2620 | 474 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 20:05 | 2019-06-02 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково
2621 | 854 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 19:41 | 2019-06-02 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №Г-1 - №Г-2 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2622 | 53 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 19:08 | 2019-06-02 21:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2623 | 846 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:15 | 2019-06-02 19:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП-066 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коммунар после возникновения аварийного режима работы, особое внимание обратить на грозозащиту ТП. По результатам проведенной диагностики КД-5 ТП-066 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2624 | 892 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:12 | 2019-06-02 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "Пруд Барышников В.В." о приведении потребительской отпайки за Р-4-15 к ТП 997 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2625 | 738 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 18:06 | 2019-06-02 19:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ЗТП №245 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Глодневская с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2626 | 525 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 17:15 | 2019-06-02 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2627 | 767 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 16:50 | 2019-06-02 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Федоровское. По результатам измерения оборудования РП Федоровское устранить выявленные замечания (при их наличии).
2628 | 557 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 16:42 | 2019-06-02 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2629 | 556 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 15:10 | 2019-06-02 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2630 | 874 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 14:18 | 2019-06-02 17:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец за ЛР-5-5 с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов после прохождения грозового фронта. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2631 | 894 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 13:45 | 2019-06-02 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка с применением бинокля на предмет выявления неудовлетворительного состояния проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2632 | 597 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 13:24 | 2019-06-02 14:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Вятского участка о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Обеспечить ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП 012 (Антоново КЗС).
2633 | 831 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 12:46 | 2019-06-02 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Организовать техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №41 д.Марьино Выполнить техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ №41 д.Марьино
2634 | 849 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 11:51 | 2019-06-02 12:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо с претензией о возмещении ущерба руководству ПАО "Квадра" .
2635 | 783 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 10:36 | 2019-06-02 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр концевых разделок Т1 и Т2 в ЗТП №41 По результатам осмотра концевых разделок в ЗТП №41 устранить выявленные замечания (при их наличии)
2636 | 461 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 09:35 | 2019-06-02 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2637 | 54 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 08:40 | 2019-06-02 11:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2638 | 70 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-02 05:45 | 2019-06-02 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС Знаменка произвести верховой осмотр опор № 95-110 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
2639 | 731 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 22:53 | 2019-06-02 06:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
2640 | 84 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 21:00 | 2019-06-01 23:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино. По результатам осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино устранить выявленные недостатки.
2641 | 555 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 20:30 | 2019-06-01 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2642 | 798 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 20:20 | 2019-06-01 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2643 | 969 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 18:00 | 2019-06-01 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ Красногорская дефекты.
2644 | 810 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 18:00 | 2019-06-01 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2645 | 834 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:41 | 2019-06-01 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное с отключением. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2646 | 757 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:34 | 2019-06-01 18:29 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в РОВД об установлении лица, произведшего воздействие на электроустановку. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ.
2647 | 69 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 16:03 | 2019-06-01 16:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ СХТ на предмет обнаружения поврежденного оборудования в следствии прохождения грозового фронта При обнаружении каких либо дефектов произвести их устранение.
2648 | 762 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:52 | 2019-06-01 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления деревьев с ослабленной корневой системой за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Георгиевское замечания устранить.
2649 | 82 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:48 | 2019-06-01 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность". Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ Буевка яч. № 4 ПС35/10 кВ "Солидарность"
2650 | 729 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 15:18 | 2019-06-01 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 40 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов. По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения.
2651 | 822 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 14:55 | 2019-06-01 15:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 РП-10 кВ Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС
2652 | 63 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 14:47 | 2019-06-01 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2653 | 736 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 13:00 | 2019-06-01 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Будки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
2654 | 728 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 12:52 | 2019-06-01 15:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №14, №15, №16, ВЛ-10 кВ №01 ПС Селекционная, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления опор №14, №15, №16 ВЛ-10 кВ №01 ПС Селекционная. По результатам верхового осмотра и испытаний заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2655 | 738 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 12:15 | 2019-06-01 14:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково с составлением листов осмотра. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на КТП№610 5/160 , по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №610 от ПС 110кВ Шумаково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2656 | 732 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:40 | 2019-06-01 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 423.10 от ПС Безлесная. В рамках Дня ОТ в июня 2019 провести занятия с персоналом в части объема осмотра и выявления дефектов на оборудовании ТП 6-10/0,4кВ.
2657 | 727 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:14 | 2019-06-01 14:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Шерекино. По выявленным замечаниям составить график их устранения.
2658 | 66 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:10 | 2019-06-01 13:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ФГУП дендропарк "ЛОСС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2659 | 78 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:07 | 2019-06-01 11:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ток. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Ток устранить выявленные недостатки.
2660 | 745 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 11:00 | 2019-06-01 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" на предмет наличия установленных не калиброванных предохранителей 10/0,4 кВ. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров, ремонтов, технического обслуживания оборудования.
2661 | 726 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:52 | 2019-06-01 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов, обращая особое внимание на состояние изоляции. Произвести испытания заземления оп. №14, №15, №16 ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2662 | 44 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:51 | 2019-06-01 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2663 | 76 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:32 | 2019-06-01 13:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2664 | 730 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:25 | 2019-06-01 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 6 кВ № 487.08 ЦРП-3 ЖБИ-1 с применением ТВК.
2665 | 735 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:20 | 2019-06-01 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести в охранной зоне ВЛ обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 14 ПС Дмитриев по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
2666 | 875 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:11 | 2019-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Троицкое по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2667 | 744 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:07 | 2019-06-01 10:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст.(421) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2668 | 809 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 10:03 | 2019-06-01 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор №52 – 53 на ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная
2669 | 55 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:28 | 2019-06-01 09:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2670 | 808 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:24 | 2019-06-01 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
2671 | 739 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:20 | 2019-06-01 10:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю ОКУ "Комитет автодорог курской области" с требованием провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №06 ПС35кВ Афанасьевка.
2672 | 778 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:10 | 2019-06-01 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-24 маг.2417 - ТП-406 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2673 | 65 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 09:05 | 2019-06-01 11:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
2674 | 742 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:55 | 2019-06-01 11:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново".
2675 | 789 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:35 | 2019-06-01 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2676 | 737 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:35 | 2019-06-01 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №251 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №250-251.
2677 | 43 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:20 | 2019-06-01 11:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №16 ПС 35/10 кВ "Вперед" от ПС 35/10 кВ "Вперед" по всей длине на предмет выявления дефектов, возможных от атмосферного перенапряжения (гроза) При выявлении дефектов на ВЛ яч. №16 ПС 35/10 кВ "Вперед" от ПС 35/10 кВ "Вперед", устранить в кротчайший срок.
2678 | 787 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:15 | 2019-06-01 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2679 | 785 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:03 | 2019-06-01 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2680 | 42 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 08:00 | 2019-06-01 08:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом, ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в по всей длине на предмет выявления дефектов при которых может произойти перекрытия изоляции во время прохождения грозового фронта. По результату внеочередного осмотра ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование", выявленные дефекты устранить в кротчайший срок.
2681 | 873 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:38 | 2019-06-01 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с/т "Волна" о приведении потребительской отпайки за Р-1-15 к ТП 471 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2682 | 536 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:33 | 2019-06-01 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 605 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2683 | 718 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 07:00 | 2019-06-01 08:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый выборочны верховой осмотр ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки с целью выявления дефектов изоляции. На основании внепланового осмотра ВЛ-10кВ №585 ПС 35кВ Леженьки разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов.
2684 | 741 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:16 | 2019-06-01 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская на предмет нахождения деревьев в близи охранной зоны и возможного падения веток и деревье на провода. Составить график устранения выявленных замечаний
2685 | 59 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:14 | 2019-06-01 07:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2686 | 725 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 06:07 | 2019-06-01 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №116 ПС 110 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2687 | 716 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 05:43 | 2019-06-01 06:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №04ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №04 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
2688 | 717 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 05:43 | 2019-06-01 06:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №13 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №13 ПС Быково и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
2689 | 56 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:30 | 2019-06-01 02:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №46 ВЛ 35 кВ Воскресеновка. По результатам верхового осмотра опоры №46 ВЛ 35 кВ Воскресеновка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов фаз «В» и «С».
2690 | 63 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:30 | 2019-06-01 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес агрофирмы "Доращивание" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
2691 | 61 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 02:25 | 2019-06-01 03:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 10КВ Откорм на предмет обнаружения поврежденного оборудования в результате удара молнии. При обнаружении дефектов произвести их устранение
2692 | 535 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 01:50 | 2019-06-01 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2693 | 740 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 01:00 | 2019-06-01 01:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Организовать внеочередной осмотр разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2694 | 828 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 00:43 | 2019-06-01 02:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП Ш-18-9 к требованиям ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
2695 | 803 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-06-01 00:36 | 2019-06-01 00:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Малиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2696 | 724 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 22:14 | 2019-05-31 22:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр опор №11-№13 ВЛ-10 кВ 577.10 ПС ЖБИ По результату осмотра составить график устранения замечаний.
2697 | 852 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 20:45 | 2019-05-31 22:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №9-27 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
2698 | 707 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 20:25 | 2019-05-31 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №54-55.
2699 | 800 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:29 | 2019-05-31 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2700 | 721 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:21 | 2019-05-31 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Пальцо на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №52-53.
2701 | 58 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 19:09 | 2019-05-31 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трасс КЛ 10 кВ МПК 1, МПК 2, КТП 192 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2702 | 466 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:50 | 2019-05-31 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 829 - ТП 770 дефектов.
2703 | 714 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:43 | 2019-05-31 18:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления кон-тура заземления и проверку переходных сопро-тивлений между заземляющим устройством и за-земленными элементами оборудования РП-2 ф1008 ПС Рогнединская Лутовиновка. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
2704 | 717 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:25 | 2019-05-31 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №23-№24, угрожающих падением на провода.
2705 | 706 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:05 | 2019-05-31 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи в пролете опор №97-98.
2706 | 510 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 17:00 | 2019-05-31 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2707 | 877 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 16:45 | 2019-05-31 18:18 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо собственнику с/х угодий Морозову А.В. о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ.
2708 | 39 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 15:44 | 2019-05-31 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 6кВ Студеные Выселки провести внеочередные измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения изоляции обмоток силовых трансформаторов, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2709 | 735 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 15:21 | 2019-05-31 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ.
2710 | 734 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:40 | 2019-05-31 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 35/10 кВ Норинская.
2711 | 718 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:36 | 2019-05-31 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Красный Рог в пролете опор №20-№1/26.
2712 | 715 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:30 | 2019-05-31 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2713 | 61 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:19 | 2019-05-31 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка.
2714 | 52 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:03 | 2019-05-31 14:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2715 | 711 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 14:02 | 2019-05-31 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №131 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Логоватое. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
2716 | 713 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 13:42 | 2019-05-31 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф. "Зерноток" от РП "Б. Островня" в пролете опор №18-№19.
2717 | 700 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 13:40 | 2019-05-31 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №107-108.
2718 | 73 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 12:24 | 2019-05-31 16:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2719 | 72 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 12:00 | 2019-05-31 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 яч. № 12 до РП-4 яч. № 2. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 яч. № 12 до РП-4 яч. № 2 устранить выявленные недостатки.
2720 | 697 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:48 | 2019-05-31 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 110/10кВ Ивайтенки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №9-10.
2721 | 699 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:48 | 2019-05-31 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 110/10кВ Ивайтенки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
2722 | 847 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:44 | 2019-05-31 13:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки
2723 | 733 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:30 | 2019-05-31 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 35/10 кВ Глодневская.
2724 | 851 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 11:20 | 2019-05-31 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №07 РП 02 на кабельном участке от ТП 050 до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабеля участка линии.
2725 | 60 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 10:26 | 2019-05-31 10:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№58-62 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№58-62 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2.
2726 | 843 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 10:08 | 2019-05-31 12:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка за ЛР-667.
2727 | 876 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 09:51 | 2019-05-31 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Н. Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Н. Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2728 | 965 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 08:25 | 2019-05-31 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2729 | 962 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 07:30 | 2019-05-31 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №30-31 КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино. Провести внеплановый инструктаж мастерам Оленинского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2730 | 51 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 07:18 | 2019-05-31 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2731 | 958 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-31 02:25 | 2019-05-31 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 Ворошилово-Слаутино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 Ворошилово-Слаутино дефекты
2732 | 410 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 21:32 | 2019-05-30 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2733 | 483 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 20:59 | 2019-05-30 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2734 | 498 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:50 | 2019-05-30 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2735 | 497 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:29 | 2019-05-30 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2736 | 781 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:27 | 2019-05-30 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2737 | 943 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:15 | 2019-05-30 20:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Директору турбазы "Некрасово" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ т/б Некрасово о необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
2738 | 423 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 19:10 | 2019-05-30 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2739 | 740 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:46 | 2019-05-30 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 от ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 от ПС Вохма устранить выявленные замечания.
2740 | 482 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:28 | 2019-05-30 18:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Новая жизнь РП 2 Богородское Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Новая жизнь РП 2 Богородское
2741 | 690 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:20 | 2019-05-30 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №326 П (ПАО "Вымпелком") с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2742 | 427 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 18:15 | 2019-05-30 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2743 | 750 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:41 | 2019-05-30 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести высоковольтные испытания оборудования ТП № 456 "Победа" с целью проверки правильности работы оборудования после воздействия грозового перенапряжения. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам испытаний выявленные замечания устранить. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
2744 | 495 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:30 | 2019-05-30 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2745 | 494 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:25 | 2019-05-30 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2746 | 392 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:25 | 2019-05-30 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2747 | 425 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 17:20 | 2019-05-30 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2748 | 470 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 16:40 | 2019-05-30 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Прошенино" ПС 35/10кВ "Ставотино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2749 | 964 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:52 | 2019-05-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на КВЛ 6кВ №07 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная.
2750 | 396 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:45 | 2019-05-30 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 РП 1 дефектов.
2751 | 748 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:23 | 2019-05-30 17:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 158 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2752 | 509 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:15 | 2019-05-30 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2753 | 508 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 15:03 | 2019-05-30 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2754 | 507 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:50 | 2019-05-30 14:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2755 | 395 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:46 | 2019-05-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Чопорово с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
2756 | 842 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:11 | 2019-05-30 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-32 - РП-1 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
2757 | 523 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:01 | 2019-05-30 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2758 | 544 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 14:00 | 2019-05-30 16:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Произвести внеплановый осмотр ТП 115 (Грибаново) с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 115 (Грибаново).
2759 | 402 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 12:57 | 2019-05-30 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2760 | 956 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 11:11 | 2019-05-30 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№05 ПС 35/10кВ Озерец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№05 ПС 35/10кВ Озерец устранить выявленные дефекты.
2761 | 738 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 10:30 | 2019-05-30 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания.
2762 | 691 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 10:24 | 2019-05-30 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Радутино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2763 | 961 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 09:10 | 2019-05-30 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне в пролете опор №162/65-162/66 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2764 | 779 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 07:08 | 2019-05-30 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2765 | 952 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 06:03 | 2019-05-30 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Пено (Пеновский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Пено (Пеновский) дефекты.
2766 | 421 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-30 00:35 | 2019-05-30 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Прилесье" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Прилесье" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2767 | 947 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 22:07 | 2019-05-29 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести замену деревянной опоры №88 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262) Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор №87-89 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 Чамерово (262) По результатам проверки устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
2768 | 839 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 18:10 | 2019-05-29 19:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в полицию по факту отключения КЛ-618 ПС 35/6 кВ Егорьево. Выполнить внеплановый осмотр КЛ-618 ПС 35/6 кВ Егорьево.
2769 | 739 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 18:09 | 2019-05-30 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-555 1 с.ш. - ТП-595 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-380 2 с.ш. - ТП-816 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.103 - ТП-337 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2770 | 399 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 16:08 | 2019-05-29 18:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая
2771 | 695 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 15:13 | 2019-05-29 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №33 ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи в пролете опор №32-34.
2772 | 963 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 14:54 | 2019-05-29 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ "Вега" с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ "Вега".
2773 | 832 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:40 | 2019-05-29 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №102 - №103 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2774 | 953 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:10 | 2019-05-29 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. 4 ПС 35/10 Максатиха, в пролёте опор №49-50. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2775 | 504 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2776 | 528 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:48 | 2019-05-29 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сутка" с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сутка"
2777 | 370 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:47 | 2019-05-29 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2778 | 777 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 12:14 | 2019-05-29 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.
2779 | 393 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 11:32 | 2019-05-29 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 76-№77 ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД.
2780 | 431 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2781 | 545 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 08:30 | 2019-05-29 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 Губино ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 Губино ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
2782 | 715 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-29 06:31 | 2019-05-29 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10кВ №403.204 ПС Садовая на предмет проведения несанкционированных работ по спилу деревьев, растущих рядом с охранной зоной ВЛ. В случае выявления направить письмо указанным лицам о недопустимости проведения работ рядом с охранной зоной ВЛ без согласования с электросетевой организацией.
2783 | 45 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 23:42 | 2019-05-28 23:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2784 | 944 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 21:56 | 2019-05-28 22:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Успенскому С.В., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ Гаражи Успенский о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2785 | 870 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 19:12 | 2019-05-28 19:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ЭкоНива-Черноземье» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-6 по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Петровское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2786 | 34 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 19:05 | 2019-05-28 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 ПС "Матыра" от ПС 35/10 кВ "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2787 | 816 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 18:35 | 2019-05-28 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №86-№87. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2788 | 815 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 16:53 | 2019-05-28 16:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Жиляевская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС
2789 | 478 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 16:21 | 2019-05-28 18:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №5 (Черноусовский) ПС 35/10кВ "Рождествено"
2790 | 401 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 14:56 | 2019-05-28 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
2791 | 942 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 14:20 | 2019-05-28 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель в пролете опор №3/6- 3/7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах). Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2792 | 33 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 13:20 | 2019-05-28 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2793 | 813 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:41 | 2019-05-28 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-602 ПС Северная за ЛР-294.
2794 | 687 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:28 | 2019-05-28 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа в пролете опор №7-8.
2795 | 476 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:15 | 2019-05-28 12:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок" Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Борок"
2796 | 714 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 11:01 | 2019-05-28 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр внутренних силовых кабельных линий 10 кВ, расположенных в ТП 10/0,4 кВ Льговского РЭС с применением ТВК. По результатам проведенных осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.
2797 | 776 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 10:53 | 2019-05-28 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2798 | 43 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 10:45 | 2019-05-28 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ от Р-210/5 до КТП-210 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2799 | 734 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 09:41 | 2019-05-28 10:36 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с ООО "Новый восток" Через местные СМИ довести информацию до населения о недопустимости проведения каких либо работ в охранной зоне ВЛ, КЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2800 | 487 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 06:55 | 2019-05-28 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2801 | 941 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-28 00:05 | 2019-05-28 00:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№15 ПС 35/10кВ Плоскошь. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№15 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты.
2802 | 810 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 21:25 | 2019-05-27 23:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики ТП-928 Радкевщина-2 ВЛ-1002 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2803 | 377 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 18:45 | 2019-05-27 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 16 ПС Филино с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 16 ПС Филино дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 16 ПС Филино и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2804 | 732 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 17:53 | 2019-05-27 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф601 от ПС Центральная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф601 от ПС Центральная устранить выявленные замечания.
2805 | 535 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 17:20 | 2019-05-27 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
2806 | 353 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 15:42 | 2019-05-27 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Марково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2807 | 710 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:32 | 2019-05-27 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
2808 | 352 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:10 | 2019-05-27 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2809 | 760 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 14:03 | 2019-05-27 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2810 | 29 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:58 | 2019-05-27 14:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
2811 | 709 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:50 | 2019-05-27 17:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Черемисиново По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново". Направить письмо в администрацию Михайловского с/с о необходимости проведения собрание с жителями на тему Опасность поражения электрическим током. Повторно вручить памятки по электробезопасности.
2812 | 367 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 13:35 | 2019-05-27 15:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ТП 212 Маймеры с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 212 Маймеры. Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
2813 | 28 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 10:35 | 2019-05-27 12:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Опору №82 занести в перечень дефектных опор Грязинского РЭС на июнь 2019г. Подъём на которые запрещен.
2814 | 729 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 10:25 | 2019-05-27 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-787 2 с.ш. - ТП-801 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2321 - ТП-569 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2815 | 733 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 09:38 | 2019-05-27 12:31 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Саркисяну С.С. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Саркисяну С.С. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2816 | 317 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 09:10 | 2019-05-27 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ТП361-ТП360 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2817 | 864 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 08:35 | 2019-05-27 09:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Пеллетон" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №5-15 ПС 110 кВ В.Хава.
2818 | 758 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-27 06:25 | 2019-05-27 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить осмотры ТП-10/0,4 кВ от ВЛ №07 ПС Подлесная . При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ кВ. (в т.ч. выносных разъединителей 10 кВ). По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
2819 | 13 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 21:50 | 2019-05-26 22:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания кабельных участков КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных участков КВЛ-6кВ от КТП-13 яч.№3 до КТП-103 яч.№3 устранить выявленные недостатки.
2820 | 334 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 19:19 | 2019-05-26 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2821 | 706 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 17:25 | 2019-05-26 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести обрезку крон деревьев (валку) в пролете опор № 17-18 ВЛ 10кВ № 3611 ПС 35кВ Пузачи
2822 | 808 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 17:00 | 2019-05-26 18:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести комплекс диагностики КД-5, после возникновения аварийного (ненормального) режима работы, оборудования ЗТП-5-2 Лучеса, с обязательным применением пирометрического (тепловизионного) контроля всех контактных соединений. По результатам диагностики КД-5 оборудования ЗТП-5-2 Лучеса, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Принять меры мотивационного воздействия к персоналу Починковского РЭС, допустившему технологическое нарушение на ЗТП-5-2 Лучеса.
2823 | 672 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 16:29 | 2019-05-26 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
2824 | 12 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 16:25 | 2019-05-26 19:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2825 | 11 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 14:10 | 2019-05-26 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Авдулово ПС Воскресеновка, произвести вырубку (обрезку крон).
2826 | 6 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 13:04 | 2019-05-26 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-309 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-75 и ТП-309 устранить выявленные недостатки.
2827 | 857 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 13:00 | 2019-05-26 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка до ЛР 6-1 в пролете опор №1-83 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка до ЛР 6-1 в пролете опор №1-83 выполнить вырубку деревьев или обрезку ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ.
2828 | 669 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 12:20 | 2019-05-26 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-5 ф.1003 ПС Ружное. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
2829 | 4 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 12:10 | 2019-05-26 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Комбаровка яч 14 ПС Авангард. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Комбаровка яч 14 ПС Авангард, произвести вырубку (обрезку крон).
2830 | 802 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 09:10 | 2019-05-26 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 327 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
2831 | 704 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 06:36 | 2019-05-26 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ЦРП-10 кВ Шагарово По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово".
2832 | 303 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 05:46 | 2019-05-26 06:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза".
2833 | 379 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-26 05:38 | 2019-05-26 07:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №32-14 - №32-15 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2834 | 13 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 19:25 | 2019-05-25 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№1а " Хутора " ПС "Песковатка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
2835 | 801 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 18:28 | 2019-05-25 19:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ТП 003 до ТП 036 КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи после возникновения аварийного режима работы КЛ. По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2836 | 794 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 18:10 | 2019-05-25 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-150 Шаломино ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино.
2837 | 691 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:30 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №13 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №13 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
2838 | 692 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:30 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ №136 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ №136 ПС Белгородка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
2839 | 877 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 17:09 | 2019-05-25 18:31 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратиться в полицию с заявлением о поиске виновных и принятии к ним мер по взысканию причиненного ущерба
2840 | 859 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:35 | 2019-05-25 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог в пролетах опор №11-53 с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог в пролетах опор №11-53 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2841 | 757 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:30 | 2019-05-25 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | С целью выявления дефектов произвести осмотр изоляторов находящихся на КРУН-10 кВ ПС Хоботовская, у которых истек срок эксплуатации. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения. По остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО), (КР).
2842 | 860 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:16 | 2019-05-25 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр концевых кабельных муфт по ВЛ 6 кВ №13 ПС 35 кВ Латное на предмет выявления дефектов изоляции. По результатам внеочередного осмотра концевых кабельных муфт по ВЛ 6 кВ №13 ПС 35 кВ Латное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2843 | 20 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 16:15 | 2019-05-25 16:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС Кр Пальна произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
2844 | 19 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:58 | 2019-05-25 16:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
2845 | 861 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:46 | 2019-05-25 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 по всей длине на предмет выявления дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2846 | 814 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:45 | 2019-05-25 17:42 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2847 | 18 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 15:39 | 2019-05-25 15:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
2848 | 9 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:55 | 2019-05-25 17:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести инженерный обход и осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково на предмет выявления дефектов от воздействия атмосферных перенапряжений. При осмотре ВЛ-10 кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково при обнаружении дефектов угрожающих нормальной работы оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям назначить срок при выполнении текущего или капитального ремонта.
2849 | 8 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:42 | 2019-05-25 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10кВ № 01 РП 10кВ Порой (Школа) со сроком эксплуатации более 25 лет Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Подать заявку в службу диагностики о проведении испытания замера изоляции повышенным напряжением ТП 530, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами. По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта
2850 | 700 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:40 | 2019-05-25 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 (4110)
2851 | 694 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:30 | 2019-05-25 14:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр состояния защиты от перенапряжений на ВЛ 10 кВ №09 ПС Ровенка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ. По результатам осмотра ВЛ10 кВ №09 ПС Ровенка и присоединенных к ней ТП 10/0,4кВ составить график устранения выявленных дефектов.
2852 | 997 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 14:08 | 2019-05-25 16:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть возможность и целесообразность выполнения технических мероприятий по предотвращению проникновению животных к токоведущим частям ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств предотвращающих проникновение животных к к токоведущим частям ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная.
2853 | 298 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 13:40 | 2019-05-25 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить расчистку просеки в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум".
2854 | 823 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 13:00 | 2019-05-25 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
2855 | 799 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:41 | 2019-05-25 14:19 | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Направить служебную записку заместителю директора по капитальному строительству с претензией к ООО "Регион Энерго-3" и привлечением к восстановлению КЛ 6кВ ТП-930 – ТП-1072.
2856 | 313 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:36 | 2019-05-25 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2857 | 363 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 12:20 | 2019-05-25 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Брейтово" с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Брейтово"
2858 | 994 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 10:55 | 2019-05-25 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ ПС ТЭЦ яч.25-КТП-227. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ ПС ТЭЦ яч.25-КТП-227, произвести вырубку (обрезку крон).
2859 | 992 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-25 08:25 | 2019-05-25 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2860 | 41 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 23:31 | 2019-05-24 23:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2861 | 389 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 22:00 | 2019-05-24 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2862 | 306 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 21:46 | 2019-05-24 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра КЛ 10кВ №8 РП 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации КЛ 10кВ №8 РП 2 согласно НТД. Выполнить высоковольтные испытания опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 033. По результатам проведенных высоковольтных испытаний опорной изоляции в РУ 10кВ ТП 033, при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов.
2863 | 798 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 19:35 | 2019-05-24 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 Чернушки Л-1003– ТП-475 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2864 | 681 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 18:55 | 2019-05-24 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Норинская по всей протяженности с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
2865 | 309 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 17:20 | 2019-05-24 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2866 | 16 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:55 | 2019-05-24 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | На РП-1 Домачи произвести уплотнение дверей КРУН-10 кВ Мастеру РЭС произвести внеплановый инструктаж о своевременном уплотнении дверей КРУН-10 кВ
2867 | 662 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:50 | 2019-05-24 18:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №68 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №68 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Смолевичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2868 | 37 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 16:14 | 2019-05-24 17:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2869 | 791 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 15:42 | 2019-05-24 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) в пролётах опор №98 - №100. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2870 | 789 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 11:50 | 2019-05-24 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП105-ТП596 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2871 | 679 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 11:10 | 2019-05-24 11:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить обследование опоры №6 ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
2872 | 14 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 10:40 | 2019-05-24 11:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в организацию к которой относится данная крупногабаритная техника с требованием провести инструктаж об опасности проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ.
2873 | 325 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №05 РП 46 - ТП 82 дефектов.
2874 | 782 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 05:32 | 2019-05-24 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-607 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – ТП-478 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2875 | 695 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 05:25 | 2019-05-24 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №252 ПС 35кВ "Б-Солдацкая 2" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №252 ПС 35кВ "Б-Солдацкая 2" составить график устранения выявленных замечаний .
2876 | 784 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 04:40 | 2019-05-24 05:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до опора №1, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
2877 | 932 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-24 00:10 | 2019-05-24 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 35/10кВ Плоскошь. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 35/10кВ Плоскошь устранить выявленные дефекты.
2878 | 850 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 20:28 | 2019-05-23 22:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников 0,4/10 кВ и контуров заземления ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна. По результатам проведения испытаний ЗТП 10/0,4кВ №10/119 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2879 | 851 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 20:12 | 2019-05-23 20:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье по всей протяжённости ВЛ при помощи бинокля с целью выявления дефектов изоляторов. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 196 . При несоответствии сопротивления произвести ремонт контура заземления на опоре №196. Включить в планы ремонта и ТО работы по замене перекрытых изоляторов фаз "А" , "В" , "С" на опоре №196 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье .
2880 | 277 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 19:38 | 2019-05-23 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС Залесье
2881 | 807 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:46 | 2019-05-23 18:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-9П С.О. "Снежинка" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
2882 | 811 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:34 | 2019-05-23 18:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
2883 | 984 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 18:23 | 2019-05-23 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес собственника КТП-318П ООО «Газпром трансгаз Москва Елецкое ЛПУ МГ» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2884 | 678 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 17:20 | 2019-05-23 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №98-99 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС Нерусса.
2885 | 749 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 17:08 | 2019-05-23 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2886 | 686 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 16:35 | 2019-05-23 19:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-10 кВ 331.4 в пролете опор № 119-125 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. В случае выявления нарушений принять меры по их устранению. Рассмотреть вопрос об организации размещения в СМИ памятки "Правило поведения в близи охранной зоны линий электропередач"
2887 | 983 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 16:15 | 2019-05-23 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Горсеть ПС 110/35/10 Астапово
2888 | 684 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 14:45 | 2019-05-23 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка , разработать мероприятия и составить график их устранения.
2889 | 981 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:50 | 2019-05-23 14:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ-10кВ Черемушки ПС Астапово произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
2890 | 337 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:50 | 2019-05-23 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково) с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 отпайка на ТП 057 (Б.Иваньково)
2891 | 980 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 13:25 | 2019-05-23 13:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ-10 кВ Поликлиника ПС Астапово яч№6 произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение.
2892 | 273 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-23 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2893 | 23 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:53 | 2019-05-23 14:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2894 | 315 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 12:40 | 2019-05-23 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 06 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2895 | 806 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 11:50 | 2019-05-23 11:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пищ-922-21П ГСК "Альбатрос" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.
2896 | 683 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 10:58 | 2019-05-23 13:00 | Воздействие животных и птиц | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП присоединённых к ВЛ-10 кВ 244.07 на придмет проникновения животных и птиц к токоведущим частям По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний
2897 | 21 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 10:06 | 2019-05-23 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 107(3) - ЗТП 45(1) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2898 | 781 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 08:22 | 2019-05-23 10:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Барсуки, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2899 | 721 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 07:13 | 2019-05-23 07:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №9-14 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №9-14 ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
2900 | 933 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 05:35 | 2019-05-23 06:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ТВК ТТ абонентских присоединений 1 сек.ш. 10 кВ №03, №05, №07 на ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования При выявление дефектов ТТ произвести их замену. направить письмо руководству Корпорации «Комета»-«ОПТЦ» - владельцу абонентской КЛ-10кВ №03 с предложением по выполнению ремонта принадлежащей КЛ и выполнения необходимых испытаний с оформлением соответствующего протокола
2901 | 271 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-23 04:55 | 2019-05-23 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 ПС Нила. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2902 | 726 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 19:52 | 2019-05-22 21:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в СНТ "Березка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2903 | 318 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 19:00 | 2019-05-22 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 635-ТП 636 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2904 | 674 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 16:31 | 2019-05-22 18:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №26 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №26 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская.
2905 | 810 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 15:25 | 2019-05-22 15:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
2906 | 716 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 14:01 | 2019-05-22 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
2907 | 717 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 13:45 | 2019-05-22 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая) со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 6 (В) ПС-Шарья(Тяговая) устранить выявленные замечания.
2908 | 727 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 12:15 | 2019-05-22 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2909 | 718 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 11:41 | 2019-05-22 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.1105 - ТП-505 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 По результатам обхода КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2910 | 678 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 10:30 | 2019-05-22 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка с применением бинокля и составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
2911 | 845 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 09:47 | 2019-05-22 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка с помощью тепловизора на предмет выявления ослабления контактных соединений шлейфов. По результатам внеочередного осмотра линейных разъединителей ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рмонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
2912 | 280 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 09:25 | 2019-05-22 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Учма) РП 10кВ "Охотино"
2913 | 316 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:54 | 2019-05-22 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести вырубку ДКР в пролете опор №83-№84 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о содержании просек в соответствии с требованиями НТД.
2914 | 677 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:44 | 2019-05-22 10:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Куток с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Куток назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2915 | 676 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 07:09 | 2019-05-22 07:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2916 | 975 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 06:20 | 2019-05-22 09:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5/5-5/4. По результатам верховой осмотр ВЛ-10 кВ Янушево ПС Химическая в пролете опор № 5/5-5/4 устранить выявленные замечания.
2917 | 265 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 06:00 | 2019-05-22 07:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре СТП ТП 995 Климатино ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино", при необходимости выполнить устранение дефектов. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2918 | 677 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 05:15 | 2019-05-22 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Светово в пролете опор №3-4.
2919 | 16 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 04:10 | 2019-05-22 04:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2920 | 281 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 03:19 | 2019-05-22 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 1511 РП-15
2921 | 846 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-22 03:11 | 2019-05-22 05:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Включить замену опоры № 238 ВЛ-10кВ №29 ПС 220кВ Бобров в план кап. ремонта на 2020 г.
2922 | 270 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 23:37 | 2019-05-22 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №37-№38 ВЛ 10 кВ №8 ПС Глебово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2923 | 923 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-252 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-63 и ТП-252 устранить выявленные недостатки.
2924 | 283 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 21:30 | 2019-05-21 23:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 07 РП 22-ТП 590 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2925 | 18 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 16:55 | 2019-05-21 21:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КТП 509 - КТП 514 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2926 | 899 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 16:22 | 2019-05-21 18:55 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
2927 | 849 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:51 | 2019-05-21 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №219-269 с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №219-269 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ.
2928 | 776 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:43 | 2019-05-21 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Направить в Ельнинское лесничество письмо о не допустимости производства лесозаготовочных работ в охранной зоне ЛЭП. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №90-№91.
2929 | 847 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 13:43 | 2019-05-21 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2930 | 260 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 12:04 | 2019-05-21 14:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская".
2931 | 20 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:46 | 2019-05-21 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2932 | 263 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:16 | 2019-05-21 13:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ТП ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ТП ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2933 | 714 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 11:12 | 2019-05-21 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЛПХ ТОО "Завражье", о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
2934 | 773 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 09:04 | 2019-05-21 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ №1 Л-610 ПС 110/6/6 Диффузион-РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2935 | 709 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-21 02:27 | 2019-05-21 03:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 с.ш. - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2936 | 911 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 15:15 | 2019-05-20 16:22 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
2937 | 673 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 14:48 | 2019-05-20 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №673 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №673 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2938 | 672 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:53 | 2019-05-20 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ. Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ №12 от ПС Разветье по трассе ВЛ согласно листа осмотра оформленного при аварийном обходе.
2939 | 237 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:46 | 2019-05-20 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2940 | 234 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:10 | 2019-05-20 15:00 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №207-№209 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново.
2941 | 737 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 13:08 | 2019-05-20 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 66-67 наВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная.
2942 | 793 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 12:24 | 2019-05-20 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Жил-1-16П ИП Ульянова М.Н. "Домик рыбака" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине.
2943 | 668 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 11:30 | 2019-05-20 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 128.18 ПС Полевая с применением ТВК.
2944 | 675 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 11:15 | 2019-05-20 13:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110кВ Марицкая с выявлением дефектных опор. Письменно обратиться в органы МВД для принятия мер по отысканию виновных.
2945 | 583 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 10:55 | 2019-05-20 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ИП Сыпроежкин С.Н., являющемся собственником ТП 10/0,4кВ №504 (ИП Сыпроежкин С.Н.) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2946 | 173 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 09:20 | 2019-05-20 10:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 30 л.07 - ТП 404.
2947 | 669 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-20 06:51 | 2019-05-20 09:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №729 опор № 65 и 67. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №729 составить график устранения выявленных замечаний. Провести техническое состояние опоры № 66
2948 | 667 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 21:29 | 2019-05-19 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №415.02 ПС 35 кВ Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №415.02 ПС 35 кВ Оросительная
2949 | 211 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 18:40 | 2019-05-19 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2950 | 967 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 16:35 | 2019-05-19 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№06 " Котельная " ПС "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2951 | 218 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 15:23 | 2019-05-19 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2952 | 703 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 14:50 | 2019-05-19 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратится через средства массовой информации к населению Нейского района с информацией о соблюдении требований безопасности при нахождении в охранных зонах ВЛ и о недопустимости повреждения электросетевого оборудования. Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с целью определения возможных повреждений связанных с механическим воздействием на ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить.
2953 | 744 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:51 | 2019-05-19 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2954 | 964 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:50 | 2019-05-19 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №04 ПС "Матыра" от ПС 35/10 кВ "Матыра" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2955 | 663 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 13:09 | 2019-05-19 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 269.10 от ПС Паники По результатам осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения
2956 | 743 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 12:10 | 2019-05-19 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2957 | 735 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 10:30 | 2019-05-19 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 П С35кВ Восточная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2958 | 296 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 09:05 | 2019-05-19 10:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести разъяснительную беседу с жителями Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Произвести внеплановый осмотр ТП 140 (Модявино) с целью выявления дефектов, влияющих на работу ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 140 (Модявино).
2959 | 212 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-19 08:45 | 2019-05-19 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Красное". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2960 | 13 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 17:47 | 2019-05-18 20:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ яч.4.11 - КТП 1801 КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2961 | 707 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 17:20 | 2019-05-18 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
2962 | 742 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 15:46 | 2019-05-18 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2963 | 769 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 12:58 | 2019-05-18 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-613 ПС Западная на предмет состояния шлейфов 6кВ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная и проверки состояния шлейфов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2964 | 768 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 09:05 | 2019-05-18 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки за ЛР-16.
2965 | 254 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 06:43 | 2019-05-18 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 2 РП 67 - ТП 283 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2966 | 248 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-18 02:20 | 2019-05-18 03:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №25 РП 1 - ТП 135 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2967 | 594 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 17:42 | 2019-05-17 19:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
2968 | 836 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 15:36 | 2019-05-17 15:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Мероприятий не требуется
2969 | 261 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 13:35 | 2019-05-17 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 12 РП 15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2970 | 197 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 10:22 | 2019-05-17 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ.
2971 | 778 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-17 09:30 | 2019-05-17 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
2972 | 222 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 23:50 | 2019-05-17 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №114-№115 ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2973 | 205 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 23:43 | 2019-05-17 01:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь".
2974 | 177 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 22:35 | 2019-05-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка - РП 53 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2975 | 176 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 21:15 | 2019-05-16 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №13 РП 25- ТП 861 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
2976 | 688 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 15:15 | 2019-05-16 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-324 - ТП-468 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2977 | 687 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 14:40 | 2019-05-16 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №84/131 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления повреждений вызванных птицей. По итогам верхового осмотра опоры №84/131 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.
2978 | 689 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 14:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "УСР-12" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "УСР-12" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2979 | 766 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 12:51 | 2019-05-16 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1001ПС Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
2980 | 661 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 11:43 | 2019-05-16 15:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное с составлением листка осмотра. Произвести осмотр и проверку работоспособности средств ТС на ПС 110кВ Уютное и прохождение сигнала на ДП ПС 110кВ Дмитриев, выявленные неисправности устранить, при необходимости длительного ремонта или замены оборудования ТС, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.12 от ПС 110кВ Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2981 | 172 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 10:40 | 2019-05-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 743 -ТП 744 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ ТП 743-ТП 744 с целью: выявления несанкционированных работ в охранной зоне линии ,нарушений охранной оны линии , наличия предупредительных плакатов и наименований , осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами ,мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 743-ТП 744 дефектов.
2982 | 960 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 03:17 | 2019-05-16 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам внеочередной осмотра опорно-стержневой изоляции РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр устранить выявленные недостатки.
2983 | 789 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-16 00:24 | 2019-05-16 00:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Хотьково нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине.
2984 | 763 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 22:10 | 2019-05-15 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку молодой поросли и обрезку крон деревьев в пролетах опор 31 - 34 ВЛ 10кВ №1007 ПС Всходы.
2985 | 831 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 21:06 | 2019-05-15 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр кабельных муфт по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь. По результатам внеочередного осмотра кабельных муфт по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2986 | 684 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 17:24 | 2019-05-15 19:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением средств визуального приближения (бинокля), с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово Провести комплексное обследование оп. №61 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю
2987 | 194 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 15:36 | 2019-05-15 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кибернетик". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кибернетик" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2988 | 764 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:57 | 2019-05-15 16:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратиться в органы полиции с заявлением по факту отключения КЛ 627 ПС Егорьево.
2989 | 781 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:10 | 2019-05-15 16:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б.Синковец Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ЗТП-10кВ №5\РБ-18-250кВА н.п. Б.Синковец и включить их в план работ Верховского РЭС.
2990 | 780 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:06 | 2019-05-15 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВПищ-922-13П ООО "Закнефтегазстро-Прометей" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.
2991 | 179 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 14:00 | 2019-05-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2992 | 6 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 12:56 | 2019-05-15 13:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
2993 | 958 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:39 | 2019-05-15 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2994 | 656 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:37 | 2019-05-15 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-634 ПС Камвольная в пролете опор №34-35.
2995 | 956 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:18 | 2019-05-15 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша устранить выявленные недостатки.
2996 | 658 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:13 | 2019-05-15 16:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП330 В случае выявления замечаний разработать мероприятия по их устранению.
2997 | 683 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:05 | 2019-05-15 13:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 выявленные замечания устранить.
2998 | 152 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 11:04 | 2019-05-15 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №118 - №120 ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2999 | 772 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 10:05 | 2019-05-15 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии.
3000 | 691 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 10:04 | 2019-05-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3001 | 5 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 09:57 | 2019-05-15 10:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3002 | 954 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 08:25 | 2019-05-15 09:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить технические мероприятия исключающие попадание животных в ТП 367
3003 | 652 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 07:31 | 2019-05-15 09:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Рогнединская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
3004 | 231 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 06:22 | 2019-05-15 06:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3005 | 2 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:50 | 2019-05-15 05:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 9 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3006 | 734 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:19 | 2019-05-15 04:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине.
3007 | 735 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:19 | 2019-05-15 04:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине.
3008 | 1 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:14 | 2019-05-15 05:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3009 | 794 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 04:08 | 2019-05-15 04:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» и включить их в план работ Верховского РЭС.
3010 | 733 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:47 | 2019-05-15 04:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине.
3011 | 919 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:39 | 2019-05-15 04:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10кВ № 5 Ферма правая с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10кВ № 5 Ферма правая устранить выявленные замечания.
3012 | 729 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:15 | 2019-05-15 03:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине.
3013 | 730 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 03:15 | 2019-05-15 03:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине.
3014 | 726 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 02:58 | 2019-05-15 03:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
3015 | 727 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 02:58 | 2019-05-15 03:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
3016 | 745 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 01:52 | 2019-05-15 01:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Михайловка». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Михайловка» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3017 | 795 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 01:30 | 2019-05-15 03:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
3018 | 917 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:30 | 2019-05-15 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 21 "Карла Маркса". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 21 "Карла Маркса", произвести вырубку (обрезку крон).
3019 | 918 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:30 | 2019-05-15 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка", произвести вырубку (обрезку крон).
3020 | 936 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:20 | 2019-05-15 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №31 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование", со сроком более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3021 | 935 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-15 00:10 | 2019-05-15 02:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок.
3022 | 655 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:50 | 2019-05-15 00:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №(4-21) - №(4-32) ВЛ-10 кВ №03 ЦРП-10 кВ "Шагарово". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово".
3023 | 796 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-14 23:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3024 | 797 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-14 23:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3025 | 692 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:17 | 2019-05-15 03:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ОП №37 КЗС По результатам измерения оборудования ОП №37 КЗС устранить выявленные замечания (при их наличии).
3026 | 755 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 23:00 | 2019-05-14 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3027 | 776 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:53 | 2019-05-14 22:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Новополево
3028 | 931 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:30 | 2019-05-14 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №05 РП-10кВ "Прибытково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3029 | 930 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:20 | 2019-05-14 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №10 ПС "Ярлуково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3030 | 929 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:10 | 2019-05-14 22:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №05 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3031 | 928 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 22:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ ВЛ яч. №04 ПС "Сселки" от ПС 35/10 кВ "Сселки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3032 | 193 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3033 | 721 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:55 | 2019-05-14 21:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Произвести замер сопротивления контура заземления опор 48; 49 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
3034 | 828 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:50 | 2019-05-14 22:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3035 | 840 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:49 | 2019-05-14 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3036 | 927 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:40 | 2019-05-14 21:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №17 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3037 | 916 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:35 | 2019-05-14 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 "Березнеговатка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 "Березнеговатка", произвести вырубку (обрезку крон).
3038 | 926 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:30 | 2019-05-14 21:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №03 ПС "Ярлуково" от ПС 35/10 кВ "Ярлуково" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3039 | 738 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:29 | 2019-05-14 21:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС
3040 | 915 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:10 | 2019-05-14 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец", произвести вырубку (обрезку крон).
3041 | 720 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:05 | 2019-05-14 21:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести замер сопротивления контура заземления опор 70; 71 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
3042 | 768 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:03 | 2019-05-14 21:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.
3043 | 769 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:03 | 2019-05-14 21:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3044 | 725 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:01 | 2019-05-14 21:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
3045 | 925 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 21:00 | 2019-05-14 21:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №36 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3046 | 924 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:55 | 2019-05-14 21:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ яч. №21 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3047 | 718 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:37 | 2019-05-14 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3048 | 719 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:37 | 2019-05-14 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
3049 | 826 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 20:13 | 2019-05-14 20:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3050 | 223 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 19:40 | 2019-05-14 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3051 | 773 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 18:48 | 2019-05-14 19:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Варваринка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС на 2019-2020 годы.
3052 | 631 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 18:10 | 2019-05-14 18:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам послеаварийного и верхового осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения. Выполнить выборочный, включая опоры №1-19 -1-22, верховой осмотр ВЛ 10кВ №32 ПС Соловьиная.
3053 | 724 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 17:15 | 2019-05-14 18:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре №127 ВЛ 35кВ Крюковская-Питерская проверить состояние провода в поддерживающих зажимах. состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями, произвести замер сопротивления контура заземления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3054 | 720 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 17:00 | 2019-05-14 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-35кВ М.Горьковская-Моздокская в пр. опор №15/15-23/23 По результатам верхового осмотра выявленные замечания устранить
3055 | 128 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 16:08 | 2019-05-14 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №57-№58, №84-№85 ВЛ-10кВ №8 "Николо Гора" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
3056 | 634 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:41 | 2019-05-14 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 412.16 подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16 В рамках дня охраны труда в Феврале, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
3057 | 998 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:36 | 2019-05-14 16:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ЗТП 122(4). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3058 | 763 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 15:25 | 2019-05-14 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
3059 | 999 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 14:48 | 2019-05-14 16:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от Р 204 - до КТП 204 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
3060 | 997 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 14:10 | 2019-05-14 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка.
3061 | 203 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 13:30 | 2019-05-14 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ ТП, принадлежащих ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" на предмет наличия трансформаторов, выработавших Нормативный срок службы. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам анализа ТП ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции
3062 | 677 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 13:23 | 2019-05-14 16:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково участок от ОП Подольское до ТП № 188, с целью выявления посторонних предметов на проводах, и повреждений вызванных межфазным К.З. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково от ОП Подольское до ТП №188 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3063 | 995 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 10:15 | 2019-05-14 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3064 | 994 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 10:14 | 2019-05-14 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 1038 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3065 | 759 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 09:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Жил-4-4П ООО "Ока" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.
3066 | 767 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное» по всей длине. Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ «Скородное».
3067 | 761 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 08:20 | 2019-05-14 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести дополнительные испытания трансформаторов с превышенным нормативным сроком эксплуатации Л-710 от РП-7.
3068 | 680 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 08:15 | 2019-05-14 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 629 от ПС Промузел с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 629 ПС Промузел устранить выявленные замечания.
3069 | 674 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 07:05 | 2019-05-14 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
3070 | 679 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 07:01 | 2019-05-14 11:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановую диагностику кабельных вводов в ТП №173. По итогам диагностики кабельных вводов в ТП №173 устранить выявленные замечания Провести верховой осмотр опоры №148 ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная. По результатам осмотра устранить выявленные замечания на опоре №148 ВЛ 6 кВ ф.609 ПС Центральная.
3071 | 920 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 06:59 | 2019-05-14 11:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести профилактические испытания вентильных а также ограничителей перенапряжения на КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка ПС Бочинов. в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов устранить в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3072 | 675 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 06:18 | 2019-05-14 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПСН- Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
3073 | 694 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:48 | 2019-05-14 01:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №1-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-77 ПС Мотордеталь обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №1-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-77 ПС Мотордеталь устранить выявленные дефекты(при их наличии).
3074 | 798 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:43 | 2019-05-14 01:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3075 | 799 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-14 00:43 | 2019-05-14 01:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3076 | 627 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 23:41 | 2019-05-14 01:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной КТП-10/0,4 кВ "Пилорама" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3077 | 760 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 22:27 | 2019-05-13 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-601 ПС Гнездово, с выявлением дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3078 | 819 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 21:30 | 2019-05-13 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3079 | 900 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 21:15 | 2019-05-13 22:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и ме-стах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ.
3080 | 699 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:13 | 2019-05-13 19:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3081 | 709 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:13 | 2019-05-13 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3082 | 694 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 19:11 | 2019-05-13 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести осмотр ТП по ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская на оценку состояния изоляции разрядников. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3083 | 706 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:49 | 2019-05-13 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3084 | 699 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:47 | 2019-05-13 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Росляйская с целью выявления деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
3085 | 215 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:15 | 2019-05-13 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 16 ЦРП и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3086 | 692 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:12 | 2019-05-13 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Арженская,особое внимание обратить на надежность крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3087 | 651 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:12 | 2019-05-13 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 426.16 ПС Безлесная определить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная.
3088 | 690 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 18:04 | 2019-05-13 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3089 | 689 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:42 | 2019-05-13 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Крюковская сов/под., особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3090 | 685 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:32 | 2019-05-13 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3091 | 697 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 17:23 | 2019-05-13 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС М.Алабушская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3092 | 686 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 16:51 | 2019-05-13 18:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обследовать опору №69 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Марьинская ,как опору подвергшийся однофазному замыканию на землю. Произвести осмотр арматуры и провода в пролётах опор №68-№70 по ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Марьинская со снятием его с изоляторов. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3093 | 151 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 15:35 | 2019-05-13 16:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 ПС Перевал-ТП313 яч.6.
3094 | 904 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 13:51 | 2019-05-13 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Соловые со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Соловые устранить выявленные недостатки.
3095 | 758 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 13:01 | 2019-05-13 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-858.
3096 | 648 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 11:10 | 2019-05-13 13:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-63 ф1023 ПС Летошники . По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
3097 | 756 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 10:36 | 2019-05-13 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №9 - 42 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3098 | 895 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 07:55 | 2019-05-13 08:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3099 | 973 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 06:25 | 2019-05-13 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | На РП 10 кВ Грязное провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ на РП 10 кВ Грязное. Подать на имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с предложением депремирования за указанное в настоящем акте производственное упущение мастера бригады №4 участка производственной базы службы подстанций Липецкого района службы подстанций управления высоковольтных сетей Несмеянова Анатолия Николаевича руководствуясь приложением 4 к «Положению о материальном стимулировании (премировании) работников филиалов ОАО «МРСК Центра».
3100 | 991 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 02:24 | 2019-05-13 03:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-ТП 1028 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3101 | 897 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-13 02:17 | 2019-05-13 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №06 " Виноградовка " от ПС 35/10 кВ " Кр. Дубрава" по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3102 | 894 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 23:30 | 2019-05-13 01:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 16 "Химбаза". По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 16 "Химбаза" устранить выявленные недостат-ки.
3103 | 671 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 21:58 | 2019-05-12 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику оборудования ЗТП-011. По результатам диагностики оборудавания ЗТП-011 устранить выявленные замечания.
3104 | 754 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 20:58 | 2019-05-12 21:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3105 | 610 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 15:34 | 2019-05-12 15:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3106 | 738 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 14:40 | 2019-05-12 15:25 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей.
3107 | 973 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 11:37 | 2019-05-12 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ № 45 ПС 110 кВ Пушкарная. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ № 45 ПС 110 кВ Пушкарная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра (обхода) трассы КЛ 10 кВ КТП 45-40н(3)-ЗТП 45-41н(4) ПС 110 кВ Пушкарная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3108 | 892 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 11:10 | 2019-05-12 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания кабельных выводов КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч. № 216 ПС 110/6/6 кВ Западная со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КВЛ-6кВ МТФ Комплекс яч. № 216 ПС 110/6/6 кВ Западная устранить выявленные недостатки.
3109 | 57 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 10:26 | 2019-05-12 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования ПС 110/6кВ "Северная", о необходимости эксплуатации оборудования в соответствие с НТД. Выполнить внеплановый осмотр опорно-проходной изоляции 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу оборудования. По результатам внепланового осмотра опорно-проходной изоляции 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить высоковольтные испытания опорно-проходной изоляции 1, 2, 3 с.ш. 6кВ ПС 110/6кВ "Северная". По результатам проведенных высоковольтных испытаний опорно-проходной изоляции 1, 2, 3 с.ш. 6кВ ПС 110/6кВ "Северная" при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов.
3110 | 620 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-12 10:03 | 2019-05-12 10:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ» составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ»
3111 | 896 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 18:09 | 2019-05-11 20:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ . По результатам осмотра устранить выявленные на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Химинститут дефекты.
3112 | 640 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:50 | 2019-05-11 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, ф10-04, ф10-07 ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных падением деревьев на провода ВЛ, а так же выявления деревьев, после прохождения атмосферного циклона, в том числе за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 Ф10-04, ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
3113 | 752 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:50 | 2019-05-11 20:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
3114 | 170 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 17:21 | 2019-05-11 19:48 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную работу с населением о недопустимости набросов посторонних предметов на электроустановки.
3115 | 663 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:59 | 2019-05-11 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов изоляторов, колпачков, вязок, вызванных усилением ветра, перепадом температур. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково устранить выявленные замечания.
3116 | 888 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:44 | 2019-05-11 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 Покровское от ПС Молдино, для выявления возможных дефектов Устранить выявленные дефекты по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13 Покровское от ПС Молдино
3117 | 715 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:30 | 2019-05-11 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 1.Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. 2.Направить письмо владельцу отпайки №1б ПАО "Мобильные ТелеСистемы" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское по всей длине.
3118 | 912 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:13 | 2019-05-11 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево.
3119 | 201 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 16:07 | 2019-05-11 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3120 | 890 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:50 | 2019-05-11 16:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово на участке опор №35-40 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово на участке опор №35-40 - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС-35/10кВ Кузнецово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №35 и соседних с ней опорах №№34 и 36, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№34,35,36, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
3121 | 110 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:50 | 2019-05-11 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 04 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 04 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь"
3122 | 888 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:47 | 2019-05-11 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ от ГРУ 6 кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ от ГРУ 6 кВ ТЭЦ ячейки № 36 до РП-2 устранить выявленные недостатки.
3123 | 111 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:38 | 2019-05-11 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино
3124 | 753 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:00 | 2019-05-11 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ Гигиенист о приведении потребительской отпайки за РТП-1-5 ВЛ 6 кВ № 1 ПС 35 кВ № 24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3125 | 642 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 15:00 | 2019-05-11 16:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-84 ф1004 ПС Гришина Слобода. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
3126 | 184 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:50 | 2019-05-11 17:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" на участке опор №1-№50 для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино"
3127 | 585 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:28 | 2019-05-11 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК.
3128 | 137 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 14:26 | 2019-05-11 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3129 | 711 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:53 | 2019-05-11 13:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
3130 | 182 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:50 | 2019-05-11 16:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
3131 | 892 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:40 | 2019-05-11 19:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.05(6) ПС-35/10кВ Медное; ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня; ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.05( 6)ПС-35/10кВ Медное; ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня; ВЛ-10кВ ф.13 ПС-110/10кВ Кулицкая устранить выявленные дефекты.
3132 | 113 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 13:16 | 2019-05-11 15:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 6кВ ТП 354 (Стерлядьево) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3133 | 114 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:44 | 2019-05-11 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 (Юршино) ПС 110/6кВ "Селехово" с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ №5 (Юршино) ПС 110/6кВ "Селехово"
3134 | 76 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:36 | 2019-05-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №183 - №184 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3135 | 633 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 12:15 | 2019-05-11 14:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево от ЛР №22 до ТП №331 для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Выявленные замечания на участке ВЛ-10 кВ от ЛР №22 до ТП №331 ф. 10-15 ПС Исаево (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. Произвести обследование опоры №11/1 ф. 10-15 ПС Исаево после попадания молнии.
3136 | 667 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 11:59 | 2019-05-11 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить демонтаж проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея с опорв №(7-2) в сторону ЗТП №8 (вед)
3137 | 662 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 11:24 | 2019-05-11 13:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3138 | 733 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:58 | 2019-05-11 12:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные проверки заземляющего устройства ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лукино с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления разрядников и заземляющего устройства ТП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередных проверок заземляющего устройства ГКТПП-48 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лукино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц..
3139 | 641 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:46 | 2019-05-11 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
3140 | 751 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:41 | 2019-05-11 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 на участке от ТП 081 до ТП 044, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
3141 | 117 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:34 | 2019-05-11 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/6кВ "Волжская" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3142 | 646 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:20 | 2019-05-11 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПСН- Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
3143 | 737 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 10:14 | 2019-05-11 11:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 ТП 847 Чижовка после возникновения аварийного режима работы. По результатам проведенной диагностики ТП 847 Чижовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3144 | 108 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 09:55 | 2019-05-11 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3145 | 641 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 09:06 | 2019-05-11 10:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытания разрядников на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования СТП №279 Ф-Кузьмино от РП Толмачево. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений.
3146 | 628 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 08:43 | 2019-05-11 09:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Городские сети" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Городские сети" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства
3147 | 702 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 08:06 | 2019-05-11 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине.
3148 | 754 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 07:27 | 2019-05-11 09:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Шишкин О.К. о приведении потребительской отпайки за РТП-1-20 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Парусное. в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3149 | 757 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 07:01 | 2019-05-11 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3150 | 890 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 06:58 | 2019-05-11 09:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ №08 ПС Красотыновка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ №08 ПС Красотыновка угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3151 | 889 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 06:30 | 2019-05-11 09:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений)
3152 | 750 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:50 | 2019-05-11 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Ушаково в пролете опор №163-№164.
3153 | 783 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:25 | 2019-05-11 06:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 1.Направить письмо потребителю КФХ "Майоров С.А." о приведении потребительской КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л-Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3154 | 749 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:20 | 2019-05-11 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Шаломино с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить обрезку угрожающих ветвей на ВЛ 1002 ПС Шаломино в пролете опор №86 - №87.
3155 | 86 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:08 | 2019-05-11 07:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 33 ПС Чайка-РП 53.
3156 | 734 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:03 | 2019-05-11 05:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №21 ВЛ-1001 ПС Ольша.
3157 | 737 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 05:00 | 2019-05-11 06:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Никольская нарушений и включить их в планы работ восточного участка СПС. Провести внеочередной осмотр КРУН 10кВ кВ ПС 35/10кВ Никольская.
3158 | 755 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 04:36 | 2019-05-11 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ № 32 Никольская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ № 32 Никольская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
3159 | 757 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:32 | 2019-05-11 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
3160 | 758 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:30 | 2019-05-11 06:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Лакодей" о приведении потребительской отпайки за РТП № 192 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ №32 Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3161 | 786 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:27 | 2019-05-11 03:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
3162 | 732 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:24 | 2019-05-11 03:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №40 ВЛ-1006 ПС Трудилово.
3163 | 759 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 03:14 | 2019-05-11 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3164 | 728 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:29 | 2019-05-11 02:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №5 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
3165 | 731 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:29 | 2019-05-11 02:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №92 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
3166 | 789 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:11 | 2019-05-11 04:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю БО «Малиновка» о приведении потребительского оборудования ТП 111 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3167 | 761 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 02:06 | 2019-05-11 05:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4-10 кВ, перечень основных недостат-ков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4-10 кВ".
3168 | 753 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 01:47 | 2019-05-11 02:11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-7-41 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3169 | 782 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 01:43 | 2019-05-11 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Кашира в пролетах опор №35-50 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира заменить дефектные колпачки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Кашира выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-101 ПС Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра.
3170 | 780 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:45 | 2019-05-11 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь в пролете опор №220-221. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
3171 | 762 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:44 | 2019-05-11 03:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3172 | 808 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:40 | 2019-05-11 01:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3173 | 763 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:39 | 2019-05-11 04:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ Надежда о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3174 | 775 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:38 | 2019-05-11 02:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ЗАО "Агросвет" с требованием о предоставлении протоколов испытания замененного (отремонтированного) оборудованияи предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание эл. оборудования.
3175 | 807 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:38 | 2019-05-11 02:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3176 | 764 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:36 | 2019-05-11 03:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3177 | 790 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:34 | 2019-05-11 03:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3178 | 791 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:21 | 2019-05-11 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3179 | 771 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:15 | 2019-05-11 02:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС Кашира в соответствие требованиям ПУЭ,ПТЭ, затребовать протоколы об испытании оборудования и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание эл. оборудования".
3180 | 818 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:15 | 2019-05-11 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю филиала "Воронеж" ЗАО «МТТС» о приведении потребительского оборудования ПТП-2-6 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3181 | 765 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-11 00:03 | 2019-05-11 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3182 | 766 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:59 | 2019-05-11 03:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО Новоусманское РСУ о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-8 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3183 | 816 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:58 | 2019-05-11 02:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3184 | 767 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:55 | 2019-05-11 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3185 | 815 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:55 | 2019-05-11 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3186 | 875 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:54 | 2019-05-11 02:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр с выявлением повреждений ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная по все длине. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная устранить выявленные замечания.
3187 | 714 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:53 | 2019-05-10 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине
3188 | 792 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:51 | 2019-05-11 01:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обследование стоек опор №18, №19 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №18, №19 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3189 | 764 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:49 | 2019-05-11 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь в пролете опор №175-176. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
3190 | 716 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:44 | 2019-05-10 23:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочная и включить их в план работ Верховского РЭС.
3191 | 793 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:42 | 2019-05-11 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнитьрегулировку стрелы провеса провода фазы «В» в пролете опор № 63-64 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
3192 | 768 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:18 | 2019-05-11 03:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 039 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3193 | 887 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 23:17 | 2019-05-10 23:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово", по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам, произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспече-ние надёжной работы в соответствии с НТД.
3194 | 118 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:59 | 2019-05-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 10кВ №4 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма"
3195 | 84 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:50 | 2019-05-11 00:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 1786.
3196 | 712 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:50 | 2019-05-10 23:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
3197 | 794 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:46 | 2019-05-11 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
3198 | 731 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:29 | 2019-05-10 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-2-6 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3199 | 770 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:25 | 2019-05-11 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю КФХ "Новь" о приведении потребительской отпайки за Р-4-1 к ТП-4-25 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3200 | 771 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:24 | 2019-05-11 03:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Раздолье-1" о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 к ТП-2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3201 | 748 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:19 | 2019-05-10 22:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3202 | 749 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:19 | 2019-05-10 22:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3203 | 874 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:11 | 2019-05-11 00:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3204 | 772 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 22:09 | 2019-05-11 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 36 Воронежская наметить мероприятия по об-резке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 36 Воронежская на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охран-ной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3205 | 885 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:56 | 2019-05-11 00:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка на предмет выявления дефектов, которые могут возникнуть при прохождении грозового фронта. По результату внеочередного обхода и осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка, при выявлении дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок устранения при текущем или капитальном ремонте.
3206 | 663 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:51 | 2019-05-10 22:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
3207 | 742 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:48 | 2019-05-10 21:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Сеньково
3208 | 743 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:48 | 2019-05-10 21:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Сеньково.
3209 | 904 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:45 | 2019-05-10 22:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить выявленные дефекты при внеплановом осмотре КВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга.
3210 | 683 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:42 | 2019-05-10 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Ярище по всей длине
3211 | 884 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:39 | 2019-05-10 22:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково на предмет выявления дефектов, которые могут возникнуть при прохождении грозового фронта. По результату внеочередного обхода и осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, при выявлении дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок устранения при текущем или капитальном ремонте.
3212 | 781 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:30 | 2019-05-10 21:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Дивногорье" о приведении потребительской отпайки за Р-8-4 к ТП-8-17 ВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ№28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3213 | 871 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:30 | 2019-05-10 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 Князево произвести верховой осмотр опор №205-220 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3214 | 645 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:13 | 2019-05-10 21:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 248 от ПС 35/10 кВ «Жерновец» Составить план-график устранения выявленных дефектов.
3215 | 736 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:05 | 2019-05-10 21:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС Требуется замена реле РП-25
3216 | 686 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 21:00 | 2019-05-10 21:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
3217 | 867 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:42 | 2019-05-10 21:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №02 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
3218 | 774 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:40 | 2019-05-10 23:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Парусное на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3219 | 990 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:26 | 2019-05-10 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 274-ТП 570 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3220 | 761 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:25 | 2019-05-10 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО "Воронежнефтепродукт" о приведении потребительской КТП 7-9 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3221 | 795 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:17 | 2019-05-10 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Зеленая Дубрава» о приведении потребительского оборудования ТП 985 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3222 | 883 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:10 | 2019-05-10 22:06 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3223 | 631 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:05 | 2019-05-10 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить высоковольтные испытания кабельных вставок ТП-422 Яковлевское ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3 По результатам высоковольтных испытаний кабельных вставок наТП-422 Яковлевское ф. 664 ПС 110 /35/10кВ Кострома-3
3224 | 724 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 20:04 | 2019-05-10 20:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3225 | 805 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:57 | 2019-05-10 20:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Дон-5» о приведении потребительской отпайки за Р-4-1 к ТП 677 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3226 | 760 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:46 | 2019-05-10 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Данково в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС Данково заменить дефектные колпачки. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Данково на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Данково ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
3227 | 776 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:45 | 2019-05-10 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СПТУ-25 о приведении потребительской отпайки за РТП № 3-4 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3228 | 778 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:30 | 2019-05-10 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
3229 | 157 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:22 | 2019-05-10 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку просеки ВЛ-10кВ №3 (Богородский) ПС 35/10кВ "Рождествено"в пролетах опор №36-№37, №62-№63 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3230 | 644 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 19:10 | 2019-05-10 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный инженерный осмотр участка ВЛ 10кВ №1207 ЦРП Б.Угоны, принадлежащего ООО "Газпром Трансгаз Москва". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ООО "Газпром Трансгаз Москва" с требованием принятия мер по недопущению подобных отключений в будущем.
3231 | 621 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 17:35 | 2019-05-10 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 375 ПС 35кВ Бурцевка, разработать мероприятия и составить график их устранения.
3232 | 638 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 17:34 | 2019-05-10 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево.
3233 | 748 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:25 | 2019-05-10 18:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП-206П Вуймину В.В. директору ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
3234 | 91 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:15 | 2019-05-10 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новая жизнь от РП2 Богородское с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные замечания на ВЛ-10 кВ №1 Новая жизнь от РП2 Богородское влияющие на нормальную работу ВЛ.
3235 | 147 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 16:15 | 2019-05-10 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролете опор №99-№100 ВЛ-10 кВ №2 Красная звезда от РП 2 Богородское. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3236 | 910 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 15:50 | 2019-05-10 16:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр территории ПС 110/10кВ Кладово на предмет проникновения животных на территорию ПС. По результатам осмотра ПС 110/10кВ Кладово устранить выявленные замечания.
3237 | 804 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:26 | 2019-05-10 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролете опор № 283-284, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
3238 | 93 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:25 | 2019-05-10 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 14 ПС 220/110/10кВ "Неро". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3239 | 799 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 14:06 | 2019-05-10 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести диагностирование опор № 32,34 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье, подверженных предельному одностороннему тяжению. По результатам диагностирования опор № 32,34 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье, подверженных предельному одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине на предмет выявления дефектных опор . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения с включением в планы ТО и КР.
3240 | 171 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 13:50 | 2019-05-10 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 69 - ТП 265 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3241 | 784 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 13:18 | 2019-05-10 15:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. 1. Провести обследование стоек опор №10-12 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Красный Флот с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №10-12 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. 2. По результатам обследования и верхового осмотра устранить выявленные дефекты.
3242 | 196 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:59 | 2019-05-10 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кв Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кв Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3243 | 780 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:21 | 2019-05-10 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет выявления деревьев вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.
3244 | 798 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:00 | 2019-05-10 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3245 | 746 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 12:00 | 2019-05-10 13:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново с целью выявления возможных дефектов. Заменить изоляторы на опоре Г-5 ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново, произвести монтаж провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-609 ПС 110/6кВ Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
3246 | 729 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 09:38 | 2019-05-10 11:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3247 | 639 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 08:38 | 2019-05-10 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Карыж По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
3248 | 873 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 06:36 | 2019-05-10 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ФКУ Черноземуправтодор претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3249 | 625 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 06:18 | 2019-05-10 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-580 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3250 | 909 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 04:36 | 2019-05-10 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Термическое повреждение, перегрев, пережог Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести верховой осмотр опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №288 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». При следующем очередном опробовании выключателей типа МКП-110 на ПС 110/35/10 кВ Химическая провести проверку технического состояния дистанционных втулок приводов. При выявлении дефектов дистанционных втулок приводов выключателей типа МКП-110 на ПС 110/35/10 кВ Химическая провести устранение выявленных дефектов.
3251 | 907 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 03:41 | 2019-05-10 04:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №146 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №146 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №145 ВЛ 110 кВ Хитрово-Тяговая Правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В"
3252 | 989 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-10 03:25 | 2019-05-10 04:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 618-ТП 590 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3253 | 135 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 21:54 | 2019-05-09 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "ОПХ" ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3254 | 183 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 21:10 | 2019-05-09 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 Бабаево ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 7 Бабаево ПС Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3255 | 70 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 20:42 | 2019-05-09 22:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №243-№244 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3256 | 744 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 20:00 | 2019-05-09 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, особое внимание обратить на наличие сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, особенно сухих деревьев, в пролете опор№14-3 - №14-4 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
3257 | 66 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:30 | 2019-05-09 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3258 | 894 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:05 | 2019-05-09 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ с целью выявления угрожающих на провода ВЛ -10 кВ деревьев. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 6 кВ № 05 ПС 35/6 КФЗ дефекты.
3259 | 834 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 19:00 | 2019-05-09 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода и ДКР в пролете опор №75-№76
3260 | 740 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 18:44 | 2019-05-09 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3261 | 638 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 18:21 | 2019-05-09 18:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Татарское выявленные замечания устранить.
3262 | 713 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:52 | 2019-05-09 18:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу К.ЗТП 10/0,4кВ К-10-1П ЗАО "Тандер" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
3263 | 611 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:47 | 2019-05-09 18:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочный, включая опоры №11-13, верховой осмотр ВЛ 10кВ №2155 ПС Яньково. По результатам послеаварийного и верхового осмотров определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.
3264 | 60 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 17:08 | 2019-05-09 18:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3265 | 645 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 16:28 | 2019-05-09 18:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КТП-155 Ф10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после воздействия тптици. Выявленные при проведении внепланового осмотра КТП-155 Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
3266 | 614 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 14:51 | 2019-05-09 15:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции Исчерпание ресурса | Выполнить верховой осмотр опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 8-10 ВЛ 110кВ Рыльск-Ольховка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110кВ Ольховка. Организовать ремонт ИБП комплекса ТМ МТК-40.КП для пополнения резерва.
3267 | 692 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:52 | 2019-05-09 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь нарушений и включить их в план работ
3268 | 788 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:25 | 2019-05-09 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Рождество наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
3269 | 155 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 13:10 | 2019-05-09 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ №6 (Миглинский) ПС Большое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3270 | 749 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 11:30 | 2019-05-09 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивление изоляции оборудования СТП-109 ПС 110 кВ Н.Мамон По результатам измерений СТП-109 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3271 | 50 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 10:26 | 2019-05-09 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №18 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №18 РП 3 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №18 РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3272 | 684 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 10:01 | 2019-05-09 10:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине.
3273 | 628 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 09:55 | 2019-05-09 11:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств ТП 017, составить график устранения замечаний. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП 017 Произвести осмотр ТП от ВЛ 10кВ № 356 ПС 35/10кВ "Прилепы" на предмет состояния РВО.
3274 | 680 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 08:16 | 2019-05-09 08:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Отрада по всей длине.
3275 | 750 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:35 | 2019-05-09 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ №1А ПС Покровская Произвести низовой осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС Покровская
3276 | 751 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:35 | 2019-05-09 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Дросково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС.
3277 | 678 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:09 | 2019-05-09 07:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
3278 | 700 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:03 | 2019-05-09 07:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
3279 | 674 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 07:01 | 2019-05-09 07:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине.
3280 | 625 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 06:30 | 2019-05-09 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ № 427.01от ПС 35кВ «Сапогово» составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.01от ПС 35кВ «Сапогово».
3281 | 775 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 06:13 | 2019-05-09 06:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине.
3282 | 742 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 05:07 | 2019-05-09 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 на участке от ТП-54 до ТП-12, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
3283 | 638 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 03:15 | 2019-05-09 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №54-55.
3284 | 607 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 02:10 | 2019-05-09 02:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ-10кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ При выявлении замечаний составить график устранения замечаний.
3285 | 627 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 01:55 | 2019-05-09 02:23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.13 ПС 35/10 кВ «Стрелецкая» Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая
3286 | 49 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 01:24 | 2019-05-09 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3287 | 605 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-09 00:30 | 2019-05-09 01:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №422 от ПС 35кВ Туровка с составлением листов осмотра. Произвести замер сопротивления контура заземляющего устройства на ТП№222 , по результатам замеров при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №422 от ПС 35кВ Горяйново назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3288 | 986 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:42 | 2019-05-08 23:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3289 | 988 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:17 | 2019-05-09 00:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3290 | 604 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 23:04 | 2019-05-08 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая. Произвести вырубку деревьев в пролете 16-17 на ВЛ 10 кВ №767 ПС Н.Теребуж По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3291 | 130 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 22:49 | 2019-05-09 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев
3292 | 624 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 22:33 | 2019-05-08 23:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "АсфальтСпецСтрой" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "АсфальтСпецСтрой" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3293 | 987 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 21:41 | 2019-05-08 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3294 | 149 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 21:28 | 2019-05-08 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных угрожающих деревьев на ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3295 | 618 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 19:40 | 2019-05-08 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Организовать внеочередной осмотр Р-10 ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра Р-10 ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Шумаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3296 | 643 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 18:06 | 2019-05-08 20:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение параметров силовых трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, питающихся от ВЛ-10кВ № 04 от ЦРП-10 кВ "Краснооктябрьское". По результатам осмотра разработать программу устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
3297 | 677 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:57 | 2019-05-08 17:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
3298 | 673 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:48 | 2019-05-08 16:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3299 | 664 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:38 | 2019-05-08 16:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
3300 | 685 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 16:32 | 2019-05-08 16:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3301 | 662 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 14:31 | 2019-05-08 14:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3302 | 666 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 13:20 | 2019-05-08 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
3303 | 642 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 12:59 | 2019-05-08 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №742 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 742 составить график устранения выявленных замечаний.
3304 | 868 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 12:10 | 2019-05-08 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №01 " Самара " ПС " Сошки "в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке от деревьев и поросли ВЛ яч. №01 " Самара " ПС " Сошки "
3305 | 107 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 10:04 | 2019-05-08 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1 в пролетах опор №53-№54. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шишкину В.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3306 | 699 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 07:25 | 2019-05-08 07:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Новопетровка и включить их в план работ Свердловского РЭС.
3307 | 721 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 06:42 | 2019-05-08 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией и возмещением причиненного ущерба владелицу ведомственного участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Алферово, отпайки на ТП-49П НПОХ "Издешково".
3308 | 671 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 05:41 | 2019-05-08 05:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине.
3309 | 966 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 05:26 | 2019-05-08 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3310 | 644 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 04:30 | 2019-05-08 06:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №65 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская . При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3311 | 617 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:51 | 2019-05-08 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16 По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. В рамках дня охраны труда в Феврале, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
3312 | 616 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:40 | 2019-05-08 03:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 416.07 от ПС Стрелецкая Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.13 ПС 35/10 кВ «Стрелецкая»
3313 | 634 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:30 | 2019-05-08 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Касиловская в пролете опор №60-61 угрожающих падением веток на провода.
3314 | 720 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 03:22 | 2019-05-08 04:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести техническое освидетельствование поврежденной крыши ТП-206. По данным технического освидетельствования произвести капитальный или частичный ремонт крыши.
3315 | 970 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:37 | 2019-05-08 03:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3316 | 660 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:15 | 2019-05-08 03:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | 1.Направить заявление в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятии соответствующих мер по установлению виновного лица.
3317 | 633 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 02:10 | 2019-05-08 03:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-618 ПС Брянская в пролете опор №14-15 угрожающих падением веток на провода.
3318 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 00:47 | 2019-05-08 01:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 12 РП 29 – ТП 385.
3319 | 632 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-08 00:31 | 2019-05-08 02:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Десятуха с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3320 | 644 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 23:27 | 2019-05-08 01:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ "ПС Нея-РП №004" Ф 10-04 ПС Нея Выполнить осмотр концевых разделок в РП №004 По результатам обхода КЛ-10 кВ "ПС Нея-РП №004" Ф 10-04 ПС Нея и осмотра концевых разделок в РП №004 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3321 | 631 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:50 | 2019-05-07 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3322 | 642 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:36 | 2019-05-07 20:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций)
3323 | 629 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 20:21 | 2019-05-07 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №134-135.
3324 | 862 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 18:00 | 2019-05-07 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №07 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от ТП 92Л до ТП 91Л. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3325 | 643 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 17:42 | 2019-05-07 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35/10/6кВ Сещенская в пролете опор №55-№56, угрожающих падением на провода.
3326 | 109 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 17:19 | 2019-05-07 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3327 | 797 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 15:25 | 2019-05-07 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3328 | 713 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 11:56 | 2019-05-07 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев, расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
3329 | 860 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 09:18 | 2019-05-07 12:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО «Белайн» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3330 | 628 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-07 06:00 | 2019-05-07 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Заводская в пролете опор №50-№51, угрожающих падением на провода.
3331 | 712 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 21:10 | 2019-05-06 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, с целью выявления угрожающих падением на провода сухих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода сухих деревьев в пролете опор №А-36 - №А-37 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
3332 | 710 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 15:50 | 2019-05-06 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала.
3333 | 611 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 15:34 | 2019-05-06 17:18 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Исакову И.В. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Исакову И.В. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3334 | 855 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 14:20 | 2019-05-06 17:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Включить опору №83 на ВЛ 10кВ № 5 Семенёк ПС Ламская, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
3335 | 854 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:38 | 2019-05-06 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин устранить выявленные недостатки.
3336 | 694 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:30 | 2019-05-06 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль По результату обхода разработать план мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019
3337 | 612 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:20 | 2019-05-06 13:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 100 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
3338 | 58 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 13:18 | 2019-05-06 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3339 | 707 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:50 | 2019-05-06 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1024 ПС Красный. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1024 ПС Красный в пролете опор №87-№88 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Ф2 ТП-238 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3340 | 701 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:37 | 2019-05-06 12:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести измерение сопротивления заземления контуров опор №2 и №3 на уч. ТП 013-ТП 040-ТП 042 Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка.
3341 | 710 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 10:00 | 2019-05-06 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-410 – ТП-504 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3342 | 28 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 09:38 | 2019-05-06 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ ТП 659 - ТП 668 дефектов.
3343 | 617 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 08:15 | 2019-05-06 10:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КТП № 644 Шунга с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. При выявлении замечаний на КТП №644 Шунга устранить выявленные замечания(при их наличии).
3344 | 657 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 07:51 | 2019-05-06 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-22-38П СНТ "Мир" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электрооустановок потребителей.
3345 | 577 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 07:02 | 2019-05-06 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
3346 | 692 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 05:05 | 2019-05-06 05:07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №4 ВЛ-1010 ПС Демидов после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №4 ВЛ-1010 ПС Демидов.
3347 | 924 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 02:12 | 2019-05-06 02:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3348 | 743 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-06 00:45 | 2019-05-06 01:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "РСК" о приведении потребительского оборудования ПС 35 кВ Орлов Лог в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
3349 | 690 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 23:24 | 2019-05-06 00:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Рябцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Рябцево в пролете опор №13-1-№13-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3350 | 831 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:30 | 2019-05-06 00:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П.Городище. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3351 | 923 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:15 | 2019-05-05 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3352 | 882 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:14 | 2019-05-05 23:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Произвести внеплановый осмотр полимерной изоляции на ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино. По результатам осмотра устранить на ВЛ 110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино дефекты.
3353 | 53 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 22:00 | 2019-05-05 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3354 | 67 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 21:10 | 2019-05-05 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №104-№105 ВЛ10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ в соответствии с НТД.
3355 | 835 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 20:52 | 2019-05-05 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №31 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
3356 | 953 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 20:12 | 2019-05-05 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово.
3357 | 683 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 19:38 | 2019-05-05 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №РП4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3358 | 876 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 19:12 | 2019-05-05 21:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельских поселений Вышневолоцкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района
3359 | 31 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:51 | 2019-05-05 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр ВЛ10кВ № 153 Белоусово ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
3360 | 928 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:36 | 2019-05-05 20:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Барыково в пролетах опор №43-44, №45-46. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3361 | 688 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 18:22 | 2019-05-05 19:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-561.
3362 | 674 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:52 | 2019-05-05 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести расширение просеки в пролете опор №22 - №23 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
3363 | 685 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:41 | 2019-05-05 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-10кВ ТП-1145.
3364 | 682 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 17:26 | 2019-05-05 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр всех уплотнительных резинок опорной изоляции КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск. По результатам проведенного осмотра всех уплотнительных резинок опорной изоляции КТП-862 Быльники-4 по ВЛ-609 ПС Печерск организовать устранение выявленных дефектов.
3365 | 602 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 15:01 | 2019-05-05 16:37 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Направить в средства массовой информации памятку об опасности воздействия на электроустановки.
3366 | 922 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 15:00 | 2019-05-05 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3367 | 551 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 14:42 | 2019-05-05 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Михайловка с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 назначить сроки устранения выявленных замечаний
3368 | 959 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 13:10 | 2019-05-05 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3369 | 697 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 12:40 | 2019-05-05 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 61 - № 62 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3370 | 36 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 10:34 | 2019-05-05 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку просеки в пролете опор №110-№111 ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10кВ "Рождествено". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3371 | 947 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 07:38 | 2019-05-05 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3372 | 599 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-05 07:33 | 2019-05-05 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести осмотр КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ "Урусы" на предмет наличия установленных не калиброванных предохранителей 10/0,4 кВ. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению осмотров, ремонтов, технического обслуживания оборудования.
3373 | 564 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 22:35 | 2019-05-05 00:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3374 | 803 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 21:45 | 2019-05-04 23:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес АО "Оборонэнерго" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
3375 | 723 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 21:24 | 2019-05-04 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3376 | 844 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 19:50 | 2019-05-04 22:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ЛЭП-10 кВ кВ "№4" яч.№12 По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
3377 | 581 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 19:29 | 2019-05-04 19:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1.5.1 ПС 35кВ Береза назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3378 | 843 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:35 | 2019-05-04 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. № 02 Чайка ПС Малей по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3379 | 958 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:30 | 2019-05-04 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3380 | 582 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 18:13 | 2019-05-04 18:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Береза назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3381 | 842 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:53 | 2019-05-04 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №17 "Кр. Горняк" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3382 | 841 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:39 | 2019-05-04 20:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО МТС претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3383 | 956 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 17:09 | 2019-05-04 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3384 | 597 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 15:11 | 2019-05-04 15:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №13 ПС Сазановка на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №13 ПС Сазановка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Произвести замену 2х разрушенных РВО 10 кВ ТП 060
3385 | 836 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 15:00 | 2019-05-04 15:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельскких поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
3386 | 596 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 14:15 | 2019-05-04 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №618 ПС 110кВ Шумаково Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №618 ПС 110кВ Шумаково с определением состояния крепления изоляторов. По результатам осмотров ВЛ 10кВ №618 ПС 110кВ Шумаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3387 | 578 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 13:56 | 2019-05-04 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По итогом верхового осмотра ВЛ 10кВ № 128.18 составить график устранения замечаний Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 128.18 ЦРП Полевая, особое внимание уделить состоянию проволочных вязок крепления проводов.
3388 | 607 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:56 | 2019-05-04 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-168 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3389 | 737 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:30 | 2019-05-04 14:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ.
3390 | 672 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 12:10 | 2019-05-04 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-17 – ТП-629 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3391 | 738 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 11:58 | 2019-05-04 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
3392 | 591 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 05:19 | 2019-05-04 05:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания ТП №114 от Ф 10-01 ПС Нея. По результатам внеочередных испытаний ТП №114 от Ф 10-01 ПС Нея выявленные замечания устранить.
3393 | 988 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 04:50 | 2019-05-04 04:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3394 | 840 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 02:40 | 2019-05-04 05:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" со соком эксплуатации более 15 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
3395 | 669 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 01:09 | 2019-05-04 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений участка КЛ 6кВ ТП-847 – ТП-201 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3396 | 606 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-04 00:20 | 2019-05-04 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3397 | 819 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 23:47 | 2019-05-03 23:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки.
3398 | 818 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 23:17 | 2019-05-03 23:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье устранить выявленные недостатки.
3399 | 958 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:22 | 2019-05-03 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом
3400 | 909 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:17 | 2019-05-03 19:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №39-№40 Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Горки" в соответствии с НТД.
3401 | 666 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 18:10 | 2019-05-03 18:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отправить в адрес ЗАО "Тропарево" письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/35/10 Сычевка.
3402 | 838 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 16:52 | 2019-05-03 19:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя ПАО «ВымпелКом» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3403 | 846 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 15:57 | 2019-05-03 17:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №140-15/1 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №140-15/1 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3404 | 680 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 14:52 | 2019-05-03 16:46 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении.
3405 | 861 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:36 | 2019-05-03 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково
3406 | 961 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:34 | 2019-05-03 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 (Запрудново) от ПС 110/35/10кВ "Залесье" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 (Запрудново) от ПС 110/35/10кВ "Залесье" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3407 | 962 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:20 | 2019-05-03 15:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10кВ Охотино для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Бурцево РП-10 кВ Охотино
3408 | 891 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 13:05 | 2019-05-03 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС-110/10кВ Кулицкая
3409 | 578 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 12:37 | 2019-05-03 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Запланировать внеплановую выборочную диагностику АВ-0,4 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики АВ-0,4 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать замену АВ-0,4 кВ.
3410 | 629 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:56 | 2019-05-03 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
3411 | 859 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:49 | 2019-05-03 12:58 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По факту ТН от 03.05.2019 на ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3412 | 600 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:45 | 2019-05-03 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное от ПС Красное до ОП Шолохово на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
3413 | 26 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 11:25 | 2019-05-03 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №116 - №117 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3414 | 998 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик -ТП 508 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3415 | 696 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:54 | 2019-05-03 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №161 - №162 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Вадино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
3416 | 993 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:50 | 2019-05-03 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3417 | 918 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:36 | 2019-05-03 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №33 - №35 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3418 | 862 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:22 | 2019-05-03 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха
3419 | 957 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:05 | 2019-05-03 22:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье"
3420 | 695 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 10:03 | 2019-05-03 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2 на участке от 13РП до 13ТП-6, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ-1003 13РП ПС Ярцево-2.
3421 | 951 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:57 | 2019-05-03 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3422 | 863 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:45 | 2019-05-03 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Молоково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Молоково
3423 | 901 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 09:12 | 2019-05-03 09:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ №2 ПС Соломидино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3424 | 864 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-03 08:26 | 2019-05-03 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево.
3425 | 613 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 23:06 | 2019-05-03 01:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обследовать опоры №36, №38, на предмет их механической прочности, выполнить осмотр состояния провода и линейной арматуры в пролетах опор №36- №38 подвергшихся динамическому рывку, в результате падения опоры, по ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 Ковыльская с целью выявление дефектов. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3426 | 925 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 18:32 | 2019-05-02 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 713 и по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра КТП 713 и ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3427 | 987 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 16:35 | 2019-05-02 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Устье". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Устье" в соответствии с НТД
3428 | 717 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 15:38 | 2019-05-02 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4-10 кВ, перечень основных недостат-ков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4-10 кВ".
3429 | 579 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 14:08 | 2019-05-02 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ "ГРС" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3430 | 609 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 13:40 | 2019-05-02 14:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "Либра" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
3431 | 897 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 13:20 | 2019-05-02 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Нила. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3432 | 986 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 12:40 | 2019-05-02 14:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №49-№50 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" в соответствии с НТД
3433 | 582 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 12:18 | 2019-05-02 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
3434 | 580 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 11:42 | 2019-05-02 11:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной верховой осмотр опоры №3 ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По итогам верхового осмотра опоры №3 ВЛ 10 кВ фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
3435 | 565 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:50 | 2019-05-02 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №29 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
3436 | 592 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:05 | 2019-05-02 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ольховатка. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор 20-21. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №15 яч.15Д ПС 35кВ Ольховатка. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
3437 | 736 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 10:03 | 2019-05-02 11:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ.
3438 | 985 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:46 | 2019-05-02 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с НТД
3439 | 812 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:21 | 2019-05-02 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково, произвести вырубку (обрезку крон).
3440 | 715 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 09:15 | 2019-05-02 10:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Лесная Поляна" о приведении потребительской отпайки за Р-5-11 к ТП 726 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3441 | 922 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 08:52 | 2019-05-02 09:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3442 | 896 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 08:40 | 2019-05-02 08:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 ПС Кибернетик По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3443 | 586 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 07:24 | 2019-05-02 08:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70508 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70508 составить график устранения выявленных замечаний.
3444 | 916 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 07:00 | 2019-05-02 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3445 | 570 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:15 | 2019-05-02 09:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 (455) пс 35кВ Рог Колодец.
3446 | 969 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:14 | 2019-05-02 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3447 | 576 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 06:03 | 2019-05-02 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 421.08 ПС 35 кВ Моква Направить письмо С\О Сударушка собственнику потребительской эл. установки ТП № 421.8 18/100, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
3448 | 729 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 05:45 | 2019-05-02 06:22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей протяжённости ВЛ с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3449 | 730 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 05:45 | 2019-05-02 06:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей протяжённости ВЛ с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3450 | 727 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 03:58 | 2019-05-02 04:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления деревьев,ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3451 | 734 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 03:36 | 2019-05-02 04:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО «ТЕЛЕ-2» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Староникольское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3452 | 961 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 02:43 | 2019-05-02 02:44 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3453 | 604 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 01:41 | 2019-05-02 03:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в Филиал ПАО "РЖД" - "Северная железная дорога" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3454 | 603 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-02 00:37 | 2019-05-02 02:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3455 | 914 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:50 | 2019-05-02 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 604 - КТП 1 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД.
3456 | 799 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:16 | 2019-05-02 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №5 Ферма левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3457 | 585 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 23:05 | 2019-05-01 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3458 | 624 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 21:28 | 2019-05-01 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести чистку изоляторов и перетяжку всех контактов КТП-40 ф.1002 ПС Севская
3459 | 583 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 20:14 | 2019-05-01 20:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести в охранной зоне ВЛ обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 24 ПС Дмитриев по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики).
3460 | 663 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:58 | 2019-05-01 21:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище, обратив особое внимание состоянию и расположению опор в поймах рек и болотистой местности, а также на наличие размыва грунта у основания опор.
3461 | 825 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:45 | 2019-05-01 21:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в ПП МО МВД "Осташковский" заявление об установлении личности виновных в повреждении ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Селигер(Заозерный) лиц с целью возмещения понесенного ущерба.
3462 | 929 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 19:40 | 2019-05-01 22:39 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3463 | 735 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 18:27 | 2019-05-01 20:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги в пролете опор № 307-308, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ».
3464 | 631 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:55 | 2019-05-01 17:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ Ш-1-31 к требованиям ПУЭ.
3465 | 826 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:15 | 2019-05-01 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская в целях своевременного предупреждения развивающегося нагрева сверх нормы. По результату измерения тепловизионного контроля контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3466 | 580 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 16:00 | 2019-05-01 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.10 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
3467 | 825 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 15:16 | 2019-05-01 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч.№02 " Чайка " ПС " Малей "в пролетах №1-№101 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3468 | 656 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 14:56 | 2019-05-01 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3469 | 589 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 13:40 | 2019-05-01 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пселец. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пселец. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3470 | 725 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 12:51 | 2019-05-01 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-4 ПС110кВ Комплекс с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов 10кВ. По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-4 ПС110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3471 | 731 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 12:05 | 2019-05-01 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ». Произвести обследование стоек опор №11.13, № 11.14 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся натяжению при падении дерева, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №11.13, №11.14 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследование стоек опор №11.13, № 11.14 и верхового осмотра опор №11.13, №11.14 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
3472 | 632 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:40 | 2019-05-01 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2 квартал 2019г.
3473 | 645 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:30 | 2019-05-01 11:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3474 | 823 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:23 | 2019-05-01 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОГУП "Липецкдоравтоцентр" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3475 | 613 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:20 | 2019-05-01 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №24-№25.
3476 | 568 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 11:05 | 2019-05-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье с целю выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Забелье с целю выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний.
3477 | 822 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:58 | 2019-05-01 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ яч.№21 " Хлебопродукты " ПС " Грязи-город " в пролетах №1-№51 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3478 | 939 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:49 | 2019-05-01 11:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сах.завод. Обратиться с заявлением в ОМВД по Чернянскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
3479 | 630 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:28 | 2019-05-01 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
3480 | 965 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 10:00 | 2019-05-01 10:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3481 | 621 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 09:37 | 2019-05-01 11:25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрической изоляции | Направить претензионное письмо "БрянскЭлектро" о приведении электроустановки в соответствии в ПУЭ.
3482 | 805 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 03:20 | 2019-05-01 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания кабельных участков ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных участков ВЛ-10 кВ КНС ПС Химическая устранить выявленные недостат-ки.
3483 | 601 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-05-01 03:11 | 2019-05-01 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.813 - ТП-542 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3484 | 796 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 22:20 | 2019-04-30 23:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ яч. №2 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны По результатам испытаний произвести устранение дефектов
3485 | 694 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 22:20 | 2019-04-30 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3486 | 693 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 21:30 | 2019-04-30 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях. расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №8/45-№8/46 ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
3487 | 741 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 20:08 | 2019-04-30 21:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов.
3488 | 724 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 17:55 | 2019-04-30 18:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о проведении потребительского оборудования ПТП-2-18 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3489 | 952 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 16:47 | 2019-04-30 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3490 | 928 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 15:50 | 2019-04-30 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково
3491 | 581 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:37 | 2019-04-30 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр изоляторов и изоляции провода СИП на ВЛИ-10 кВ ф.10-02 РУ Поназырево, отпайка от ЛР№18 до СТП№130
3492 | 563 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:31 | 2019-04-30 13:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ИП Архипов В.С. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ИП Архипов В.С. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3493 | 670 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 12:30 | 2019-04-30 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №14-24 - №14-25 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3494 | 718 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 11:49 | 2019-04-30 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Н.Животинное по всей длине с применением бинокля с целью выявления дефектов вязок провода к изоляторам. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3495 | 571 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 10:43 | 2019-04-30 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква По результатам осмотра ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками
3496 | 973 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 06:38 | 2019-04-30 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) от ПС 35/10кВ "Тихменево" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Раздумовский) от ПС 35/10кВ "Тихменево" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3497 | 909 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 06:15 | 2019-04-30 06:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3498 | 588 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 05:24 | 2019-04-30 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №28-29.
3499 | 32 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-30 04:25 | 2019-04-30 06:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино в пролетах опор №1-№134 для выявления аварийных дефектов Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино
3500 | 791 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 21:55 | 2019-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6кВ "Поселок" яч.№7 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6кВ "Поселок" яч.№7 устранить выявленные недостатки.
3501 | 661 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 18:05 | 2019-04-29 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной установки.
3502 | 790 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 17:35 | 2019-04-30 14:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3503 | 562 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 17:30 | 2019-04-29 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3504 | 888 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 15:25 | 2019-04-29 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 29-ТП 366 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД.
3505 | 591 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 15:08 | 2019-04-29 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 35/10кВ Волга.
3506 | 911 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 14:38 | 2019-04-29 17:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3507 | 912 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 13:50 | 2019-04-29 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3508 | 662 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 11:20 | 2019-04-29 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1006 ПС Рудня по причине повреждения кабеля за последние 5 лет, и по результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной ВЛ.
3509 | 917 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 11:19 | 2019-04-29 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3510 | 552 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:20 | 2019-04-29 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам осмотра направить письма потребителям об устранении выявленных замечаний. Выполнить совместно с представителями потребителей осмотр ТП 10/0,4кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №14 ПС Иванино и не находящихся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго.
3511 | 554 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:03 | 2019-04-29 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
3512 | 583 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в адрес владельца ТП-333 с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
3513 | 590 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 09:48 | 2019-04-29 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №63-№64, угрожающих падением на провода.
3514 | 560 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 09:45 | 2019-04-29 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр шинных мостов 0,4кВ трансформаторов с длительным сроком службы на ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка. По результатам внеочередного осмотра ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
3515 | 868 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 08:38 | 2019-04-29 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6 кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
3516 | 902 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 07:30 | 2019-04-29 07:51 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от КТП 1702 - КТП 1601 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
3517 | 561 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 06:58 | 2019-04-29 08:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход участка ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Унжа с применением бинокля, с целью выявления дефектных изоляторов По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Унжа выявленные замечания устранить Провести обследование опоры № 164 ВЛ -10 кВ ф. 10-04 Унжа на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
3518 | 896 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-29 01:02 | 2019-04-29 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3519 | 908 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 18:25 | 2019-04-28 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3520 | 915 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 18:20 | 2019-04-28 19:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3521 | 628 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:37 | 2019-04-28 17:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС.
3522 | 650 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:30 | 2019-04-28 18:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
3523 | 618 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:27 | 2019-04-28 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
3524 | 903 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:20 | 2019-04-28 17:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Церковная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3525 | 914 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 17:05 | 2019-04-28 17:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3526 | 905 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:47 | 2019-04-28 17:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3527 | 548 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:38 | 2019-04-28 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра По результатам осмотра ВЛ-10кВ 126.14 (С. Восточная) ПС Искра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками
3528 | 547 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:35 | 2019-04-28 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Кобылки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек.
3529 | 695 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:25 | 2019-04-28 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС 35кВ №34 Девица по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние вязок провода к изоляторам. По результатам проведения осмотра ВЛ 6кВ № 02 ПС 35кВ №34 Девица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3530 | 546 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 16:02 | 2019-04-28 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 426.16 ПС Безлесная определить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 423.16 ПС Безлесная.
3531 | 545 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:55 | 2019-04-28 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 РП 10кВ Возы. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 1-3- 1-6, 143-145, 158-164. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10 №13 яч.13 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
3532 | 575 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:50 | 2019-04-28 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №2/48-4/48. Выполнить обследование опоры №3/48 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3533 | 535 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:50 | 2019-04-28 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3534 | 544 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:29 | 2019-04-28 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винниково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винниково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений В рамках Дня охраны труда, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
3535 | 532 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:25 | 2019-04-28 15:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выборочные измерения сопротивления изоляции РВО и ОПН-10кВ установленных на ТП подключенных к ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье. На основании замечаний выявленных при внеплановых измерения на ТП подключенных к ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести восстановление канала ТУ с ПС 35 кВ Соколье
3536 | 782 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:23 | 2019-04-28 19:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР (с выявлением дефектов ограничителей перенапряжения) ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое. По результатам осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое устранить выявленные замечания.
3537 | 785 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:06 | 2019-04-28 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес КФХ "Брегантина 2" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3538 | 574 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 15:05 | 2019-04-28 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №2/65-3/65.
3539 | 706 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:47 | 2019-04-28 15:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые измерения сопротивления заземляющих устройств оп.№ 56-95 ВЛ 35-84 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-84,на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов(не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-84, а также отклонения от нормы сопротивлений заземляющих устройств опор, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
3540 | 784 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:32 | 2019-04-28 14:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ЗАО авиационная кампания "Полёт" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3541 | 780 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 14:20 | 2019-04-28 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падению и перекрытию проводов При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Крутских В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3542 | 696 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:50 | 2019-04-28 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3543 | 873 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:40 | 2019-04-28 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3544 | 616 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 13:23 | 2019-04-28 13:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково и включить их в план работ РЭС. Направит заявку в службу релейной защиты, по корректности работы АПВ Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС35/10 Рыжково по всей длине.
3545 | 658 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 12:53 | 2019-04-28 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Рябцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Рябцево в пролете опор №11-12 - №11-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3546 | 835 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 12:35 | 2019-04-28 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить замеры загнивания древесины деревянных опор ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". По результатам выполнения замеров устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ.
3547 | 867 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 11:50 | 2019-04-28 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления аналогичных и других дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3548 | 852 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 10:42 | 2019-04-28 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье" в соответствии с НТД.
3549 | 872 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 10:00 | 2019-04-28 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, угрожающей падением на провода ВЛ, в пролете опор №199-№200 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А.. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3550 | 778 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 09:27 | 2019-04-28 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", в пролетах опор №22-32 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3551 | 777 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 09:20 | 2019-04-28 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ КРС Куликовский со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ КРС Куликовский устранить выявленные недостатки.
3552 | 712 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 08:35 | 2019-04-28 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам замеров наметить мероприятия по распределению нагрузки на КЛ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Семёновка. Произвести замер нагрузки и измерение петли "фаза - 0" на КЛ 0,4 кВ № 2 КТП-4-18 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Семёновка.
3553 | 883 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 08:20 | 2019-04-28 09:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3554 | 623 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 06:14 | 2019-04-28 06:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Сомово нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
3555 | 558 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 03:56 | 2019-04-28 05:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив на предмет выявления последствий столкновения стаи диких гусей с проводами ВЛ. По результатам обхода выявленные замечания устранить.
3556 | 850 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 03:06 | 2019-04-28 04:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3557 | 849 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-28 02:41 | 2019-04-28 04:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3558 | 593 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 21:28 | 2019-04-27 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
3559 | 943 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 20:40 | 2019-04-27 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3560 | 781 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 18:50 | 2019-04-27 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Горсеть ПС 110/35/10 Астапово По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
3561 | 533 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 18:15 | 2019-04-27 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3562 | 660 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 17:48 | 2019-04-27 18:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
3563 | 657 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 17:10 | 2019-04-27 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества концевых кабельных муфт на опорах ВЛ-1006 ПС Демидов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, по результатам проведенного анализ разработать график замены муфт.
3564 | 570 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:50 | 2019-04-27 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3565 | 815 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:33 | 2019-04-27 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
3566 | 831 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 16:20 | 2019-04-27 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3567 | 704 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 15:49 | 2019-04-27 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО "Мегафон" о приведении оборудования потребительской ТП 201 ПС 110кВ Дерезовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3568 | 703 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:55 | 2019-04-27 14:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3569 | 702 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:46 | 2019-04-27 15:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3570 | 551 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:41 | 2019-04-27 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ИП "Шведов Д.В." о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя.
3571 | 701 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:39 | 2019-04-27 15:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов угрожаю-щих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3572 | 699 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:33 | 2019-04-27 14:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3573 | 863 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:32 | 2019-04-27 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефектыВЛ 10кВ № 05 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая"
3574 | 656 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 14:11 | 2019-04-27 15:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за подрядными организациями при монтаже кабельных муфт.
3575 | 698 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 13:58 | 2019-04-27 13:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лозовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Лозовое выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3576 | 830 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 12:50 | 2019-04-27 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №267 - №269 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 "Дорожаево" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3577 | 557 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 11:51 | 2019-04-27 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
3578 | 536 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 09:36 | 2019-04-27 14:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвнсти внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 267.09 По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ Дополнительно разместить памятки о запрете несанкционированных работ в оранных зонах ВЛ
3579 | 581 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 08:30 | 2019-04-27 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-629 ПС 110/6кВ Карачевская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3580 | 555 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 07:23 | 2019-04-27 07:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
3581 | 569 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-27 07:10 | 2019-04-27 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Дубровская в пролете опор №2.11-№2.12, угрожающих падением на провода.
3582 | 560 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 23:00 | 2019-04-27 00:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.670 - РП-19 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-519 2 с.ш. - РП ССК 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3583 | 879 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 21:54 | 2019-04-26 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3584 | 540 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 21:22 | 2019-04-26 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 371 ПС 35кВ Бурцевка разработать мероприятия и составить график их устранения.
3585 | 703 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 19:55 | 2019-04-26 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6-2 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3586 | 538 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 17:46 | 2019-04-26 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 420.5 ПС 110/35/10кВ "Камыши" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
3587 | 772 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 16:15 | 2019-04-26 21:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №19 ПС "Лукавка" от ПС 35/10 кВ "Правда" в пролетах №1-№10 за ЛР №33 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3588 | 622 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 14:51 | 2019-04-26 15:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4А ПС 35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
3589 | 655 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 12:20 | 2019-04-26 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-451.
3590 | 891 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 11:59 | 2019-04-26 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3591 | 870 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 11:49 | 2019-04-26 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3592 | 693 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке сучьев отдельно стоящих деревьев. Произвести выправку опор № 88 и 89 отпайка на КТП 3-17 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Гнилуша.
3593 | 654 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 08:22 | 2019-04-26 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1020 ПС Красный за последние 5 лет по причине повреждения кабельных муфт, и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабельных муфт на данной ВЛ.
3594 | 531 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 06:50 | 2019-04-26 14:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ №1102 ПС Городенск с проверкой состояния опор №40, 41, 43, 44, подвергшихся динамическому воздействию при наезде постороннего транспорта. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
3595 | 710 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 05:50 | 2019-04-26 07:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ЗТП 22-1 от ВЛ-10-22 РП "Больница" на предмет выявления возможности проникновения животных. По результатам осмотра ЗТП 22-1 от ВЛ-10-22 РП "Больница" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3596 | 800 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-26 00:05 | 2019-04-26 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №09 РП 8 - ТП 652 дефектов.
3597 | 621 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 23:15 | 2019-04-25 23:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС.
3598 | 645 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 19:39 | 2019-04-25 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ №2 Л-610 ПС 110/6 Диффузион – РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3599 | 647 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 19:32 | 2019-04-25 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-381 - ТП-474 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3600 | 617 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 18:03 | 2019-04-25 18:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая по всей длине Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №157 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения.
3601 | 648 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту аварийного отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ ООО "Рустехно" (в лице директора Исаева В.А.).
3602 | 887 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3603 | 892 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:45 | 2019-04-25 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3604 | 817 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 16:10 | 2019-04-25 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3605 | 885 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 15:45 | 2019-04-25 16:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 10 кВ от РТП 509/4 до КТП 509 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
3606 | 646 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 14:20 | 2019-04-25 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3607 | 707 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 13:22 | 2019-04-25 13:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Градослав-Сервис" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-015 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец.
3608 | 897 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 11:26 | 2019-04-25 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 2(1)-ТП 3(1) РП 2 ПС 35 кВ Северная. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3609 | 529 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 05:35 | 2019-04-25 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №7104, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний
3610 | 765 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 00:22 | 2019-04-25 03:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причиненного материального ущерба
3611 | 641 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-25 00:02 | 2019-04-25 01:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-08 – ТП-461 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3612 | 794 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 19:40 | 2019-04-24 21:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией, выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 839 - ТП 1842 нарушения.
3613 | 878 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 18:07 | 2019-04-24 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3614 | 689 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 17:27 | 2019-04-24 19:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №31,33 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обследование стоек опор №31,33 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава подвергшихся натяжению при падении опоры №32, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №31,32 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
3615 | 910 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 16:47 | 2019-04-24 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное.
3616 | 804 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 15:06 | 2019-04-24 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 296 Афонино-1 Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3617 | 642 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 11:28 | 2019-04-24 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1009 ПС Одинцово за ЛР-50.
3618 | 882 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 10:46 | 2019-04-24 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3619 | 760 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 10:10 | 2019-04-24 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 5 Дубравский комплекс ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор № 165-175 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3620 | 564 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 07:24 | 2019-04-24 07:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в адрес владельца ТП-5007 с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
3621 | 876 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 07:05 | 2019-04-24 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3622 | 537 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 06:33 | 2019-04-24 07:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Костромагорводоканал" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Костромагорводоканал" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3623 | 759 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 05:17 | 2019-04-24 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3624 | 758 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 02:41 | 2019-04-24 02:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС Знаменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3625 | 779 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 01:20 | 2019-04-24 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3626 | 790 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-24 01:10 | 2019-04-24 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ 12 РП 9 - ТП 208 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ 12 РП 9 - ТП 208 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 12 РП 9 - ТП 208 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД
3627 | 639 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 19:31 | 2019-04-23 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1007 ПС Белеи за пять лет по причине повреждений кабельных муфт. По результатам анализа рассмотреть возможность замены.
3628 | 819 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 17:32 | 2019-04-23 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3629 | 786 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 17:20 | 2019-04-23 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №23 Сопелки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3630 | 821 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 16:45 | 2019-04-23 17:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №12 РП 29 - ТП 385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ №12 РП 29 - ТП 385 нарушения. Провести претензионную работу с организацией, выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3631 | 638 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 15:00 | 2019-04-23 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Жичицы. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№88-89 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3632 | 778 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 14:30 | 2019-04-23 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр РВО-10 кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 04 Семендяево ПС Дыбино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра РВО-10 кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ № 04 Семендяево ПС Дыбино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3633 | 869 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 14:25 | 2019-04-23 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3634 | 527 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -84, ВЛ 10кВ № 7.15.4 ЦРП "Н.Путь" Оценить состояние соседних опор № 59,№ 61 ВЛ 10кВ № 7.15.4 ЦРП "Н.Путь ". По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
3635 | 525 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 13:00 | 2019-04-23 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.19 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.19 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3636 | 637 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 11:46 | 2019-04-23 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Одинцово за ЛР-435.
3637 | 809 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 11:43 | 2019-04-23 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне перекидки от ВР к ТП 616 "Бечмерово" ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3638 | 526 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 10:05 | 2019-04-23 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ от яч. 109 ПС
3639 | 534 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 09:05 | 2019-04-23 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-403 2 с.ш. - ТП-556 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.214 - ТП-107 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3640 | 878 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-23 00:21 | 2019-04-23 01:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Губкин для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
3641 | 563 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 18:10 | 2019-04-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Погребская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
3642 | 688 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 17:58 | 2019-04-22 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО Юго-запад Транснефтепродукт о приведении потребительского оборудования ТП №7-35 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3643 | 807 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 16:30 | 2019-04-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3644 | 686 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 15:32 | 2019-04-22 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ПАО "Лукойл-Черноземье нефтепродукт" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 11-39 ПС 35кВ Орлов Лог в соответствие с требованиями ПУЭ.
3645 | 785 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 14:15 | 2019-04-22 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Забороное ПС 35/10 кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3646 | 792 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 13:39 | 2019-04-22 15:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №12 "Цветочный" ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №12 "Цветочный" ЦРП 6кВ устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить объем и сроки устранения.
3647 | 607 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 13:20 | 2019-04-22 13:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
3648 | 798 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 12:45 | 2019-04-22 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника)с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №73 ТП 1133 - ТП 1132 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3649 | 869 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 09:12 | 2019-04-22 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3650 | 521 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 07:16 | 2019-04-22 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от 10кВ № 62002 от ПС 35/10кВ "Шептуховка". Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
3651 | 755 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:15 | 2019-04-22 06:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Сельхозтехника" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3652 | 870 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:06 | 2019-04-22 06:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3653 | 871 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-22 06:01 | 2019-04-22 06:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3654 | 525 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 22:00 | 2019-04-21 22:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести верховой осмотр опоры №45 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка, с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам верхового осмотра опоры №90 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
3655 | 787 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 21:50 | 2019-04-21 23:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
3656 | 793 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 21:50 | 2019-04-21 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Директору ООО "Водоканал-Ржев" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №112 о необходимости приведения в исправное состояние принадлежащее оборудование.
3657 | 771 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 19:45 | 2019-04-21 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ТП 236 "Солнечная" от ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ТП 236 "Солнечная" от ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, влияющие на нормальную работу ТП. Устранить места проникновения животных в ТП 236 "Солнечная". Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за эксплуатацию ТП 236 "Солнечная", с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3658 | 628 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 16:42 | 2019-04-21 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
3659 | 560 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 15:26 | 2019-04-21 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норино в пролете опор №4/549-№5/549.
3660 | 684 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 15:15 | 2019-04-21 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск в пролете опор №159-160. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019 года. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Гаврильск на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода ВЛ.
3661 | 759 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 14:50 | 2019-04-21 16:50 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Глебово выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №3-№4 отпайки на КТП Глебовское очистные сооружения.
3662 | 524 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 12:11 | 2019-04-21 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-13 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания.
3663 | 864 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 10:26 | 2019-04-21 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3664 | 559 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:35 | 2019-04-21 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье в пролете опор №30-№31.
3665 | 555 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:29 | 2019-04-21 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Молотинская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №28 ВЛ-10кВ Ф-1022 ПС Молотинская подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
3666 | 519 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 09:17 | 2019-04-21 13:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 334.5, особое внимание уделить выявлению нахождения деревьев в близи ВЛ и угрожающих падением на ВЛ и влияющих на качество эл.энергии. По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний. Провести агитационную работу с местными жителями "О не допуске поджогов сухостоя"
3667 | 776 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 08:10 | 2019-04-21 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ТП. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №1 (Масловский) ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3668 | 532 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 06:18 | 2019-04-21 06:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3669 | 626 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-21 04:22 | 2019-04-21 05:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ООО "Прогресс Плюс" ведомственного участка ВЛ-6кВ № 604 ПС 110/10/6кВ Промышленная об материальной ответственности и возмещении ущерба за причиненный ущерб по их вине.
3670 | 632 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 22:40 | 2019-04-21 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений на кабельном участке от ввода №2 ТП-242П Водозабор ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 до ввода №2 ТП-220П Очистные КЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3671 | 627 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 22:05 | 2019-04-20 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 ПС 110/6 Западная, Л-606 – ТП-571 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3672 | 799 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 18:30 | 2019-04-20 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №94 ТП 1126 - ТП 1140 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 94 ТП-35 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3673 | 784 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 18:27 | 2019-04-20 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3674 | 753 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 15:29 | 2019-04-20 18:07 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
3675 | 769 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 11:15 | 2019-04-20 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3676 | 749 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 11:10 | 2019-04-20 11:34 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 894 - ТП Компрессорная с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работ с организацией выполнявшей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
3677 | 562 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 07:24 | 2019-04-20 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС Комаричская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
3678 | 553 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 03:15 | 2019-04-20 04:01 | Природные пожары | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, затронутых природным пожаром, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки в пролете опор №60-61.
3679 | 527 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 03:08 | 2019-04-20 03:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо "АО РН-Ярославль" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
3680 | 531 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 02:29 | 2019-04-20 03:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Городские сети" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Городские сети" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3681 | 873 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 01:31 | 2019-04-20 02:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3682 | 624 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-20 00:21 | 2019-04-20 03:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной отпайки от опоры № 13 на ТП-005.
3683 | 792 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 22:40 | 2019-04-20 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ООО "Опора"-владельцу абонентской ВЛ -10кВ №10 от ПС-35/10кВ Заозерная с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
3684 | 517 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 21:17 | 2019-04-19 21:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Маяк. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 205-207,215-216,220-221,224-234. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 №08 яч.8 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
3685 | 625 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 20:25 | 2019-04-19 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №07 РП 04 на кабельном участке от РП до ТП 068 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
3686 | 529 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 15:56 | 2019-04-19 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП-243 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3687 | 753 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 14:58 | 2019-04-19 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3688 | 862 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-19 07:24 | 2019-04-19 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 401 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3689 | 681 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 20:11 | 2019-04-18 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3690 | 741 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 17:05 | 2019-04-18 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино) с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Заменить опору № 23 ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено отпайка на ТП 086 (Сопино).
3691 | 549 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 16:40 | 2019-04-18 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролете опор №26-27.
3692 | 749 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 16:33 | 2019-04-18 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 11 РП Злобино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3693 | 738 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 15:15 | 2019-04-18 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673.
3694 | 548 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 15:08 | 2019-04-18 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Теплое на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8-9.
3695 | 615 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 14:50 | 2019-04-18 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от опоры №26 до ТП 002 КВЛ-1007 с ПС 110/35/10кВ Шумячи после возникновения аварийного режима работы КЛ По результатам диагностики кабельного выхода от опоры №26 до ТП 002 КВЛ-1007 с ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3696 | 516 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:56 | 2019-04-18 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
3697 | 868 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:38 | 2019-04-18 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 853-ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3698 | 874 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 13:15 | 2019-04-18 14:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Нанести знак безопасности о запрете подъема на опору №12/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. Внести изменения в схему для оперативного пользования ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча в части отображения дефектной опоры №12/9 подъем на которую запрещен. Произвести замену дефектной опоры №12/9 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Короча. Провести внеплановый инструктаж персоналу Корочанского РЭС, занятому обслуживанием электроустановок, в части отображения дефектной опоры №12/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча подъем на которую запрещен.
3699 | 679 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 12:42 | 2019-04-18 12:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Егазарян о приведении потребительской отпайки за Р-4-4 ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3700 | 522 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 11:40 | 2019-04-18 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).
3701 | 859 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 10:55 | 2019-04-18 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3702 | 547 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 10:10 | 2019-04-18 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на участке от опоры №9 до опоры №3/104. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3703 | 616 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-18 09:20 | 2019-04-18 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
3704 | 545 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 22:28 | 2019-04-17 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №11/259-№12/259.
3705 | 737 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 19:37 | 2019-04-17 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ "Данилов", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
3706 | 747 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 19:15 | 2019-04-17 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3707 | 513 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 16:10 | 2019-04-17 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 350.2 от ПС 35/10 кВ Фентисово, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №350.2 от ПС 35/10 кВ Фентисово, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3708 | 853 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 15:50 | 2019-04-17 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3709 | 746 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 14:32 | 2019-04-17 16:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
3710 | 773 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 13:35 | 2019-04-17 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Улин устранить выявленные дефекты.
3711 | 544 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 13:02 | 2019-04-17 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3712 | 761 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 11:50 | 2019-04-17 12:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово"
3713 | 731 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 11:35 | 2019-04-17 13:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 126 - ТП 130.
3714 | 867 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 10:05 | 2019-04-17 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3715 | 865 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 09:32 | 2019-04-17 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-ТП 293 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3716 | 557 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 07:35 | 2019-04-17 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Золотовская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская.
3717 | 515 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 07:05 | 2019-04-17 07:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций)
3718 | 657 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 05:02 | 2019-04-17 05:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т. ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3719 | 511 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-17 00:10 | 2019-04-17 02:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Сазановка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3720 | 760 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 22:56 | 2019-04-17 00:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
3721 | 751 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 21:14 | 2019-04-16 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в соответствии с требованиями НТД.
3722 | 770 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 16:16 | 2019-04-16 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Улин.
3723 | 611 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 13:54 | 2019-04-16 13:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения оборудования ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино из-за воздействия посторонних лиц.
3724 | 768 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 13:15 | 2019-04-16 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3725 | 690 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 11:30 | 2019-04-16 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр воздушного участка КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3726 | 558 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 11:23 | 2019-04-16 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Яковская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
3727 | 539 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 10:20 | 2019-04-16 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролете опор №31-32.
3728 | 538 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 08:46 | 2019-04-16 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС Логоватое на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №49-50.
3729 | 754 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 08:31 | 2019-04-16 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 35 (Углы) ПС 110/35/6кВ "Волжская" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3730 | 597 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 07:48 | 2019-04-16 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении ЗТП 10/0,4кВ к требованиям ПУЭ.
3731 | 612 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 07:48 | 2019-04-16 08:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении ЗТП 10/0,4кВ к требованиям ПУЭ.
3732 | 507 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 05:44 | 2019-04-16 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиловку ДКР в пролете опор №№ 73-74 и 77-81 ВЛ 10кВ №351 ПС Теткино Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3733 | 838 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-16 01:50 | 2019-04-16 02:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3734 | 849 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 23:46 | 2019-04-16 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3735 | 848 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 23:15 | 2019-04-15 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3736 | 844 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 22:48 | 2019-04-16 00:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3737 | 505 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 20:40 | 2019-04-16 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3738 | 673 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 16:40 | 2019-04-15 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3739 | 443 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 15:43 | 2019-04-15 16:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Совместно с представителями сельскких поселений Лихославльского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района.
3740 | 609 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 15:12 | 2019-04-15 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки промежуточной опоры №50 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3741 | 851 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 14:36 | 2019-04-15 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3742 | 766 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ООО "Биосфера", являющегося собственником КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3743 | 610 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 12:34 | 2019-04-15 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания ОПН в ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная. По результатам высоковольтных испытаний ОПН в ТП-1365 ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3744 | 607 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 11:28 | 2019-04-15 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-11 – ТП-353 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3745 | 672 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 10:15 | 2019-04-15 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Зацепину Ю.И. с предложением воспользоваться «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-3-5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ В.Тойда.
3746 | 532 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:51 | 2019-04-15 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №15-16.
3747 | 606 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:20 | 2019-04-15 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №22-94 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3748 | 743 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 09:10 | 2019-04-15 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановые испытания отходящих участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10 кВ № 11 Барышниково ПС 110/35/10 Набережное По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
3749 | 512 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-15 08:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное,особое внимание уделить на места обитания бобров, для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
3750 | 811 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 23:53 | 2019-04-14 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3751 | 737 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 21:07 | 2019-04-15 00:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ Город-3 ПС Химическая со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта Подать заявку в службу диагностики о проведении испытания замера изоляции повышенным напряжением ГКТП-10кВ № 5 ул. Калинина, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами.
3752 | 549 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 21:00 | 2019-04-14 22:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская.
3753 | 667 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 20:59 | 2019-04-14 21:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Лесная Поляна" о приведении потребительского оборудования ТП 727 ВЛ-10-5 ПС 35кВНовоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3754 | 605 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 20:39 | 2019-04-14 22:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Одинцово за ЛР-216.
3755 | 664 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 19:41 | 2019-04-14 21:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП «Карабекян С.Ш.» о приведении потребительского оборудования ТП 176 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3756 | 831 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 18:41 | 2019-04-14 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 139(7) - ЗТП 134(5). По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3757 | 736 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 15:22 | 2019-04-14 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Свинокомплекс яч 1. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Свинокомплекс яч 1, произвести вырубку (обрезку крон).
3758 | 524 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 14:55 | 2019-04-14 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении ВЛ в надлежащее состояние.
3759 | 595 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 13:50 | 2019-04-14 14:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
3760 | 722 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 13:46 | 2019-04-14 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №210-№211 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с НТД.
3761 | 598 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 12:06 | 2019-04-14 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-05 – ТП-301 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3762 | 527 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 10:07 | 2019-04-14 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39-40.
3763 | 663 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 09:59 | 2019-04-14 11:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №55, №10/2 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обследование стоек опор №55, №10/2 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка подвергшихся натяжению при обрыве провода, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №55, №10/2 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
3764 | 550 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 09:05 | 2019-04-14 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3765 | 535 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 08:30 | 2019-04-14 08:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №176-№177.
3766 | 843 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 05:14 | 2019-04-14 05:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.Б ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3767 | 723 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 05:00 | 2019-04-14 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №17 РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №17 РП 3 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №17 РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3768 | 724 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-14 03:43 | 2019-04-14 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в соответствии с требованиями НТД.
3769 | 839 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 23:35 | 2019-04-14 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 130-ТП 276 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3770 | 509 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 23:25 | 2019-04-14 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-24 и Ф10-08 ПС Мантурово, с целью выявления наклоненых опор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ устранить выявленные замечания.
3771 | 601 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 19:02 | 2019-04-13 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ 35 кВ Васьково-Коминтерн в пролётах опор №51 - №54.
3772 | 508 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 18:40 | 2019-04-13 18:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре №69 ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 ПС Новинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3773 | 826 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 14:11 | 2019-04-13 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3774 | 604 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 14:09 | 2019-04-13 15:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ 1006 ПС Одинцово, за ЛР-170.
3775 | 671 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 13:06 | 2019-04-13 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка на предмет выявления дефектов. Выполнить замену изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 78 ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Таловая-районная - Орловка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г.
3776 | 520 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 12:53 | 2019-04-13 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролете опор №136-137.
3777 | 519 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 11:15 | 2019-04-13 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №48-49.
3778 | 498 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 10:11 | 2019-04-13 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Веселое. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
3779 | 507 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 09:28 | 2019-04-14 09:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ПХ «Сипки» о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
3780 | 497 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 09:20 | 2019-04-13 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановое испытание длительно эксплуатирующейся опорно -проходной изоляции КТП 742 9/100 В рамках спецподготвки ,провести обучение персонала по производству измерений параметров опорно-проходной изоляции и выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
3781 | 518 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 08:58 | 2019-04-13 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №232-233.
3782 | 660 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 06:46 | 2019-04-13 07:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю МБУ ФОК «Калачеевский» о приведении потребительской ОВЛ-10-2-3 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3783 | 852 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 06:05 | 2019-04-13 06:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3784 | 716 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 05:17 | 2019-04-13 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3785 | 495 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-13 04:15 | 2019-04-13 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье и присоединенных к ней ТП с целью обнаружения дефектов изоляции. На основании замечаний выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Забелье и присоединенных к ней ТП, разработать мероприятия и составить график их устранения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье с целью обнаружения дефектов изоляции. На основании замечаний выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Забелье, разработать мероприятия и составить график их устранения. Провести обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов и оформление результатов осмотра.
3786 | 526 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 21:27 | 2019-04-12 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф.Кузьмино РП Толмачево на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10.4-№10.5
3787 | 816 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 21:17 | 2019-04-12 22:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену изоляторов фаз «А» и «В» опоры №6 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное.
3788 | 668 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 20:16 | 2019-04-12 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Полухин о приведении потребительской отпайки за Р-1-4 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3789 | 662 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 19:23 | 2019-04-12 21:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Топалян В.П. о приведении потребительского оборудования ТП 943 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3790 | 740 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 19:15 | 2019-04-12 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 ПС 35/10 2-е Тербуны По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
3791 | 820 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 18:50 | 2019-04-12 20:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки требованиям НТД.
3792 | 719 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 17:56 | 2019-04-12 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная, с целью выявления аналогичных и других дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3793 | 822 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 15:20 | 2019-04-12 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3794 | 742 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 15:10 | 2019-04-12 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ10кВ №13 ПС Гагарино По результатам испытаний произвести устранение дефектов
3795 | 815 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 14:30 | 2019-04-12 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 281-ТП 246 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3796 | 658 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 13:48 | 2019-04-12 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
3797 | 661 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 12:36 | 2019-04-12 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствие с требованиями ПУЭ.
3798 | 499 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:40 | 2019-04-12 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-02 ПС 110/10 Буй-сельская. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-02 ПС 110/10 Буй-сельская устранить выявленные замечания.
3799 | 810 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:39 | 2019-04-12 11:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Произвести снятие наброса с провода фазы "С" в пролёте опор №8/4-9/1ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище.
3800 | 705 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 11:00 | 2019-04-12 12:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 657 - ТП 643 дефектов.
3801 | 525 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 09:14 | 2019-04-12 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.1022 ПС 110/10кВ Молотинская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-№18
3802 | 730 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 08:29 | 2019-04-12 11:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По данному инциденту составить и подать заявление на имя начальника ОМВД по Липецкому району о принятии мер к розыску лиц совершивших противоправные деяния с целью обеспечить предприятию возмещение причинённого материального ущерба.
3803 | 502 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 08:00 | 2019-04-12 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №184 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево устранить выявленные дефекты.
3804 | 512 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 07:30 | 2019-04-12 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Дроновская в пролете опор №11-12 угрожающих падением веток на провода.
3805 | 729 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 06:35 | 2019-04-12 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Власово опоры №№ 81-96. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3806 | 483 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 04:27 | 2019-04-12 05:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.1 ПС 35кВ Сапогово. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
3807 | 493 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 04:27 | 2019-04-12 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 427.16 ПС 35 кВ Сапогово
3808 | 800 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-12 01:02 | 2019-04-12 01:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3809 | 492 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 23:36 | 2019-04-12 02:47 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Бобрышево на предмет наличия и целостности РВО 10кВ. По результатам осмотра ТП, присоединенных в ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3810 | 802 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 23:16 | 2019-04-11 23:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3811 | 726 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 21:10 | 2019-04-11 23:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ № 13 Успенка ПС Чернолес устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
3812 | 585 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 21:10 | 2019-04-12 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
3813 | 490 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:50 | 2019-04-11 20:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный с применением бинокля и выборочный верховой осмотр состояния изоляции, вязок и разрядников (ОПН) по ВЛ-10кВ № 61114 от ПС 35/10кв "Пушкарное" с составлением листка осмотра. По результатам инженерного и выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ № 61114 от ПС 35/10кв "Пушкарное" назначить сроки устранения выявленных замечаний
3814 | 823 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:22 | 2019-04-11 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3815 | 830 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:22 | 2019-04-11 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3816 | 805 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 20:12 | 2019-04-11 21:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам осмотра ЛЭП 10кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3817 | 596 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 19:07 | 2019-04-11 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ИП Азаров участка ведомственной КЛ 6кВ на ведомственное ТП-130П с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
3818 | 584 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:56 | 2019-04-11 18:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-1-32П БС "Билайн" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
3819 | 821 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:41 | 2019-04-11 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3820 | 489 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 18:25 | 2019-04-11 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3821 | 529 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:54 | 2019-04-11 19:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Письменно обратиться в органы МВД о принятии мер в поиске виновных в повреждении ВЛ.
3822 | 814 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:50 | 2019-04-11 16:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3823 | 597 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 16:40 | 2019-04-11 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Демидов в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3824 | 720 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 15:45 | 2019-04-11 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Бруслановка ПС 35/10 №3 на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении ТК или КР. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД.
3825 | 547 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 15:45 | 2019-04-11 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПСТимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3826 | 794 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 13:29 | 2019-04-11 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3827 | 750 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 13:17 | 2019-04-11 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести заделку щелей и уплотнение дверей в ЗТП 10/0,4 кВ №520 Брусилово коттеджи(27)ПС 110/35/10 кВ Южная с целью предотвращения возможности проникновения грызунов. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3828 | 795 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:58 | 2019-04-11 16:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3829 | 484 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:58 | 2019-04-11 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний. Провести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ № 403.23 ПС Садовая с применениям ТВК.
3830 | 509 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:39 | 2019-04-11 14:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца ТП-231П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
3831 | 804 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:14 | 2019-04-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП 297, трассы ЛЭП 10 кВ Город 12 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3832 | 513 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 12:00 | 2019-04-11 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №57-№58.
3833 | 801 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:55 | 2019-04-11 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 262 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3834 | 655 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:40 | 2019-04-11 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
3835 | 793 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 11:26 | 2019-04-11 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3836 | 592 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:45 | 2019-04-11 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения Участка 6 КЛ-10кВ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес потребителя - владельца ТП 132 (Вяземская дистанция эл. снабжения, СО МЖД филиал ОАО РЖД).
3837 | 591 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:33 | 2019-04-11 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-03 – ТП-236 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3838 | 807 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 10:30 | 2019-04-11 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 190-ТП 778 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3839 | 727 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 09:52 | 2019-04-11 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Малые Извалы. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Малые Извалы
3840 | 485 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 09:10 | 2019-04-11 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику потребительской эл. установки ТП 03/10 запитанной от ВЛ-10кВ № 20 ПС 110кВ Киликино о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
3841 | 656 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 08:42 | 2019-04-11 10:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам диагностирования опор №1-10, 1-12, подверженных предельному одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести диагностирование опор №1-10, 1-12, подверженных предельному одностороннему тяжению.
3842 | 650 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 05:23 | 2019-04-11 07:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО Воронеж-Терминал о приведении потребительской отпайки за РТП 5-4 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3843 | 489 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-11 00:06 | 2019-04-11 01:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино, с целью выявления угрожающих деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
3844 | 788 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 23:34 | 2019-04-11 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3845 | 684 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:55 | 2019-04-10 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 07 Запрудново ПС Залесье
3846 | 653 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:50 | 2019-04-10 23:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ДТК» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6-14 ПС 35 кВ Дон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3847 | 496 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:48 | 2019-04-10 23:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры № 133 ВЛ 10 кВ ф. 10-01Калинки с, подвергшейся замыканию на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести комплексное обследование опоры № 50 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 Калинки с, подвергшейся замыканию на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 133 ВЛ -10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести обследование опоры № 50 ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ
3848 | 799 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 21:16 | 2019-04-10 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3849 | 721 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 20:38 | 2019-04-10 22:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления ослабления контактного соединения шлейфов на разъединителях ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
3850 | 490 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 20:35 | 2019-04-10 22:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры №99 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Новинки с, подвергшейся замыканию на землю. Провести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-02 ПС Новинки на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Новинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
3851 | 488 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 19:31 | 2019-04-10 20:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба АО "Газпром газораспределение Кострома" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме АО "Газпром газораспределение Кострома" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3852 | 500 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 19:22 | 2019-04-10 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево с целью выявления дефектов, возникших после воздействия сильных порывов ветра По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3853 | 501 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 18:42 | 2019-04-10 18:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Костромаупрдор , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
3854 | 495 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 17:30 | 2019-04-10 19:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ТП136 о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3855 | 703 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 16:33 | 2019-04-10 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Сить оп.№45-56 на предмет выявления и недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 ПС Сить
3856 | 791 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:40 | 2019-04-10 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить вырубку ДКР вокруг опоры №10/6 Р-402 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино.
3857 | 505 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:40 | 2019-04-10 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №7-№8
3858 | 710 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:35 | 2019-04-10 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 10 Комплекс ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №140-150 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3859 | 479 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 14:28 | 2019-04-10 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 5-6 - 5-7 ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка
3860 | 589 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 12:57 | 2019-04-10 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы КЛ. По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Принять меры мотивационного характера к лица допустившим технологическое нарушение на кабельном выходе КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская.
3861 | 478 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра, по результатам инженерного осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. При проведении технической учебы во 2-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ и обрезку сучьев боковых деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое в пролетах опор № 54-56.
3862 | 707 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Новый Ольшанец" опоры №№ 223-237. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
3863 | 590 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:20 | 2019-04-10 12:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих КЛ и ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновного лица и возмещении причиненного ущерба.
3864 | 709 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 10:01 | 2019-04-10 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорна произвести верховой осмотр опор № 1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3865 | 487 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 08:35 | 2019-04-10 10:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый с целью выявления повреждений опорно-стержневой изоляции, дефектных и поврежденных штыревых изоляторов. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый замечания устранить.
3866 | 504 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 07:30 | 2019-04-10 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3867 | 503 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 07:26 | 2019-04-10 07:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №19-№20.
3868 | 585 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 06:08 | 2019-04-10 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-577 – ТП-464 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
3869 | 584 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-10 02:01 | 2019-04-10 03:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-602 ПС Южная. Произвести обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-602 ПС Южная в пролете опор №№129-130 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3870 | 797 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 22:26 | 2019-04-10 00:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное.
3871 | 494 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 18:42 | 2019-04-09 20:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр разрядников (РВО/ОПН) на ВЛ-10 кВ Ф10-02 РП Поназырево установленных на опорах №1, №4, №21, №22, №19. По результатам осмотров разрядников (РВО/ОПН) на ВЛ-10 кВ Ф10-02 РП Поназырево устранить выявленные замечания.
3872 | 588 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 17:49 | 2019-04-09 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 разрядников РВО-10кВ фаз "В" и "С" ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы. По результатам диагностики разрядников РВО-10кВ ТП 157 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3873 | 484 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 16:00 | 2019-04-09 16:38 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба АО "ПрофиСтрой" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме АО "ПрофиСтрой" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
3874 | 483 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 13:09 | 2019-04-09 14:35 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить измерение стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии).
3875 | 686 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 12:39 | 2019-04-09 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3876 | 482 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 11:57 | 2019-04-09 12:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре №81 ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии).
3877 | 500 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 11:21 | 2019-04-09 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.2 РП Дарковичи в пролете опор №43-44.
3878 | 580 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 10:35 | 2019-04-09 12:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
3879 | 502 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 10:30 | 2019-04-09 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП-361«П» ф.1003 ПС 110/10кВ Тепличная с требованием о приведении электрооборудования СТП в надлежащее состояние.
3880 | 579 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 09:22 | 2019-04-09 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за подрядными организациями при монтаже кабельных муфт.
3881 | 744 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:58 | 2019-04-09 12:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Главному врачу ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №160 о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
3882 | 581 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:40 | 2019-04-09 10:17 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу земляных угодий с обращением о проведении им инструктажа своим работникам о соблюдении габаритов приближения к опорам ВЛ, и недопущении подобного.
3883 | 498 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 08:15 | 2019-04-09 10:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении участка ВЛ в надлежащее состояние.
3884 | 786 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 05:42 | 2019-04-09 05:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ГРОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
3885 | 678 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-09 05:35 | 2019-04-09 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 о необходимости эксплуатации КВЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 дефектов.
3886 | 473 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 20:53 | 2019-04-08 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вырубку деревьев в пролете 21-26 на ВЛ 10 кВ №71015 ПС Комбикормовая.
3887 | 472 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 20:10 | 2019-04-08 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3888 | 688 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 16:52 | 2019-04-08 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино"
3889 | 744 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 15:35 | 2019-04-08 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование состояния вторичных кабелей присоединения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование. По результатам обследования состояния вторичных кабелей присоединения В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование, в случае необходимости, произвести восстановление изоляции жил кабеля или их замену. Произвести внеплановое измерение сопротивления изоляции вторичных цепей В 35 кВ Грязи правая на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование. Произвести инструктаж ремонтному персоналу участка ПБ СРЗАИиМ Липецкого района об объемах работ, проводимых при виде ТО «Продление срока службы», согласно СТО 34.01-4.1-002-2017.
3890 | 796 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 15:08 | 2019-04-08 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская.
3891 | 494 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 14:50 | 2019-04-08 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести тепловизионное обследование разъединителей со сроком эксплуатации более 30 лет на ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная с целью проверки состояния контактных соединений.
3892 | 544 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 13:15 | 2019-04-08 14:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3893 | 702 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:35 | 2019-04-08 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №22 ПС 35/6кВ «Грязи-Город», со соком эксплуатации более 15 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3894 | 575 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:24 | 2019-04-08 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода ВЛ.
3895 | 470 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 12:21 | 2019-04-08 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Проверить соблюдение сроков проверки разрядников 10 кВ ТП, включенных от ВЛ-10 кВ 403.204. По результатам контроля сроков проверки разрядников выполнить необходимые измерения.
3896 | 704 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 11:10 | 2019-04-08 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 8 Покровское ПС Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №105-115 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
3897 | 496 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:40 | 2019-04-08 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №41-№42, угрожающих падением на провода.
3898 | 682 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:30 | 2019-04-08 12:03 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированную рубку дерева вблизи ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич".
3899 | 495 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 10:02 | 2019-04-08 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА на участке от опоры №1/РП Лыщичи до опоры №10/РП Лыщичи . По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3900 | 468 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 09:29 | 2019-04-08 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) с применением бинокля и составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ
3901 | 580 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 06:46 | 2019-04-08 08:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №73-№74. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3902 | 492 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-08 04:10 | 2019-04-08 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3903 | 563 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 19:24 | 2019-04-07 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-628 ПС Сафоново проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры № 14-6 ВЛ-628 ПС 110/6кВ Сафоново По результатам внеочередного осмотра ВЛ-628 ПС 110/6кВ Сафоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
3904 | 470 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 19:10 | 2019-04-07 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение в ООО «Птицевод» владельцу ведомственной ТП Птицефабрика, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3905 | 662 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 16:55 | 2019-04-07 17:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1714 - ТП 1716 дефектов.
3906 | 676 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 09:55 | 2019-04-07 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово
3907 | 481 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 06:20 | 2019-04-07 06:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письменное обращение в филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на безаварийную работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3908 | 536 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 03:23 | 2019-04-07 08:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр трассы КЛ 10кВ № 4 П.Пригородная в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ. По результатам осмотра КЛ 10кВ № 4 П.Пригородная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3909 | 787 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-07 02:34 | 2019-04-07 02:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3910 | 565 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 17:30 | 2019-04-06 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КВЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ПС 110/35/10кВ Гагарин до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
3911 | 661 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:55 | 2019-04-06 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 814 - ТП 815 дефектов.
3912 | 695 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:40 | 2019-04-06 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-148 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-148 устранить выявленные недостатки.
3913 | 773 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 16:07 | 2019-04-06 16:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3914 | 694 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 15:25 | 2019-04-06 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-195 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 устранить выявленные недостатки.
3915 | 572 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 13:17 | 2019-04-06 15:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование ж/б стойки опоры №2-7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "землю" с составлением акта. По результатам обследования ж/б стойки опоры №2-7 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3916 | 538 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 12:38 | 2019-04-06 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3917 | 467 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 12:35 | 2019-04-06 14:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВР при КТП№048 Казанка Ф10-07 ПС110/10 Якшанга. После выполнения верхового осмотра ВР при КТП№048 Казанка Ф10-07 ПС110/10 Якшанга устранить выявленные замечания.
3918 | 769 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-06 09:57 | 2019-04-06 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
3919 | 785 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 22:41 | 2019-04-05 22:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3920 | 701 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 19:38 | 2019-04-05 20:08 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №77-№78 КВЛ 6кВ №11 ЦРП 6кВ.
3921 | 564 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 17:20 | 2019-04-05 17:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки ВЛ-1002 ПС Козино за ЛР-287.
3922 | 463 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:56 | 2019-04-05 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановое испытание длительно эксплуатирующейся опорно -проходной изоляции КТП 6164 10/250кВа. В рамках спецподготвки ,провести обучение персонала по производству измерений параметров опорно-проходной изоляции и выявлению дефектов при проведении осмотров ТП.
3923 | 472 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:54 | 2019-04-05 16:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Паисьев , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
3924 | 673 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 16:10 | 2019-04-05 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 10 - ТП 14 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3925 | 672 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 15:55 | 2019-04-05 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных, птиц в РП 56. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию РП 56 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3926 | 571 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 14:23 | 2019-04-05 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо в АО "Орелоблэнерго" о содержания оборудования согласно требованиям НТД.
3927 | 477 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 14:09 | 2019-04-05 15:50 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 Матвеево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. ООО Север. направить предписание об устранении нарушений с указанием их ответственности в случае возможного травматизма посторонних лиц, с уведомлением о запрете нахождения людей и любых видов техники в охранной зоне ВЛ до момента реконструкции (выноса) ВЛ или выноса объектов несогласованного строительства из охранных зон ВЛ, о необходимости выполнения требований безопасности с целью предупреждения несчастных случаев, с перечислением мероприятий (обрезка деревьев, вынос построек из охранной зоны ВЛ, перенос игровых площадок, мест прохода населения, устранение негабарита до ВЛ от зданий, построек и приспособлений, запрет доступа к зданиям, с крыш которых возможен непосредственный доступ к проводам ВЛ, снятие самовольно размещенных на опорах ВЛ проводов линий связи, антенно-мачтовых устройств, кабелей связи и др.) с направлением копии в местную администрацию
3928 | 461 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 13:59 | 2019-04-05 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить комплексное обследование опоры № 3-19 ВЛ 10 кВ Ф10-80 ПС 220/110/10кВ Мотордеталь, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-80 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ Ф 10-80 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь устпанить выявленные замечания при их наличии
3929 | 764 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 11:52 | 2019-04-05 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 РП 10 кВ Промпарк. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3930 | 571 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:51 | 2019-04-05 12:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Брянская мясная компания" ведомственного участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка от опоры №В-5.
3931 | 461 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:31 | 2019-04-05 12:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
3932 | 771 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:28 | 2019-04-05 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3933 | 784 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 10:24 | 2019-04-05 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3934 | 456 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 07:30 | 2019-04-05 09:29 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220-110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения повреждений после динамического удара при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220-110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроутстановок.
3935 | 459 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 05:20 | 2019-04-05 05:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 415.09 ПС Оросительная с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
3936 | 459 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-05 03:00 | 2019-04-05 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19 По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.625 и осмотра концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3937 | 458 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 22:06 | 2019-04-04 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 5-6 - 5-7 ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 424.08 от ПС Букреевка
3938 | 646 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 20:37 | 2019-04-04 21:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ведуга" о приведении потребительского оборудования ТП 4-34 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3939 | 669 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 14:20 | 2019-04-04 16:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 169 - ТП 174 .
3940 | 555 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 13:16 | 2019-04-04 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений данной КЛ, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
3941 | 451 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:22 | 2019-04-04 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Григорцево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-04 ПС Григорцево (при их наличии).
3942 | 644 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:06 | 2019-04-04 12:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Капитель» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6-35 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3943 | 450 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 12:02 | 2019-04-04 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
3944 | 760 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:49 | 2019-04-04 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до ТП 161 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3945 | 532 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:33 | 2019-04-04 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3946 | 680 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:30 | 2019-04-04 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес собственника КТП-362П СТ «Тракторостроитель-3»претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3947 | 449 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:26 | 2019-04-04 11:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в Филиал ПАО "РЖД" - "Северная железная дорога" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3948 | 653 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 11:02 | 2019-04-04 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3949 | 555 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 09:05 | 2019-04-04 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-10кВ №1035 ПС Вязьма-1: КЛ 10кВ Л-1035 - РП-0 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3950 | 636 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 05:37 | 2019-04-04 05:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г
3951 | 674 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 04:05 | 2019-04-04 06:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3952 | 551 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 04:00 | 2019-04-04 05:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 454 (ООО "ТАГРИС ЛОГИСТИК").
3953 | 550 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 00:34 | 2019-04-04 02:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП6-54 1000 ПС Вязьма-2 (соответствие количества муфт допустимым ПУЭ нормам) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3954 | 757 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-04 00:14 | 2019-04-04 00:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001 КЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ от ПС 35 кВ М.Пристань до ТП 1001 КЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3955 | 451 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 18:55 | 2019-04-03 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04, ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
3956 | 452 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 18:55 | 2019-04-03 19:02 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10кВ Галич на предмет выявления посторонних предметов в охраной зоне ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания (при наличии) Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ. Убрать у опоры №24 кусок проволоки с провода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
3957 | 763 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 17:33 | 2019-04-03 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18 - ТП 117 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3958 | 554 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 17:10 | 2019-04-03 18:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье проходящих по лесной местности, обратив особое внимание наличие сухих деревьев за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №Д-8 - №Д-9 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Пригорье.
3959 | 480 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 16:14 | 2019-04-03 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №72-№73.
3960 | 455 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 15:32 | 2019-04-03 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 от ПС 35/10 кВ «Семеновка», Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести выправку опоры № 38 и перетяжку проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 38-39 ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35/10 кВ «Семеновка»
3961 | 549 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:55 | 2019-04-03 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3962 | 525 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:18 | 2019-04-03 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, а также согласно планового листа осмотра(28.09.2018г.) произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
3963 | 481 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 14:13 | 2019-04-03 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.Путевка ПС Толмачево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3964 | 670 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 12:50 | 2019-04-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3965 | 633 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 12:09 | 2019-04-03 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке сучьев отдельно стоящих деревьев. Восстановить лакокрасочное покрытие и нанести диспетчерские наименования на КТП 3-1 от ПС 110 кВ Эртиль.
3966 | 721 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 11:40 | 2019-04-03 13:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
3967 | 632 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 11:22 | 2019-04-03 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
3968 | 675 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 10:31 | 2019-04-03 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый тепловизионный контроль СЛР-10 кВ по ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат, на предмет повышенного нагрева контактных соединений. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные недостатки. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3969 | 451 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 10:31 | 2019-04-03 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Совместно с представителями потребителей выполнить осмотр ТП, не стоящих на балансе ПАО "МРСК Центра" по ВЛ-10 кВ 556.01 ПС Октябрьская на предмет техсостояния. По результату осмотра, при наличии замечаний направить письма владельцам потребительских ТП с требованием устранения дефектов.
3970 | 561 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-03 02:05 | 2019-04-03 03:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ № 6 от ПС Нарышкинская Выявленные замечания включить в план ТО мая 2019
3971 | 669 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 23:20 | 2019-04-03 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Андросовка "по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих нормальной работе ВЛ-10кВ При выявление деревьев, угрожающих нормальной работе ВЛ-10кВ; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3972 | 632 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 17:55 | 2019-04-02 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №7 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №7 РП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №7 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3973 | 750 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 16:01 | 2019-04-02 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ КТП 654 - КТП 655 ПС 35 кВ Таврово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3974 | 637 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 15:48 | 2019-04-02 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3975 | 626 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 15:09 | 2019-04-02 15:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Кооператор» о приведении потребительской отпайки ТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3976 | 520 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:51 | 2019-04-02 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3977 | 628 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:50 | 2019-04-02 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3978 | 444 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:20 | 2019-04-02 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии, так же проверку опор в пролете опор№70-№90 после воздействия динамической нагрузки. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.
3979 | 444 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 14:12 | 2019-04-02 16:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры № 113 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское, подвергшейся замыканию на землю.
3980 | 629 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:57 | 2019-04-02 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Талы наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3981 | 519 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:35 | 2019-04-02 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
3982 | 631 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 12:20 | 2019-04-02 13:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с требованиями НТД.
3983 | 674 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 11:54 | 2019-04-02 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" в соответствии с НТД. Выполнить регулировку проводов ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" в пролете опор №68-№69.
3984 | 624 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 11:27 | 2019-04-02 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить ИП Тихонов О.В. письмо о необходимости приведения потребительской ТП 8-10 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка в соответствие с требованиями ПУЭ.
3985 | 658 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 09:20 | 2019-04-02 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тонеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Тонеевка, произвести вырубку (обрезку крон).
3986 | 622 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 08:48 | 2019-04-02 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам тепловизионного контроля всех ЛР на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Есипово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Есипово на предмет дефектов.
3987 | 516 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 08:30 | 2019-04-02 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3988 | 664 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-02 07:00 | 2019-04-02 09:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести инженерный внеочередной осмотр всех ПР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ Переулок, со сроком эксплуатации более 15 лет, особое внимание уделить техническому состоянию и креплению шлейфов подвижных и неподвижных ножей. По результату осмотра ПР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10кВ Переулок, при выявлении дефектов которые могут повлиять на ненормальную работу электрооборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям наметить срок выполнения при ближайшем ТО или КР. Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию оборудования, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3989 | 665 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 21:03 | 2019-04-01 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3990 | 513 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 16:05 | 2019-04-01 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотры ТП-10/0,4 кВ от ВЛ №08 ПС Подлесная . При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ кВ. (в т.ч. выносных разъединителей 10 кВ). По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Заменить ОПН- 10 кВ фазы "В", фазы "С".
3991 | 544 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 15:25 | 2019-04-01 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП219-ТП 279 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля.
3992 | 657 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 15:05 | 2019-04-01 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок". с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ от ВР-10кВ до ТП-274 (АЗС) ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Борок". Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3993 | 512 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:55 | 2019-04-01 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести разъяснительную беседу с мастером Андросовым А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ и КТП, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
3994 | 514 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:50 | 2019-04-01 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3995 | 631 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:16 | 2019-04-01 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3996 | 543 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 14:08 | 2019-04-01 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших вырубку деревьев в пролете опор №Г-17 - №Г-18 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Выполнить расширение просеки на ширину охранной зоны ВЛ в пролетах опор №Г-16 - №Г-19 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.
3997 | 634 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 13:47 | 2019-04-01 13:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №134-№135 ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
3998 | 617 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 13:05 | 2019-04-01 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
3999 | 440 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:44 | 2019-04-01 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр опор № 18, 19, 20, 22, 23, 24 с целью выявления возможных дефектов изоляторов, вязок проводов. По результатам проведения верхового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести занятие по электробезопасности и соблюдению требований безопасности при проведении работ в охранных зонах ВЛ с работниками АК "Глушковский" с вручением каждому работнику памяток безопасности под роспись.
4000 | 437 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:18 | 2019-04-01 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП 1339 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП 1339, определить сроки устранения дефектов
4001 | 666 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:15 | 2019-04-01 12:12 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ дефектов. Провести претензионную работу с лицами, проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №15 ЦРП-6кВ.
4002 | 439 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 11:05 | 2019-04-01 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. Провести измерение параметров трансформаторов с длительным сроком эксплуатации питающихся от ВЛ-10кВ № 61105 от ПС 35/10кВ "Пушкарное".
4003 | 714 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 10:48 | 2019-04-01 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Деледино.
4004 | 442 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 09:16 | 2019-04-01 10:58 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Макарьевского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ. Ответственное лицо: Главный Инженер Макарьевского РЭС Ершов В.Н.
4005 | 542 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 08:25 | 2019-04-01 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ-1018 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-34 Котельная 1-мкр, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля.
4006 | 558 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 02:20 | 2019-04-01 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | По результатам проведения проверки устройств РЗА и приводов выключателей устранить выявленные замечания. Произвести проверку устройств РЗА и приводов выключателей отходящих присоединений 2 СШ 10 кВ на ПС Болхов в объеме опробования.
4007 | 624 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-04-01 00:10 | 2019-04-01 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №125-№127 ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4008 | 554 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 21:50 | 2019-03-31 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 058 нарушений. Провести внеочередной осмотр ТП 058 с отключением, с целью выявления дефектной изоляции.
4009 | 452 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 20:49 | 2019-03-31 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная в пролете опор №4/269-5/269.
4010 | 739 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 19:20 | 2019-03-31 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №3 ПС Кущино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4011 | 645 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:57 | 2019-03-31 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные нарушения.
4012 | 436 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 18:35 | 2019-03-31 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обрезку сучьев боковых деревьев в охранной зоне ВЛ угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ 10кВ 1.17.1 ЦРП Погодино по всей трассе ВЛ.
4013 | 451 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:32 | 2019-03-31 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролете опор №95-96.
4014 | 470 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 16:12 | 2019-03-31 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ТП-320"П" ф.1004 ПС 35/10кВ Яковскс требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
4015 | 686 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:20 | 2019-03-31 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабеля от РП №004 до ТП №456 КЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон . По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
4016 | 507 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 15:07 | 2019-03-31 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4017 | 649 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:50 | 2019-03-31 15:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
4018 | 509 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:48 | 2019-03-31 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода по ВЛ 10кВ № 02 ПС Полетаевская.
4019 | 431 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:43 | 2019-03-31 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Мясокомбинат" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4020 | 651 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:25 | 2019-03-31 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
4021 | 743 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 14:03 | 2019-03-31 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4022 | 537 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:43 | 2019-03-31 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№7-8. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4023 | 539 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:42 | 2019-03-31 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
4024 | 531 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-603 ПС Голынки за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на ВЛ-603 ПС Голынки птицезащитных устройств.
4025 | 535 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:30 | 2019-03-31 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово.
4026 | 746 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 13:10 | 2019-03-31 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4027 | 744 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:53 | 2019-03-31 13:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Оросительная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
4028 | 693 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:48 | 2019-03-31 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.18 ПС-35/10кВ Городня устранить выявленные дефекты.
4029 | 475 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:40 | 2019-03-31 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВХвощёвская в пролете опор №46-47.
4030 | 635 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 12:10 | 2019-03-31 14:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №5 "Черноусовский" от ПС 35/10 Рождествено
4031 | 648 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:45 | 2019-03-31 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4032 | 622 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:34 | 2019-03-31 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10 Рождествено влияющие на нормальную работу ВЛ.
4033 | 612 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:30 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в пролете опор №142-№144 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск". Провести внеочередной инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости содержания просеки ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
4034 | 428 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 11:05 | 2019-03-31 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 326 11/160. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 326 11/160. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побе-жалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра.
4035 | 650 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес СТ «Тракторостроитель-5» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4036 | 511 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:45 | 2019-03-31 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4037 | 646 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:27 | 2019-03-31 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО ЛипецкТрансСтрой претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4038 | 508 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:25 | 2019-03-31 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Токаревская.
4039 | 644 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 10:02 | 2019-03-31 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной верховой осмотр ПР КТП №631 ВЛ-10 кВ яч.17 «Бутырки» от ПС 35/10 кВ «Бутырки». На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4040 | 474 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 09:30 | 2019-03-31 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Лопандинская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. При необходимости произвести обрезку крон деревьев.
4041 | 449 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 08:40 | 2019-03-31 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №161-162.
4042 | 692 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 07:52 | 2019-03-31 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо , владельцу абонентской КЛ-10 кВ, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования МУП Горэлектро.
4043 | 435 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 06:00 | 2019-03-31 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести верховой осмотр и регулировку привода Р-10кВ ТП 3.1.31 5/60. Произвести инженерный осмотр на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", на наличие причин способствующих отключению ВЛ ( особое внимание уделить осмотру Р-10кВ). Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС "Фатеж", Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
4044 | 434 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-31 02:40 | 2019-03-31 05:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 1 с.ш. - ТП-333 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4045 | 729 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 23:49 | 2019-03-31 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №32 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4046 | 532 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 20:05 | 2019-03-30 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ.
4047 | 467 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:58 | 2019-03-30 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-621 ПС Карачевская в пролете опор №1.1-1.2 угрожающих падением веток на провода.
4048 | 730 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 329-КТП 323 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4049 | 731 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 19:26 | 2019-03-30 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 1001-яч.№2 КЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4050 | 742 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:44 | 2019-03-30 15:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4051 | 608 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 15:06 | 2019-03-30 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления высоких деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4052 | 448 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:54 | 2019-03-30 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №121-122.
4053 | 550 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:50 | 2019-03-30 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу, в части проверки исправности и готовности к действию всех устройств защиты и автоматики на щитах управления, релейных щитах, в коридорах РУ, КРУ, КРУН по имеющейся сигнализации, внешнему виду, обращая особое внимание на отсутствие изломов проводов в местах подключения к клеммам зажимов и обмоткам реле РТВ, РТМ при осмотрах оборудования ПС и перед вводом в работу присоединений 6-35 кВ Провести внеочередной осмотр токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра токовых цепей в месте подключения к клемме зажимов В 10 кВ 2 сек.ш.10 кВ КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ РЗиПА
4054 | 526 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4055 | 473 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:19 | 2019-03-30 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Особое внимание уделить опорам, находящимся в низинах. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4056 | 420 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 14:10 | 2019-03-30 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино особое внимание обращая на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания.
4057 | 423 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:21 | 2019-03-30 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов, возникших после воздействия сильных порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации оборудования устранить.
4058 | 609 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 12:03 | 2019-03-30 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС В.мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне и под проводами ВЛ-10-2 ПС В.Мамон в пролете опор №41-42 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ.
4059 | 436 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:31 | 2019-03-30 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю База НСТ "Пионер" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
4060 | 459 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:10 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1001 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4061 | 447 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 11:00 | 2019-03-30 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №3-4.
4062 | 615 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 10:26 | 2019-03-30 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС Красная Горка
4063 | 505 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:07 | 2019-03-30 14:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести осмотр изоляторов, узлов крепления на опоре 3-02/25, а также соседних опор ВЛ-10 кВ № 03 ПС М.Зверяевская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО), (КР).
4064 | 445 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 09:00 | 2019-03-30 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки на участке от опоры №1 до опоры №12. Выполнить обследование опоры №7 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4065 | 610 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:20 | 2019-03-30 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1 с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 КТП на ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Калач-1.
4066 | 613 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 08:11 | 2019-03-30 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-408 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4067 | 418 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:12 | 2019-03-30 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
4068 | 435 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 05:06 | 2019-03-30 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф.10-07 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-07 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
4069 | 433 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 04:45 | 2019-03-30 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Любостань По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Любимовка составить график устранения выявленных замечаний.
4070 | 525 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:51 | 2019-03-30 04:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Чепли. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Чепли в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4071 | 432 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-30 02:35 | 2019-03-30 04:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-318 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4072 | 464 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:58 | 2019-03-30 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Слава в пролете опор №1/155-2/155 угрожающих падением веток на провода.
4073 | 732 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 23:01 | 2019-03-29 23:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ ЗТП 307 - Р-307 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4074 | 463 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 20:15 | 2019-03-29 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Петуховка от РП Ходиловичи в пролетах опор №36-38 угрожающих падением веток на провода.
4075 | 642 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 19:46 | 2019-03-29 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4076 | 462 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:30 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
4077 | 461 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 15:23 | 2019-03-29 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35 кВ Н.Дроков на участках проходящих по болотистым местам. Выявленные недостатки устранить.
4078 | 600 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:41 | 2019-03-29 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное в пролетах опор №36-42 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Попасное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4079 | 690 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:35 | 2019-03-29 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд - устранить эти дефекты
4080 | 502 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 14:25 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить расчистку трассы и валку деревьев в пролете опор №63-№64 по ВЛ 10 кВ №04 от ПС Гавриловская. В план следующего ТО, КР внести расчистку трассы всей воздушной линии 10 кВ №04 от ПС Гавриловская в соответствии с установленными нормами охранной зоны ВЛ.
4081 | 442 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 13:36 | 2019-03-29 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4082 | 501 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:37 | 2019-03-29 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне воздушной линии и угрожающих своим падением на ВЛ. Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев в пролёте опор №219-№222. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №221 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Караваинская внести в перечень опасных мест, как опору подвергавшейся динамическому рывку.
4083 | 616 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 12:23 | 2019-03-29 14:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замеры сопротивления изоляции разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Произвести, по результатам замеров, замену дефектных разрядников 10 кВ на ТП 014 (Сера бытовая) и ТП 013 (Сера ц.ус.) ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4084 | 627 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:59 | 2019-03-29 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в соответствии с требованиями НТД
4085 | 440 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 11:45 | 2019-03-29 13:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №3/62-4/62.
4086 | 522 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 09:22 | 2019-03-29 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензию владельцу ведомственного участка ВЛ-608 ПС Колодня за ЛР-439.
4087 | 598 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 03:50 | 2019-03-29 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.21 - ТП 897 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 21 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов.
4088 | 599 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-29 02:05 | 2019-03-29 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка трассы КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6 кВ "Ведерники" дефектов.
4089 | 497 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:14 | 2019-03-28 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 16 ПС Петровская от растительности деревьев в пролете опор № 113-114.
4090 | 436 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 22:08 | 2019-03-28 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма в пролете опор №63-64.
4091 | 533 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 21:55 | 2019-03-28 23:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Рассмотреть вопрос о необходимости установки птицеотпугивающих устройств.
4092 | 609 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 17:45 | 2019-03-28 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Филимоново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4093 | 648 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:48 | 2019-03-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4094 | 439 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:45 | 2019-03-28 18:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
4095 | 435 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:35 | 2019-03-28 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
4096 | 498 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 16:26 | 2019-03-28 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 21-22.
4097 | 529 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:59 | 2019-03-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр и диагностику ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ТП 303 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4098 | 519 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 15:49 | 2019-03-28 16:09 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес ИП Санникова М.О. письмо-претензию по факту повреждения кабеля на Л 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы с разъяснением порядка проведения земляных работ в охранных зонах электроустановок в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов эл.сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
4099 | 458 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:52 | 2019-03-28 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
4100 | 607 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:50 | 2019-03-28 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в пролетах опор № 100-200 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4101 | 434 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 14:40 | 2019-03-28 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №48-49.
4102 | 723 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 13:51 | 2019-03-28 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4103 | 414 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:42 | 2019-03-28 12:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 пролет опор №13-№16. По результатам обхода КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4104 | 413 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:40 | 2019-03-28 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Выполнить внеплановый осмотр контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ по Ф10-01 ПС Чернышево . При выявлении дефектов контактных соединений держателей(пинцетов) высоковольтных предохранителей на ТП в РУ-10 кВ замечания устранить.
4105 | 528 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 11:04 | 2019-03-28 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4106 | 527 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 10:50 | 2019-03-28 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №53 - №54. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4107 | 720 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:47 | 2019-03-28 04:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4108 | 719 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 04:07 | 2019-03-28 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4109 | 493 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-28 02:26 | 2019-03-28 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4110 | 630 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 18:40 | 2019-03-27 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4111 | 606 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:59 | 2019-03-27 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев.
4112 | 543 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 17:43 | 2019-03-27 17:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ОАО "Орел-Агро-Продукт" о приведении потребительской ЗТП 10/0,4кВ Картофелехранилище к требованиям ПУЭ.
4113 | 438 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:35 | 2019-03-27 18:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4114 | 430 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 16:32 | 2019-03-27 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Воронок на участке от опоры №4/330 до опоры №15/330. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №8/330 ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Воронок подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
4115 | 492 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 14:30 | 2019-03-27 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения растущих насаждений способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4116 | 544 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 13:26 | 2019-03-27 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС
4117 | 715 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 12:10 | 2019-03-27 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4118 | 520 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 10:55 | 2019-03-27 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Одинцово, особое внимание обратить на состояние провода. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4119 | 410 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:59 | 2019-03-27 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ замечания устранить.
4120 | 412 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:50 | 2019-03-27 09:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать объявление по местным каналам телерадиовещания о запрете производства несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева. Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово в месте КЗ в пролете опор №11- №12 на предмет выявления повреждений проводов ВЛ в следствии протекания токов КЗ. Выполнить осмотр с ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово на предмет выявления мест несанкционированных работ как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева, влекущих угрозу нарушения нормальной схемы работы оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4121 | 727 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 09:10 | 2019-03-27 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 431 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4122 | 457 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 08:51 | 2019-03-27 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
4123 | 515 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 05:14 | 2019-03-27 06:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией
4124 | 491 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-27 03:55 | 2019-03-27 04:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4125 | 429 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 22:20 | 2019-03-27 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Задубравье от РП Гостиловка в пролете опор №83-84 угрожающих падением веток на провода.
4126 | 428 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 21:20 | 2019-03-26 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская за Р-256 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
4127 | 425 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 17:52 | 2019-03-26 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Радутино в пролете опор №1-14-№1-16.
4128 | 738 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 16:52 | 2019-03-26 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4129 | 605 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 930, ТП 935, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ".
4130 | 420 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 15:36 | 2019-03-26 15:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления разрядников на участке ВЛ от ЛР-22 с длительным сроком эксплуатации Произвести замену ОПН 10кВ опора №23-66 фаза "С" и опора № 23-67 ваза "В" По результатам измерений составить график устранения замечаний.
4131 | 423 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:48 | 2019-03-26 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Произвести визуальный осмотр и проверку контактов проходных изоляторов ТП со сроком эксплуатации свыше 40 лет на ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4132 | 488 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:31 | 2019-03-26 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Мордовская в пролете опор 15-00/157-159, а также согласно планового листа осмотра(28.02.19г.) устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4133 | 604 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 14:26 | 2019-03-26 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести диагностику силового трансформатора ТМ 63/10 КТП 10/0,4 кВ № 3-18 ПС 110 кВ Большевик с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Устранить недостатки выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Восстановить лакокрасочное покрытие и диспетчерское наименование на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик в надлежащее состояние.
4134 | 556 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:54 | 2019-03-26 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4135 | 583 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 13:09 | 2019-03-26 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №78-№79 ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич".
4136 | 427 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:32 | 2019-03-26 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС Юбилейная в пролете опор №45-46 угрожающих падением веток на провода.
4137 | 424 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, с составлением листа осмотра.
4138 | 456 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф-1004 ПС Морачево по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4139 | 533 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:56 | 2019-03-26 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
4140 | 629 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:40 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 110/35/10 кВ "Казинка" в прлетах №17-№22 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
4141 | 638 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:30 | 2019-03-26 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Провести осмотр ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 в пролетах опор №№1-5 с целью обнаружения посторонних предметов на опорах и проводах. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки.
4142 | 487 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 11:18 | 2019-03-26 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами.
4143 | 426 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:23 | 2019-03-26 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6кВ Тембр в пролете опор №28-29 угрожающих падением веток на провода.
4144 | 517 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:20 | 2019-03-26 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ уч.Вязьма-2 - РП0 Л-1018 ПС 110/10кВВязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4145 | 455 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 10:17 | 2019-03-26 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Игрицкая с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
4146 | 419 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену прокладок под проходными изоляторами и произвести испытания опорной изоляции на ТП 206 с.Погожее. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №5611 ПС 35 кВ Погожее на предмет состояния уплотнений под проходными изоляторами По результатам осмотра, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний
4147 | 703 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 07:47 | 2019-03-26 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4148 | 421 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-26 06:09 | 2019-03-26 06:27 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино Произвести замер габарита стрелы провеса провода в местах пересечения ВЛ с дорогами ВЛ-10 кВ 129.07 ПС 110 кВ Беседино.
4149 | 510 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 20:45 | 2019-03-25 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. Выполнить замену рубильника РБ 0.4кВ ВЛ №2 марки РС-2/1УЗ на ТП 337 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1.
4150 | 667 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:14 | 2019-03-25 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ООО "Биосфера", являющегося собственником КТП 250 кВА д.Приворот "Биосфера" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
4151 | 485 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 17:05 | 2019-03-25 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4152 | 598 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:24 | 2019-03-25 16:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Направить письмо руководителю ОАО «Российские автодороги" о приглашении представителя для работы в комиссии по расследованию технологического нарушения Направить руководителю ОАО "Российские автодороги" письмо с предложением на установку на границе раздела балансовой принадлежности на первой опоре ЛЭП 10 кВ потребителя коммутационного аппарата, обеспечивающего защиту от коротких замыканий с учетом необходимой селективности. Направить письмо руководителю ОАО "Российские автодороги" с требованием о предоставлении протоколов испытания замененного (отремонтированного) оборудования.
4153 | 600 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:22 | 2019-03-25 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово".
4154 | 419 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:10 | 2019-03-25 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №6.1-6.2.
4155 | 420 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 15:06 | 2019-03-25 16:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
4156 | 417 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 14:05 | 2019-03-25 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам верхового осмотра участка ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая» составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.01от ПС 35кВ «Новая».
4157 | 534 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:47 | 2019-03-25 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС.
4158 | 484 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 13:20 | 2019-03-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить осмотр и выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110 кВ Кирсановская, Особое внимание обратить на надежность крепления изоляторов на крюках и штырях. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4159 | 601 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 12:02 | 2019-03-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ-10кВ №1 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка".
4160 | 721 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:41 | 2019-03-25 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4161 | 400 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 09:22 | 2019-03-25 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в Управление сельского хозяйства о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4162 | 509 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:48 | 2019-03-25 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4163 | 603 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:09 | 2019-03-25 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава .
4164 | 399 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 08:04 | 2019-03-25 08:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП №200 ИП Филатьев, с требованием устранить недостатки влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4165 | 561 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 02:30 | 2019-03-25 04:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП198 - ТП202 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4166 | 542 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-25 00:20 | 2019-03-25 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.
4167 | 541 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 23:50 | 2019-03-25 00:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Направить письмо в ООО "Родные Просторы" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС.
4168 | 508 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 20:00 | 2019-03-24 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4169 | 367 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:39 | 2019-03-24 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Андрейковичи в пролете опор №189-190 угрожающих падением веток на провода.
4170 | 362 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 18:00 | 2019-03-24 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ЗТП 5312 3/250. Произвести замер сопротивления изоляции на ЗТП 5312 3/250. Провести обучение персонала Тимского РЭС, на тему: Проведение осмотров ТП и оформление результатов осмотра.
4171 | 701 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 14:52 | 2019-03-24 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 6 - ТП 489 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4172 | 593 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 12:52 | 2019-03-24 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр кабельного выхода и концевых муфт в пролете опор 18-19 ПС 35кВ Е-Колено. По результата внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС 35кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4173 | 654 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 11:50 | 2019-03-24 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные дефекты.
4174 | 620 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 09:58 | 2019-03-24 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-5 и ТП-114 устранить выявленные недостатки.
4175 | 492 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 06:39 | 2019-03-24 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Старое Село. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №№ 139-140 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4176 | 565 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 05:54 | 2019-03-24 08:20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Маткома" ПС35/10кВ "Ермаково"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ.
4177 | 550 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-24 02:32 | 2019-03-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ "Тормозная" дефектов
4178 | 595 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 23:20 | 2019-03-23 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 96-97 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Октябрьское.
4179 | 602 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 20:15 | 2019-03-23 22:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №254 - №256 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4180 | 553 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:19 | 2019-03-23 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4181 | 582 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 19:01 | 2019-03-23 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести ТО ТП 551 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное. Выполнить внеочередной осмотр ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 571, ТП 589, присоединенных к ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4182 | 381 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 17:36 | 2019-03-23 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4183 | 366 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 16:10 | 2019-03-23 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 35/6 кВ Тембр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8/122-9/122.
4184 | 579 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 15:38 | 2019-03-23 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4185 | 385 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:50 | 2019-03-23 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.129 ПС 110/35/10кВ Луговая на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4186 | 523 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:43 | 2019-03-23 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине
4187 | 380 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:06 | 2019-03-23 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово назначить сроки устранения выявленных замечаний.
4188 | 369 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 14:03 | 2019-03-23 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №165-166.
4189 | 556 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:44 | 2019-03-23 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления дефектного состояния провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4190 | 386 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 13:20 | 2019-03-23 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4191 | 482 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:58 | 2019-03-23 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4192 | 524 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:57 | 2019-03-23 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4193 | 539 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 12:11 | 2019-03-23 12:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю б/о "Лесная горка" о приведении потребительского оборудования ТП 805 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4194 | 534 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:53 | 2019-03-23 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4195 | 396 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:49 | 2019-03-23 13:03 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо МУП "ЖКХ" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "ЖКХ" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Нерехта.
4196 | 560 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:48 | 2019-03-23 13:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО УК "Главоблстройресурс" о приведении потребительской отпайки за Р-4-17 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4197 | 467 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:40 | 2019-03-23 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №6-00/328 - 6-00/329 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская
4198 | 540 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 11:31 | 2019-03-23 11:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4199 | 546 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:25 | 2019-03-23 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4200 | 551 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:13 | 2019-03-23 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4201 | 578 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 10:09 | 2019-03-23 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
4202 | 478 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:55 | 2019-03-23 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести разъяснительную беседу с мастером Чаплыгин А.Н. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4203 | 529 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 09:00 | 2019-03-23 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
4204 | 379 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:48 | 2019-03-23 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7121 с выборочной проверкой загнивания деревянных деталей опор. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7121 составить график устранения выявленных замечаний
4205 | 585 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:33 | 2019-03-23 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, разработать мероприятия по их обрезке и внести в планы Т.О. и кап. ремонтов.
4206 | 543 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:23 | 2019-03-23 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4207 | 594 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:19 | 2019-03-23 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 103-104. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4208 | 387 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 08:12 | 2019-03-23 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсковская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4209 | 544 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:58 | 2019-03-23 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4210 | 378 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:20 | 2019-03-23 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками, качественному и своевременному выявлению и устранению дефектов. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы".
4211 | 576 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 07:15 | 2019-03-23 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ".
4212 | 591 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:56 | 2019-03-23 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4213 | 476 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:55 | 2019-03-23 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Золотовская с целью выявления дефектных деревянных опор, угрожающих падением (согласно планового листа осмотра). По результатам осмотра произвести замену дефектных опор или установку ж.б. приставок к ним.
4214 | 573 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:34 | 2019-03-23 08:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Озон-2" о приведении потребительского оборудования ТП 715 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4215 | 533 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:33 | 2019-03-23 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 153-154 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В. Тойда организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110кВ В.Тойда по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
4216 | 559 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 06:16 | 2019-03-23 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4217 | 547 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 04:26 | 2019-03-23 04:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4218 | 570 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:35 | 2019-03-23 05:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Воронежского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» о приведении потребительской КТП-401 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Березняги в соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживания энергооборудование", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4219 | 575 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 03:28 | 2019-03-23 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ОВЛ-10-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Старая Криуша включить в план расчистки на 2019 год вырубку деревьев, угрожающих падением на провода.
4220 | 473 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 02:10 | 2019-03-23 05:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести разъяснительную беседу с мастером Стрельниковым И.А. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4221 | 491 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-23 00:35 | 2019-03-23 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево. Произвести вырубку деревьев за охранной зоной ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Соловьево в пролете опор №№ 33-34 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4222 | 707 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:14 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №22 РП-1 ПС 330кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4223 | 398 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 23:04 | 2019-03-23 00:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Новый город" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4224 | 699 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:29 | 2019-03-22 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 19 - ТП 755 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4225 | 531 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:21 | 2019-03-22 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г
4226 | 367 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:19 | 2019-03-23 00:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, особое внимание уделить выявлению разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра, в случае выявления замечаний, разработать график устранения выявленных замечаний.
4227 | 623 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 22:10 | 2019-03-23 03:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | На ПС 35/10 кВ Тюшевка провести инженерный осмотр ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам инженерного осмотра ячеек КРУН 10 кВ и шкафов оборудования на ПС 35/10 кВ Тюшевка. Подать на имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с предложением депремирования за указанное в настоящем акте производственное упущение мастера бригады №4 участка производственной базы службы подстанций Липецкого района службы подстанций управления высоковольтных сетей Несмеянова Анатолия Николаевича руководствуясь приложением 4 к «Положению о материальном стимулировании (премировании) работников филиалов ОАО «МРСК Центра».
4228 | 569 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 42-17 – 42-18 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ".
4229 | 569 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:56 | 2019-03-22 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" согласно НТД.
4230 | 596 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
4231 | 597 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:53 | 2019-03-22 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпромтрансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ о приведении потребительского оборудования ТП 3-2 от ПС 110 кВ Эртиль в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4232 | 660 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра ЗТП №2103 КЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4233 | 617 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:37 | 2019-03-22 22:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
4234 | 713 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:21 | 2019-03-22 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4235 | 551 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 21:06 | 2019-03-22 21:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паромоново по всей длине.
4236 | 377 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:51 | 2019-03-22 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №09 Пс 35кВ Пселец.
4237 | 475 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 20:35 | 2019-03-22 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4238 | 698 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:42 | 2019-03-23 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4239 | 685 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:21 | 2019-03-22 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4240 | 411 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 19:20 | 2019-03-22 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4241 | 671 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:58 | 2019-03-22 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4242 | 376 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:53 | 2019-03-22 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных
4243 | 478 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:50 | 2019-03-22 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить.
4244 | 359 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:40 | 2019-03-22 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролете опор №83-84.
4245 | 505 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:35 | 2019-03-22 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №64-№66 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4246 | 556 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:32 | 2019-03-22 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 10кВ № 2 ПС Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4247 | 520 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:28 | 2019-03-22 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
4248 | 658 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:10 | 2019-03-22 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(2) ПС 35/10кВ Бахмутово недостатки (дефекты).
4249 | 506 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 18:04 | 2019-03-22 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине.
4250 | 475 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:55 | 2019-03-22 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4251 | 375 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:46 | 2019-03-22 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 35кВ Чемерки с составлением листка осмотра.
4252 | 473 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с измерением ширины просеки и выявлением угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №6-22 - №6-47 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4253 | 621 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:40 | 2019-03-22 19:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес КТП-670П «ЛГЭК» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4254 | 374 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:24 | 2019-03-22 18:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 По результатам измерений сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП №281 составить график устранения выявленных замечаний.
4255 | 373 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 17:10 | 2019-03-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №176 ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний.
4256 | 372 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 ПС Безлесная. Произвести замену траверсы на оп. 3-78 и выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр. оп. 3-78 - 10-1
4257 | 503 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:38 | 2019-03-22 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры №36 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Пушкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц
4258 | 704 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:34 | 2019-03-22 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4259 | 502 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:29 | 2019-03-22 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово расположенных за границей просеки в пролете опор №97-№99 По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их исполнения.
4260 | 566 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:26 | 2019-03-22 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4261 | 371 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:19 | 2019-03-22 19:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
4262 | 489 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-189 ВЛ 1006 ПС Трудилово.
4263 | 580 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 16:00 | 2019-03-22 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4264 | 672 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:56 | 2019-03-22 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4265 | 363 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
4266 | 366 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:53 | 2019-03-22 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
4267 | 370 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:50 | 2019-03-22 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 35/10 кВ «М.Каменец», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
4268 | 470 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:48 | 2019-03-22 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку и расширение просеки в пролетах опор №88 - №91 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4269 | 472 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:46 | 2019-03-22 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино на участках прохождения по лесной местности. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4270 | 616 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:30 | 2019-03-22 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Котельная.
4271 | 409 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:25 | 2019-03-22 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 10-11 ВЛ 10кВ ф.1019 ПС Комаричская.
4272 | 517 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:21 | 2019-03-22 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать проект, на основании утвержденного ТЗ по реконструкции КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, в части перевода электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная Провести реконструкцию КВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Сабуровская, по переводу электроснабжения от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Южная в соответствии с разрабатываемой проектно-сметной документацией
4273 | 468 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:15 | 2019-03-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев и вырубку отдельных деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №106 - №107 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4274 | 535 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 15:09 | 2019-03-22 16:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине.
4275 | 365 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:55 | 2019-03-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №25-26.
4276 | 363 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:50 | 2019-03-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №12-13.
4277 | 508 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:44 | 2019-03-22 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-7-6П "Магазин(ИП Толкачев Г.А.)" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине.
4278 | 361 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:41 | 2019-03-22 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №22/141-23/141.
4279 | 487 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:20 | 2019-03-22 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1011 ПС Мазальцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1011 ПС Мазальцево в пролете опор № В20-В21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ 1011 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4280 | 469 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 16:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВН-2 10кВ в ГКТП-15 Тёмкино ВЛ10кВ № 1017 ПС 110/35/10кВ Темкино из-за однофазного замыкания на землю в ТП-33 ЦРБ в адрес потребителя, владельца ТП.
4281 | 702 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4282 | 526 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ "Шаблыкино" по всей длинне. Выявленные замечания включить в план работ Шаблыкинского РЭС
4283 | 539 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:11 | 2019-03-22 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.
4284 | 571 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:05 | 2019-03-22 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4285 | 500 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 14:00 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине
4286 | 352 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:50 | 2019-03-22 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №98-99.
4287 | 615 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:41 | 2019-03-22 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести осмотр ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая". По результатам осмотра ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Кирпичный завод Левая" устранить выявленные замечания.
4288 | 408 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:40 | 2019-03-22 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Тепличная. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
4289 | 355 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:22 | 2019-03-22 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4290 | 505 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:10 | 2019-03-22 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику ТП потр «Свинокомплекс пл.2» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине.
4291 | 499 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 13:07 | 2019-03-22 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино , проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71 ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Лапино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения.
4292 | 356 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:38 | 2019-03-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4293 | 485 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:34 | 2019-03-22 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №4-6 - №4-7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
4294 | 463 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:30 | 2019-03-22 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4-20 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4295 | 358 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:10 | 2019-03-22 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4296 | 359 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 12:00 | 2019-03-22 14:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ Кожаны. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов
4297 | 351 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:55 | 2019-03-22 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №160-161.
4298 | 464 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:50 | 2019-03-22 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, подрезанных бобрами, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, подрезанных бобрами и расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4299 | 350 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:41 | 2019-03-22 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №108-109.
4300 | 496 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 11:20 | 2019-03-22 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесистой местности. По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опоре №141 - №142 на ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково.
4301 | 481 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 10:35 | 2019-03-22 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1007 ПС Каменка ГК Автодор с претензией для приведения участка ЛЭП в состояние соответствующее нормативно-технической документации, с том числе исключающее в дальнейшем падение угрожающих деревьев на провода ВЛ.
4302 | 480 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:55 | 2019-03-22 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-605 ПС Синьково за ЛР-300.
4303 | 503 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 09:10 | 2019-03-22 11:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4304 | 612 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:42 | 2019-03-22 09:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10 кВ Откормочник ПС Московка на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Включить опору №29 ВЛ 10кВ Откормочник ПС Московка через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
4305 | 461 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:32 | 2019-03-22 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Любавичи в пролете опор №№ 75-76 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4306 | 404 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:18 | 2019-03-22 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести установку птицеотпугивающего устройства на опоре №6.81 ВЛ-10 кВ Ф-1 от ЦРП "Ст. Погощь" Ямное
4307 | 460 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 08:00 | 2019-03-22 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Михайловская. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№ 69-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4308 | 348 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 07:28 | 2019-03-22 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №152 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролете опор №151-153.
4309 | 525 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 06:59 | 2019-03-22 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменский РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине.
4310 | 558 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-22 03:30 | 2019-03-22 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-6кВ №12 РП 3 - ТП 71 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4311 | 654 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 16:18 | 2019-03-21 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный завод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4312 | 391 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 14:18 | 2019-03-21 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Выполнить обследование опоры №1-9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево подвергшейся прохождению тока замыкания на землю
4313 | 504 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 13:15 | 2019-03-21 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине.
4314 | 663 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:34 | 2019-03-21 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
4315 | 581 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 12:20 | 2019-03-21 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4316 | 650 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:56 | 2019-03-21 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Промпарк. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4317 | 455 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 11:14 | 2019-03-21 12:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо с претензией руководству МБУ "Спецавто".
4318 | 449 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 10:07 | 2019-03-21 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту отключения ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка письмо-претензию в адрес владельца КТП-"ИП Паршин".
4319 | 454 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:29 | 2019-03-21 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС.
4320 | 590 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 06:05 | 2019-03-21 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4321 | 360 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 01:07 | 2019-03-21 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Теткино с обязательным проведением верхового осмотра опор №35, 36, 37, 38 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
4322 | 468 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-21 00:05 | 2019-03-21 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4323 | 646 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 20:19 | 2019-03-20 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4324 | 470 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 19:06 | 2019-03-20 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 98-99 на ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская.
4325 | 447 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:17 | 2019-03-20 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ Л 1020 ПС 110/35/10кВ Сычевка (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить И.О. главного инженера РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4326 | 390 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 17:05 | 2019-03-20 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП-218 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ТП-218 устранить выявленные дефекты.
4327 | 448 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 16:30 | 2019-03-20 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №127 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4328 | 388 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 15:23 | 2019-03-20 17:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СТ Рассвет о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования .
4329 | 346 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:25 | 2019-03-20 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4330 | 452 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 13:00 | 2019-03-20 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов, при котором особое внимание обратить состоянию изоляторов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4331 | 451 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:47 | 2019-03-20 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Катынь-2. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор 36-37 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4332 | 458 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 12:40 | 2019-03-20 13:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения и повреждении оборудования ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Батурино..
4333 | 548 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 11:25 | 2019-03-20 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4334 | 358 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:52 | 2019-03-20 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
4335 | 490 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 09:25 | 2019-03-20 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
4336 | 465 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-20 07:25 | 2019-03-20 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская с целью выявления деревьев(веток) угрожающих падением на провода. В пролете опор 1-9 – 1-10 и по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Золотовская произвести обрезку крон, валку деревьев.
4337 | 464 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 23:13 | 2019-03-19 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4338 | 463 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 22:45 | 2019-03-20 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородное с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4339 | 495 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 21:28 | 2019-03-19 23:40 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо в ООО "Сройэнергомонтаж" о недопустимости монтажа некачественных штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-20Г на объектах филиала, приводящих к нарушению электроснабжения потребителей.
4340 | 523 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 20:32 | 2019-03-19 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ".
4341 | 450 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:46 | 2019-03-19 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества концевых кабельных муфт на опорах ВЛ-1010 ПС Демидов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, по результатам проведенного анализ разработать график замены муфт.
4342 | 343 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:30 | 2019-03-19 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №145-№146.
4343 | 647 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:25 | 2019-03-19 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4344 | 520 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:22 | 2019-03-19 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4345 | 521 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 17:15 | 2019-03-19 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
4346 | 518 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 16:49 | 2019-03-19 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4347 | 610 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:47 | 2019-03-19 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-136 и ТП-186 устранить выявленные недостатки.
4348 | 519 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 14:19 | 2019-03-19 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести осмотр кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра кабельных муфт по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4349 | 653 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 13:12 | 2019-03-19 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Троица.
4350 | 618 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ.
4351 | 619 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:40 | 2019-03-19 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
4352 | 586 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:30 | 2019-03-19 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4353 | 516 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 11:20 | 2019-03-19 14:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за РТП № 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
4354 | 566 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:20 | 2019-03-19 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4355 | 342 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 10:10 | 2019-03-19 11:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №65 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4356 | 443 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:45 | 2019-03-19 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов. По результатам внеочередного осмотра ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4357 | 517 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 07:23 | 2019-03-19 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4358 | 377 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:47 | 2019-03-19 05:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить комиссионное обследование опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга подвергшейся току ОЗ с внесением ее в журнал (по результатам обследования). По итогам осмотра опоры №2 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
4359 | 376 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 05:25 | 2019-03-19 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя вязкам провода к изоляции ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Павино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Павино подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
4360 | 442 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-19 01:13 | 2019-03-19 03:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов с целью выявления видимых дефектов изоляции. Произвести внеочередные высоковольтные испытания изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов. По результатам проведенного внеочередного осмотра и высоковольтных испытаний изоляции КТП-102 ВЛ 1008 ПС Демидов наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4361 | 441 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 22:58 | 2019-03-19 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ Г3-Г4 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4362 | 354 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 19:23 | 2019-03-19 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Написать письмо лицу , допустившему наезд на опору, о необходимости соблюдения требования НПА в отношении объектов электросетевого хозяйства.
4363 | 437 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:41 | 2019-03-18 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4364 | 341 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:19 | 2019-03-18 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП Ф-103 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4365 | 373 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 17:18 | 2019-03-18 18:43 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
4366 | 444 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:42 | 2019-03-18 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
4367 | 515 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 15:27 | 2019-03-18 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4368 | 557 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 14:20 | 2019-03-18 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
4369 | 440 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 13:53 | 2019-03-18 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1003 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоныВЛ 1003 ПС Демидов в пролете опор №№90-91 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4370 | 338 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 12:26 | 2019-03-18 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец в пролете опор №125-№126, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Валуец с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4371 | 338 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:50 | 2019-03-18 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС 35/10кВ Гришина Слобода на участке от опоры №8.65 до опоры №8.75. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4372 | 677 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 11:14 | 2019-03-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4373 | 353 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 10:42 | 2019-03-18 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 577.03 на предмет нагрева контактных соединений. По результату осмотра составить график устранения дефектов
4374 | 435 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 09:02 | 2019-03-18 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №623 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
4375 | 352 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-18 06:50 | 2019-03-18 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр состояния кабельных вставок и муфт по ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж с составлением листа осмотра, по результатам осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Направить письмо владельцу эл. установки ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС Фатеж в лице администрации МО г. Фатеж о состоянии эл.оборудования и необходимости замены узлов отработавших срок более 25 лет, для дальнейшей эксплуатации арендованных сетей филиалом Курскэнерго в соответствии с требованиями ПТЭ.
4376 | 328 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 22:00 | 2019-03-17 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-кВ ф.634 ПС Камвольная в пролете опор №65-66.
4377 | 638 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:37 | 2019-03-17 20:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4378 | 329 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 19:05 | 2019-03-17 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4379 | 497 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 16:48 | 2019-03-17 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров.
4380 | 426 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:55 | 2019-03-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших вырубку деревьев в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Выполнить расширение просеки на ширину охранной зоны в пролете опор №Г-23 - №Г-24 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище.
4381 | 507 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 13:14 | 2019-03-17 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 с целью выявления замечаний концевых кабельных заходов в ТП. По результатам внеочередного осмотра кабельной трассы по КВЛ 6 кВ №8 ПС №4 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4382 | 491 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 10:32 | 2019-03-17 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-38П ГСК "Надежда" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
4383 | 325 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-17 05:49 | 2019-03-17 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №155/157 до опоры №165/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. Выявленные дефекты устранить Выполнить обследование опоры №160/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4384 | 481 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:56 | 2019-03-17 02:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
4385 | 479 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 20:02 | 2019-03-16 20:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Донское» о приведении потребительской отпайки от опоры № 108 к ТП 601 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4386 | 452 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:30 | 2019-03-16 19:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения осмотра ВЛ и РТП в местах перекрытия провода птицей с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4387 | 427 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 15:04 | 2019-03-16 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Угра дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц.
4388 | 425 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:34 | 2019-03-16 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
4389 | 523 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 14:24 | 2019-03-16 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 (Малиновец) ПС 110/6кВ "Веретье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4390 | 346 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:44 | 2019-03-16 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30208 ПС Кульбаки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме.
4391 | 641 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 09:24 | 2019-03-16 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4392 | 513 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-16 00:56 | 2019-03-16 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
4393 | 471 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ к требованиям ПУЭ.
4394 | 489 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 23:45 | 2019-03-16 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
4395 | 615 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 16:15 | 2019-03-15 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга. По результатам осмотра, устранить выявленные нарушения.
4396 | 639 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4397 | 640 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 16:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4398 | 642 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 15:53 | 2019-03-15 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4399 | 480 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 14:30 | 2019-03-15 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
4400 | 624 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:50 | 2019-03-15 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4401 | 625 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 13:42 | 2019-03-15 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4402 | 479 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:49 | 2019-03-15 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.
4403 | 340 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.205 ПС Садовая, яч.8 РТП-2.
4404 | 537 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:28 | 2019-03-15 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4405 | 600 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-15 10:20 | 2019-03-15 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" в пролетах №111-№129 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
4406 | 643 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 19:33 | 2019-03-14 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4407 | 501 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:28 | 2019-03-14 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите. Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловского БРЭС и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4408 | 525 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 14:15 | 2019-03-14 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" , влияющие на нормальную работу ВЛ.
4409 | 423 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 13:34 | 2019-03-14 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л 610 ПС 110/6кВ Диффузион – РП-13 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4410 | 424 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 12:35 | 2019-03-14 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо на имя директора МУП Водоканал по факту отключения ВЛ-1001 ПС Ельня из-за повреждения в ТП-389П Ельня.
4411 | 622 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 11:14 | 2019-03-14 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4412 | 419 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 07:20 | 2019-03-14 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту отключения участка №3 ВЛ (1-ТП64) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в адрес ООО СП "Торгово-промышленная компания "ВИСА" - владельца ТП-111.
4413 | 531 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-14 01:50 | 2019-03-14 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 668 ПС Заволжская дефектов.
4414 | 420 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 22:45 | 2019-03-14 00:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Вачково, при котором особое внимание уделить состоянию изоляторов. По результатам проведения выборочного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний.
4415 | 499 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 17:22 | 2019-03-13 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4416 | 322 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 16:32 | 2019-03-13 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4417 | 421 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 14:50 | 2019-03-13 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями и возмещением причиненного ущерба владельцу КТП-24-3 ТОО "МАРС" ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Стодолище.
4418 | 473 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:59 | 2019-03-13 13:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
4419 | 526 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 12:32 | 2019-03-13 14:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Творчество) ПС 110/35/10кВ "Луговая".
4420 | 478 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 09:30 | 2019-03-13 09:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
4421 | 598 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-13 06:01 | 2019-03-13 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6 кВ №05 от ПС 35/6кВ "Таволжанка" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Панченко А.В провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4422 | 497 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 23:06 | 2019-03-13 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4423 | 335 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 17:20 | 2019-03-12 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-334/250 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний.
4424 | 320 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 13:04 | 2019-03-12 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4425 | 364 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 10:22 | 2019-03-12 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4426 | 448 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 08:28 | 2019-03-12 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Волчковская по всей длине, особое внимание уделить растительности деревьев в охранной зоне ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Волчковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4427 | 444 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 07:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4428 | 445 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 06:38 | 2019-03-12 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4429 | 606 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:55 | 2019-03-12 05:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Главному врачу ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №160 о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
4430 | 443 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 03:01 | 2019-03-12 04:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4431 | 586 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:37 | 2019-03-12 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4432 | 495 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:29 | 2019-03-12 03:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов на ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша. Провести визуальный осмотр ЛР-2-1, ЛР-2-2, ЛР-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов.
4433 | 442 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 01:12 | 2019-03-12 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС.
4434 | 633 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-12 00:19 | 2019-03-12 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4435 | 586 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:57 | 2019-03-11 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Агрегатная яч. № 10 до РП-1 яч. № 15 устранить выявленные недостатки.
4436 | 632 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:28 | 2019-03-11 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4437 | 334 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 22:00 | 2019-03-11 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1017 ПС Комаричская. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
4438 | 315 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:40 | 2019-03-11 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Чуровичи в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода.
4439 | 595 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4440 | 606 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:06 | 2019-03-11 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4441 | 332 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 21:00 | 2019-03-11 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр и ТВК опорных изоляторов ТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. В рамках спецподготовки провести дополнительное обучение персонала в части визуального определения дефектов опорно-стержневых изоляторов из полимерных материалов.
4442 | 459 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:42 | 2019-03-11 20:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ЗТП 10/0,4кВ Бк-1-3П "Администрация Орловского района" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
4443 | 488 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 19:05 | 2019-03-11 19:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4444 | 331 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 18:00 | 2019-03-11 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 56-63,91,97-99,173-175. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ В10кВ №01 яч.01 ПС 35кВ Ольховатка. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
4445 | 467 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
4446 | 470 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:43 | 2019-03-11 19:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
4447 | 612 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 17:26 | 2019-03-11 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4448 | 314 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 16:34 | 2019-03-11 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф101. ПС Шеломы в пролете опор №26/261/27/261 угрожающих падением на провода.
4449 | 477 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 14:53 | 2019-03-11 15:07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной КТП К-7-15. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП К-7-15 и включить их в план работ РЭС
4450 | 442 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:42 | 2019-03-11 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
4451 | 490 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 13:15 | 2019-03-11 14:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 635-ТП 709 .
4452 | 486 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 12:31 | 2019-03-11 12:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановки потребителя в соответствующее состояние для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
4453 | 496 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:57 | 2019-03-11 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить тепловизионный контроль всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет дефектов. По результатам тепловизионного контроля всех ТР-10 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4454 | 444 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 11:52 | 2019-03-11 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
4455 | 330 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:42 | 2019-03-11 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1.16.17 от ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
4456 | 486 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 10:20 | 2019-03-11 13:17 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4457 | 585 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 07:44 | 2019-03-11 09:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-182 и ТП-136 устранить выявленные недостатки.
4458 | 469 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:14 | 2019-03-11 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4459 | 575 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 06:05 | 2019-03-11 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Произвести работы по вырубке ДКР у опоры №20/12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4460 | 441 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:41 | 2019-03-11 04:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4461 | 440 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:25 | 2019-03-11 05:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4462 | 439 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 03:00 | 2019-03-11 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4463 | 475 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:52 | 2019-03-11 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
4464 | 471 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 01:45 | 2019-03-11 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить владельцу потребительской ТП-508 ПС 110кВ Россошь письмо с требованием приведения состояния проводов спуска от РТП до ТП в соответствие с требованиями ПУЭ.
4465 | 328 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-11 00:50 | 2019-03-11 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам проверки сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4 пересмотреть плановые сроки ВВ испытаний. Провести проверку сопротивления изоляции КЛ 10кВ яч.2 РТП-3, яч.20 РТП-4
4466 | 452 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 22:58 | 2019-03-10 23:01 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в части технического состояния проходных изоляторов ИПУ-10 кВ с длительным сроком эксплуатации.
4467 | 303 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 20:18 | 2019-03-10 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 на участке от опоры №27/57 до опоры №5/63. Произвести обследование опоры №32/57 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
4468 | 576 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 19:29 | 2019-03-10 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4469 | 486 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:35 | 2019-03-10 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №14-4 и №14-5 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4470 | 400 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 15:34 | 2019-03-10 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги").
4471 | 310 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:58 | 2019-03-10 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки на участке от опоры №85 до опоры №95. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №89 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4472 | 601 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 14:25 | 2019-03-10 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4473 | 424 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 10:29 | 2019-03-10 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 05 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 50-54.
4474 | 584 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:39 | 2019-03-10 10:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-248 и ТП-200 со сроком службы более 30 лет устранить выявленные недостатки.
4475 | 466 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:27 | 2019-03-10 11:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ Тельманец о приведении потребительской отпайки за РТП № 4-28 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4476 | 435 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 09:01 | 2019-03-10 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 9/К-24-63 Покровка по Ф№24 ПС 110/35/10 Колпны.
4477 | 483 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 08:17 | 2019-03-10 10:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "Производство Мануковский С.М." о приведении потребительской отпайки за Р-4-10 к ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4478 | 446 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:50 | 2019-03-10 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Новосергиевка по всей длине.
4479 | 443 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 07:38 | 2019-03-10 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосергиевка по всей длине.
4480 | 437 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:58 | 2019-03-10 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Новосергиевка по всей длине.
4481 | 326 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 06:40 | 2019-03-10 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение соответствующему персоналу о порядке осмотра ВЛ и правильному состовлению листов осмотра. Произвести опиловку веток деревьев ВЛ-10 кВ 243.15 в пролётах опор № 9-10.
4482 | 485 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:51 | 2019-03-10 09:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4483 | 609 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 05:06 | 2019-03-10 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4484 | 406 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 04:21 | 2019-03-10 05:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-609 ПС Печерск, за ЛР-364.
4485 | 462 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-10 02:10 | 2019-03-10 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 8 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 6кВ № 08 РП 8 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 8 дефектов.
4486 | 417 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 23:15 | 2019-03-10 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ИТР обход ВЛ на которых применяются разъединители такого же типа. По результатам осмотра принять меры препятствующие повреждению оборудования.
4487 | 449 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:36 | 2019-03-10 01:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
4488 | 445 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 21:16 | 2019-03-10 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС.
4489 | 411 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:49 | 2019-03-09 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2 на участке от ТП 039 до ТП 98, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2.
4490 | 345 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 19:34 | 2019-03-09 20:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с применением средств визуального приближения (бинокля). По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
4491 | 393 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс диагностики КД-5 разрядников РВО-10кВ фаз "В" и "С" на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы ВЛ. По результатам диагностики разрядников РВО-10кВ на опоре №1 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4492 | 591 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 87-Город 16 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4493 | 461 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:40 | 2019-03-09 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО Воронежнефтепродукт о приведении потребительской отпайки за Р-28-7 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4494 | 405 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:31 | 2019-03-09 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Сапшо. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Сапшо в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4495 | 300 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:15 | 2019-03-09 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести тепловизионное обследование мест крепления проводов к проходным изоляторам всех КТП ф.106 ПС Смолевичи. Выявленные недостатки устранить.
4496 | 346 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 16:07 | 2019-03-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Устранить замечания, выявленные в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опор №31,№32 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшихся прохождению тока замыкания на землю.
4497 | 476 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:28 | 2019-03-09 15:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о приведении оборудования потребительской ТП 118 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4498 | 332 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №53-№54 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 "Дмитрова Гора"
4499 | 507 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:37 | 2019-03-09 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово на предмет выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово
4500 | 433 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:29 | 2019-03-09 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 и №23 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ А-23-4П Васина Е.А. ИП с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей и о запрете оперативных переключений без разрешения ДД ОТГ Орловского РЭС.
4501 | 325 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:27 | 2019-03-09 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3143 от ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу на тему: "Проведение обходов, осмотров ВЛ. Основные признаки загнивания деревянных опор". Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ Краснооктябрьское
4502 | 560 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 14:05 | 2019-03-09 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12(16) ПС-35/10-6кВ №1 дефекты.
4503 | 475 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 12:19 | 2019-03-09 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2. По результатам испытаний повышенным напряжением кабельных вставок от КВЛ-10-4 ПС К-Тяговая к КТП 4-1 и КТП 4-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4504 | 312 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:50 | 2019-03-09 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №3.21-3.22 угрожающих падением веток на провода.
4505 | 465 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 11:10 | 2019-03-09 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ Березовское о приведении потребительской отпайки за РТП № 6 - 1 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание элек-трооборудования", затребовать копии протоко-лов об испытании оборудования.
4506 | 402 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:30 | 2019-03-09 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №205-№206. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4507 | 398 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 10:05 | 2019-03-09 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня письмо-претензию в адрес владельца КТП-2 Теле-2 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь").
4508 | 520 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 09:20 | 2019-03-09 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4509 | 349 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:40 | 2019-03-09 08:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4510 | 350 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 07:36 | 2019-03-09 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-547 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4511 | 474 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:58 | 2019-03-09 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье
4512 | 603 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 05:33 | 2019-03-09 06:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 740 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4513 | 309 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-09 01:58 | 2019-03-09 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4514 | 467 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 19:47 | 2019-03-08 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-12 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
4515 | 454 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 18:57 | 2019-03-08 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.
4516 | 397 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 17:50 | 2019-03-08 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередное измерение изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного измерения изоляции силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4517 | 396 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 16:00 | 2019-03-08 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4518 | 395 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 15:55 | 2019-03-08 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1006 ПС 35/10кВ Баскаковка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4519 | 324 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 13:25 | 2019-03-08 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 3.9.1 6/63 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Провести диагностику проходной изоляции КТП 3.9.1 6/63
4520 | 482 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 11:42 | 2019-03-08 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 В, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10кВ".
4521 | 340 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 06:43 | 2019-03-08 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10кВ Кузнецово устранить выявленные замечания.
4522 | 480 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:15 | 2019-03-08 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с/т Салют о приведении потребительского оборудования ТП 350 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Берёзовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4523 | 306 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 03:10 | 2019-03-08 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево на участке от опоры №80 до опоры №90. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №87 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 35/10кВ Глоднево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4524 | 578 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-08 00:13 | 2019-03-08 01:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4525 | 613 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 18:11 | 2019-03-07 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4526 | 462 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:50 | 2019-03-07 20:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Матвеев о приведении потребительской отпайки за РТП № 28-76 КВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4527 | 354 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 17:16 | 2019-03-07 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить отключение ТП №039 "Свинкино" от ВЛ в связи с отсутствием потребителей на данной ТП.
4528 | 332 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 15:00 | 2019-03-07 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
4529 | 588 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 13:40 | 2019-03-07 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. № ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4530 | 297 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 11:24 | 2019-03-07 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №10 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово в пролете опор №9-11.
4531 | 394 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 10:00 | 2019-03-07 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опоры № № 13-16, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности поднятия по ней.
4532 | 459 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-07 09:26 | 2019-03-07 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ливенка на предмет выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ливенка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г.
4533 | 319 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 19:03 | 2019-03-06 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Дроновка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Дроновка".
4534 | 419 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 18:30 | 2019-03-06 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4535 | 333 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:49 | 2019-03-06 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
4536 | 602 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 17:10 | 2019-03-06 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Г 3 - ТП 577 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4537 | 383 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 16:00 | 2019-03-06 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4538 | 329 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 15:11 | 2019-03-06 15:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию АО "Подольский Ювелир" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
4539 | 327 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 14:25 | 2019-03-06 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания.
4540 | 565 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 12:03 | 2019-03-06 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 4(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4541 | 384 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:52 | 2019-03-06 13:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское владельцу ведомственной отпайки наТП 662 (КТП-"Кречет").
4542 | 448 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская по всей длине Провести вырубку ДКР в пролете опор №33-35 ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская
4543 | 385 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 11:05 | 2019-03-06 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское.
4544 | 436 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:55 | 2019-03-06 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП от ВЛ-10 кВ нарушений и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская, в части их технического состояния
4545 | 317 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №15-39 ; 60-78 ВЛ-10кВ 3.1.29 согласно листа осмотра Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра
4546 | 459 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:46 | 2019-03-06 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная"
4547 | 456 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:35 | 2019-03-06 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь. По результатам осмотра кабельных вставок по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4548 | 458 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:13 | 2019-03-06 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4549 | 457 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 09:02 | 2019-03-06 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести замену опоры №26 отпайки на КТП 25/10 (Ченцы) ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аналогичных и других аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
4550 | 572 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:32 | 2019-03-06 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередной инструктаж мастеру Стрельникову С.А. на тему "Своевременное выявление и замена устаревшего оборудования" Провести внеплановое испытание кабельных вставок, питающих ТП по ВЛ-10кВ Горсеть При выявлении дефектов произвести их устранение.
4551 | 416 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 08:30 | 2019-03-06 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
4552 | 434 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 06:52 | 2019-03-06 07:52 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады по эксплуатации кабельных линий о необходимости соблюдения периодичности испытаний кабельных линий в процессе эксплуатации. Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ от БКТП Ботаника яч.№20 ТП 531 и включить их в план работ РЭС
4553 | 446 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 05:21 | 2019-03-06 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика"
4554 | 315 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 03:23 | 2019-03-06 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 272 от ПС 35/10 кВ «Орехово», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
4555 | 380 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:01 | 2019-03-06 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-1301 РП-13 по причине повреждения муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
4556 | 381 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений Л-618 ПС Диффузион и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
4557 | 337 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 23:35 | 2019-03-06 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
4558 | 413 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:40 | 2019-03-05 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС "Район В" и включить их в план работ РЭС
4559 | 600 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:23 | 2019-03-05 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 6 - РП 45 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4560 | 314 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 20:02 | 2019-03-05 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1406 от ПС 110/35/10 кВ Черемошки составить график устранения выявленных замечаний.
4561 | 294 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:43 | 2019-03-05 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №82-83.
4562 | 324 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:22 | 2019-03-05 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
4563 | 449 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:20 | 2019-03-06 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4564 | 414 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 18:07 | 2019-03-05 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине.
4565 | 351 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:55 | 2019-03-05 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-645 2 сек.ш. - ТП-542 2 сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4566 | 577 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:50 | 2019-03-05 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №08 ПС 35/6кВ "Грязи-Город" По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4567 | 378 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:42 | 2019-03-05 18:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №РП4-18 Л 1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4568 | 551 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:30 | 2019-03-05 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты.
4569 | 453 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:25 | 2019-03-05 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской отпайки за РТП № 027 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4570 | 325 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 17:01 | 2019-03-05 17:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия)
4571 | 416 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 16:46 | 2019-03-05 17:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине
4572 | 452 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 13:51 | 2019-03-05 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4573 | 451 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 12:36 | 2019-03-05 12:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №13 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4574 | 379 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 10:41 | 2019-03-05 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №16-157 Л 1040 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4575 | 574 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:40 | 2019-03-05 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной верховой осмотр линейных разъединителей ВЛ-6 кВ яч. №19 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4576 | 305 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 09:20 | 2019-03-05 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4577 | 568 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:46 | 2019-03-05 09:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
4578 | 339 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 08:30 | 2019-03-05 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон от ПС 110/35/10 кВ Гиперон до РП №004. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
4579 | 567 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 06:07 | 2019-03-05 07:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
4580 | 410 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:38 | 2019-03-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4581 | 376 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:29 | 2019-03-05 05:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам комплекса диагностики ТП 311 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение.
4582 | 409 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-05 04:03 | 2019-03-05 04:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора.
4583 | 565 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 22:18 | 2019-03-05 03:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35/10 кВ Трубетчино провести тепловизионное обследование оборудования КРУН 10 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Трубетчино.
4584 | 450 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:24 | 2019-03-04 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 35/10 кВ ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4585 | 289 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 18:11 | 2019-03-04 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №145-146.
4586 | 408 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 17:36 | 2019-03-04 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4587 | 291 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 14:20 | 2019-03-04 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское с применением бинокля, с целью обнаружения дефектов вязок и изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №69 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
4588 | 549 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:34 | 2019-03-04 14:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4589 | 441 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 19 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 19 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 19 дефектов.
4590 | 405 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:51 | 2019-03-04 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4591 | 548 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:40 | 2019-03-04 10:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4592 | 547 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 10:15 | 2019-03-04 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4593 | 401 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:45 | 2019-03-04 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4594 | 311 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово", на наличие причин способствующих отключению ВЛ. Результаты оформить листами осмотров. Назначить сроки устранения выявленных замечаний на ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово". Провести высоковольтные испытания опорной изоляции ТП по ВЛ-10кВ 3.2.13 ПС "Жирово" " Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода.
4595 | 287 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 08:08 | 2019-03-04 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Дорожово от ЗТП-20 по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4596 | 387 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:50 | 2019-03-04 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа. По результатам проведенного анализа трансформаторных подстанций Демидовского РЭС с опорными изоляторами данного типа произвести замену опорных изоляторов на фарфоровые.
4597 | 386 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:40 | 2019-03-04 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1006 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС Велиж в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4598 | 425 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-04 07:29 | 2019-03-04 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№4 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
4599 | 561 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 19:00 | 2019-03-03 20:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, где через тело птицы может произойти однофазное или межфазное замыкание. По результату осмотра ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
4600 | 412 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 17:01 | 2019-03-03 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
4601 | 395 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:48 | 2019-03-03 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4602 | 411 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 16:33 | 2019-03-03 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Протасово по всей длине.
4603 | 434 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:42 | 2019-03-03 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Туношна" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4604 | 435 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 15:10 | 2019-03-03 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношнас целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4605 | 281 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 14:45 | 2019-03-03 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4606 | 431 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 13:28 | 2019-03-03 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4607 | 392 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 12:47 | 2019-03-03 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская с целью выявления дефектов крепления провода к изолятору. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Балыклейская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №13 по ВЛ 10кВ №03 ПС Балыклейская внести в перечень опасных мест.
4608 | 443 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 07:15 | 2019-03-03 09:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4609 | 320 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 03:44 | 2019-03-03 03:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести верховой осмотр опоры №90 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 Кривячка, с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам верхового осмотра опоры №90 ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.
4610 | 564 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-03 02:49 | 2019-03-03 03:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1029 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4611 | 435 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 19:13 | 2019-03-02 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ № 36 Воронежская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
4612 | 368 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 14:26 | 2019-03-02 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механическое разрушение, деформация, перекос | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, обратив особое внимание на положение штыревых изоляторов, их наклоны и крепление.
4613 | 554 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 11:50 | 2019-03-02 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4614 | 302 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 09:17 | 2019-03-02 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | 1)Выполнить выборочный осмотр ТП по 577.03 на предмет наличия нагрева контактных соединений. Составить график устранения замечаний
4615 | 558 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-02 08:16 | 2019-03-02 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Колосовка устранить выявленные недостатки.
4616 | 344 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 18:41 | 2019-03-01 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 ТП-59. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4617 | 555 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:15 | 2019-03-01 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 502-ТП 566 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4618 | 291 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 17:13 | 2019-03-01 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор № 8.12-8.20 Устранить выявленные замечания.
4619 | 398 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:58 | 2019-03-01 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Стрелецкая в части их технического состояния.
4620 | 444 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 15:40 | 2019-03-01 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 14 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 14 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4621 | 391 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 13:31 | 2019-03-01 13:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр целостности провода, изоляции на опоре 01-00/9. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
4622 | 442 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 11:11 | 2019-03-01 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4623 | 312 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных с Ф 10-20 ПС Мантурово с целью выявления мест возможного проникновения птиц к оборудованию ТП. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
4624 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:30 | 2019-03-01 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Транзит") ведомственной отпайки на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит) по факту отключения ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия.
4625 | 304 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 10:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр КТП 06/160, принадлежащей ООО "Курскатомэнергосервис". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ООО "Курскатомэнергосервис"с требованием приведения КТП 06/160 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
4626 | 389 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 23 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить.
4627 | 432 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 09:14 | 2019-03-01 11:48 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Выполнить выправку опоры № 13 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Эртиль.
4628 | 503 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 08:50 | 2019-03-01 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10кВ Гостиница устранить эти дефекты
4629 | 396 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 04:45 | 2019-03-01 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10 кВ Малоархангельска по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 Малоархангельская и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС на апрель– июль 2019 года.
4630 | 363 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-03-01 02:10 | 2019-03-01 02:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести высоковольтные испытания всей изоляции ТП 190 д. Братышки ВЛ-1004 ПС Кляриново
4631 | 439 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 23:51 | 2019-03-01 01:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4632 | 538 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:33 | 2019-02-28 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4633 | 299 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 22:00 | 2019-03-01 00:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор № 36-38 КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" По результатам осмотра КВЛ-10кВ №176 ПС "Восход" при необходимости составить график устранения выявленных замечаний
4634 | 406 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 21:23 | 2019-02-28 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролетах опор № 67-68. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС
4635 | 388 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:42 | 2019-02-28 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ.
4636 | 428 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 20:33 | 2019-02-28 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП "Дворядкина П.Д." о приведении потребительской КТП-707А по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4637 | 427 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 19:05 | 2019-02-28 19:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" о приведении потребительской КТП-505 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4638 | 425 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:37 | 2019-02-28 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 14-8 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4639 | 298 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 18:10 | 2019-02-28 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4640 | 311 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:49 | 2019-02-28 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.6-02 от ЦРП (при их наличии).
4641 | 309 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 15:37 | 2019-02-28 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 ТП-40 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4642 | 257 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:28 | 2019-02-28 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
4643 | 520 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 14:10 | 2019-02-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4644 | 387 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 13:15 | 2019-02-28 14:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в РОВД по поводу вандальных действий в отношении собственности ПАО "МРСК-Центра" филиала "Тамбовэнерго", приведении в негодность объектов энергетики. После замены силового трансформатора , произвести электротехнические измерения оборудования.
4645 | 424 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:43 | 2019-02-28 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ОАО Ольховатка Автотранспорт о приведении потребительского оборудования ТП-8-08 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4646 | 384 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 09:25 | 2019-02-28 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4647 | 530 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 08:26 | 2019-02-28 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра КТП №506 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4648 | 545 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:49 | 2019-02-28 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4649 | 420 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 06:42 | 2019-02-28 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить тепловизионный контроль кабельных муфт от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка. По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановской БРЭС Грибановского РЭС обслуживающему ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Грибановка на темы "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" и Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ: /Утв. Минэнерго СССР 15.10.79. Установить РТП 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №6-6 ПС 110 кВ Грибановка.
4650 | 361 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-28 00:15 | 2019-02-28 01:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию владельцу ведомственной ТП 149 ОАО "Нефтяной Дом-Холдинг" по факту отключения Участка 9 КЛ (ТП59 - ТП151) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
4651 | 529 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 18:55 | 2019-02-27 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4652 | 344 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 17:55 | 2019-02-27 18:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо , владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Светлая (собственик ИП Сантросян О.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
4653 | 416 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:10 | 2019-02-27 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4654 | 391 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 16:03 | 2019-02-27 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№15 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.88-89 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" и включить их в план-работ РЭС.
4655 | 308 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:59 | 2019-02-27 15:45 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Взыскать материальный ущерб с виновника технологического нарушения.
4656 | 422 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:55 | 2019-02-27 16:13 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4657 | 415 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 14:26 | 2019-02-27 14:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Жито» о приведении потребительского оборудования ТП 161 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бл. Ляпино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4658 | 506 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 13:49 | 2019-02-27 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4659 | 514 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 10:06 | 2019-02-27 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4660 | 412 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 09:46 | 2019-02-27 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4661 | 360 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:50 | 2019-02-27 07:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4662 | 379 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 07:06 | 2019-02-27 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Оржевская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие в близи лесополос и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4663 | 542 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-27 06:52 | 2019-02-27 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4664 | 425 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:50 | 2019-02-26 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
4665 | 305 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 23:30 | 2019-02-26 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов.
4666 | 406 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 22:37 | 2019-02-26 22:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Одуванчик" о приведении потребительской отпайки за Р-4-3 к ТП 679 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4667 | 550 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 21:30 | 2019-02-26 23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4668 | 551 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 19:20 | 2019-02-26 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №01 ПС Бутырки от ПС 35/10 кВ Бутырки в пролетах опор, №52-№63 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон.
4669 | 411 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:12 | 2019-02-26 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4670 | 410 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 18:11 | 2019-02-26 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4671 | 539 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 17:05 | 2019-02-26 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ на участке от Р 403 до ТП 994 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4672 | 523 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 16:43 | 2019-02-26 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4673 | 383 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 15:16 | 2019-02-26 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4674 | 538 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 14:40 | 2019-02-26 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику ТП-6/0,4кВ “Банк” о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4675 | 510 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 13:36 | 2019-02-26 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4676 | 302 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 12:10 | 2019-02-26 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №52 замечания устранить.
4677 | 422 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино за секционирующей ячейкой №29.
4678 | 292 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:53 | 2019-02-26 16:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр участка оп. №1 -34, ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры Оценить состояние опоры № 18,20,21 ВЛ 10кВ № 7.2.3 ПС "Щигры". По результатам осмотра составить график выполнения мероприятий
4679 | 402 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «МТС-Агро» о приведении оборудования КТП-211 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4680 | 403 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 08:22 | 2019-02-26 08:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Рыбколхоз «Новый путь» о проведении оборудования потребительской ТП 111 ПС 110кВ Н.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4681 | 521 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 06:41 | 2019-02-26 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4682 | 400 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 05:20 | 2019-02-26 05:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить руководителю ООО «ЭкоНиваАгро» письмо о необходимости приведения потребительской ТП 4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ.
4683 | 375 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-26 02:18 | 2019-02-26 04:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Платоновская обрезать, при необходимости спилить.
4684 | 300 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 21:20 | 2019-02-25 22:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение в ООО «Лесмаш» владельцу ведомственной ТП Гараж ЛПХ, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4685 | 376 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 20:25 | 2019-02-25 20:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4686 | 495 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:35 | 2019-02-25 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Произвести ревизию крепления металлоконструкции фазы "В" на опоре №42 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4687 | 490 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:10 | 2019-02-25 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4688 | 303 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 16:05 | 2019-02-25 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово, ВЛ-10кВ Ф10-02, ф10-14 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4689 | 503 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 15:53 | 2019-02-25 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4690 | 356 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:59 | 2019-02-25 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Водозабор за ЛР-18.
4691 | 518 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:56 | 2019-02-25 14:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
4692 | 290 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 14:50 | 2019-02-25 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ТП по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Разработать дополнительный график диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №13 ПС Рышково на 2019г. Произвести обучение персонала ОВБ, РС по проведению работ по диагностике трансформаторов.
4693 | 492 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:45 | 2019-02-25 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4694 | 543 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:33 | 2019-02-25 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4695 | 355 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 13:05 | 2019-02-25 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Кощино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Кощино в пролете опор №№25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Кощино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4696 | 489 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:28 | 2019-02-25 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4697 | 423 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:06 | 2019-02-25 12:38 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести претензионную работу с владельцем крупногабаритного транспортного средства, совершившего проезд в пролете опор №7-1-№7-2 КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4698 | 299 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4699 | 287 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 12:05 | 2019-02-25 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово. Провести внеплановый комплекс измерений с приминением тепловизора оборудования КТП№198 ф 10-08 ПС Александрово для выыявления нагрева. После проведения комплексного обследования оборудования КТПП№239 ф 10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4700 | 293 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 10:35 | 2019-02-25 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование опоры №208 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, подвергшейся замыканию на землю.
4701 | 268 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 09:55 | 2019-02-25 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП-90 ф1009 ПС Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4702 | 266 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:35 | 2019-02-25 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Теплое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4703 | 297 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 07:05 | 2019-02-25 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).
4704 | 373 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 07:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя АО "Орелоблэнерго" письмо с требованием содержания электроустановок от ПС Залегощь, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
4705 | 353 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-25 05:09 | 2019-02-25 05:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Селезни. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Селезни в пролете опор №№ 58-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4706 | 331 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 20:20 | 2019-02-24 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный в пролете опор №22-№23. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4707 | 265 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 17:29 | 2019-02-25 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино с целью выявления дефектных вязок провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры №8 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
4708 | 517 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 15:25 | 2019-02-24 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Старицкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
4709 | 397 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 10:05 | 2019-02-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск в пролетах опор №№ 1-100 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4710 | 501 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 06:27 | 2019-02-24 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4711 | 531 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-24 02:40 | 2019-02-24 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить высоковольтные испытания кабельного участка от ячейки до опоры №1 КВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Выполнить высоковольтные испытания КЛ 10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате испытаний КВЛ 10 кВ №15, КЛ 10 кВ №03 дефекты.
4712 | 500 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 21:53 | 2019-02-23 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 505 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4713 | 349 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 16:54 | 2019-02-23 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Составить план мероприятий по результатам выявленных в ходе проведения испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеплановые испытания повышенным напряжением опорной изоляции Р-КТП запитанных от ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липецы со сроком ввода в эксплуатацию более 50 лет.
4714 | 392 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 11:02 | 2019-02-23 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4715 | 347 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-23 10:30 | 2019-02-23 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания всей изоляции КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово. По результатам внеочередного осмотра КТП № 279 ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4716 | 283 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 21:00 | 2019-02-22 23:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной инженерный осмотр ЗТП присоединенных к ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное"на выявление мест где могут проникнуть животные к токоведущим частям находящиеся под напряжением. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4717 | 281 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 20:10 | 2019-02-22 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести осмотр ВЛ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор.
4718 | 344 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:29 | 2019-02-22 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Диво в пролетах опор №№3-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
4719 | 345 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 17:20 | 2019-02-22 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты.
4720 | 284 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:47 | 2019-02-22 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
4721 | 323 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:05 | 2019-02-22 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы в пролете опор №134-№135. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4722 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 16:02 | 2019-02-22 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Лоино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной ВЛ-1007 ПС Лоино за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№А41-А42 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4723 | 418 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:30 | 2019-02-22 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Прозорово) ПС 35/10кВ "Сутка" за секционирующей ячейкой К 108.
4724 | 474 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 15:22 | 2019-02-22 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4725 | 342 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 14:34 | 2019-02-22 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Беляево Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Беляево в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4726 | 340 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Направить в администрацию сельского поселения письмо-претензию по факту повреждения ВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино с предложением обеспечить вырубку угрожающих деревьев в зеленых насаждениях на границе охранной зоны ВЛ.
4727 | 368 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:51 | 2019-02-22 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты.
4728 | 278 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 11:45 | 2019-02-22 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.513 - ТП-426 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4729 | 338 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:32 | 2019-02-22 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Селезни Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Селезни в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4730 | 539 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 10:23 | 2019-02-22 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Составить график по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2) для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить опору №42 по ВЛ-10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
4731 | 516 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:32 | 2019-02-22 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ
4732 | 399 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 09:19 | 2019-02-22 11:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «АвтоМикс» о приведении потребительского оборудования ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4733 | 314 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:55 | 2019-02-22 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесистой местности.
4734 | 337 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:51 | 2019-02-22 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Демидов в пролете опор №№19-20 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4735 | 268 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 08:05 | 2019-02-22 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 98 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Словинка, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
4736 | 372 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 07:30 | 2019-02-22 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести проверку уставок В ВЛ 10 №15 ПС Краснозвездинская, в соответствии с селективностью защит. Провести выборочную проверку автоматических выключателей 0,4 кВ в КТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки характеристик срабатывания электромагнитных расцепителей. Провести выборочную проверку установленных ПК-10 в ТП по ВЛ 10кВ №15 ПС Краснозвездинская с целью проверки их номинальных токов в зависимости от мощности трансформатора.
4737 | 367 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 06:50 | 2019-02-22 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №44-45 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Шапкинская.
4738 | 271 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 04:10 | 2019-02-22 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №29 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры №34 ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии).
4739 | 276 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-22 00:58 | 2019-02-22 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Андреевская и ВЛ-10 кВ с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Андреевская выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сусанино выявленные замечания (при их наличии).
4740 | 522 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:34 | 2019-02-21 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Требунки, произвести вырубку (обрезку крон).
4741 | 521 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 22:24 | 2019-02-21 22:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Город-1 устранить выявленные замечания.
4742 | 533 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:45 | 2019-02-21 22:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО освещение трассы ДОН письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4743 | 308 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 21:30 | 2019-02-21 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
4744 | 288 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:40 | 2019-02-21 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Рудино выявленные замечания при их наличии.
4745 | 255 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:35 | 2019-02-21 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №49/306-50/306 угрожающих падением веток на провода.
4746 | 380 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 20:20 | 2019-02-22 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении КТП Ш-18-12 к требованиям ПУЭ.
4747 | 404 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:40 | 2019-02-21 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4748 | 273 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 19:02 | 2019-02-21 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №7 ВЛ-6кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское
4749 | 409 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:57 | 2019-02-21 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на ТП 615 "Рагуйлово" ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово".
4750 | 390 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 17:05 | 2019-02-21 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4751 | 269 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 15:41 | 2019-02-21 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на Ф10-06 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
4752 | 334 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:37 | 2019-02-21 15:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово за ЛР-567.
4753 | 312 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 14:00 | 2019-02-21 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Добромино.
4754 | 276 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 13:55 | 2019-02-21 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка". По результатам внепланового инженерный осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" составить график устранения выявленных замечаний. Направить письмо в адрес потребителя (Спиртзавод) о необходимости приведения в соответствия электроустановок к требованиям ПУЭ и ПТЭ.
4755 | 383 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:15 | 2019-02-21 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
4756 | 255 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:08 | 2019-02-21 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево, фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево.
4757 | 382 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 12:05 | 2019-02-21 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Спутник-1" о приведении потребительской отпайки за Р-5-2 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ № 36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4758 | 241 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:55 | 2019-02-21 13:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ТП-182 ф.123 ПС Индуктор с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
4759 | 361 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:48 | 2019-02-21 13:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"и включить их в план работ Знаменского РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ № 19 ул. "Первомайская"
4760 | 532 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:47 | 2019-02-21 14:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-10 кВ №2 Котовка от РП Дубовое произвести верховой осмотр опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
4761 | 243 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 11:30 | 2019-02-21 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4762 | 385 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:48 | 2019-02-21 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку уровня пульсации и напряжения на выходе блока БПНС. Разработать мероприятия по результатам технического обслуживания и внеочередного осмотра технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС и включить их в план работ СУ ОРЗиПА При проведении технического обслуживания блоков БПНС на ПС 110 кВ производить проверку защиты от повышения напряжения на его выходе и обрыве цепей управления. Провести внеочередной осмотр технического состояния блоков БПНС на ПС 110 кВ СУ СПС.
4763 | 531 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:30 | 2019-02-21 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4764 | 252 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:20 | 2019-02-21 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35/10 кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4765 | 389 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:16 | 2019-02-21 11:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Горбатенко В.Н. о приведении потребительского оборудования ТП-3-08 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4766 | 388 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:14 | 2019-02-21 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4767 | 384 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 10:09 | 2019-02-21 10:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Кашира выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г.
4768 | 369 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:53 | 2019-02-21 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г.
4769 | 403 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:39 | 2019-02-21 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 259 Толгоболь ферма ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4770 | 471 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:30 | 2019-02-21 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4771 | 387 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:29 | 2019-02-21 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4772 | 524 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:20 | 2019-02-21 12:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ЗАО Мобиком-центр претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4773 | 530 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:06 | 2019-02-21 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 25 Камышевка ПС 110/35/10 Гороховская произвести осмотр Р-10 кВ и ЛР-10 кВ При выявлении дефектов произвести их устранение
4774 | 245 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 09:02 | 2019-02-21 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Вельяминовская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4775 | 313 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:41 | 2019-02-21 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №25 ВЛ 10 кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о пригодности опоры к дальнейшей эксплуатации и возможности подъема по опоре с применением лаз. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4776 | 272 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:19 | 2019-02-21 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 427.16 ПС 35кВ Сапогово
4777 | 385 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 08:12 | 2019-02-21 08:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО «Группы Черкизово» о проведении потребительского оборудования по ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка за ЛР 124 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4778 | 519 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:33 | 2019-02-21 08:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон).
4779 | 457 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 07:14 | 2019-02-21 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4780 | 262 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:50 | 2019-02-21 07:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ЦРП Чапли. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
4781 | 254 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:30 | 2019-02-21 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
4782 | 268 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 06:03 | 2019-02-21 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 402.23 ПС 110кВ Садовая
4783 | 266 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:55 | 2019-02-21 06:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС Сосновый Бор. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
4784 | 402 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:40 | 2019-02-21 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4785 | 381 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 05:15 | 2019-02-21 07:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино на предмет выявления дефектных вязок штыревых изоляторов. При выполнение верхового осмотра опор №331-338 ВЛ-10-4 ПС Панино заменить выявленные дефектные вязки.
4786 | 364 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 04:02 | 2019-02-21 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4787 | 363 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:55 | 2019-02-21 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС М.Горьковская.
4788 | 270 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 02:25 | 2019-02-21 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4789 | 229 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-21 01:30 | 2019-02-21 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4790 | 299 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 23:11 | 2019-02-20 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4791 | 300 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:53 | 2019-02-20 22:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить изоляцию контактов проходных изоляторов на вводе в ТП 176 от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Печатники.
4792 | 528 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:45 | 2019-02-21 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "Теплое" от ПС-35/10кВ "Б.Попово" произвести осмотр в пролетах опор №20-30 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4793 | 320 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 22:32 | 2019-02-20 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ольша. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4794 | 267 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 21:07 | 2019-02-20 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС "Любимовка" при необходимости включить ВЛ в график ТО.
4795 | 318 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:57 | 2019-02-20 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией руководству ДПМК
4796 | 298 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 20:16 | 2019-02-20 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ сезонной нагрузки ВЛ 6кВ Л-605 ПСКолодня и произвести выбор соответстующих критериям нагрузки уставок.
4797 | 247 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:49 | 2019-02-20 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 41 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Апраксино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Апраксино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
4798 | 518 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 19:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ кВ "Анненский" яч.№16 По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4799 | 448 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 16:05 | 2019-02-20 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4800 | 261 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:35 | 2019-02-20 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Глодневская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
4801 | 515 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 14:04 | 2019-02-20 17:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба.
4802 | 390 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:40 | 2019-02-20 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
4803 | 259 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 11:10 | 2019-02-20 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Брасовская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4804 | 353 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4805 | 303 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 10:17 | 2019-02-20 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обследование опоры №А53-№А54 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг.
4806 | 353 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:50 | 2019-02-20 10:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ СтК-3-22П "Горсвалка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
4807 | 514 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 09:10 | 2019-02-20 10:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО Афродита претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4808 | 252 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-20 06:14 | 2019-02-20 10:10 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить полное комплексное обследование опоры №235 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №235 замечания устранить.
4809 | 450 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 16:00 | 2019-02-19 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 26 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
4810 | 250 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 15:25 | 2019-02-19 16:49 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в УМВД с целью установления виновных лиц Направить письмо о возмещении ущерба установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме установленному лицу, по результатам проверки УМВД. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4811 | 509 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 14:40 | 2019-02-19 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Афродита" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4812 | 245 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:38 | 2019-02-19 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП ККЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.637 - РП-11 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4813 | 332 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 14:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП488(2)-ТП489(2) дефектов.
4814 | 295 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 11:20 | 2019-02-19 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №105-№106. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4815 | 309 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:43 | 2019-02-19 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения.
4816 | 228 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 10:15 | 2019-02-19 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянскаяв пролете опор №44-№45.
4817 | 428 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 05:20 | 2019-02-19 06:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ РП 10 кВ Ближняя Игуменка яч.2 - КТП 201. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4818 | 248 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-19 00:05 | 2019-02-19 01:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4819 | 482 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 20:50 | 2019-02-18 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Гагарино, произвести вырубку (обрезку крон).
4820 | 349 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 18:44 | 2019-02-18 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
4821 | 242 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:55 | 2019-02-18 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провиса проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Леденгск устранить выявленные замечания.
4822 | 291 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:35 | 2019-02-18 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1005 ПС Верховье за опорой №3.
4823 | 345 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:05 | 2019-02-18 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Сампурская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4824 | 321 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:04 | 2019-02-18 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ Умётская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением и повреждением ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4825 | 497 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 16:00 | 2019-02-18 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №03 ПС Таволжанка от ПС 35/10 кВ " Ярлуково" в пролетах опор, опор №3-№9 отпайки к КТП №689 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4826 | 344 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:57 | 2019-02-18 17:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ВЛ, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4827 | 294 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:54 | 2019-02-18 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-219 – ТП-279 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
4828 | 258 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:45 | 2019-02-18 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений
4829 | 342 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:15 | 2019-02-18 17:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
4830 | 223 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:13 | 2019-02-18 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС 35/10кВ Ружное на участке от опоры №95 до опоры №105. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4831 | 316 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Опору №66 ВЛ 10кВ № 14 ПС Никитинская внести в перечень опасных мест.
4832 | 339 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:41 | 2019-02-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить.
4833 | 347 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:33 | 2019-02-18 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю санатория АУ "Санаторий Жемчужина Дона" и запросить ф.и.о. представителя для включения его в состав комиссии и направить своего представителя в Павловский РЭС для участия в расследовании технологического нарушения, предложить привести охранную зону ОВЛ-10-2-3 ПС 35кВ Б.Казинка, находящуюся на балансе санатория, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования.
4834 | 205 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:32 | 2019-02-18 15:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево на участке: РП Лужки - ТП 45 д.Чириково на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии).
4835 | 207 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:14 | 2019-02-18 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №41-43. Выполнить обследование опоры №42 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4836 | 493 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:03 | 2019-02-18 16:04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести верховой осмотр по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково в целях тщательного осмотра линейных разъединителей на предмет выявления креплений проводов узлов и элементов. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, в случае выявления дефектов, которые могут повлиять на ненормальную работу оборудования или привести к аварийному отключению оборудования, устранить в кротчайший срок, остальные выявленные замечания устранить при текущем или капитальном ремонте. Ст. мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4837 | 490 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода и состояние проволочных вязок. По результатам обхода и осмотра ВЛ-6 кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4838 | 493 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:55 | 2019-02-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Селижаровского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ № 30 ПС 110/35/10 кВ Селижарово устранить выявленные дефекты.
4839 | 507 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:51 | 2019-02-18 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Чаплыгин По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
4840 | 376 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:46 | 2019-02-18 16:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Толубаев о приведении потребительского оборудования ТП 661 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4841 | 491 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:40 | 2019-02-18 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Казинка" от ПС 35/10 кВ "Красная Дубрава" в прлетах №38-№48 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
4842 | 379 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:38 | 2019-02-18 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
4843 | 243 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:37 | 2019-02-18 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС35/10кВ Медведица устранить выявленные дефекты. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить.
4844 | 303 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:17 | 2019-02-18 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110 кВ Кирсановская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при неблагоприятных погодных условиях, своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4845 | 513 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 13:12 | 2019-02-18 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург(габарит35кВ) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4846 | 202 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:58 | 2019-02-18 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
4847 | 206 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:57 | 2019-02-18 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное с целью выявления дефектов проводов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).
4848 | 196 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целю выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам внепланового осмотра произвести вырубку деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.
4849 | 350 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:26 | 2019-02-18 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4850 | 224 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:25 | 2019-02-18 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф1003 ПС Тепличная . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4851 | 219 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:12 | 2019-02-18 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Вожерово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
4852 | 207 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:11 | 2019-02-18 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская, при обходе обратить внимание на деревья угрожающие падением на ВЛ, состояние проводов, вязок и изоляторов. Провести выборочный осмотр с подъемом на опору. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
4853 | 340 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:05 | 2019-02-18 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Тойда в пролётах опор №200-220 наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
4854 | 437 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 12:00 | 2019-02-18 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 917 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань. По результатам проведения осмотра КТП 917 и ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену поврежденных разрядников трех фаз на КТП 917 ЛЭП 10 кВ Город 9 РП 10 кВ М. Пристань.
4855 | 360 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:52 | 2019-02-18 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине на предмет выявления дефектов.
4856 | 353 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:47 | 2019-02-18 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4857 | 355 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:40 | 2019-02-18 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4858 | 469 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 12:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес АО "Газпром газораспределение Липецк" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4859 | 218 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Филино замечания устранить.
4860 | 370 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:25 | 2019-02-18 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости ВЛ, на предмет разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 116-117 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка
4861 | 187 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:24 | 2019-02-18 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Калининская 35/10 кВ, при обходе обратить внимание на угрожающие деревья, состояние изоляторов и вязок. Провести выборочный верховой осмотр. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
4862 | 365 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:18 | 2019-02-18 11:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
4863 | 479 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:15 | 2019-02-18 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый тепловизионный контроль Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам тепловизионного контроля Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Денисово со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки.
4864 | 337 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:10 | 2019-02-18 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченскаяв пролетах опор №1-26 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Радченская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4865 | 378 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 11:02 | 2019-02-18 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное с применением бинокля на предмет выявления дефектных креплений вязок.
4866 | 470 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "Культура" от ПС-35/10кВ "Культура" произвести осмотр в пролетах опор №1-5 отп.на ТП-606 и №1-16 отп.на ТП-611 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4867 | 372 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:56 | 2019-02-18 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | По результатам проведения осмотра ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
4868 | 371 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:53 | 2019-02-18 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4869 | 345 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:25 | 2019-02-18 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 в пролетах опор №1-39 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ОВЛ-10-1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4870 | 355 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:22 | 2019-02-18 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» о проведении потребительского оборудования по ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка за ЛР-9-5 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4871 | 338 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:20 | 2019-02-18 10:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской ОВЛ-10-7-3 и КТП-704 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье находящихся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4872 | 183 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:17 | 2019-02-18 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания.
4873 | 461 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 10:05 | 2019-02-18 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ТРИО Комплекс письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4874 | 412 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:55 | 2019-02-18 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить пирометрический контроль разъединителей на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое.
4875 | 471 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:30 | 2019-02-18 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ яч.№1 Красна Пальна По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
4876 | 306 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:13 | 2019-02-18 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 6 ПС Лучевская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4877 | 448 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 09:07 | 2019-02-18 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4878 | 296 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:50 | 2019-02-18 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
4879 | 472 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:45 | 2019-02-18 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон).
4880 | 299 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:33 | 2019-02-18 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4881 | 168 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дор, ВЛ 10 кВ фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
4882 | 330 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:51 | 2019-02-18 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 15 Степная от растительности деревьев в пролете опор № 4/93-4/94.
4883 | 447 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:45 | 2019-02-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-10кВ №9 Астаповский ПС 110/35/10 Астаповопроизвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
4884 | 405 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:40 | 2019-02-18 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
4885 | 339 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:27 | 2019-02-18 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ№2 от ПС 35кВ Гнилуша разработать мероприятия по обрезке сучьев и выпиливанию отдельно стоящих деревьев.
4886 | 476 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 07:11 | 2019-02-18 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм, произвести вырубку (обрезку крон)
4887 | 323 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:52 | 2019-02-18 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4888 | 327 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 06:01 | 2019-02-18 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Пичерская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4889 | 208 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:59 | 2019-02-18 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС , с целью выявления деревьев, веток деревьев, находящихся в пределах и запределами охранной зоны, угрожающие падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-6кВ ф.621 от п/с СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии).
4890 | 174 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2, Ф 10-03 ПС Нежитино, Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
4891 | 209 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:50 | 2019-02-18 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф.10-03 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-03 ПС Нерехта-1 (при их наличии).
4892 | 336 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 05:33 | 2019-02-18 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
4893 | 344 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:37 | 2019-02-18 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4894 | 157 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:24 | 2019-02-18 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино. Произвести обследование опоры №13 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
4895 | 185 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:21 | 2019-02-18 07:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово, ВЛ-10кВ ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4896 | 170 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:12 | 2019-02-18 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить.
4897 | 186 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 04:04 | 2019-02-18 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль с целью выявления превышающего норму провиса проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
4898 | 169 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:55 | 2019-02-18 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №54 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево и комплексного обследования опоры №54 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-5 замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №3-37 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №3-37 замечания устранить.
4899 | 348 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 03:01 | 2019-02-18 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская
4900 | 359 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:44 | 2019-02-18 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4901 | 184 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:36 | 2019-02-18 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4902 | 308 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:35 | 2019-02-18 08:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" согласно НТД.
4903 | 331 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:25 | 2019-02-18 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 13 РП 35 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 13 РП 35 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 13 РП 35 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4904 | 324 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:20 | 2019-02-18 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4905 | 193 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:15 | 2019-02-18 04:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ЗТП №29 ф.100 ПС Вышков с целью выявления мест проникновения животных в ТП. После обнаружения устранить места проникновения.
4906 | 324 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 02:12 | 2019-02-18 04:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4907 | 334 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:35 | 2019-02-18 02:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
4908 | 346 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 01:34 | 2019-02-18 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4909 | 319 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:50 | 2019-02-18 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 402-403 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный
4910 | 252 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:38 | 2019-02-18 01:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье
4911 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-18 00:36 | 2019-02-18 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №17 РП 3 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ №17 РП 3 дефекты.
4912 | 379 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:56 | 2019-02-18 05:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
4913 | 200 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:32 | 2019-02-17 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
4914 | 257 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:30 | 2019-02-17 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4915 | 167 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:19 | 2019-02-18 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай (при их наличии).
4916 | 343 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 23:10 | 2019-02-17 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4917 | 302 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:25 | 2019-02-17 22:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. По результатам внепланового обхода разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС на 2019-2020г.
4918 | 446 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 22:10 | 2019-02-18 00:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №4 Петелинский ПС Ведное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4919 | 258 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 21:30 | 2019-02-17 23:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №174-№175 ВЛ 6кВ №3 "Поселок " ПС 35/6кВ "Батьки".
4920 | 299 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:57 | 2019-02-18 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Борок" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ
4921 | 333 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:50 | 2019-02-17 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка в пролетах опор №2-23 на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-4 ПС Р.Буйловка выявленные дефектные колпачки заменить.
4922 | 351 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 20:39 | 2019-02-17 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40 на предмет выявления и устранения недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре недостатки ВЛ 10кВ №3 (Дружба) ПС 35/10 Брейтово отпайки на ТП 039 Рыбзавод в пролете опор №1-№40
4923 | 346 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5 для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10 Глебово за секционирующей ячейкой №5.
4924 | 312 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 18:55 | 2019-02-17 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ № 31 Воля на предмет выявления отдельно сто-ящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. | - | 0.358
4925 | 273 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:27 | 2019-02-17 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВТемкино на участках прохождения по лесной местности. | - | 0.01025
4926 | 287 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:10 | 2019-02-17 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №А7 - №А8 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Мирополье. | - | 0.044084
4927 | 286 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 16:08 | 2019-02-17 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Закрутье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Закрутье в пролете опор №№13-14 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.005583
4928 | 438 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:40 | 2019-02-17 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Быт, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.012565
4929 | 409 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:09 | 2019-02-17 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. | - | 0.005083
4930 | 320 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:07 | 2019-02-17 18:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка в пролетах опор № 219-325 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.229
4931 | 284 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 15:05 | 2019-02-17 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.005866
4932 | 356 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:57 | 2019-02-17 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Октябрьской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10кВ" Выполнить перетяжку проводов и регулировку стрелы провеса в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Рождество. | - | 0.7313
4933 | 204 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:51 | 2019-02-18 08:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №28 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-15 Исаево с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ Провести обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево и ВЛ-10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.10083
4934 | 416 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:47 | 2019-02-17 16:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.27354
4935 | 311 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:35 | 2019-02-17 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Никольское, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.015
4936 | 463 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:29 | 2019-02-17 17:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ИП Дручинина претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.15103
4937 | 277 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района) ведомственной отпайки на ТП 420 (КТП-Очистные сооружения) по факту отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево. | - | 0.012666
4938 | 322 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:46 | 2019-02-17 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001185
4939 | 280 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:27 | 2019-02-17 23:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в пролете опор №28-№29 . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.584
4940 | 462 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:15 | 2019-02-17 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №89-94 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.10728
4941 | 303 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:14 | 2019-02-17 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №152-№153 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД. | - | 0.0627
4942 | 484 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 13:04 | 2019-02-17 14:15 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха на участках в границах лесозаготовительных делянок с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. В результате внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха устранить выявленные дефекты. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха (не санкционированная вырубка деревьев). | - | 0.098213
4943 | 376 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:14 | 2019-02-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.025835
4944 | 444 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 12:12 | 2019-02-17 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Энергия" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.31634
4945 | 319 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:44 | 2019-02-17 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль. | - | 0.84363
4946 | 192 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 11:24 | 2019-02-17 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролете опор №52-54. Выполнить обследование опоры №53 ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.029
4947 | 285 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 10:10 | 2019-02-17 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | 0.15057
4948 | 471 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 08:54 | 2019-02-17 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты. | - | 0.245
4949 | 294 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 06:07 | 2019-02-17 06:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. | - | 0.42029
4950 | 331 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-17 01:55 | 2019-02-17 03:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ЗАО Агрофирма "Павловская Нива" о приведении КТП-318 от ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Гаврильск, находящейся на балансе потребителя, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования и предложить воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". | - | 0.07258
4951 | 163 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 20:27 | 2019-02-16 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. | - | 0.106
4952 | 267 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:30 | 2019-02-16 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 отпайки на КТП Княжево ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0175
4953 | 281 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 15:10 | 2019-02-16 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Рухань. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0378
4954 | 217 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 12:40 | 2019-02-16 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1004 ПС Хвощевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.095331
4955 | 161 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:51 | 2019-02-16 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. | - | 0.0128
4956 | 198 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 11:25 | 2019-02-16 11:28 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания устранить. | - | 0.01
4957 | 293 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:31 | 2019-02-16 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 20 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 97-98, 111-112. | - | 0.052515
4958 | 539 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 09:20 | 2019-02-16 09:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Волочек-Труд взыскания штрафа | - | 0.11836
4959 | 337 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:50 | 2019-02-16 10:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, в части их надлежащего технического состояния, в том числе - кожухов трансформаторов ТП.. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.004933
4960 | 457 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 08:45 | 2019-02-16 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №03 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1595
4961 | 334 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 07:23 | 2019-02-16 07:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.022756
4962 | 317 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №40 "Шалаево" ПС 110/10кВ "Тишино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.81199
4963 | 319 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 04:10 | 2019-02-16 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить обследование контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД По результатам обследования контактных соединений шлейфов разъединителей ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.355
4964 | 297 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-16 02:30 | 2019-02-16 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 703 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.001199
4965 | 317 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 22:05 | 2019-02-16 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 1.4657
4966 | 250 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:49 | 2019-02-16 00:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма». Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 7 (Мешковский) ПС 35/10кВ «Николо Корма» | - | 0.185
4967 | 442 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:48 | 2019-02-15 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 Красная Пальна произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №200-210 Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ | - | 0.000183
4968 | 243 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 21:33 | 2019-02-15 21:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 623 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 623, определить сроки устранения дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч. № 03 КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Моква. | - | 0.013718
4969 | 318 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:40 | 2019-02-15 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.22
4970 | 360 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:23 | 2019-02-15 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 0.178
4971 | 401 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 20:04 | 2019-02-15 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 654-КТП 655 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0162
4972 | 453 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 19:02 | 2019-02-15 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №3-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.015169
4973 | 599 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 18:33 | 2019-02-15 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо, владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ №064 (собственик ИП), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования | - | 0.1221
4974 | 154 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:34 | 2019-02-15 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. | - | 0.108
4975 | 179 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Срок выполнения: Выполнить полное комплексное обследование опоры №32 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома и комплексного обследования опоры №32 замечания устранить. | - | 0.27959
4976 | 189 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:08 | 2019-02-15 17:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. | - | 0.34001
4977 | 256 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 16:07 | 2019-02-15 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.00215
4978 | 357 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:15 | 2019-02-15 16:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 0.61833
4979 | 358 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:10 | 2019-02-15 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.003666
4980 | 152 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 15:01 | 2019-02-15 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет обнаружения дефектных вязок. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 96 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 Столбово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. | - | 0.1216
4981 | 450 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 14:50 | 2019-02-15 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.21664
4982 | 268 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:37 | 2019-02-15 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.065443
4983 | 150 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:24 | 2019-02-15 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. | - | 0.088
4984 | 226 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 13:15 | 2019-02-15 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №332.9 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.025
4985 | 189 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 12:17 | 2019-02-15 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.42699
4986 | 316 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:59 | 2019-02-15 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Голосновка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.00055
4987 | 438 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:54 | 2019-02-15 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1177-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15809
4988 | 464 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:45 | 2019-02-15 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово . По результатам осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово устранить выявленные дефекты. | - | 0.039328
4989 | 151 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:35 | 2019-02-15 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты. | - | 0.036668
4990 | 149 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:22 | 2019-02-15 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №29/24/4 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Солигалич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 Солигалич устранить выявленные замечания. | - | 0.16823
4991 | 313 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине | - | 0.5365
4992 | 314 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:18 | 2019-02-15 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине | - | 1.3395
4993 | 255 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 11:08 | 2019-02-15 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.017666
4994 | 228 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:46 | 2019-02-15 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр технического состояния и чистку изоляции эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное. Произвести высоковольтные испытания В-10кВ, опорной изоляция сборных шин, ТТ-10кВ в ячейках КРУН-10кВ 1 сек. -10кВ, 2 сек.-10кВ на ПС 110кВ Уютное. По результатам инженерного осмотра технического состояния эл. оборудования 1 сек. 10кВ, и 2 сек. 10кВ КРУН-10кВ на ПС 110кВ Уютное организовать устранение выявленных замечаний. | - | 0.095
4995 | 229 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:36 | 2019-02-15 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №71014, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №71014 определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. | - | 0.15
4996 | 215 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:20 | 2019-02-15 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Хвощевская в пролете опор №2.27-2.28 от древесно-кустарниковой растительности. | - | 0.32126
4997 | 301 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 10:05 | 2019-02-15 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" | - | 0.009733
4998 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 09:10 | 2019-02-15 10:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-28-46П ОАО "Реком" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.81598
4999 | 270 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16267
5000 | 301 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-15 05:19 | 2019-02-15 05:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых. | - | 0.039297
5001 | 427 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 17:55 | 2019-02-14 18:54 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба | - | 0.54573
5002 | 396 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 16:18 | 2019-02-14 17:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.0749
5003 | 214 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:35 | 2019-02-14 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.19-2.20. | - | 0.032082
5004 | 213 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 14:32 | 2019-02-14 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор №85-86. | - | 0.029
5005 | 405 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:30 | 2019-02-14 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" по всей длине для выявления деревьев и кустарника растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию проводов. При выявлении деревьев и кустарников находящихся в охранной зоне ЛЭП-10кВ "Евсюковка" РП-10кВ "Девица" произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0319
5006 | 263 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 13:10 | 2019-02-14 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ-10кВ №52-65 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.0975
5007 | 204 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 10:20 | 2019-02-14 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Совместно с представителем ООО "Мираторг" выполнить осмотр сетей потребителя. По результату осмотра направить письмо ООО "Мираторг" с графиком устранения замечаний. | - | 0.11467
5008 | 354 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 08:25 | 2019-02-14 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Включить в планы работ внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести внеплановый осмотр отп. №3 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Красная | - | 0.84281
5009 | 148 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 06:21 | 2019-02-14 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов и налипший на провода снег. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.023599
5010 | 276 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-14 00:01 | 2019-02-14 03:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора. | - | 0.19693
5011 | 291 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 23:53 | 2019-02-14 00:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "КФХ Давтян К.С". с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», которая включает в себя: периодические осмотры, внеочередные осмотры, измерение нагрузок и напряжения на трансформаторе и отходящих линиях, проверку состояния и проведение измерений оборудования, измерение сопротивления заземляющего устройства и оперативно-диспетчерское управление электроустановкой. | - | 0.043763
5012 | 337 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:15 | 2019-02-13 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №2 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" от ДКР в пролете опор №138-№139. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.0767
5013 | 324 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:05 | 2019-02-13 19:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине. | - | 0.022977
5014 | 408 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 19:00 | 2019-02-13 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС 110/35/10 Компрессорна произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.084584
5015 | 424 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:05 | 2019-02-13 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС Малей в пролетах опор №20-№35 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.10955
5016 | 316 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 18:00 | 2019-02-13 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении отпайки №14 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская к требованиям ПУЭ. | - | 0.001433
5017 | 270 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 17:16 | 2019-02-13 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести обход ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные при обходе - осмотре ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская ПС дефекты устранить. | - | 0.016
5018 | 268 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:32 | 2019-02-13 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.39334
5019 | 277 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:09 | 2019-02-13 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.096
5020 | 180 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 16:01 | 2019-02-13 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №34-35. | - | 0.174
5021 | 237 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:55 | 2019-02-13 17:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции трансформаторов на ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" отработавших более 30 лет с целью выявления снижения изоляции обмоток. Провести внеплановый инструктаж бригаде по соблюдению обслуживанию оборудования в соответствии с НТД По результатам измерений устранить выявленные дефекты на ТП ВЛ 10кВ №9 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". | - | 0.0429
5022 | 265 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:40 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская , особое внимание уделить вязке провода на изоляторах после ветровых нагрузок. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-5 ПС Селезневская устранить. | - | 0.002383
5023 | 264 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:38 | 2019-02-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.3273
5024 | 407 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:35 | 2019-02-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 8 РП Злобино 2 секция ПС 35/10 Каменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.36754
5025 | 273 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:22 | 2019-02-13 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести проверку провода ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой в пролёте опор №13/177-14/176, №29/161-31/159 с целью выявления возможных дефектов провода. Провести выборочно проверку состояния провода в поддерживающих зажимах, а так же провести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.45825
5026 | 306 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:20 | 2019-02-13 18:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине | - | 0.80749
5027 | 279 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 15:14 | 2019-02-13 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.36784
5028 | 415 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:54 | 2019-02-13 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №21 "Радиорелейная" устранить выявленные недостатки. | - | 0.80208
5029 | 295 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:17 | 2019-02-13 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №223-228 в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В. Карачан. | - | 0.225
5030 | 414 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 1 Дон-Негачевка устранить выявленные недостатки. | - | 0.029667
5031 | 421 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:13 | 2019-02-13 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих ненормальному режиму сети. Особое внимание уделить на состояние изоляторов, вязок, крепления траверс. По результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Архангельские Борки ПС Стебаево, при выявлении дефектов угрожающих работы оборудованию, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при текущем или капитальном ремонте. Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.12831
5032 | 263 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 14:08 | 2019-02-13 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.49414
5033 | 308 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:52 | 2019-02-13 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.002772
5034 | 413 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:48 | 2019-02-13 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Щегловка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.0336
5035 | 173 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:46 | 2019-02-13 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Сатановская в пролете опор №3.57-3.58, угрожающих падением на провода. | - | 0.138
5036 | 232 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:45 | 2019-02-13 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.000833
5037 | 412 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:38 | 2019-02-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Перехваль, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.071667
5038 | 237 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:24 | 2019-02-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.15516
5039 | 202 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.168
5040 | 480 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ОАО "Вышневолоцкий машиностроительный завод" (владелец абонентской ПС-35/10кВ Криогенмаш)с предложением привести принадлежащее оборудование в исправное состояние. | - | 0.171
5041 | 280 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю НПО «Рыболов-любитель» о приведении потребительской отпайки за Р-2-6 к ТП 118 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.1326
5042 | 299 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:18 | 2019-02-13 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Сергиевская по всей длине. | - | 0.3
5043 | 276 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:16 | 2019-02-13 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0225
5044 | 238 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:12 | 2019-02-13 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. | - | 0.0368
5045 | 205 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 530.06 Составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.053499
5046 | 329 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:04 | 2019-02-13 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. | - | 0.8208
5047 | 286 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 13:03 | 2019-02-13 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-19 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.2385
5048 | 406 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:46 | 2019-02-13 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО АПО "Аврора" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.054
5049 | 246 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:39 | 2019-02-13 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . | - | 0.018
5050 | 211 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:27 | 2019-02-13 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 от ПС 35/10 кВ Будки По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек. | - | 0.056
5051 | 411 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:18 | 2019-02-13 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 06 СотВыселки устранить выявленные замечания. | - | 0.0648
5052 | 278 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 12:07 | 2019-02-13 13:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.25665
5053 | 284 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:55 | 2019-02-13 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 120-121 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. | - | 0.40041
5054 | 199 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:37 | 2019-02-13 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 (4515) пс 35кВ Рог Колодец. По выявленным замечаниям составить график устранения. | - | 0.015
5055 | 270 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:34 | 2019-02-13 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Рыжково по всей длине линии. | - | 0.006068
5056 | 197 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:22 | 2019-02-13 14:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку сучьев боковых деревьев защитной лесополосы проходящей возле ВЛ-10кВ №14 ПС Дмитриев и угрожающих перекрытием проводов, по всей трассе ВЛ. При проведении технической учебы в 1-м кв. 2019года, провести занятия с соответствующим персоналом о выполнении ПЕРЕЧЕНЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 КВ И СРОКАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (Приложение N 81 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики). | - | 0.03
5057 | 404 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:20 | 2019-02-13 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское произвести верховой осмотр опор №85-100 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.434
5058 | 178 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 11:04 | 2019-02-13 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | Произвести внеочередной инженерно-технический осмотр участка Брянская – Фасонолитейная 1ц, Брянская – Фасонолитейная 2ц в пролетах опор № 8/8-19/19 с выборочным вскрытием грунта для последующей проверки состояния опор и их закрепление в грунте. При всех видах технического обслуживания МВ 110кВ типа МКП 110 и У 110 производить измерение скоростных характеристик прибором ПКВ 7. На ПС 110кВ Сталелитейная произвести замену реле положения ШСВ 110кВ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородского ПМЭС провести послеаварийную проверку ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Машзавод Урицкая 1ц. По результатам проверки разработать мероприятия по не повторению излишних срабатываний. Произвести пересмотр принципиальных схем ВЧБ ВЛ 110кВ Брянская – Сталелитейная Северная, Южная на предмет исключения из цепи останова в. ч. передатчиков контактов реле 1РП блокировки при качаниях типа КРБ-126. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Совместно с ОЭРЗА Брянского филиала Новгородскокго ПМЭС рассмотреть вопрос о уменьшении времени готовности к повторному срабатыванию устройств типа КРБ-126 на транзитных ВЛ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная, ПС 110кВ Брянская до 3,0 сек. Изменения согласовать со Смоленским РДУ. Оперативному персоналу ГОО ПС провести внеплановый инструктаж по теме «Порядок осмотра панелей защит, панелей автоматики, панелей центральной сигнализации». Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Находившемуся в смене 13.02.2019 г. с 8:00 до 20:00 оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеочередную противоаварийную тренировку по теме «Действия оперативного персонала в условиях массовых аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями». Оперативному персоналу ПС 220кВ Брянская и ПС 750кВ Новобрянская провести внеплановый инструктаж о порядке ведения оперативных переговоров. Произвести внеплановую чистку, регулировку механической части указательных реле типа РУ-21 устройств РЗА ВЛ 110 кВ Бежицкая 1, Бежицкая 2 на ПС 110 кВ Сталелитейная, ВЛ 110 кВ Брянская на ПС 110 кВ Аэропорт. | - | 1.3416
5059 | 284 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:51 | 2019-02-13 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине | - | 0.93262
5060 | 192 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:47 | 2019-02-13 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ Конышевского РЭС с установленными электросчетчиками прямого включения типа Меркурий 231. Провести обучение персоналу, выполняющему снятие показаний электросчетчиков, установленных на ТП 10/0,4кВ на тему: "Контроль состояния приборов учета электроэнергии. Выявление типичных неисправностей." | - | 0.158
5061 | 403 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:41 | 2019-02-13 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 17 ОТФ Бутырки ПС 35/10 Плоское произвести верховой осмотр опор №55-65 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.0204
5062 | 402 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 14 Студенец ПС 110/35/10 Донская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.20716
5063 | 198 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:40 | 2019-02-13 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Возы. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 9-12,67-68,90-91,131-133. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №1 яч.1 ЦРП 10кВ Возы. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ 10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений. | - | 0.07225
5064 | 184 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:25 | 2019-02-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 35/6кВ Дроновская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.62665
5065 | 183 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:24 | 2019-02-13 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №122-123, угрожающих падением веток на провода. | - | 0.004
5066 | 285 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:17 | 2019-02-13 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП-5-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В.Хава . | - | 0.054815
5067 | 205 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:13 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролетах опор № 5-15, с выявлением состояния траверс. По результатам осмотра составить план по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0741
5068 | 220 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:12 | 2019-02-13 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.0355
5069 | 218 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:10 | 2019-02-13 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Плюсково в пролете опор №140-№142. | - | 0.1
5070 | 182 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:03 | 2019-02-13 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Добруньская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.24375
5071 | 181 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП 85 Стр.Буда ф.107 ПС Гордеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.005
5072 | 204 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:57 | 2019-02-13 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Суземка в пролете опор №151-152 от древесно-кустарниковой растительности. | - | 0.1435
5073 | 168 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №36-37. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.089
5074 | 258 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:55 | 2019-02-13 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.011833
5075 | 224 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:40 | 2019-02-13 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.006499
5076 | 404 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка устранить выявленные недостатки. | - | 0.13275
5077 | 401 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:29 | 2019-02-13 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 07 Рассвет со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра ИТР устранить выявленные недостатки. | - | 0.0377
5078 | 378 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:22 | 2019-02-13 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.093825
5079 | 167 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 09:02 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Климово в пролете опор №30-31. | - | 0.0078
5080 | 327 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:50 | 2019-02-13 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Провести вырубку поросли в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете №167-168 | - | 1.1128
5081 | 208 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:37 | 2019-02-13 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 438.07 от ПС Пригородная в пролетах опор № 7-1 - 7-15. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.21829
5082 | 215 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:25 | 2019-02-13 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратиь на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам нженерного осмотра ВЛ 10кВ №365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.037998
5083 | 387 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:17 | 2019-02-13 08:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ Лабаз 1-РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009
5084 | 391 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:15 | 2019-02-13 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.39165
5085 | 399 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:13 | 2019-02-13 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные недостатки. | - | 0.01995
5086 | 256 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:12 | 2019-02-13 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести обход осмотр всей линии и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская с целью выявления дефектов крепления траверс к опорам и дефектов крепления провода к изоляторам. Опору №369 по ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская внести в перечень опасных мест. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.21525
5087 | 286 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 08:02 | 2019-02-13 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. | - | 0.14386
5088 | 255 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 07:23 | 2019-02-13 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.002516
5089 | 166 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:40 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 35/6кВ Карачевская с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.065001
5090 | 195 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:35 | 2019-02-13 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Орловка" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений | - | 0.09625
5091 | 398 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:17 | 2019-02-13 09:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.0826
5092 | 268 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:16 | 2019-02-13 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г | - | 0.008325
5093 | 254 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:14 | 2019-02-13 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. Выполнить проверку степени загнивания деревянной опоры №17 ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" и при необходимости заменить опору. | - | 1.196
5094 | 165 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:13 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.013349
5095 | 298 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:12 | 2019-02-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.32653
5096 | 367 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 06:02 | 2019-02-13 06:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица. Произвести снятие полиэтиленового мешка с опоры №3/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица. | - | 0.000333
5097 | 303 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:37 | 2019-02-13 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине | - | 0.25729
5098 | 265 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 05:32 | 2019-02-13 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 по всей длине. | - | 0.03607
5099 | 263 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:53 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Воин 1. | - | 0.016431
5100 | 332 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:42 | 2019-02-13 04:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 0.051559
5101 | 290 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:35 | 2019-02-13 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожское ЛПУМГ о проведении потребительского оборудования ПТП-1-29 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.60418
5102 | 392 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 06:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.64999
5103 | 262 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:28 | 2019-02-13 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье | - | 0.11696
5104 | 164 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:22 | 2019-02-13 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Гриденки с выявлением деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.16667
5105 | 261 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:20 | 2019-02-13 05:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лыково. | - | 0.34618
5106 | 212 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:16 | 2019-02-13 12:00 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Погарская, ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская и ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи и ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 1.0775
5107 | 376 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:15 | 2019-02-13 04:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 712 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005666
5108 | 326 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 04:10 | 2019-02-13 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС | - | 2.4521
5109 | 259 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:55 | 2019-02-13 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1 | - | 0.12625
5110 | 273 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:43 | 2019-02-13 04:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.045894
5111 | 350 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 03:29 | 2019-02-13 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителям СНТ "Новое" и СНТ "Аграрник", о приведении электроустановок требованиям НТД. | - | 0.70952
5112 | 212 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 02:34 | 2019-02-13 02:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 424.02 ПС Букреевка. В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ № 424.02 от ПС Букреевка. | - | 0.006976
5113 | 264 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:22 | 2019-02-13 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.56498
5114 | 194 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-13 01:15 | 2019-02-13 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений | - | 0.145
5115 | 252 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:36 | 2019-02-12 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 110 - № 111 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.02385
5116 | 210 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:14 | 2019-02-13 00:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 416.07 ПС Стрелецкая с применениям ТВК. Провести обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре и ТВК оборудования ТП. | - | 0.003466
5117 | 241 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 23:07 | 2019-02-13 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.46133
5118 | 193 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 20:50 | 2019-02-12 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка"с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением веток на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка", разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.075085
5119 | 267 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 18:03 | 2019-02-12 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г | - | 0.006127
5120 | 387 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 17:20 | 2019-02-12 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Перехваль опоры №№ 145-160. По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки. | - | 0.074582
5121 | 369 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 3 - РП 10 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.62248
5122 | 373 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:52 | 2019-02-12 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр РП 10 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.37499
5123 | 266 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 96-97 ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. | - | 0.69254
5124 | 220 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 16:20 | 2019-02-12 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.006934
5125 | 206 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:45 | 2019-02-12 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 420.05 от ПС Камыши. В рамках Дня ОТ в марте 2019 провести занятия с персоналом в частти обьема осмотра и выявления дефектов на оборудовании ТП 6-10/0,4кВ. | - | 0.0954
5126 | 431 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:39 | 2019-02-12 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо в адрес управляющего Комитета по имуществу в г.Ржев, владельцу абонентской ТП 10/0,4кВ №120 о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с треб ПТЭ. | - | 0.022127
5127 | 270 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 13:00 | 2019-02-12 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор № 153-154 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. | - | 0.055001
5128 | 375 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:59 | 2019-02-12 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 702 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.087
5129 | 163 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:47 | 2019-02-12 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.35 ПС Цементная. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.009
5130 | 147 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:38 | 2019-02-12 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Провести обследование опоры № 114 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. | - | 0.027999
5131 | 253 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 12:00 | 2019-02-12 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Черняевская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.50191
5132 | 258 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.59979
5133 | 368 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:23 | 2019-02-12 11:30 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.028591
5134 | 356 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 11:04 | 2019-02-12 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.09331
5135 | 386 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:45 | 2019-02-12 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Куриное Царство" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.4312
5136 | 187 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:40 | 2019-02-12 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1126 ЦРП Сосновка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ. На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1126 ЦРП Сосновка, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.005414
5137 | 186 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:15 | 2019-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, с целью выявления замечаний На основании замечаний выявленных при инженерном осмотре ВЛ-10 кВ №1413 ПС 35.10 кВ Н.Борки, разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.003248
5138 | 271 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:14 | 2019-02-12 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью пролетов с разрегулировкой стрелы провиса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор № 120-121 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка. | - | 0.070932
5139 | 354 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 10:08 | 2019-02-12 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0935
5140 | 283 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 09:42 | 2019-02-12 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0.4 кВ и КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0.4кВ КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская с осмотром изоляции. | - | 1.8125
5141 | 250 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 08:15 | 2019-02-12 08:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1060 ВЛ-1001 ПС Каспля. | - | 0.018
5142 | 372 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-12 06:39 | 2019-02-12 06:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.022577
5143 | 277 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 22:10 | 2019-02-12 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0084
5144 | 189 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:58 | 2019-02-11 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.05. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 16-17 по ВЛ-10кВ № 117.05. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний. В рамках дня охраны труда провести провести обучение персонала в части визуального определения нарушения стрел провеса проводов при выполнении осмотров ВЛ. | - | 0.029169
5145 | 245 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 16:50 | 2019-02-11 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№38-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.04025
5146 | 345 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 15:46 | 2019-02-11 16:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП №50 ВЛ 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12167
5147 | 257 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 11:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередные испытания кабельной линии - КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная. Выполнить замену дефектной кабельной муфты в ячейке В КЛ 6-24 ПС 110 № 16 Юго-Западная. | - | 2.3231
5148 | 291 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:55 | 2019-02-11 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине | - | 2.2335
5149 | 158 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 10:17 | 2019-02-11 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №58-№59. | - | 0.026749
5150 | 247 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 09:20 | 2019-02-11 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Произвести вырубку сухостойных деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Брейтово. | - | 0.007667
5151 | 266 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 08:47 | 2019-02-11 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№16 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.21-22 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№16 ПС35/10кВ "Скородное". | - | 0.003
5152 | 165 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 06:05 | 2019-02-11 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово с целью выявления дефектов На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ 10кВ №06 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110/10 Бекетово, разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.001666
5153 | 154 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 04:15 | 2019-02-11 05:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки в пролете опор №150-№151, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.16196
5154 | 242 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-11 00:08 | 2019-02-11 01:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-276 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 Михайловская | - | 0.082335
5155 | 166 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:52 | 2019-02-10 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "БиАгро" о необходимости надзора за исправным состоянием электроустановок принадлежащих обществу и своевременному принятию превентивных мер. Восстановить работоспособность канала связи с ПС 110 кВ Тим | - | 0.001
5156 | 184 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 22:05 | 2019-02-11 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний | - | 0.082167
5157 | 149 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 17:18 | 2019-02-10 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Тёплое. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.009
5158 | 382 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:28 | 2019-02-10 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.0876
5159 | 245 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 14:10 | 2019-02-10 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Первомайская от растительности деревьев в пролете опор № 124-125. | - | 5e-06
5160 | 247 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 12:31 | 2019-02-10 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.008066
5161 | 290 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 09:31 | 2019-02-10 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ИТР провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№7 ПС Дросково по всей длине На основании выявленных замечаний при обходе ВЛ10кВ №7 ПС Дросково разработать мероприятия по их устранению, включить в план работ Покровского РЭС | - | 0.07497
5162 | 381 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-10 01:12 | 2019-02-10 01:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ИП "Пилорама" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.0002
5163 | 140 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 23:33 | 2019-02-10 01:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6011 - ТП-279 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.37917
5164 | 222 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:20 | 2019-02-09 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.18292
5165 | 213 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 18:09 | 2019-02-09 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013 организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт КЛ 10кВ ТП-006 до ТП-013 | - | 0.0539
5166 | 221 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:41 | 2019-02-09 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления аналогичных и других дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС 35/10кВ "Князево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" | - | 0.11783
5167 | 379 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 14:00 | 2019-02-09 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ Ст.Ракитино. По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.022167
5168 | 251 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-09 08:45 | 2019-02-09 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 01 КТП Сухотинская от растительности деревьев в пролете опор № 130-131. | - | 0.018837
5169 | 156 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 20:40 | 2019-02-08 22:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП-338 ф620 ПС Карачевская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения. | - | 0.0312
5170 | 150 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 18:03 | 2019-02-08 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.17767
5171 | 343 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:10 | 2019-02-08 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 Город 7 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002083
5172 | 342 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 16:05 | 2019-02-08 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.33165
5173 | 341 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:52 | 2019-02-08 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор 1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.057917
5174 | 219 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 15:15 | 2019-02-08 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 897- ТП Комбинат Новый дефектов. | - | 0.0225
5175 | 330 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:56 | 2019-02-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.025974
5176 | 148 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 14:45 | 2019-02-08 15:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/6кВ Карачевская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.039001
5177 | 155 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:48 | 2019-02-08 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.19666
5178 | 183 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:47 | 2019-02-08 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП № 039, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП № 039 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электроснабжающей организацией. | - | 0.027331
5179 | 241 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:35 | 2019-02-08 15:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Тычинино за ЛР-116 | - | 0.035567
5180 | 379 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 13:05 | 2019-02-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-6кВ от КТП-56 яч.3 до ТП-55 яч.2 на РП-19. | - | 0.0515
5181 | 243 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 12:42 | 2019-02-08 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.009334
5182 | 252 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:55 | 2019-02-08 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.088811
5183 | 377 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 10:20 | 2019-02-08 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Малые Извалы опоры №№ 1-12. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. | - | 0.03705
5184 | 371 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 09:25 | 2019-02-08 13:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ФКУ Черноземуправтодор претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.33858
5185 | 224 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 04:35 | 2019-02-08 05:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.002
5186 | 225 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-08 03:40 | 2019-02-08 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.013333
5187 | 181 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 21:00 | 2019-02-07 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в ноябре по выявлению дефектов на ТП Провести выборочный осмотр ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ 423.02 от ПС35кВ Безлесная | - | 0.14483
5188 | 241 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 20:17 | 2019-02-07 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Староюрьевская, от древесных насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. | - | 0.014664
5189 | 363 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 15:59 | 2019-02-07 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "Хрущевка" от ПС-35/10кВ "Б.Верх" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.01375
5190 | 240 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:32 | 2019-02-07 15:43 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.70998
5191 | 240 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:29 | 2019-02-07 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить диагностирование опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка подверженную прохождению токов короткого замыкания на землю. По результатам диагностирования опоры №78 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.041455
5192 | 362 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 14:05 | 2019-02-07 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка , произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.000166
5193 | 356 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 11:37 | 2019-02-07 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.045
5194 | 241 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:55 | 2019-02-07 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов. | - | 0.11013
5195 | 357 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:25 | 2019-02-07 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев | - | 0.18367
5196 | 242 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:22 | 2019-02-07 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.12013
5197 | 358 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Хитрово, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.019999
5198 | 355 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:35 | 2019-02-07 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ханеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.020583
5199 | 239 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 09:28 | 2019-02-07 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.29268
5200 | 218 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:29 | 2019-02-07 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 0.27107
5201 | 352 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:25 | 2019-02-07 10:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Рябинин В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. | - | 0.85074
5202 | 353 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 08:00 | 2019-02-07 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги устранить выявленные замечания. | - | 0.0378
5203 | 160 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 07:37 | 2019-02-07 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести выборочный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на наличие деревьев угрожающие падением веток на эл.установки. По результатам инженерного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.0108
5204 | 281 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:35 | 2019-02-07 14:00 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. | - | 0.28933
5205 | 277 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:15 | 2019-02-07 06:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская по всей длине. | - | 0.038269
5206 | 332 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 06:01 | 2019-02-07 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ "Катениха" от ПС-35/10кВ "Т.Совхозное" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 1.2972
5207 | 351 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:25 | 2019-02-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.004317
5208 | 249 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 05:13 | 2019-02-07 07:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования КТП-3-10 ПС 110кВ В.Хава . | - | 0.0195
5209 | 244 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.007226
5210 | 246 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:32 | 2019-02-07 04:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.019022
5211 | 276 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 04:17 | 2019-02-07 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине. | - | 0.013386
5212 | 269 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 03:53 | 2019-02-07 04:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 1.Направить письмо владельцу отпайки №5 ВЛ-10кВ №08 ПС Речица Тимченко А.Н. с требованием содержать оборудование, находящееся на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Речица по всей длине. | - | 0.09225
5213 | 235 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:58 | 2019-02-07 03:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль.и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г. | - | 0.0697
5214 | 349 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:36 | 2019-02-07 04:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка. | - | 0.03075
5215 | 201 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:26 | 2019-02-07 06:17 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «Благодать», Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.21175
5216 | 347 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 02:20 | 2019-02-07 03:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ЛЭП. | - | 0.023666
5217 | 243 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:53 | 2019-02-07 02:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.19874
5218 | 155 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:50 | 2019-02-07 04:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки". По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Направить письмо в адрес потребителя (нефтепровод) о необходимости соответствия электроустановок требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | 0.15045
5219 | 228 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:44 | 2019-02-07 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка на предмет выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. | - | 0.029492
5220 | 345 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:43 | 2019-02-07 01:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес пансионат «Сказка» ООО «Стегаловское» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.0295
5221 | 344 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 01:20 | 2019-02-07 01:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес Филиал "АО Газпром" Газораспределение письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок подключенных к сетям филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.041164
5222 | 179 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:31 | 2019-02-07 02:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо СПК Черняховского собственнику потребительской эл. установки ТП № 375, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.546
5223 | 341 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:05 | 2019-02-07 00:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес потребителя о необходимости приведения в исправное состояние эл. оборудования, находящегося на его балансе и выполнения требований "Правил охраны эл. сетей до 1000 В" | - | 0.0147
5224 | 251 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 00:03 | 2019-02-07 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Речица по всей длине. | - | 0.126
5225 | 250 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-07 | 2019-02-07 00:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп. 96-97 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ Русский брод Выявленные осмотром недостатки внести в планы работ Верховского РЭС | - | 0.009197
5226 | 331 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:25 | 2019-02-07 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ с-з Мичурина произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.15058
5227 | 338 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:16 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев уг-рожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 03 Яблоново. | - | 0.39014
5228 | 161 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 23:10 | 2019-02-07 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Тим разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов. Провести занятия с персоналом по выявлению дефектов на ВЛ | - | 0.053334
5229 | 330 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:47 | 2019-02-07 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 12 Паниковец ПС 35/10 Аврора произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.3507
5230 | 335 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:25 | 2019-02-06 22:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.00945
5231 | 249 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:10 | 2019-02-07 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.9708
5232 | 328 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 22:03 | 2019-02-07 00:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ Яблонева голова произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.14983
5233 | 142 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:20 | 2019-02-06 22:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.32682
5234 | 229 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 21:14 | 2019-02-06 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | 1.Направить письмо владельцу участка ВЛ-10кВ №05 ПС Речица ООО "ФК ЦентрИнвест" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. 2.Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Речица замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Речица по всей длине. | - | 0.0495
5235 | 267 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:54 | 2019-02-06 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС | - | 0.1936
5236 | 177 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:50 | 2019-02-06 20:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо председателю с\о "Радуга" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 135, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.018
5237 | 329 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:40 | 2019-02-06 23:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.022
5238 | 342 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:10 | 2019-02-06 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.1035
5239 | 325 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 20:07 | 2019-02-06 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ Молзавод-2 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.028249
5240 | 171 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:50 | 2019-02-06 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-41015-06/160 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.000633
5241 | 324 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 19:16 | 2019-02-06 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №4 Троицкий ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.024566
5242 | 185 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 18:47 | 2019-02-06 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.6.13 от ПС 35кВ Элеватор назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.025949
5243 | 230 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:50 | 2019-02-06 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине. | - | 1.5201
5244 | 320 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 17:25 | 2019-02-06 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Город яч.7РП Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0468
5245 | 312 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:50 | 2019-02-06 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-244 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-244 устранить выявленные недостатки. | - | 0.019734
5246 | 207 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 16:16 | 2019-02-06 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.87601
5247 | 237 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:55 | 2019-02-06 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 92-93, 124-125. | - | 0.35834
5248 | 315 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:52 | 2019-02-06 18:23 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные осмотры КТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково" со сроком эксплуатации более 25 лет Провести внеочередной замер сопротивления изоляции на ТП 371 от ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, для выявления развивающихся дефектов, из-за которых может произойти однофазное замыкание на землю или короткое замыкание между фазами. По результатам осмотров и замеров изоляции, при выявлении дефектов угрожающих ненормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок. По остальным замечаниям, наметить мероприятия при выполнении периодического или капитального ремонта | - | 0.33337
5249 | 319 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:50 | 2019-02-06 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "КолоСС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.36266
5250 | 317 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:40 | 2019-02-06 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.036164
5251 | 209 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:36 | 2019-02-06 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.32281
5252 | 116 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 15:12 | 2019-02-06 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 423.02 ПС Безлесная. | - | 0.034766
5253 | 152 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:50 | 2019-02-06 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки с целью выявления дефектов. На основании проведенного осмотра ВЛ-10кВ №582 ПС 35кВ Леженьки разработать мероприятия и график устранения выявленных дефектов. | - | 0.068334
5254 | 229 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:48 | 2019-02-06 14:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ и информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. | - | 0.8576
5255 | 315 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:42 | 2019-02-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-10кВ Верный путь произвести верховой осмотр опор №170-180 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.20107
5256 | 233 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 10:39 | 2019-02-06 10:56 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019г | - | 0.13428
5257 | 240 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:14 | 2019-02-06 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0645
5258 | 234 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 09:02 | 2019-02-06 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.093
5259 | 230 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 07:05 | 2019-02-06 09:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, обратить внимание на состояние проходных и опорных изоляторов. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.585
5260 | 304 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 06:30 | 2019-02-06 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38859
5261 | 145 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-06 04:05 | 2019-02-06 04:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам внепланового инженерного осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести замену поврежденных изоляторов ф."В","С" оп.№43 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.№06 ПС 110/10 кВ ПС 35/10кВ "Бекетово" | - | 0.017248
5262 | 336 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 22:26 | 2019-02-05 22:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00835
5263 | 303 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 18:10 | 2019-02-05 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-6 кВ №05 ПС Таволжанка от ПС 35/6 Таволжанка, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР. Мастеру Грибанову П.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.36166
5264 | 225 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 15:17 | 2019-02-06 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская с замером габаритов и особое внимание уделить вязке провода на изоляторах.. Выявленные нарушения при обходе ВЛ-10кВ №-2 ПС Спасская устранить. | - | 0.19025
5265 | 196 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 14:35 | 2019-02-05 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Исчерпание ресурса | Выполнить замену ТТ в ячейке МВ Л 6кВ № 618. Выполнить установку МП устройства "Орион РТЗ " в ячейке МВ Л 6кВ № 618 Рассмотреть возможность модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами. При отсутствии возможности модернизации устройств релейной защиты ячеек МВ 6кВ ПС 110/6кВ "Гаврилов-Ям" не оборудованных МП устройствами обеспечить планирование в рамках ИПР филиала на 2020-2021год. Провести внеплановый инструктаж ведущему инженеру РоУ РЗА Липанову С.В. о необходимости эксплуатации оборудования согласно НТД. | - | 0.225000 -
5266 | 212 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:07 | 2019-02-05 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра следующих ВЛ 35 кВ: Верхний Мамон-Лозовое, Лозовое -Русская Журавка, Русская Журавка-Семеновка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. | - | 0.18236
5267 | 288 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 13:01 | 2019-02-05 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 17 Юрьево ПС 35/10 Ольшанец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0621
5268 | 208 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 12:25 | 2019-02-05 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19749
5269 | 207 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:53 | 2019-02-05 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.08558
5270 | 224 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:25 | 2019-02-05 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны на предмет выявления возможных дефектов провода. В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | 0.3054
5271 | 279 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:21 | 2019-02-05 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Семенек. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Семенек устранить выявленные недостатки. | - | 0.0172
5272 | 232 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 11:14 | 2019-02-05 13:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на март 2019 года Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. | - | 1.1676
5273 | 206 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:19 | 2019-02-05 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. Выполнить обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка в пролете опор 179-181. | - | 0.10514
5274 | 161 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:10 | 2019-02-05 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Марицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.021083
5275 | 205 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 10:05 | 2019-02-05 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Тхоревка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.021391
5276 | 229 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:32 | 2019-02-05 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.017399
5277 | 269 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 09:05 | 2019-02-05 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ-6 кВ ПС Грязи на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездовий на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-6 кВ ПС Грязи при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. | - | 0.4125
5278 | 212 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-05 08:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово". | - | 0.013335
5279 | 234 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:30 | 2019-02-05 09:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово в адрес владельца ЭУ - ТП 653П (в лице директора Катахова А.В.). | - | 0.077332
5280 | 272 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 07:28 | 2019-02-05 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | - | 0.022933
5281 | 178 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:30 | 2019-02-05 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Алмазово по всей длине. | - | 0.16567
5282 | 265 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:24 | 2019-02-05 05:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное со-стояние в соответствии с НТД. | - | 0.18027
5283 | 264 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 04:00 | 2019-02-05 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), в пролетах опор №4-9 отпайки на ТП 578 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.047834
5284 | 214 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:35 | 2019-02-05 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 (Николо Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | 0.008334
5285 | 239 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:28 | 2019-02-05 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений КЛ 10 кВ ТП-509 – ТП-272 за пять лет, по причине повреждения КЛ и рассмотреть вопрос о замене кабеля на данном участке. | - | 0.39
5286 | 184 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 03:19 | 2019-02-05 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 643 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ТП 643 о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 согласно НТД. | - | 0.14117
5287 | 223 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:51 | 2019-02-05 03:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 ПС Кленская от растительности деревьев и веток в пролете опор № 47-48. | - | 0.001733
5288 | 191 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:40 | 2019-02-05 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна по всей длине с применением бинокля для выявления дефектов провода и крепления изоляторов после прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Кривая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.52
5289 | 167 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 01:32 | 2019-02-05 01:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №349 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расчистке и вырубке ДКР в полном объеме. | - | 0.018
5290 | 137 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:45 | 2019-02-05 02:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1011 ПС Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.063999
5291 | 190 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-05 00:10 | 2019-02-05 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.023119
5292 | 228 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:28 | 2019-02-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка. По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г | - | 0.69647
5293 | 188 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 23:10 | 2019-02-05 02:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.2546
5294 | 337 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:51 | 2019-02-04 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.23625
5295 | 187 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:10 | 2019-02-04 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.39049
5296 | 133 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 21:02 | 2019-02-04 21:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в администрацию детского лагеря отдыха "Синие Дали" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. | - | 0.011667
5297 | 247 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 20:25 | 2019-02-04 20:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная Направить письмо руководству ОАО Протон с требованием содержания электроустановок в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", обеспечивающие надежную работу обслуживаемого оборудования . | - | 0.077500 -
5298 | 186 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 19:50 | 2019-02-04 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.03885
5299 | 144 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 18:50 | 2019-02-04 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести инженерный осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.165
5300 | 220 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 17:38 | 2019-02-04 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Произвести замену траверсы на траверсу другой конструкции(повышенную) на оп.№1-00/67 исключающую возможность срыва изоляторов на опоре 1-00/67. Выполнить регулировку провода в пролетах опор 1-00/66 - 1-00/68 ВЛ 10кВ №1 ПС Туголуковская. | - | 0.033334
5301 | 183 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:19 | 2019-02-04 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП Сабуровская по всей длине. | - | 0.058451
5302 | 184 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 16:00 | 2019-02-04 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес «СКЗ Острогожское ЛУМГП» письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 9-05 ПС 35кВ Тхоревка в соответствии с требованиями ПУЭ. | - | 0.3
5303 | 183 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:58 | 2019-02-04 17:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительского оборудования КТП-3-7 ПС 110кВ В.Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.10024
5304 | 247 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:15 | 2019-02-04 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Связь РП Колодези, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.0943
5305 | 259 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 15:12 | 2019-02-04 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления ДКР, деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. При выявление ДКР, деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли | - | 0.17514
5306 | 183 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 14:13 | 2019-02-04 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.11783
5307 | 240 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 12:45 | 2019-02-04 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 9 Климентьево ПС Красная Пальна произвести верховой осмотр угловых опор По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.0975
5308 | 136 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:18 | 2019-02-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Осмотреть оборудование ячейки МВ-10 кВ ф. 10-02 на ПС Прискоково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания. По результатам осмотра ячейки ф. 10-02 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.13713
5309 | 201 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 11:00 | 2019-02-05 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кантемировка - Титаревка на предмет выявления возможных дефектов провода В случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | 0.178339 -
5310 | 239 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 10:55 | 2019-02-04 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 7 Комплекс Чернолес ПС 35/10 Красная Пальна произвести верховой осмотр опор №75-85 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.038316
5311 | 235 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 09:25 | 2019-02-04 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Возрождение, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.009501
5312 | 132 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:27 | 2019-02-04 09:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разместить в СМИ информацию с требованием, обязательного согласования работ выполняемых в границах охранных зон ВЛ, КЛ с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Выполнить внеплановый осмотр опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой возникшей при падении опоры №54. По итогам внепланового осмотра опор №53, 55 ВЛ 6кВ Ф608 ПС Шарья (р) устранить выявленные замечания. | - | 0.11117
5313 | 230 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:17 | 2019-02-04 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.055101
5314 | 206 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 08:01 | 2019-02-04 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.064498
5315 | 189 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:31 | 2019-02-04 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы от опоры №1 до опоры №175, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по их вырубке или обрезке веток деревьев. | - | 0.048334
5316 | 208 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:09 | 2019-02-04 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.12559
5317 | 217 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 07:03 | 2019-02-04 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рудовская, особое внимание обратить наналичие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.11583
5318 | 207 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 06:56 | 2019-02-04 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.12675
5319 | 118 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 05:34 | 2019-02-04 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 128.09 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 128.09. | - | 0.12373
5320 | 385 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 04:46 | 2019-02-04 05:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. При выявление дефектов после проверки работоспособности приводов В-110кВ марки ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек выявленные дефекты устранить . Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово выполнить внеплановый верховой осмотр линейной изоляции для выявления возможных дефектов - на участке опор 22-32 При выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра линейной изоляции на участке опор 22-32 на ВЛ-110кВ Волочек-Новая 2с отпайкой на ПС-110/35/6-10кВ Кашарово - устранить эти дефекты | - | 3.4002
5321 | 226 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 03:40 | 2019-02-04 05:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. По результату осмотра ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры, произвести их вырубку в кротчайший срок При необходимости включить в план на расчистку и расширение просеки ВЛ 10 кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево | - | 0.25545
5322 | 208 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 02:05 | 2019-02-04 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ Чаплыгин Левая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.053328
5323 | 194 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:35 | 2019-02-04 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное в пролетах опор №50-65 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.077918
5324 | 225 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:09 | 2019-02-04 03:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч. №12 ПС Таволжанка от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" в пролетах опор, №61-№76 отпайки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку обрезку крон). Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0686
5325 | 224 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-04 01:05 | 2019-02-04 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По ВЛ 10кВ №03 ПС Трубетчино (Трубетчино) в пролетах опор №33 - 38 провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.087
5326 | 323 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:51 | 2019-02-03 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | 0.022733
5327 | 174 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-03 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.03875
5328 | 159 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 21:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.001267
5329 | 207 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:55 | 2019-02-03 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ-10кВ Орошение ПС 110/35/10 Лебедянь произвести верховой осмотр опор №40-55 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.24792
5330 | 223 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:15 | 2019-02-03 22:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.9341
5331 | 179 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:11 | 2019-02-03 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 -31 по всей длине на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов ( не требующих немедленного устранения), при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-31, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. | - | 0.37174
5332 | 222 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 19:00 | 2019-02-03 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково. На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние крепления штыревых изоляторов. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. | - | 0.848
5333 | 199 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:42 | 2019-02-03 19:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительского оборудования ТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.62312
5334 | 151 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:40 | 2019-02-04 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр с проведением ТВК КТП от ВЛ-10-3 ПС Запрудская на предмет выявления ослабления и нагрева контактного соединения. По результатам внеочередного осмотра с проведением ТВК ВЛ-10-3 ПС Запрудская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО февраля 2019г. | - | 0.696
5335 | 198 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочная". Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ Песочное. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.5-7 | - | 0.008001
5336 | 221 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:35 | 2019-02-03 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ "Песочная". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ "Песочная" в пролете оп.7-8 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№10 ПС35/10кВ Песочное. | - | 0.0105
5337 | 216 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Вавилово. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ Вавилово. | - | 0.0075
5338 | 391 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:20 | 2019-02-03 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Удомля-Копачево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Удомля-Копачево - устранить эти дефекты | - | 0.069993
5339 | 227 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 18:10 | 2019-02-03 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесной местности с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ЛЭП за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.21743
5340 | 203 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 17:50 | 2019-02-03 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 18 Большие Выселки ПС Чернолес произвести верховой осмотр опор №60-70 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.072332
5341 | 258 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:51 | 2019-02-03 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.96692
5342 | 173 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:45 | 2019-02-03 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.1155
5343 | 243 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 16:25 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001433
5344 | 237 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:40 | 2019-02-03 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 430-КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001666
5345 | 215 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 15:20 | 2019-02-03 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Хорошие Воды устранить выявленные замечания. | - | 0.045
5346 | 220 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:18 | 2019-02-03 15:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес СНТ Металлург-5, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12925
5347 | 205 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:15 | 2019-02-03 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. | - | 0.064588
5348 | 111 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. По итогам внеочередного осмотра ВЛ составить график устранения замечаний | - | 0.069665
5349 | 112 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 14:00 | 2019-02-03 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №60-№61 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ "Белгородка". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.16684
5350 | 150 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:53 | 2019-02-03 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.024
5351 | 214 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка | - | 0.36646
5352 | 219 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:50 | 2019-02-03 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Совхозная по всей длине. | - | 0.21174
5353 | 213 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Подлесное устранить выявленные недостатки. | - | 0.083332
5354 | 226 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:45 | 2019-02-03 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Внести в планы работ расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря Произвести расчистку трасы в пролете опор №6-9 ВЛ-10кВ №17 ПС Красная Заря | - | 0.15334
5355 | 150 | Архив Корсаковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:30 | 2019-02-03 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Парамоново. и включить их в планы работ Корсаковского РЭС. | - | 0.020928
5356 | 313 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:02 | 2019-02-03 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | 0.0045
5357 | 171 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 13:00 | 2019-02-03 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15833
5358 | 126 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:50 | 2019-02-03 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Кузьмино от РП Толмачево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.3
5359 | 113 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:37 | 2019-02-03 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерения стрелы провеса в пролетах опор № 70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). Выполнить измерение расстояния между проводами и от провода до элементов опор №№70-75 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Ястребовка – Мантурово). По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | 1.2
5360 | 219 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:18 | 2019-02-03 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования, по остальным выявленным недостаткам устранить при ближайшем КР, ТР Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.25823
5361 | 177 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 12:07 | 2019-02-03 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дросково отп.4 и включить их в план работы Покровского РЭС. | - | 6.045
5362 | 156 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:53 | 2019-02-03 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная по всей длине. | - | 3.08
5363 | 218 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:39 | 2019-02-03 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ "Куриловка" от ПС-35/10кВ "Фёдоровка" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0242
5364 | 210 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:37 | 2019-02-03 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.36535
5365 | 302 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:33 | 2019-02-03 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кв Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.039295
5366 | 212 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:26 | 2019-02-03 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Власово опоры №№ 77-119. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. | - | 0.006433
5367 | 209 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:16 | 2019-02-03 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести обход ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.13792
5368 | 122 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:10 | 2019-02-03 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.016665
5369 | 211 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:08 | 2019-02-03 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Карла Маркса устранить выявленные замечания. | - | 0.4116
5370 | 202 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 11:00 | 2019-02-03 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС Бабарыкино произвести верховой осмотр опор №187-200 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.17417
5371 | 238 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:54 | 2019-02-03 17:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.27426
5372 | 153 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:36 | 2019-02-03 15:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеоче-редного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-38П ЗАО "Стройинвест" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. | - | 2.92
5373 | 170 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:27 | 2019-02-03 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-4 ПС 110кВ Краснолипье Репьевского РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | 0.072767
5374 | 154 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:20 | 2019-02-03 12:15 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. | - | 1.0671
5375 | 167 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:06 | 2019-02-03 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. | - | 0.25236
5376 | 210 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания. | - | 0.090532
5377 | 204 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 10:01 | 2019-02-03 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине. | - | 0.0741
5378 | 203 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:58 | 2019-02-03 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково-2 по всей длине. | - | 0.007935
5379 | 193 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:52 | 2019-02-03 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль. По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 -2020 год. | - | 0.37936
5380 | 162 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:40 | 2019-02-03 09:45 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение электрической изоляции | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. | - | 0.023657
5381 | 237 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:30 | 2019-02-03 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ "Скородное". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное" в пролете оп.11-12 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№7 ПС35/10кВ "Скородное". | - | 0.63198
5382 | 200 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 12 Светлый ПС Бабарыкино произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.25725
5383 | 125 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на ВЛ. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское и комплексного обследования опоры №20 замечания устранить. Выполнить полное комплексное обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. | - | 0.001666
5384 | 247 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:15 | 2019-02-03 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.236
5385 | 209 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:10 | 2019-02-03 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №10 Райсоюз устранить выявленные замечания. | - | 0.093101
5386 | 151 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 09:05 | 2019-02-03 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01.Обратить особое внимание на изоляцию выходов 0,4кВ в РУ-0,4кВ. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №01 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния оборудования и выявления дефектов на ТП 10/0,4кВ. | - | 0.0039
5387 | 147 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:59 | 2019-02-03 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Высокое. | - | 0.19817
5388 | 257 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:58 | 2019-02-03 11:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.5575
5389 | 298 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:50 | 2019-02-03 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.9193
5390 | 243 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:45 | 2019-02-03 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" по всей длине Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№231-232 ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод". Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№21 ПС 110/10кВ "Русский брод" и включить их в в план работ Верховского РЭС | - | 0.16325
5391 | 157 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:40 | 2019-02-03 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. | - | 0.082089
5392 | 188 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 17:12 | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные измерения сопротивления ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь По результатам замеров сопротивления изоляции ограничителей перенапряжений ОПН-10 кВ на ТП-212 с. Б. Колодезь, при отклонении от нормы, произвести их замену в кротчайший срок. | - | 0.62037
5393 | 225 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:35 | 2019-02-03 08:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Включить в планы работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря и установить ЛР 10кВ отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря | - | 0.074648
5394 | 191 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:09 | 2019-02-03 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | По ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, провести внеочередной осмотр по всей длине и измерения габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов. По результатам проведения осмотра и замеров габаритов от проводов до деревьев и кустарников под проводами, через которые может произойти однофазное или межфазное перекрытие проводов, произвести их вырубку в кротчайший срок. Включить в план по расширению и расчистки от кустарников и деревьев по ВЛ-10 кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково на 2019 г. | - | 0.14751
5395 | 224 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 08:05 | 2019-02-03 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1". в пролете оп.29-30 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№1 ПС110/35/10кВ Верховье 1 | - | 0.2021
5396 | 388 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 07:05 | 2019-02-03 07:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Медное в пролете опор №12-13. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.0046
5397 | 199 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:50 | 2019-02-03 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести верховой осмотр опор № 180-190 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.0578
5398 | 149 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:40 | 2019-02-03 07:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками в пролете опор №277-278 с устранением выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 277, 278 ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. | - | 0.18865
5399 | 236 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:32 | 2019-02-03 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 1.8785
5400 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:19 | 2019-02-03 06:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить. | - | 0.00333
5401 | 181 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 06:06 | 2019-02-03 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, по всей длине, на предмет выявления дефектов. Выполнить усиление траверс типа Б10-1С на опорах типа УБ -110-13 № 75, №84, №90, № 92, № 98 на ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения ) при выполнении внеочередного обхода и осмотра ВЛ 110 Новая Калитва-Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. | - | 1.6483
5402 | 204 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:34 | 2019-02-03 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево устранить выявленные замечания. | - | 0.083867
5403 | 146 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 05:21 | 2019-02-03 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. | - | 0.19917
5404 | 198 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:23 | 2019-02-03 04:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0033
5405 | 201 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 04:00 | 2019-02-03 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. | - | 0.19648
5406 | 246 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:59 | 2019-02-03 06:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.1782
5407 | 169 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 03:12 | 2019-02-03 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10-19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.38151
5408 | 312 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 01:44 | 2019-02-03 03:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.4974
5409 | 306 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:45 | 2019-02-03 01:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.31332
5410 | 168 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:40 | 2019-02-03 02:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.256
5411 | 166 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-03 00:18 | 2019-02-03 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Юрасовка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | 0.112
5412 | 194 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:57 | 2019-02-03 02:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.7629
5413 | 165 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:45 | 2019-02-03 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ольхов-Лог с целью выявления возможных дефектов. | - | 0.3
5414 | 198 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 23:25 | 2019-02-03 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ "МТФ" устранить выявленные недостатки. | - | 0.16125
5415 | 164 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 22:28 | 2019-02-02 23:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка с применением бинокля для выявления возможных дефектов про-вода и поврежденных изоляторов. | - | 0.16801
5416 | 107 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:43 | 2019-02-02 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 418.16 ПС Разиньково Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 418.16 от ПС Разиньково | - | 0.049401
5417 | 134 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:14 | 2019-02-02 23:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово с целью выявления ходов проникновения животных на оборудование находящееся под напряжением. По результатам осмотра трансформаторных подстанций ВЛ-10 кВ фидера 10-08 ПС 35/10 кВ Кузнецово, устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.74665
5418 | 196 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 21:00 | 2019-02-02 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 20 Владимировка ПС Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.091
5419 | 195 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:26 | 2019-02-02 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 02 Черниговка ПС Кашары произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.074001
5420 | 303 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 20:09 | 2019-02-03 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.97844
5421 | 124 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 18:00 | 2019-02-02 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 335 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.057501
5422 | 163 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:40 | 2019-02-02 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ | - | 0.33839
5423 | 205 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:33 | 2019-02-02 18:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.13047
5424 | 307 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 17:04 | 2019-02-02 19:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.06
5425 | 266 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:55 | 2019-02-02 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.87632
5426 | 162 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:50 | 2019-02-02 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР 6-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | 0.0924
5427 | 161 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 16:02 | 2019-02-02 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ. | - | 0.025
5428 | 123 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:59 | 2019-02-02 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Сосновка замечания устранить. | - | 0.0006
5429 | 201 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 14:39 | 2019-02-02 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине линии. | - | 0.041031
5430 | 110 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 13:10 | 2019-02-02 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп.№131-№132 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.094401
5431 | 121 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:33 | 2019-02-02 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю Галичского ЛТЦ ПАО "Ростелеком" о необходимости проведения технического обслуживания ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-21. | - | 0.0195
5432 | 160 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 12:18 | 2019-02-02 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-15 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ | - | 0.30707
5433 | 155 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 11:20 | 2019-02-02 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка с применением бинокля с целью выявления скрытых дефектов после налипания снега сопровождающегося порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.256
5434 | 246 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:40 | 2019-02-02 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.22292
5435 | 283 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 10:27 | 2019-02-02 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007998
5436 | 200 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:11 | 2019-02-02 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине линии. | - | 0.1187
5437 | 125 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 09:09 | 2019-02-02 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.175
5438 | 285 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 08:57 | 2019-02-02 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.01155
5439 | 158 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:19 | 2019-02-02 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС | - | 0.047933
5440 | 223 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 07:03 | 2019-02-02 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.17416
5441 | 166 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:44 | 2019-02-02 06:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок. | - | 0.02614
5442 | 142 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 06:02 | 2019-02-02 06:07 | Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. | - | 0.042649
5443 | 159 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 05:40 | 2019-02-02 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 330-331ВЛ 10-10 ПС 35кВ Марки, растущих в охранной зоне ВЛ. | - | 0.2614
5444 | 218 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:48 | 2019-02-02 04:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кв №28 "Кузьмино" ПС 110/10кВ "Дружба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.000749
5445 | 132 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «12 Госконезавод», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.0275
5446 | 200 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 04:35 | 2019-02-02 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом". | - | 0.27533
5447 | 216 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 03:53 | 2019-02-02 05:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.003333
5448 | 153 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 02:25 | 2019-02-02 02:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю КФХ "Фроловское" о приведении потребительского оборудования ТП 5-23 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.15298
5449 | 115 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:27 | 2019-02-02 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10 кВ № 427.01 ПС Сапогово По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 427.01 от ПС Сапогово | - | 0.47
5450 | 143 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-02 00:15 | 2019-02-02 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №88-89. | - | 0.21172
5451 | 198 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:50 | 2019-02-01 23:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Дубки Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.009416
5452 | 192 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 21:38 | 2019-02-02 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №139-140 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузициноо необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.314
5453 | 288 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 17:44 | 2019-02-01 18:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.11
5454 | 124 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 16:55 | 2019-02-01 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110/10кВ Молотинская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.14166
5455 | 223 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:57 | 2019-02-01 15:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС35/10 кВ Каменка. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Проанализировать количество отключений ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. | - | 0.005061
5456 | 145 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 15:35 | 2019-02-01 16:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Донской Бекон" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 2-11 ПС 35кВ Ольхов Лог в соответствии с требованиями ПУЭ. | - | 0.030251
5457 | 376 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 14:15 | 2019-02-01 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты. | - | 0.58332
5458 | 210 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 13:45 | 2019-02-01 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 13 РП 16 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 13 РП 16 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.205
5459 | 190 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:35 | 2019-02-01 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести тепловизионный контроль контактных болтовых соединений, всех линейных разъединителей 6 кВ на ВВЛ-6 кВ яч. №08 ПС "Грязи-Город" от ПС 35/6 кВ "Грязи-Город" в целях предотвращения развивающих дефектов и повышенному перегреву контактных соединений. По результату тепловизионного контроля, устранить выявленные дефекты угрожающие нормальной работе оборудования в кротчайший срок, остальные выявленные дефекты не угрожающих нормальной работе оборудования устранить при ближайшем ТО и КР. Мастеру Скоробогатова С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.605
5460 | 222 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 12:30 | 2019-02-01 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Жичицы По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.038
5461 | 134 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 11:35 | 2019-02-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево на участке от опоры №3.20 до опоры №3.30. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №3.26 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Страчево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.24
5462 | 117 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 10:43 | 2019-02-01 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 424.8 ПС Букреевка с применением ТВК. По результатам внеочередного осмотра ТП, при необходимости включить в график техобслуживания | - | 0.0151
5463 | 144 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 09:13 | 2019-02-01 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа по всей длине с применением бинокля. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3332
5464 | 143 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 08:35 | 2019-02-01 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | По результатам тепловизионного контроля состояния нагрева контактных соединений КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино выявленные дефекты включить в график ТО 2019г Выполнить тепловизионный контроль КТП-10/0,4 от ВЛ-10-11 ПС Панино на предмет обнаружения состояния нагрева контактных соединений. | - | 0.064
5465 | 135 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 07:25 | 2019-02-01 08:42 | Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Внести в план-работ по диагностики верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1. | - | 0.44402
5466 | 203 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 03:21 | 2019-02-01 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.003998
5467 | 167 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 02:55 | 2019-02-01 05:03 | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.044799
5468 | 186 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-02-01 00:07 | 2019-02-01 05:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.21357
5469 | 103 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 22:50 | 2019-02-01 00:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ в пр. оп. № 94 - 98. По результатам верхового осмотра участка ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ составить график устранения выявленных дефектов. Оценить состояние опоры № 96 ВЛ 10кВ № 412.01 ПС ПТФ, произвести замену или выпровку. | - | 0.071684
5470 | 140 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 21:28 | 2019-01-31 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено на предмет выявления дефектов крепления штыревых изоляторов в пролётах опор 118-127. | - | 0.025667
5471 | 208 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:55 | 2019-01-31 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №202-№203 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.028333
5472 | 169 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 19:08 | 2019-01-31 21:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.075714
5473 | 199 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:55 | 2019-01-31 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Включить в план работ верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря произвести верховой осмотр отп. №4/1 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря | - | 0.61692
5474 | 363 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№12-13, 13-14 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. | - | 0.15
5475 | 178 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 18:30 | 2019-01-31 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Щекотово" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.019992
5476 | 138 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 17:20 | 2019-01-31 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выпиловку деревьев в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10кВ №869 ПС Успенка, Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.033336
5477 | 248 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 16:29 | 2019-01-31 16:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.03334
5478 | 232 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 15:09 | 2019-01-31 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.003707
5479 | 209 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:59 | 2019-01-31 16:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП-66П. | - | 0.83807
5480 | 361 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:57 | 2019-01-31 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№24-25, 25-26 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. | - | 0.28833
5481 | 183 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:45 | 2019-01-31 17:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С. В. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск Тяговая" согласно НТД. Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 432 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая". | - | 0.1207
5482 | 202 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:20 | 2019-01-31 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №19-№20. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.005866
5483 | 224 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 14:00 | 2019-01-31 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12
5484 | 189 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:40 | 2019-01-31 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-1-№7-2 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в соответствии с НТД. | - | 0.14006
5485 | 265 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:17 | 2019-01-31 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000835
5486 | 205 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 13:08 | 2019-01-31 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг. Произвести обследование опоры №10-17 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. | - | 0.094514
5487 | 223 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:57 | 2019-01-31 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №33-34 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Лебеди. | - | 0.00636
5488 | 172 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:54 | 2019-01-31 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино", с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №03 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.004066
5489 | 217 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:11 | 2019-01-31 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1062 АЗС | - | 0.014533
5490 | 228 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 12:02 | 2019-01-31 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005694
5491 | 200 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:49 | 2019-01-31 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП 549 с целью выявления видимых дефектов изоляции. Выполнить высоковольтные испытания изоляции ТП 549. По результатам внеочередного осмотра ТП 549 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00485
5492 | 231 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 11:00 | 2019-01-31 13:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр КТП Тро-1-40. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП Тро-1-40 и включить их в план работ РЭС | - | 0.053334
5493 | 118 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:34 | 2019-01-31 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Рогнединская на участке от опоры №5.35 до опоры №5.45. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.11642
5494 | 206 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 10:10 | 2019-01-31 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.02
5495 | 377 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:35 | 2019-01-31 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№12 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты. | - | 0.06875
5496 | 219 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 09:18 | 2019-01-31 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.098335
5497 | 197 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 08:14 | 2019-01-31 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Бахаревская по всей длине, особое внимание уделить креплениям изоляторов на колпачках с нормативным вышедшим срокам. Выявленные недостатки после осмотра устранить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.20833
5498 | 194 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 07:33 | 2019-01-31 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Михайловская в пролете опор №№16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.051134
5499 | 234 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:26 | 2019-01-31 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006393
5500 | 272 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 06:10 | 2019-01-31 07:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр БКТП 901 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015167
5501 | 156 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 05:23 | 2019-01-31 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье | - | 0.02997
5502 | 102 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:59 | 2019-01-31 06:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.079332
5503 | 114 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 04:30 | 2019-01-31 05:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.073335
5504 | 143 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 03:30 | 2019-01-31 03:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-15П "Мегафон" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. | - | 0.006479
5505 | 184 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 01:38 | 2019-01-31 02:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ИП Петунин претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.35848
5506 | 206 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006203
5507 | 207 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-31 00:25 | 2019-01-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.023211
5508 | 184 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:28 | 2019-01-31 04:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС | - | 1.0415
5509 | 95 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:15 | 2019-01-31 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев в пролётах опор №№ 44-46, 159-160, 172-175 ВЛ 10кВ №07 ПС Мармыжи. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.011916
5510 | 139 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 23:02 | 2019-01-31 00:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ «Фемида» о приведении потребительского оборудования ТП 604 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.5043
5511 | 218 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 22:31 | 2019-01-30 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.20158
5512 | 183 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 21:20 | 2019-01-30 22:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.23442
5513 | 191 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:20 | 2019-01-31 04:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна Направить письмо руководству владельцу КТП Т-1-41 ("Орелнефтепродукт") от ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Тросна о соблюдении требований "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", исключающее отключения электроустановок филиала "Орелэнерго" | - | 2.282
5514 | 260 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:12 | 2019-01-30 20:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | 0.002788
5515 | 186 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 20:00 | 2019-01-30 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 6/0,4 кВ от РП-1 яч. № 14 устранить выявленные недостатки. | - | 0.087567
5516 | 111 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:45 | 2019-01-30 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/10кВ Староселье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.0225
5517 | 110 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 19:12 | 2019-01-30 19:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково в пролете опор №52-№53. | - | 0.030835
5518 | 134 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:50 | 2019-01-30 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 1.333
5519 | 131 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:48 | 2019-01-30 18:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.011455
5520 | 129 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:40 | 2019-01-30 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Усожа По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.083298
5521 | 128 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:37 | 2019-01-30 21:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. | - | 0.006
5522 | 212 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001002
5523 | 127 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Вол-61-23 кафе "обеды как у мамы" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.39439
5524 | 130 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:36 | 2019-01-30 19:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-17П СО "Виктория" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. | - | 0.68625
5525 | 125 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 18:08 | 2019-01-30 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. | - | 0.66683
5526 | 100 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:59 | 2019-01-30 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести высоковльтные испытания изоляции РУ-10 кВ КТП 332.7 1/100кВА По результатам испытаний, в случае выявления нарушений, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний на ТП 332.7 1/100кВА | - | 0.019334
5527 | 375 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 17:03 | 2019-01-30 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КВЛ-6 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ Половцово электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". | - | 0.72001
5528 | 211 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:29 | 2019-01-30 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.045835
5529 | 108 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 16:25 | 2019-01-30 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №1/270-5/270. | - | 0.14167
5530 | 215 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:49 | 2019-01-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.032264
5531 | 204 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 15:44 | 2019-01-30 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03905
5532 | 105 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:16 | 2019-01-30 15:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в адрес владельца ЗТП-128 и кабельной линии с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.0018
5533 | 137 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 13:00 | 2019-01-30 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.017066
5534 | 196 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 11:40 | 2019-01-30 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №25 - №26. | - | 0.091665
5535 | 194 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 10:01 | 2019-01-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №22-23, а также по результатам осмотра выполнить валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ. | - | 0.02333
5536 | 231 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:40 | 2019-01-30 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001132
5537 | 195 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:39 | 2019-01-30 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.003256
5538 | 103 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:30 | 2019-01-30 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести визуальный осмотр и внеочередные испытания изоляции КТП-75 ф.102 ПС Истопки. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.013
5539 | 197 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 09:07 | 2019-01-30 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00501
5540 | 222 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:43 | 2019-01-30 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018248
5541 | 119 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:37 | 2019-01-30 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Урусы". Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3125 от ЦРП-10 кВ Урусы с обязательным проведением верхового осмотра опор №14-17 с целью определения состояния крепления изоляторов, провода после динамического воздействия на провода ВЛ По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.041801
5542 | 94 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 06:05 | 2019-01-30 07:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Написать служебную записку в отдел безопасности, о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС Обоянского РЭС. | - | 0.076464
5543 | 233 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 05:41 | 2019-01-30 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002897
5544 | 134 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 04:46 | 2019-01-30 05:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления дефектов, мест миграции птиц, а так-же состояние проводов фаз "В" и "С" на опоре №7 к разъединителю ЛР-6-2, после воздействия на провода электрической дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В. Октябрь, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. | - | 2.159
5545 | 187 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:29 | 2019-01-30 00:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.017482
5546 | 188 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-30 00:13 | 2019-01-30 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009301
5547 | 97 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 19:52 | 2019-01-29 21:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская в пролёте опор №6/20-7/20. | - | 0.401
5548 | 148 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 18:30 | 2019-01-29 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" согласно НТД. Произвести замену штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №71 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Скоморохово". | - | 0.012
5549 | 190 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:28 | 2019-01-29 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.085307
5550 | 227 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:19 | 2019-01-29 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.010654
5551 | 189 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 16:15 | 2019-01-29 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.029575
5552 | 201 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:54 | 2019-01-29 20:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.23035
5553 | 192 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Жердевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ. | - | 0.0025
5554 | 191 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:40 | 2019-01-29 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0095
5555 | 202 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:38 | 2019-01-29 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009357
5556 | 261 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 15:24 | 2019-01-29 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00698
5557 | 180 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 14:07 | 2019-01-29 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.1288
5558 | 126 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо АО "КЭС" о необходимости соблюдения требований НТД при эксплуатации электросетевого оборудования. | - | 0.26915
5559 | 127 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 13:22 | 2019-01-29 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электродуговое повреждение | Составить график устранения замечаний выявленных после осмотра РТП-5 Произвести осмотр РТП-5 с применением ТВК | - | 0.26915
5560 | 88 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:53 | 2019-01-29 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №7104, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.0819
5561 | 177 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 12:21 | 2019-01-29 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Белокопытовка опоры №№ 2/1-2/22. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. | - | 0.044533
5562 | 216 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:32 | 2019-01-29 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.034965
5563 | 182 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 11:07 | 2019-01-29 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №7/31-9/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008491
5564 | 133 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 10:46 | 2019-01-29 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Организовать проведение внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317.Обратить особое внимание на контактные болтовые соединения к коммутационным аппаратам. По результатам осмотра РУ-0,4кВ ТП подключенных от ВЛ-10кВ №7317 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . | - | 0.053599
5565 | 180 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 09:15 | 2019-01-29 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00576
5566 | 95 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №93-94. | - | 0.085
5567 | 217 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 06:32 | 2019-01-29 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.036796
5568 | 194 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:56 | 2019-01-29 00:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.013486
5569 | 129 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-29 00:36 | 2019-01-29 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская и включить их в план работы Покровского РЭС. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. | - | 0.28234
5570 | 185 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 21:20 | 2019-01-28 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Пионер с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев. | - | 0.0465
5571 | 178 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 19:21 | 2019-01-28 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005845
5572 | 170 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:59 | 2019-01-28 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Западная" устранить выявленные недостатки. | - | 0.1092
5573 | 175 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:31 | 2019-01-28 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 3.3e-05
5574 | 120 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 16:09 | 2019-01-28 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №4.3.13 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.006533
5575 | 184 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 15:18 | 2019-01-28 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра произвести валку деревьев, угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ. | - | 0.003334
5576 | 124 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:45 | 2019-01-28 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино на опоре №39,40 с устранением выявленных недостатков. Провести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры №41 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | 3.32
5577 | 174 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:28 | 2019-01-28 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10кВ "Б.Хомутец" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.094601
5578 | 106 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 14:15 | 2019-01-28 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Нерехта-1 выявленные замечания при их наличии. | - | 0.028002
5579 | 141 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:20 | 2019-01-28 14:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1827 дефектов. | - | 0.013799
5580 | 128 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:18 | 2019-01-28 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с помощью бинокля для выявления износа проводов вязки к изолятору. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110кВ Н.Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.14981
5581 | 172 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 13:15 | 2019-01-28 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес УПФР претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.23002
5582 | 164 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 12:35 | 2019-01-28 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 06 РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.057
5583 | 188 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:55 | 2019-01-28 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0418
5584 | 108 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 09:35 | 2019-01-28 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 М.Локня разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений | - | 0.010664
5585 | 96 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 07:39 | 2019-01-28 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №35 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты. | - | 0.048335
5586 | 80 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 05:52 | 2019-01-28 06:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор № 3-85 - 3-86 ВЛ 10кВ № 423.16 от ПС Безлесная. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №423.16 от ПС Безлесная. | - | 0.34666
5587 | 105 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:43 | 2019-01-28 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить замену загрязненных изоляторов на опоре №52 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Воронцовка на предмет выявления загрязненных изоляторов. | - | 0.18678
5588 | 187 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:32 | 2019-01-28 04:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0126
5589 | 75 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 03:10 | 2019-01-28 04:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Бекетово" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.08225
5590 | 181 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-28 02:26 | 2019-01-28 03:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0156
5591 | 153 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 23:07 | 2019-01-28 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019333
5592 | 124 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 21:37 | 2019-01-27 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -35 Богучар -Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар -Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. | - | 2.3347
5593 | 175 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:55 | 2019-01-27 22:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Свистовичи Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№17-18 ВЛ-1002 ПС Свистовичи угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.013183
5594 | 162 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:30 | 2019-01-27 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.024
5595 | 110 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 20:05 | 2019-01-27 20:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Рыбак" о приведении потребительской КТП-608 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.135
5596 | 179 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 17:11 | 2019-01-27 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1025 ПС 110/35/10 Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1025 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц | - | 0.066598
5597 | 148 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 14:09 | 2019-01-27 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести осмотр целостности проводов фаз « А» и « В» в пролете опор 15-00/1 - 2, а также осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС Львовская по всей длине с целью выявления подобных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Львовская устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние и узлы крепления провода. | - | 0.0151
5598 | 107 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:30 | 2019-01-27 13:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания. | - | 0.0225
5599 | 154 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 12:00 | 2019-01-27 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.02805
5600 | 93 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 11:02 | 2019-01-27 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.37179
5601 | 90 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 10:22 | 2019-01-27 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.17116
5602 | 127 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 08:01 | 2019-01-27 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 с целью выявления неудовлетворительного технического состояния провода к изоляторам, выявления дефектных вязок провода на изоляторах. По результатам внеочередного верхового осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролётах опор № 35-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 38-39 фазы "В" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка | - | 0.0336
5603 | 146 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:58 | 2019-01-27 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС "РСХО" с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.029333
5604 | 102 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 07:01 | 2019-01-27 08:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.42646
5605 | 162 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 06:29 | 2019-01-27 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00333
5606 | 166 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 04:00 | 2019-01-27 04:26 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.003466
5607 | 118 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:50 | 2019-01-27 04:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине. | - | 0.4998
5608 | 92 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 02:19 | 2019-01-27 03:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Промтехсервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.12
5609 | 115 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 01:15 | 2019-01-27 03:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Калачеевский ЛПУМГ ПАО «Газпром» о приведении потребительской ОВЛ-10-2-1 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Семёновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.12833
5610 | 95 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-27 00:28 | 2019-01-27 01:23 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Нейского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ. | - | 0.01375
5611 | 151 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:37 | 2019-01-27 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 10 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 139-148. | - | 0.069996
5612 | 102 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 23:10 | 2019-01-27 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Хвощевская по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ в выявленных пролетах. | - | 0.1125
5613 | 135 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 20:37 | 2019-01-26 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.022734
5614 | 112 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 19:25 | 2019-01-26 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 69-70. | - | 0.0315
5615 | 130 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:34 | 2019-01-26 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное в пролетах опор №№ 30-50 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.028334
5616 | 146 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 18:14 | 2019-01-26 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.045315
5617 | 170 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:51 | 2019-01-26 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Сампурская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.004949
5618 | 144 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:31 | 2019-01-26 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений. | - | 0.188
5619 | 134 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 17:18 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ "Устье" ТП205-ТП207 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П.С. и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.09595
5620 | 149 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:41 | 2019-01-26 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.46931
5621 | 155 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 16:24 | 2019-01-26 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016766
5622 | 101 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 15:45 | 2019-01-26 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.00874
5623 | 150 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:50 | 2019-01-26 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-10кВ Родина от ПС 35/10 Культура произвести верховой осомтр опор №2/1-№2/22 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.3075
5624 | 158 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 14:23 | 2019-01-26 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.000433
5625 | 120 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 13:13 | 2019-01-26 16:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам телевизионного контроля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести телевизионный контроль контактных соединений КТП 14-21 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга. | - | 0.087
5626 | 107 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:41 | 2019-01-26 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-201 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ В. Архангельская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 1.4839
5627 | 101 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 12:30 | 2019-01-26 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г | - | 0.12665
5628 | 200 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:40 | 2019-01-26 14:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать претензионное письмо председателю садоводческого товарищества “Ржевский ручеек”, являющегося собственником КТП-10/0,4кВ “Ржевский ручеек” о необходимости содержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПТЭ | - | 0.65267
5629 | 96 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 11:28 | 2019-01-26 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное», с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.002674
5630 | 173 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 05:18 | 2019-01-26 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №93 - №95 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. | - | 0.195
5631 | 159 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-26 03:08 | 2019-01-26 05:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работы оборудования. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. Мастеру Подугольников А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.21867
5632 | 98 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:12 | 2019-01-26 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.11867
5633 | 109 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 23:11 | 2019-01-26 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское в пролетах опор № 1-245 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.2148
5634 | 168 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 20:44 | 2019-01-25 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предупреждение потребителю о необходимости поддержания электроустановки в соответствии с современными нормативными документами, указав, что при несоблюдении данных требований нарушение будет рассмотрено с представителями Ростехнадзора. | - | 0.165
5635 | 116 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 18:05 | 2019-01-25 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2020 г. | - | 0.28984
5636 | 91 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 17:40 | 2019-01-25 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.635 ПС Цементная в пролете опор №84-85. | - | 0.009
5637 | 143 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 13:32 | 2019-01-25 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Анненская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.037328
5638 | 78 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:26 | 2019-01-25 13:22 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" , уделив особое внимание состоянию и регулировки стрел провеса провода . По результатам осмотра ВЛ-10кВ 6164 от ЦРП-10кВ "Вишневка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках техучебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, регулировки стрел провеса провода. | - | 0.10092
5639 | 91 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 11:01 | 2019-01-25 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания. | - | 0.06
5640 | 146 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:15 | 2019-01-25 12:45 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор правая по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления провода, изоляторов, траверс, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей. При обнаружении дефектов, при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор, которые могут повлиять на нарушение электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при периодическом или капитальном ремонте. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.87
5641 | 165 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-25 05:13 | 2019-01-25 05:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12666
5642 | 139 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 18:02 | 2019-01-24 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.003616
5643 | 81 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 15:55 | 2019-01-24 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести замену шлейфов к разъединителю на опоре №106 отпайки на ТП 4-12 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.19549
5644 | 98 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:15 | 2019-01-24 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1. Выполнить осмотр концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1. По результатам обхода кабельной трассы КЛ 10кВ опора №3 - ЛР№93 ф.10-05 от ПС Нерехта-1 и осмотра концевых разделок ф.10-05 от ПС Нерехта-1 на опоре №3, №1 и ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.037002
5645 | 138 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 14:14 | 2019-01-24 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001333
5646 | 90 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 13:44 | 2019-01-24 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев угрожающей нормальной работе ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. | - | 0.2586
5647 | 82 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:43 | 2019-01-24 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Митрофановка разработать мероприятия по устраненнию выявленных нарушений. | - | 0.001
5648 | 165 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:38 | 2019-01-24 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролетах опор №75-№77 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения | - | 0.025
5649 | 137 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 12:18 | 2019-01-24 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0401
5650 | 172 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:40 | 2019-01-24 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.067432
5651 | 73 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 11:38 | 2019-01-24 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а так же в охранной зоне ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Провести внеплановый инструктаж персоналу Таловской ГБЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на тему "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" | - | 0.061642
5652 | 87 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:53 | 2019-01-24 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Р.Хава разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев. | - | 0.00835
5653 | 77 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:43 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-тяговая на предмет выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ | - | 0.1754
5654 | 109 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2019г. | 1.507 | 0.059327
5655 | 110 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:20 | 2019-01-24 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская.и включить их в план работ Свердловского РЭС. | 2.957 | 0.63484
5656 | 136 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:13 | 2019-01-24 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 325 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.7642
5657 | 169 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:12 | 2019-01-24 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Диво Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Диво в пролете опор №№43-44 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.01395
5658 | 126 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 10:05 | 2019-01-24 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Пересыпкинская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.024198
5659 | 145 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 09:37 | 2019-01-24 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес Липецкоболводоконал, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.42559
5660 | 135 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:55 | 2019-01-24 10:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести верховой осмотр на опоре №3/1 ВЛ 10кВ №09 ПС Верхоценская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.40737
5661 | 132 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 08:31 | 2019-01-24 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 88 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.43105
5662 | 170 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 07:13 | 2019-01-24 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009468
5663 | 88 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 06:39 | 2019-01-24 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Солонцы, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.33075
5664 | 100 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 04:46 | 2019-01-24 07:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.012
5665 | 76 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 03:40 | 2019-01-24 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.012078
5666 | 123 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 02:09 | 2019-01-24 04:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0051
5667 | 75 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:17 | 2019-01-24 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр и диагностику оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная. По результатам осмотра и диагностики оборудования КТП-123 ПС 35 кВ Лещаная, в случае выявления дефектов или отклонений параметров, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.081
5668 | 90 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 01:10 | 2019-01-24 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 от ПС 110/35/10 кВ «Лачиново» , с приоритетом выявления деревьев в охранной зоне ВЛ. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.043
5669 | 124 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-24 00:13 | 2019-01-24 01:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30539
5670 | 132 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 22:47 | 2019-01-24 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.86388
5671 | 76 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 21:01 | 2019-01-23 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком эксплуатации от ВЛ-10кВ № 4121 ПС 110 кВ Кшень. По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. | - | 0.013766
5672 | 169 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 17:36 | 2019-01-23 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.011606
5673 | 161 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:24 | 2019-01-23 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0085
5674 | 80 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:06 | 2019-01-23 16:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.052
5675 | 132 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 16:03 | 2019-01-23 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.053524
5676 | 130 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 15:52 | 2019-01-23 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0922
5677 | 140 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 11:48 | 2019-01-23 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314А - ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.195
5678 | 163 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:23 | 2019-01-23 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр всех разъединителей 10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище со сроком эксплуатации более 50 лет, обратив особое внимание на состояние металлоконструкций траверс узлов крепления РЛНД. | - | 0.041999
5679 | 143 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП120 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 116 - ТП 120 . | - | 0.019333
5680 | 160 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:59 | 2019-01-23 11:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра металлоконструкций КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить тщательный осмотр металлоконструкции КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на предмет проникновения животных на силовой трансформатор. Выполнить разработанные мероприятия по устранению нарушений и недопущения проникновения животных под защитный кожух силового трансформатора КТП-13-6 Родьковка ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | 0.01755
5681 | 168 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:55 | 2019-01-23 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Холм-Жирки, обратив внимание на состояние проводов, подвесной и штыревой изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению нарушений, назначить ответственных лиц и сроки устранения. | - | 0.12017
5682 | 121 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 09:41 | 2019-01-23 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.044414
5683 | 130 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 08:58 | 2019-01-23 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления дефектов, угрожающих не нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода, который в случае перетяжки может произойти обрыв при понижении температур окружающего воздуха до - 25 и ниже. По результатам обхода и осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Стегаловка, при обнаружении дефектов угрожающих не нормальной работе оборудования, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить мероприятия при выполнении текущего или капитального ремонта. | - | 0.070352
5684 | 135 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 07:45 | 2019-01-23 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 17 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.637
5685 | 82 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 06:26 | 2019-01-23 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево замечания устранить. | - | 0.003866
5686 | 115 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:50 | 2019-01-23 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести выборочную проверку провода по ВЛ 10кВ №16 ПС Гавриловская со снятием его с изоляторов, обратить особое внимание на места крепления провода к изолятору, обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.67263
5687 | 114 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 04:23 | 2019-01-23 05:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.41332
5688 | 102 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-23 03:38 | 2019-01-23 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС Подберезово По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ | - | 0.10933
5689 | 109 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 19:09 | 2019-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра, произвести валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ. | - | 0.05335
5690 | 154 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 16:00 | 2019-01-22 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор 73 - 79 ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка. | - | 0.050499
5691 | 69 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 13:11 | 2019-01-22 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Воронежполимер" о приведении потребительской отпайки за РТП 28-74 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.099761
5692 | 116 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:48 | 2019-01-22 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Провести внеплановый тепловизионный контроль на всех контактных соединениях по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. | - | 0.000916
5693 | 70 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 12:02 | 2019-01-22 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО з-д Водмашоборудования о приведении потребительской отпайки за РТП 074 ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.005666
5694 | 122 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 11:11 | 2019-01-22 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10кВ "Горицы" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0252
5695 | 107 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 08:50 | 2019-01-22 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Краснозвездинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.165
5696 | 88 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 05:02 | 2019-01-22 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-425 1 с.ш. - ТП-542 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.14133
5697 | 105 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 04:38 | 2019-01-22 08:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 15 Александровская, особое внимание уделить перетяжке и стреле провиса провода, а так же креплениям провода на изоляторах. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.12518
5698 | 75 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-22 00:57 | 2019-01-22 01:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Парк" о необходимости своевременного проведения технического обслуживания эл. оборудования . | - | 0.32105
5699 | 127 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:50 | 2019-01-22 00:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.22384
5700 | 67 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 22:40 | 2019-01-22 02:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 128.09 ЦРП Полевая, особое внимание уделить состоянию проволочных вязок крепления проводов. По итогом верхового осмотра ВЛ 10кВ № 128.09 составить график устранения замечаний | - | 0.20558
5701 | 106 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 19:39 | 2019-01-22 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль контактных соединений всех Р 10кВ на ВЛ-10кВ № 20 ПС Бурнакская По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок на тему " Выявление состояния контактных соединений". Выполнить крепление шлейфов к контактам РТП 1126 с применением наконечников. | - | 0.12133
5702 | 119 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 16:45 | 2019-01-21 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019756
5703 | 64 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:45 | 2019-01-21 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303 По результатам внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10кВ №62303, при необходимости включить в график тех-обслуживания. | - | 0.036417
5704 | 94 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 14:41 | 2019-01-21 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф1008 ПС Суземка | - | 0.041334
5705 | 87 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 13:03 | 2019-01-21 13:56 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-849 1 с.ш.с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.097163
5706 | 70 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 10:30 | 2019-01-21 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. | - | 0.03
5707 | 118 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 09:31 | 2019-01-22 00:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.7144
5708 | 68 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 08:57 | 2019-01-21 09:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ООО «Тепловодоканал» о недопущении проведения работ без согласования в охранной зоне объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Возместить нанесенный ущерб КЛ 10 кВ ПС Буй - сельская Ф 10-04, причиненный ООО «Тепловодоканал». | - | 0.1855
5709 | 316 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 06:50 | 2019-01-21 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов | - | 0.052
5710 | 73 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-21 05:10 | 2019-01-21 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от ЗТП 19, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП, ЗТП и оформления результатов осмотра. | - | 0.1225
5711 | 120 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 21:40 | 2019-01-20 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.2375
5712 | 66 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 16:40 | 2019-01-20 18:30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудо-вания электросетевого комплекса. | - | 0.60499
5713 | 58 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 15:45 | 2019-01-20 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Никоноровка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.04668
5714 | 91 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 09:09 | 2019-01-20 11:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ № 18 Птичник ПС 110/35/10кВ "Донская" устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) | - | 0.002483
5715 | 148 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 07:30 | 2019-01-20 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) дефекты. | - | 0.14733
5716 | 87 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-20 02:53 | 2019-01-20 05:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-32 и ТП-108 устранить выявленные недостатки. | - | 0.075834
5717 | 67 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 18:58 | 2019-01-19 19:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ПАО "РЖД" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.046664
5718 | 107 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:50 | 2019-01-19 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. | - | 0.0205
5719 | 114 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 16:34 | 2019-01-19 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Привокзальная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.092207
5720 | 63 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:24 | 2019-01-19 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. | - | 0.019667
5721 | 95 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 13:15 | 2019-01-19 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец и включить их в в план работ Верховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец по всей длине. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне в пролете оп.№21-22 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Нижний Жерновец. | - | 0.003463
5722 | 108 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 11:07 | 2019-01-19 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Обуховская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.041358
5723 | 147 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 10:14 | 2019-01-19 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1007 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.001102
5724 | 62 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 09:58 | 2019-01-19 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов после прохождения ГИО. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.05905
5725 | 69 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 08:28 | 2019-01-19 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02, Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево устранить выявленные замечания. | - | 0.003167
5726 | 57 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 07:10 | 2019-01-19 07:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №51 - №56 ВЛ 10 кВ № 415.10 ПС Оросительная. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 415.10 от ПС Оросительная В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.021
5727 | 86 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 03:56 | 2019-01-19 04:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в СНТ "Солонка" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.0175
5728 | 104 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 02:25 | 2019-01-19 03:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.682
5729 | 100 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 01:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости, включить в план технического обслуживания ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава на расчистку и рас-ширение просеки ВЛ Старшему мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.26106
5730 | 101 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-19 | 2019-01-19 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Александровка ПС Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.006593
5731 | 84 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 23:30 | 2019-01-19 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.75231
5732 | 59 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:12 | 2019-01-19 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка. По результатам осмотра ВЛ 10-17 ПС 110кВ Каменка устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.06
5733 | 56 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 22:01 | 2019-01-18 22:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо председателю СНТ "Фиалка" - собственнику потребительской эл. установки ТП № 133, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 415.03 от ПС Оросительная. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.0633
5734 | 62 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:42 | 2019-01-18 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль с целью целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.59583
5735 | 133 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:11 | 2019-01-18 21:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№126-127 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.0242
5736 | 94 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 20:03 | 2019-01-18 23:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская" | - | 2.3984
5737 | 131 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:44 | 2019-01-18 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№Б5-Б6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.0001
5738 | 129 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 19:30 | 2019-01-18 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Каменка, с выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№39-40 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 1.6e-05
5739 | 64 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 18:12 | 2019-01-18 18:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП Птицефабрика ООО "Птицевод", с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.014666
5740 | 53 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 17:10 | 2019-01-18 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №325 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоне и угрожающих падением на провода ВЛ На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.012495
5741 | 96 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:52 | 2019-01-18 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные осмотры кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Долгоруково При обнаружении устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.90105
5742 | 85 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 15:30 | 2019-01-18 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в ОАО "Трансаммиак" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.26
5743 | 58 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:43 | 2019-01-18 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Березовец устранить выявленные замечания. Выполнить комплексное обследование опоры № 13 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Березовец , подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.0275
5744 | 140 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:40 | 2019-01-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеплановых испытаний изоляции силовых трансформаторов 10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет установленных на ТП-10кВ, питающихся от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково дефектов, при необходимости вплоть до замены силовых трансформаторов, с назначением сроков выполнения мероприятий и ответственных лиц. | - | 0.003
5745 | 152 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 14:25 | 2019-01-18 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 с целью выявления дефектов Заменить гнилые опоры №35;36;37 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 дефекты. Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9. | - | 0.001183
5746 | 79 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 11:39 | 2019-01-18 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.46154
5747 | 76 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:42 | 2019-01-18 11:42 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо ООО "АсфальтСпецСтрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.06666
5748 | 93 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:22 | 2019-01-18 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 (Ракоболь) ПС 35/10кВ "Аниково", выявленные при внеплановом осмотре. | - | 0.05051
5749 | 139 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:14 | 2019-01-18 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №15 - №16 ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово . Разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 110/35/10кВ Суетово. | - | 0.28974
5750 | 63 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 10:12 | 2019-01-18 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ -10 кВ 251.07 По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов на ВЛ-10 кВ 251.07 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ 251.07 от ДКР в пролётах опор 127-128 В рамках технической учёбы провести обучение персонала по порядку проведения осмотра ВЛ-10 кВ, выявление дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений | - | 0.02205
5751 | 57 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:55 | 2019-01-18 10:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов от опоры №27 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 на участке: опора №27 - ТП 208 с.Федоровское на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.0225
5752 | 55 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 09:45 | 2019-01-18 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый, верховой осмотр опоры №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. По итогам внепланового осмотра изоляции на опоре №6/36 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания. | - | 0.01
5753 | 83 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 08:35 | 2019-01-18 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 13 ПС В.Вершинская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.09
5754 | 157 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:50 | 2019-01-18 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа устранить выявленные дефекты. | - | 1.1533
5755 | 153 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 07:07 | 2019-01-18 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Химинститут пролете опор №№ 72-73. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.3108
5756 | 57 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 06:48 | 2019-01-18 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 35кВ Сагуны наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.005002
5757 | 117 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 05:35 | 2019-01-18 07:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 148 Чурилково посёлок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.003733
5758 | 90 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 02:23 | 2019-01-18 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, с целью выявления состояния крепления изоляции. Выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская недостатки устранить | - | 0.18067
5759 | 55 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:37 | 2019-01-18 03:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.02834
5760 | 62 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 01:00 | 2019-01-18 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №6 Набережная ПС Чаплыгин-новая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.04
5761 | 72 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-18 00:38 | 2019-01-18 03:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево от деревьев и поросли Мастеру Подугольникову А.Н.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспече-ние надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.3588
5762 | 51 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 23:54 | 2019-01-18 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7410 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7410 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.01176
5763 | 108 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 22:33 | 2019-01-18 00:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.28187
5764 | 137 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:15 | 2019-01-17 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №145-№146. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.000734
5765 | 70 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:08 | 2019-01-17 23:53 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго» | - | 0.10885
5766 | 71 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 21:00 | 2019-01-17 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №1 ПС Большая Боёвка от деревьев и поросли Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.019167
5767 | 118 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:55 | 2019-01-17 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Ельша Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Ельша в пролете опор №№70-71 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.059001
5768 | 59 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 20:24 | 2019-01-17 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 22/110/35/27,5/10 кВ Мантурово замечания устранить. | - | 0.016
5769 | 53 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:46 | 2019-01-17 20:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго | - | 0.0238
5770 | 66 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:30 | 2019-01-17 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №128-№129, угрожающих падением на провода. | - | 0.0275
5771 | 68 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ИП Коваленко претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.030458
5772 | 69 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:29 | 2019-01-17 19:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ИП Григорян претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.17703
5773 | 135 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 19:10 | 2019-01-17 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково принять решение о необходимости замены силовых трансформаторов. Организовать внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Ушаково. | - | 0.002833
5774 | 52 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:40 | 2019-01-17 18:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.1045
5775 | 125 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 18:10 | 2019-01-17 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево в пролете опор №1-2 - №1-3. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.099165
5776 | 124 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:35 | 2019-01-17 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев в пролетах опор №В2 - №В3 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков на ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. | - | 0.22751
5777 | 123 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:33 | 2019-01-17 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №88-№89. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.009916
5778 | 69 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 17:01 | 2019-01-17 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролетах опор №14/2315/23 и 1/22-3/22. Произвести ремонт АПВ на ф.102 ПС Бобовичи. | - | 0.345
5779 | 144 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:35 | 2019-01-17 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин. | - | 0.051
5780 | 122 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 15:23 | 2019-01-17 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №05 ПС Балтутино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.017199
5781 | 117 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 14:17 | 2019-01-17 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№221-222 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.059001
5782 | 54 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:53 | 2019-01-17 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | 0.006127
5783 | 121 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 13:35 | 2019-01-17 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0007
5784 | 44 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 12:20 | 2019-01-17 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка". По результатам осмотра разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов. | - | 0.031467
5785 | 86 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:10 | 2019-01-17 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) |  | - | 0.006045
5786 | 86 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 11:06 | 2019-01-17 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.001666
5787 | 92 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 10:02 | 2019-01-17 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино в части технического состояния защитных кожухов тр-ров. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.043667
5788 | 119 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 09:20 | 2019-01-17 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1025 ПС 110/10кВ Ярцево-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.2346
5789 | 108 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-17 04:21 | 2019-01-17 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-5-№ 13-6 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.028
5790 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:35 | 2019-01-16 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 407 ПС Северная - РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.04165
5791 | 81 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 22:20 | 2019-01-17 05:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в АО ТСК письмо с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 1.4392
5792 | 110 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 18:49 | 2019-01-16 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №К-4 - №К-5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.144
5793 | 115 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 14:52 | 2019-01-16 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-1008 ПС Жуковская, при котором особое внимание уделять состоянию проводов и изоляции. По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.1802
5794 | 87 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:46 | 2019-01-16 13:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.42163
5795 | 79 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:23 | 2019-01-16 13:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.6349
5796 | 53 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 12:19 | 2019-01-16 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | 0.0184
5797 | 130 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:50 | 2019-01-16 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары. | - | 0.041
5798 | 52 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 11:10 | 2019-01-16 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по выпиливанию и обрезке крон отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001586
5799 | 46 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:56 | 2019-01-16 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.031177
5800 | 169 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:45 | 2019-01-16 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо руководству ОАО Бологовский Арматурный завод с предложением по приведению принадлежащего оборудования в исправное состояние. | - | 0.18
5801 | 38 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:21 | 2019-01-16 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. | - | 0.18
5802 | 51 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 10:02 | 2019-01-16 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.044327
5803 | 432 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:50 | 2019-01-16 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов | - | 0.03245
5804 | 160 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:49 | 2019-01-16 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ферма КРС от ПС 35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты | - | 0.058666
5805 | 109 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 09:45 | 2019-01-16 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №89 - №90 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.005183
5806 | 42 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:43 | 2019-01-16 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей отходящих ВЛ 10-1,2,3,4 от ПС 35 Никольское. При проведении плановой чистки изоляции оборудования всех ПС 35-110 кВ Воробьевского РЭС, выполнять опробывание работы коммутационных аппаратов и их приводов. В случае выявления разрегулировки приводов выключателей( не требующих немедленного устранения) , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ СПС УВС. Выполнить перетяжку проводов (шлейфов) между РТП-10 и ТП 201 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Никольское, мероприятия по их устранению включить в планы по техническому обслуживанию и ремонтам Воробьевского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10- 2 ПС 35 Никольское и присоединенных к указанной ВЛ ТП 10/0,4 кВ, на предмет выявления дефектов . | - | 0.006660 -
5807 | 35 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:30 | 2019-01-16 10:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. | - | 0.1537
5808 | 73 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 07:10 | 2019-01-16 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская от древесно-кустарниковой растительности согласно листа осмотра. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "выявление деревьев, веток угрожающих падением, приближением к проводам ВЛ при неблагоприятных погодных условиях". | - | 0.184
5809 | 110 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:52 | 2019-01-16 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | 0.098
5810 | 72 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 06:50 | 2019-01-16 09:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в ПАО "ТСК" предупреждение с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.0315
5811 | 74 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-16 04:30 | 2019-01-16 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.027951
5812 | 105 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 21:08 | 2019-01-15 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1005 ПС Ярцево-1 на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 064, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ-1005 ПС Ярцево-1. | - | 0.33
5813 | 71 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:06 | 2019-01-15 19:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Судбищи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.076636
5814 | 46 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 19:04 | 2019-01-15 19:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кооп. гаражи" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.085
5815 | 101 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 17:20 | 2019-01-15 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01978
5816 | 37 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:43 | 2019-01-15 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятие по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 5 от ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.46998
5817 | 104 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:25 | 2019-01-15 17:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо потребителю (ООО ИЗДСП) по факту отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ Игоревская. | - | 0.34515
5818 | 54 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 15:20 | 2019-01-15 17:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.15158
5819 | 53 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 14:17 | 2019-01-15 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.10888
5820 | 103 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:19 | 2019-01-15 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцам ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово, за ЛР-353. | - | 0.68525
5821 | 47 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 13:02 | 2019-01-15 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. | - | 0.07
5822 | 83 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:40 | 2019-01-15 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масленикову Э.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0126
5823 | 33 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 12:25 | 2019-01-15 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю МЭЗ Аннинский о приведении потребительского оборудования ТП - 4-69 ПС 110кВ Анна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.32968
5824 | 49 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 11:20 | 2019-01-15 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.096
5825 | 135 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:30 | 2019-01-15 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты. | - | 0.091
5826 | 134 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 10:16 | 2019-01-15 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. № 03 ПС 35/10кВ Пожня дефекты. | - | 0.189
5827 | 49 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:56 | 2019-01-15 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО Предприятие "Управляющая компания" на предмет приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.068145
5828 | 61 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:20 | 2019-01-15 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря Включить в план работ вырубку ДКР в пролёте опор 170-171 ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря | - | 0.529
5829 | 99 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:09 | 2019-01-15 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Заводская Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №№93-94. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.48876
5830 | 43 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.029167
5831 | 98 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 08:50 | 2019-01-15 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.01755
5832 | 40 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:11 | 2019-01-15 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра. | - | 0.0048
5833 | 37 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 07:01 | 2019-01-15 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра до ЛР-003 ВЛ 10кВ №325 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №325 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.076665
5834 | 94 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-15 02:40 | 2019-01-15 03:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о целесообразности замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. Принять меры мотивационного воздействия к виновным лицам допустившим нарушения при эксплуатации участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Починок до ЗТП-44 Водозабор КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок. | - | 0.17968
5835 | 74 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 23:01 | 2019-01-15 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская, по всей длине ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.37259
5836 | 45 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:58 | 2019-01-14 21:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал с целью выявления дефектов возникших после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кужбал выявленные замечания устранить. | - | 0.019666
5837 | 88 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 20:26 | 2019-01-14 21:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 289-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1067
5838 | 44 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 19:25 | 2019-01-14 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино повреждения устранить. | - | 0.027
5839 | 91 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 18:18 | 2019-01-14 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 131 ПС 35/10кВ "Новое Село" и влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | 0.003334
5840 | 43 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 17:02 | 2019-01-14 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить. | - | 0.001166
5841 | 42 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:51 | 2019-01-14 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС Задонск-сельская По результатам измерения устранить выявленные недостатки | - | 1.0977
5842 | 68 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:43 | 2019-01-14 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.002233
5843 | 91 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:35 | 2019-01-14 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №120-№121. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.09
5844 | 67 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:34 | 2019-01-14 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6/8-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. | - | 0.000616
5845 | 93 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 15:10 | 2019-01-14 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №176 - №178 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.017199
5846 | 97 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 13:10 | 2019-01-14 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(7-1)-№(7-2) ВЛ-10 кВ №5 Кондрево ПС 35/10 кВ "Вятское". Провести внеплановый инструктаж мастеру Скулякову В.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.042
5847 | 97 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:56 | 2019-01-14 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №2-53 - №2-54 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести обследование опоры №2-53 ВЛ-1006 ПС Любавичи после прохождение через тело опоры тока однофазного замыкания на землю. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.001569
5848 | 90 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:54 | 2019-01-14 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.077332
5849 | 52 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:50 | 2019-01-14 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" с тепловизионным контролем концевых кабельных муфт. По результатам внеочередного осмотра при необходимости включить в график технического обслуживания ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" Произвести обучение персонала по эксплуатации силовых кабельных линий. | - | 0.19167
5850 | 20 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 12:03 | 2019-01-14 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.001416
5851 | 82 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 11:31 | 2019-01-14 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №175-№176 ВЛ 6кВ №3 ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.017866
5852 | 95 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:09 | 2019-01-14 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Заборье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Заборье в пролетах опор №№77-80 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.067134
5853 | 41 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 438-456 ВЛ 10 кВ Лавы яч № 1. По результатам верхового осмотра опор устранить выявленные недостатки. | - | 0.09165
5854 | 427 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:40 | 2019-01-14 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов. | - | 0.018131
5855 | 46 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 09:35 | 2019-01-14 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Совместно с персоналом потребителя произвести осмотр эл. установки ТП17/100 кВА, определить сроки устранения дефектов Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП17/100 кВА о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей, необходимости осмотра данной эл. установки совместно с электро снабжающей организацией. | - | 0.005
5856 | 120 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 08:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Направить в адрес ООО "ЛЗГТ" претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом о предоставлении протоколов испытаний силовых кабелей, находящихся на балансе ООО "ЛЗГТ", отходящих от ПС 110/6/6 кВ ГПП-2. Провести замену поврежденного волоконно-оптического датчика. Проверить остальные волоконно-оптические датчики дуговой защиты на ПС. На лицевой стороне всех ячеек ПС ГПП-2 выполнить надпись «Осторожно! Волоконно-оптический датчик!». Направить письмо потребителю КЛ 6 кВ яч. №15 "РП-9,8" о запросе данных для последующего расчета и ввода в работу токовой отсечки. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС ГПП-2 о мерах по оперативному обслуживанию ячеек 6 кВ, оборудованных волоконно-оптическими датчиками. | - | 0.5408
5857 | 88 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 07:48 | 2019-01-14 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №75 - №76 ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Богдановщина. | - | 0.038
5858 | 81 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-14 02:55 | 2019-01-14 04:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву Произвести расчистку просеки ВЛ-1005 ПС Михайловская в пролете опор №№316-317. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1005 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.0442
5859 | 87 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:40 | 2019-01-13 19:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить анализ аварийных отключений в ячейках КРУ-10кВ ПС 110/35/10кВ Пречистое по причине воздействия грызунов за последние 5 лет. Результаты анализа направить начальнику СПС Спиридонову В.В. для принятия решения о необходимости применения стационарных устройств отпугивания грызунов в помещении КРУ-10кВ. | - | 0.160455 -
5860 | 100 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 18:38 | 2019-01-13 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1- №75 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролете опор №45-№46 | - | 0.0002
5861 | 66 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:42 | 2019-01-13 20:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. | - | 0.005566
5862 | 18 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:37 | 2019-01-13 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №151-№152 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.012167
5863 | 53 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 17:10 | 2019-01-13 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.025417
5864 | 45 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:10 | 2019-01-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.34308
5865 | 39 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 15:00 | 2019-01-13 15:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-175/25 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.02025
5866 | 42 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:34 | 2019-01-13 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Монолит" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе | - | 0.086135
5867 | 79 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 14:27 | 2019-01-14 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №271-№272 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово". Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Бригаде по обслуживанию ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Устранить дефекты влияющие на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) от ПС 110/35/10кВ "Глебово", выявленные при внеплановом осмотре за ячейкой №5. | - | 0.018668
5868 | 54 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:54 | 2019-01-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Паньково. | - | 0.0152
5869 | 46 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:42 | 2019-01-13 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выявленные в результате обхода замечания внести в план работ на февраль 2019 г. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. | - | 0.30018
5870 | 48 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 13:35 | 2019-01-13 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево участка от ЛР№36 до ТП № 169 с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.00095
5871 | 68 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 12:50 | 2019-01-13 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сога) ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | 0.000166
5872 | 41 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 11:16 | 2019-01-13 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №1-28 - №1-29 ВЛ 10 кВ № 176.118 ПС Клюква. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква составить график устранения выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 176.118 от ПС Клюква В рамках Дня охраны труда провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала порядку осмотра ВЛ в части своевременного выявления деревьев (веток деревьев), приближенных к проводам ВЛ на недопустимое расстояние или угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.022989
5873 | 86 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 09:47 | 2019-01-13 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.11
5874 | 89 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 07:30 | 2019-01-13 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Пробой междуфазной изоляции в концевой муфте типа КВБ в РУ 6кВ ТП374 кабеля "РУ 6кВ-Т2" изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации . Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | - | 0.00833
5875 | 85 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-13 01:15 | 2019-01-13 02:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения | - | 0.098163
5876 | 80 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 22:50 | 2019-01-12 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности с проведением замеров ширины просеки и выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны ВЛ в пролетах опор в пролетах опор №2-17 - №2-23 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.046669
5877 | 62 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 18:40 | 2019-01-12 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. | - | 0.19409
5878 | 39 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 17:30 | 2019-01-12 17:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.0428
5879 | 44 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 16:20 | 2019-01-12 19:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать информационную памятку о запрете производства работ в охранной зоне ВЛ по рубке деревьев, работы с применением ГПМ без согласования с РЭС. Опубликовать памятку в СМИ. | - | 0.84629
5880 | 62 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:35 | 2019-01-12 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.006167
5881 | 38 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:29 | 2019-01-12 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35 кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.1634
5882 | 29 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:20 | 2019-01-12 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Н.Ведуга наметить мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.19734
5883 | 52 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 14:10 | 2019-01-12 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Кочетовская от растительности деревьев в пролете опор № 34-39. | - | 0.015867
5884 | 44 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:45 | 2019-01-12 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.14491
5885 | 36 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:30 | 2019-01-12 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Иванино. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.023338
5886 | 63 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:20 | 2019-01-12 17:12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Обратиться с заявлением в Валуйский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.98601
5887 | 43 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:15 | 2019-01-12 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи в пролете опор №15-№16, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.3312
5888 | 51 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 13:08 | 2019-01-12 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Староюрьевская от растительности деревьев в пролете опор № 299-302. | - | 0.012
5889 | 42 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 12:10 | 2019-01-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.143
5890 | 50 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:51 | 2019-01-12 12:41 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через местные СМИ проинформировать население района о недопустимости выполнения каких-либо работ в охранных зонах ВЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС Воронье с целью выявления дефектов и повре-ждений на ВЛ особое внимание обратить на дере-вья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания. | - | 0.01666
5891 | 38 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:18 | 2019-01-12 11:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.014263
5892 | 65 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 11:06 | 2019-01-12 15:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня | - | 0.019916
5893 | 45 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 10:28 | 2019-01-12 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.000333
5894 | 37 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:40 | 2019-01-12 10:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. | - | 0.25494
5895 | 57 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:24 | 2019-01-12 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
5896 | 49 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 09:00 | 2019-01-12 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от растительности деревьев в пролете опор № 237-238. | - | 0.0016
5897 | 44 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-12 00:32 | 2019-01-12 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.000583
5898 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 23:26 | 2019-01-12 00:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу потребительской КТП-10/0,4кВ Вол-37-47П И.П. Карапетян Г.К. с требованием содержания электроустановок, находящихся на их балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.4836
5899 | 66 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 20:50 | 2019-01-11 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. | - | 0.002
5900 | 17 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 19:29 | 2019-01-11 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо владельцу ведомственной ВЛ с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" | - | 0.025133
5901 | 37 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:22 | 2019-01-11 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03, Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01, Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. | - | 0.0128
5902 | 297 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 18:15 | 2019-01-11 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Провести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 №12 Поддубье отпайка на КТП-10/0,4кВ Еремково от ПС-110/35/10кВ Брусово в проле опор №3-4. | - | 0.13766
5903 | 84 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 14:59 | 2019-01-11 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.085005
5904 | 89 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:39 | 2019-01-11 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №04 (Гостиловский) ПС 110/35/10кВ "Лом" и влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | 8.3e-05
5905 | 36 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0007
5906 | 37 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 13:06 | 2019-01-11 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0404
5907 | 23 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 12:56 | 2019-01-11 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ №33 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.054047
5908 | 34 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:50 | 2019-01-11 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.93703
5909 | 36 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 11:33 | 2019-01-11 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Плоский опор №№ 59-74. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. | - | 0.07375
5910 | 41 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-11 08:48 | 2019-01-11 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №30 и ВР-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10кВ Октябрьская устранить выявленные дефекты. | - | 0.038
5911 | 38 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:33 | 2019-01-11 01:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. | - | 0.14507
5912 | 30 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 23:10 | 2019-01-11 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести выборочную обрезку веток деревьев в пролете опор №136 - №140 ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 413.09 от ПС Петринка По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.13597
5913 | 24 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 18:55 | 2019-01-10 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | 0.08499
5914 | 41 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 16:54 | 2019-01-10 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская,особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.013
5915 | 71 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 15:40 | 2019-01-10 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №228 - №229 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.11309
5916 | 30 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 14:35 | 2019-01-10 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ-6кВ С-з Дмитровский провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0434
5917 | 42 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 13:37 | 2019-01-10 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.000116
5918 | 36 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 08:10 | 2019-01-10 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Выполнить полное комплексное обследование опоры №215 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево, подвергшейся воздействию тока короткого замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево и комплексного обследования опоры №215 замечания устранить. | - | 0.042166
5919 | 74 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:45 | 2019-01-10 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 10 РП 29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 10 РП 29 (КЛ10кВ РП29-ТП 382) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. | - | 0.14583
5920 | 70 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 05:36 | 2019-01-10 05:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Мальцево из-за воздействия птиц, предоставить сведения гл. инженеру РЭС для принятия решения об установке репелентной защиты от птиц на токоведущие части, где возможно перекрытие. | - | 0.012
5921 | 71 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-10 04:50 | 2019-01-10 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.33212
5922 | 32 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 23:30 | 2019-01-10 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.12 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.00175
5923 | 58 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 20:55 | 2019-01-09 22:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №303-304, угрожающих падением на провода. | - | 0.31202
5924 | 18 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 18:28 | 2019-01-09 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.02604
5925 | 27 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:45 | 2019-01-09 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 кВ "Двуречки" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры.. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.087267
5926 | 28 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 14:30 | 2019-01-09 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной,выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" По результатам внеочередного, выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ №173 ПС "Восход" запланировать устранение выявленных недостатков. | - | 0.1
5927 | 12 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:50 | 2019-01-09 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая в пр. оп. №16 - №17 от ДКР. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 128.04 ЦРП Полевая. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Подать служебную записку руководителю ЦУ службы ПС и руководителю ЦУ службы РЗиПА о необходимости восстановления работоспособности АПВ выключателя В 10кВ в яч.№04 ЦРП Полевая. | - | 0.0532
5928 | 28 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 13:45 | 2019-01-09 17:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КТП №309 ВЛ 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0482
5929 | 42 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:25 | 2019-01-09 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №1 (Красновский) ПС 35/10кВ "Князево" и влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | 0.18643
5930 | 31 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 11:20 | 2019-01-09 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10кВ №1313. По результатам внеочередного осмотра КТП 1313 2/160 при необходимости включить в график техобслуживания. | - | 0.053332
5931 | 20 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:40 | 2019-01-09 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Платава составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.013416
5932 | 32 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:22 | 2019-01-09 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № (15-2) - (15-3) на ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская. | - | 1.1833
5933 | 31 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 10:01 | 2019-01-09 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 06 Б.Дорога от растительности деревьев в пролете опор № 48-49. | - | 0.054668
5934 | 44 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 08:47 | 2019-01-09 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 Захарьевское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.019667
5935 | 30 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:19 | 2019-01-09 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр КТП №444 ВЛ-10 кВ №07 Б.Дорога, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Произвести внеочередные осмотры КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №07 Б.Дорога, на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц в ТП. Выявленные дефекты при осмотре устранить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.18002
5936 | 29 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 07:09 | 2019-01-09 07:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-611 ПС Гнездово от ЛР-353 до ТП-801. | - | 0.17634
5937 | 27 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 06:57 | 2019-01-09 07:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-607 ПС Гнездово от ЛР-4 до ТП-129. | - | 0.5733
5938 | 26 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:47 | 2019-01-09 01:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 3 - РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.69331
5939 | 32 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-09 00:26 | 2019-01-09 01:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35 - ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.126
5940 | 13 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 18:31 | 2019-01-08 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС 35/10 Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0972
5941 | 38 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 17:35 | 2019-01-09 00:10 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в местные правоохранительные органы для отыскания и привлечения к ответственности лиц виновных в нарушении электроснабжения потребителей, выполнивших наброс на провода в пролете опор №Л-1 - №Л-2 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. | - | 0.085167
5942 | 11 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:55 | 2019-01-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. | - | 0.001666
5943 | 31 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 15:49 | 2019-01-08 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку дерева угрожающего перекрытием проводов ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №253-№254. Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за ячейкой №5 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | 0.002334
5944 | 14 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 13:07 | 2019-01-08 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.6105
5945 | 5 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 11:30 | 2019-01-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор 81-(3-1) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки". Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Произвести обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ оп (3-4)-(3-5) ВЛ 10 кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки". | - | 0.087498
5946 | 37 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 07:58 | 2019-01-08 09:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.014167
5947 | 42 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-08 04:19 | 2019-01-08 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.097336
5948 | 22 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 22:06 | 2019-01-07 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры №243 ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ -10 кВ ф. 10-11 Воронье выявленные замечания при их наличии. | - | 0.047821
5949 | 46 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:59 | 2019-01-07 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1007 от ПС 35/10 кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.002066
5950 | 18 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:53 | 2019-01-07 22:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.03375
5951 | 35 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 21:05 | 2019-01-08 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.6375
5952 | 1 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:51 | 2019-01-07 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. | - | 0.22171
5953 | 32 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 18:01 | 2019-01-07 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" | - | 0.115
5954 | 20 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 17:09 | 2019-01-07 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-331 - ТП-356 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.97169
5955 | 22 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 13:39 | 2019-01-07 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, на КТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ №6 ПС Комсомольская . По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР. | - | 0.0722
5956 | 24 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 12:02 | 2019-01-07 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кузнецово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.16915
5957 | 39 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 10:55 | 2019-01-07 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ в соответствии с НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село". | - | 0.076562
5958 | 33 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Провести осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зеленая. Особое внимание обратить на состояние изоляции, наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.089
5959 | 34 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 09:38 | 2019-01-07 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Электродуговое повреждение | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зеленая, особое внимание обратить на надежность крепления крюков к опорам, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.1485
5960 | 3 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 05:41 | 2019-01-07 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.012121
5961 | 3 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-07 02:57 | 2019-01-07 02:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка по всей длине для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 38-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка. | - | 0.000668
5962 | 25 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 23:20 | 2019-01-07 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.2691
5963 | 19 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 20:16 | 2019-01-06 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.7372
5964 | 20 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:23 | 2019-01-06 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС 110/6кВ Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №62/228-63/228. | - | 0.22425
5965 | 17 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 15:00 | 2019-01-06 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф1029 ПС 110/10кВ Добрунь По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.017634
5966 | 25 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:33 | 2019-01-06 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 СП Аполье, за ЛР-659. | - | 0.04485
5967 | 17 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 13:00 | 2019-01-06 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.11517
5968 | 10 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 11:30 | 2019-01-06 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой в пролете опор №415-№416 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.01
5969 | 33 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 08:10 | 2019-01-06 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. | - | 0.0019
5970 | 7 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:55 | 2019-01-06 07:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. | - | 0.114
5971 | 123 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:04 | 2019-01-06 08:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №206-207 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. | - | 0.7704
5972 | 12 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 06:01 | 2019-01-06 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. | - | 0.019833
5973 | 17 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 04:27 | 2019-01-06 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово . Произвести обрезку деревьев в случае необходимости угрожающих при определенных условиях падением на провода в пролетах опор №37-38. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | - | 0.1944
5974 | 8 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 03:55 | 2019-01-06 04:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково | - | 0.13635
5975 | 41 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-06 02:49 | 2019-01-06 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №И-2 - №И-4 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.7812
5976 | 15 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 18:55 | 2019-01-05 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0225
5977 | 22 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 17:01 | 2019-01-05 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1 Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 в пролете опор №№180-181 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.09605
5978 | 14 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:40 | 2019-01-05 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.0483
5979 | 19 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 15:15 | 2019-01-05 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.8883
5980 | 19 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:30 | 2019-01-05 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вырубка отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 75-81 ВЛ-10 кВ №777. | - | 0.053284
5981 | 7 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 13:05 | 2019-01-05 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.015666
5982 | 24 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:58 | 2019-01-05 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное". По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ №4 "Приозерное" устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастеру Чернышеву А.П. о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок Лебедянского мастерского участок по эксплуатации РС № 3. | - | 0.26086
5983 | 21 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 09:45 | 2019-01-05 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Чепли Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Чепли в пролете опор №№74-75 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.021083
5984 | 52 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 08:40 | 2019-01-05 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л-1008 ПС Гагарин-Тяговая на кабельном участке от ЗТП-25 до ЗТП-31 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии. | - | 0.051331
5985 | 40 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 07:56 | 2019-01-05 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №110 - №111 ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. | - | 0.007866
5986 | 16 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 05:48 | 2019-01-05 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить. | - | 0.2375
5987 | 52 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:53 | 2019-01-05 06:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №201-202, угрожающих падением на провода. | - | 0.033
5988 | 14 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-05 04:50 | 2019-01-05 07:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.20988
5989 | 36 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 16:01 | 2019-01-04 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести выборочные внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок с контролем контактных соединений. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.015083
5990 | 39 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 15:05 | 2019-01-04 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в границах охранной зоны в пролетах опор №220 - №222 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье. По результатам внеочередного осмотра и обследования ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование ж/б стойки опоры №121 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Пригорье подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. | - | 0.001783
5991 | 1 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 13:10 | 2019-01-04 13:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 Воронье, устранить выявленные замечания при их наличии. | - | 0.0015
5992 | 47 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 12:18 | 2019-01-04 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. | - | 2.954
5993 | 4 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:42 | 2019-01-04 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.014533
5994 | 8 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:16 | 2019-01-04 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 110/6кВ 8НА в пролете опор №11/49-12/49 угрожающих падением веток на провода. | - | 0.148
5995 | 28 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:11 | 2019-01-04 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 2.4928
5996 | 11 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 11:05 | 2019-01-04 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Воронцовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. | - | 0.42824
5997 | 13 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:49 | 2019-01-04 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.001983
5998 | 12 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:20 | 2019-01-04 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1 - ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.4025
5999 | 11 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 10:11 | 2019-01-04 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести валку деревьев в пролётах №(2-3)-(2-7) ВЛ-10 кВ 554.09. | - | 0.016
6000 | 29 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:53 | 2019-01-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0156
6001 | 27 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 09:02 | 2019-01-04 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 07 Дружба от растительности деревьев в пролете опор № 120-121. | - | 0.7125
6002 | 44 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 06:35 | 2019-01-04 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | 0.1281
6003 | 14 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 05:21 | 2019-01-04 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 6кВ №03 "Поселок" ПС 35/6кВ "Батьки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.107
6004 | 36 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 04:22 | 2019-01-04 05:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.19363
6005 | 5 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-04 03:30 | 2019-01-04 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Марки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.057501
6006 | 8 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:23 | 2019-01-03 20:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.16303
6007 | 56 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:10 | 2019-01-04 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.046432
6008 | 26 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 18:05 | 2019-01-03 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Коминтерновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13ПС Коминтерновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0025
6009 | 9 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 17:52 | 2019-01-03 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1664
6010 | 14 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:50 | 2019-01-03 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №33 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.36697
6011 | 23 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:40 | 2019-01-03 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. | - | 0.043753
6012 | 21 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:25 | 2019-01-03 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево) опоры №№ 6/1-6/15. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки. | - | 0.04785
6013 | 12 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:14 | 2019-01-03 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Тойда наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | 0.1
6014 | 49 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 16:04 | 2019-01-03 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев". | - | 0.002833
6015 | 9 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:54 | 2019-01-03 19:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку провода в соответствии с нормами в пролётах опор 1-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1322. Заменить НВ предохранители в соответствии с номинальным током и однофазным током КЗ в конце линии. Заменить ВВ предохранители на калиброванные. Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу проводящему осмотр ВЛ на тему "определение провиса проводов". | - | 0.1725
6016 | 17 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:50 | 2019-01-03 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной комплекс диагностики ТП 140 с.Сотниково. По результатам диагностики ТП 140 с.Сотниково устранить выявленные недостатки. | - | 0.045066
6017 | 7 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 15:01 | 2019-01-03 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угро-жающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.17593
6018 | 55 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 14:55 | 2019-01-03 16:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Вырубить деревья, поврежденные бобрами угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролете опор №242 - 243. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.030416
6019 | 16 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:39 | 2019-01-04 00:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №775 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №775 составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.06696
6020 | 13 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 13:00 | 2019-01-03 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №196-№197, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.63188
6021 | 15 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:28 | 2019-01-03 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №185-№186 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.013999
6022 | 20 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 11:25 | 2019-01-03 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 (совместно с ТП) от ПС 35/10кВ Краснозаменка и включить их в план работ Болховского рЭС | - | 0.435
6023 | 24 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:57 | 2019-01-03 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское нарушений и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Введенское по всей длине. | - | 0.2985
6024 | 8 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:45 | 2019-01-03 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 219 - ТП 407 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001934
6025 | 10 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 10:44 | 2019-01-03 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Гаврильск на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Гаврильск выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г | - | 0.006112
6026 | 6 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:43 | 2019-01-03 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в план работ Залегощенского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине. | - | 0.0146
6027 | 48 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:15 | 2019-01-03 10:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны и спил деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Крупец в пролете опор №290-291, угрожающих падением на провода. | - | 0.050835
6028 | 35 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:10 | 2019-01-03 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в пролётах опор №№ 45-46, 159-160, 172-175. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.02345
6029 | 9 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 09:02 | 2019-01-03 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Лосево выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г | - | 0.275
6030 | 3 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.135
6031 | 32 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:38 | 2019-01-03 08:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-20 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея замечания устранить. | - | 0.0025
6032 | 7 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 08:15 | 2019-01-03 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Гриденки в пролете опор №56/271-57/271, угрожающих падением веток на провода. | - | 0.75778
6033 | 40 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-03 01:10 | 2019-01-03 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях. | - | 0.015
6034 | 11 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:35 | 2019-01-03 02:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. | - | 0.32725
6035 | 36 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 22:11 | 2019-01-02 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 10кВ № 02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика". | - | 2e-06
6036 | 19 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 20:35 | 2019-01-03 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС на 2019 год. Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль. | - | 1.1112
6037 | 2 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 19:20 | 2019-01-02 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролете опор №10-11. | - | 0.129
6038 | 68 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 17:30 | 2019-01-02 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС Тёмкино с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.004833
6039 | 15 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:20 | 2019-01-02 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода, и расчистка от поросли в пролётах опор № 20-50. | - | 0.002666
6040 | 38 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 16:05 | 2019-01-02 16:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Мархачёвский) ПС 110/35/10кВ "Глебово". | - | 0.00175
6041 | 6 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 15:15 | 2019-01-02 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Гриденки на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №29-30. | - | 0.042
6042 | 23 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 14:49 | 2019-01-02 16:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | По результатам инженерного осмотра всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Произвести инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ № 11 от ЦРП Три Тополя (486) на предмет возможности проникновения животных. | - | 0.001233
6043 | 14 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 13:20 | 2019-01-02 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Улусарка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.13954
6044 | 57 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередную ревизию ЗН-ФП ВЛ-133 на ПС 110/10кВ Касня. Издать распоряжение по службе с требованием выполнения ревизии ЗН-ФП при выполнении плановых работ на линейных разъединителях ПС 110 - 35кВ для в/ч обработок каналов на ВЛ-110 - 35кВ и фиксации проведения данных работ в паспорте подстанции. Довести обстоятельства технологического нарушения на ПС 110/10кВ Касня 02.01.2019г. до всего ремонтного персонала СПС. | - | 0.61252
6045 | 29 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:59 | 2019-01-02 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты | - | 0.7375
6046 | 9 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 12:41 | 2019-01-02 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №26-№6-1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения | - | 0.59155
6047 | 64 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:29 | 2019-01-02 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.27301
6048 | 13 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:11 | 2019-01-02 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. | - | 0.003666
6049 | 280 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 11:03 | 2019-01-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ выполнить вырубку деревьев в охраной зоне ВЛ10кВ №10 ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор 1-48-оп.1-49. | - | 0.0531
6050 | 14 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:05 | 2019-01-02 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№85-86 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.01275
6051 | 49 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:02 | 2019-01-02 14:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-2-9П ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине. | - | 0.5145
6052 | 11 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 10:01 | 2019-01-02 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Старое Село Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Старое Село в пролете опор №5-7 - №5-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.012833
6053 | 6 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:57 | 2019-01-02 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ №9 (Кладово) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в соответствии с НТД. | - | 0.09
6054 | 288 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:43 | 2019-01-02 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов. | - | 0.08835
6055 | 35 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:36 | 2019-01-02 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №92 - №95 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0255
6056 | 202 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:26 | 2019-01-03 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной обход ВЛ с последующим устранением дефектов | - | 0.15985
6057 | 279 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:11 | 2019-01-02 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | направить письмо владельцау абонентской МТП 10/0,4кВ СКЗ №2(на балансе ОАО "Газпром газораспределение Тверь".) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования | - | 0.21462
6058 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 09:09 | 2019-01-02 10:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес собственника КТП КТП-979П ПАО «Мегафон» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояни. | - | 0.1073
6059 | 19 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:41 | 2019-01-02 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №96-№97 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0455
6060 | 120 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:25 | 2019-01-02 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле и ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Беново дефекты. | - | 1.3711
6061 | 8 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 08:18 | 2019-01-02 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 Хоботовская от растительности деревьев в пролете опор № 461-462. | - | 0.00865
6062 | 15 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:53 | 2019-01-02 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1. | - | 0.73971
6063 | 1 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:47 | 2019-01-02 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести тепловизионное обследование мест выхода проводов из аппаратного зажима, присоединяемых к проходным изоляторам всех присоединений КРУН 10кВ ПС Климово. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.237
6064 | 35 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 07:05 | 2019-01-02 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.11733
6065 | 8 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:43 | 2019-01-02 08:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1025 ПС Ярцево-1. В случае необходимости произвести обрезку угрожающих при определенных условиях падением на провода деревьев. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | - | 0.17893
6066 | 7 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 05:29 | 2019-01-02 07:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Демидов, в пролете опор №№134-135. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.0102
6067 | 6 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 02:24 | 2019-01-02 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№121-122 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.000116
6068 | 43 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 01:20 | 2019-01-02 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные при осмотре недостатки, влияющие на работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное | - | 0.0048
6069 | 34 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:14 | 2019-01-02 01:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензиями владельцу ООО "Промрезерв" ведомственного участка ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево от Р-249, отпайка на КТП-6-5 склад ГСМ. | - | 0.032115
6070 | 21 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-02 00:05 | 2019-01-02 05:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №238-№239 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.11587
6071 | 22 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 23:55 | 2019-01-02 00:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №360-361 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.032534
6072 | 58 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:43 | 2019-01-02 01:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 14 ПС Данилов. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.1285
6073 | 47 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:34 | 2019-01-01 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ "Константиново" | - | 0.072323
6074 | 5 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:28 | 2019-01-01 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1014 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. При необходимости произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№51-52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.12184
6075 | 55 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 20:24 | 2019-01-01 23:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ № 09 ПС Данилов с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.046
6076 | 5 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 19:16 | 2019-01-01 19:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №102-103. | - | 0.0113
6077 | 2 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:50 | 2019-01-02 02:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в части выявления дефектов. Разработать мероприятия по устранению выявленных при проверки трансформаторов нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.043333
6078 | 38 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 17:11 | 2019-01-01 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях. | - | 0.10333
6079 | 60 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 16:39 | 2019-01-01 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1010 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.00283
6080 | 24 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:50 | 2019-01-02 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.12523
6081 | 3 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 15:10 | 2019-01-01 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Беляево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Беляево в пролете опор №№17-18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.035
6082 | 45 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 14:02 | 2019-01-01 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев". | - | 0.314
6083 | 10 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:33 | 2019-01-01 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. | - | 0.016
6084 | 9 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 13:00 | 2019-01-01 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №27-№28, угрожающих падением на провода. | - | 0.006193
6085 | 30 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:55 | 2019-01-01 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. | - | 0.001666
6086 | 51 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:38 | 2019-01-01 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Беликовский) ПС 35/10кВ "Лацкое" | - | 0.1992
6087 | 28 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:29 | 2019-01-01 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного об-хода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. | - | 0.0133
6088 | 46 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 12:07 | 2019-01-01 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино". | - | 0.75043
6089 | 18 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:40 | 2019-01-01 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. | - | 0.019667
6090 | 26 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 11:01 | 2019-01-02 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.040639
6091 | 27 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 10:53 | 2019-01-01 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Алексеевская от ЛР-23 и включить их в планы работ Покровного РЭС | - | 1.5294
6092 | 2 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье на предмет обнаружения налипания снега на провода. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Воронье устранить выявленные замечания при их наличии. | - | 0.12
6093 | 6 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:48 | 2019-01-01 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. | - | 0.019
6094 | 9 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 09:44 | 2019-01-01 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №27-№29 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в соответствии с НТД. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №10-№50 выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | 0.001
6095 | 40 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:35 | 2019-01-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.014169
6096 | 356 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 08:30 | 2019-01-01 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля для выявления возможных дефектов и при выявлении дефектов- устранить их | - | 0.077
6097 | 26 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-01-01 04:20 | 2019-01-01 05:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Но-2-8П/630 ООО "Слалом" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования, исключающее возникновение аварийных ситуаций на эксплуатируемом оборудовании. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.2205
6098 | 1 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты | - | -
6099 | 2 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". | - | -
6100 | 6 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
6101 | 4 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС 110/6кВ Высокое по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6102 | 5 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления заземления опоры №26. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №26. | - | -
6103 | 7 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП " Королева И.П." о приведении потребительской КТП-707 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | -
6104 | 8 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, ветви которых, при их приближении на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, могут послужить причиной её отключения, наметить мероприятия по их обрезке. | - | -
6105 | 12 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Аксинино по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6106 | 16 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ОАО "Смоленскнеруд" о необходимости принятия мер препятствующих проникновению животных в ТП. | - | -
6107 | 20 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  | - | 0
6108 | 32 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-621 ПС Южная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6109 | 14 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари на предмет выявления интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6110 | 15 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы «В» от ТР-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Чигорак на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6111 | 10 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6112 | 11 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица. Произвести демонтаж отпайки №1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Троица от оп №1/26 до оп №1/30 в связи с потерей своего назначения. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. | - | -
6113 | 13 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Произвести внеочередной осмотр КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. Принять меры препятствующие образованию конденсата и изморози на изоляторах I секции шин 10 кВ ввода №1 в РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6114 | 33 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6115 | 15 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 18 - РП 60 ПС 110 кВ Белгород-1. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6116 | 37 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск. | - | -
6117 | 2 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут в зонах эксплуатационной ответственности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ Направить письмо техническому руководителю ООО"ВНИИСВ" о необходимости приведения электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут дефекты. Произвести тепловизионное обследование на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут всех контактных соединений с целью выявления мест нагрева, превышающих допустимые значения. По результатам замеров тепловизионного обследования на ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут довести все контактные соединения до значений допустимых в соответствии (РД 34.45-51.300-97 Приложение 3). Проверить работоспособность и настройку ВЧ заградителей на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут с повторной проверкой работы ВЧ каналов. По результатам проверки работы ВЧ заградителей и ВЧ каналов на заходах к ПС110/10кВ Глазково и к ПС 110/10 кВ Химинститут устранить выявленные замечания . Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-1,2 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут включая заходы ВЛ-110 кВ на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10кВ Химинститут (не санкционированная вырубка деревьев). | - | -
6118 | 11 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье. | - | -
6119 | 3 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 Дмитрова Гора в пролете опор №8-№9 | - | -
6120 | 18 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. | - | -
6121 | 50 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"Монастырь" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. | - | -
6122 | 51 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Установить владельца ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661 и направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское. | - | -
6123 | 34 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Майоров" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" | - | -
6124 | 35 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. | - | -
6125 | 17 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-110 кВ Старица-Победа | - | -
6126 | 18 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по обрезке и выпиливанию отдельно стоящих деревьев. | - | -
6127 | 21 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка и ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж по качественному контролю за командированным персоналом привлеченному к расчистке(расширению) просек ВЛ. | - | -
6128 | 22 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты | - | -
6129 | 59 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №79-№80. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2019-2020 гг. | - | -
6130 | 61 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
6131 | 40 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55, произвести замену гирлянд изоляторов фазы "В" и "С". ВЛ 110кВ Никольская-2 опора № 55/55 произвести измерение сопротивления заземления опоры. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Никольская-2, особое внимание уделить загрязнённым изоляторам, после проведения осенних полевых работ. | - | -
6132 | 52 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Некоуз". | - | -
6133 | 53 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз" с целью выявления аварийных дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ "Некоуз". | - | -
6134 | 21 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ -110 -25 с отпайками, на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов. При выводе в ремонт ВЛ-110-25, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 67 ВЛ-110-25. В случае выявления загрязненных и дефектных изоляторов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -110-25, мероприятия по их замене включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС на 2019г. | - | -
6135 | 72 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 289 (КТП-6Билайн) по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. | - | -
6136 | 57 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 28 ПС Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6137 | 22 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6138 | 25 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Рамосинтез" о приведении потребительского оборудования ТП 190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6139 | 76 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839), с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) в пролёте опор № 44 - 45. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
6140 | 43 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6141 | 25 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку поросли в пролёте опор №67-68 ВЛ-10кВ №11 от ПС 110кВ Дмитриев. | - | -
6142 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. | - | -
6143 | 45 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская по всей длине. | - | -
6144 | 48 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо руководству БС ПАО "Мегафон" владельцу ТП-10/0,4 кВ Южн-18-26П с требованием содержания электроустановок, находящихся на балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. | - | -
6145 | 69 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12". | - | -
6146 | 32 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". | - | -
6147 | 45 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное устранить выявленные замечания. | - | -
6148 | 46 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки о необходимости приведения ее к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
6149 | 9 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо АО "Профистрой" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо АО "Профистрой" о возмещении ущерба. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0
6150 | 36 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Мельник" о приведении потребительского оборудования ТП 219 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6151 | 137 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты | - | -
6152 | 138 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет- устранить эти дефекты | - | -
6153 | 45 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
6154 | 49 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Завражье замечания устранить. | - | -
6155 | 45 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Сбой/дефект программного обеспечения | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Центральная, включая проверку работы резервирования каналов ТМ. По результатам послеаварийной проверки разработать мероприятия по устранению вы-явленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6156 | 64 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы устранить выявленные недостатки. | - | -
6157 | 116 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Понизовье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Жуковская в пролете опор №8-1 - №8-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6158 | 95 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6159 | 90 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Переславская-1 от опоры № 42 до опоры № 159 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Переславская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №173 ВЛ-110кВ "Переславская-1". | - | -
6160 | 60 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо индивидуальному предпринимателю(ИП) Вихареву Андрею Генадьевичу о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. | - | -
6161 | 60 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Рекомендовать владельцу потребительской ТП 4-08 ПС 35кВ Митрофановка (руководителю КТФ) замену неизолированных проводов шлейфа от РТП 4-08 на СИП. | - | -
6162 | 99 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Роговатое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6163 | 126 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | -
6164 | 76 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролете опор №8/200-9/200. | - | -
6165 | 105 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №46 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6166 | 145 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
6167 | 110 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить замену блока "ПН" приемо-передатчика "ПВЗУ-Е" на ПС 110 кВ Томаровка. Довести до персонала СРЗАИиМ данный Акт технологического нарушения. | - | -
6168 | 146 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. | - | -
6169 | 117 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр опор №№74, 75, 77, 80, 81 и 86 ВЛ 35 кВ Головинщино на предмет выявления дефектов проводов на удалении до двух метров от зажимов изолирующих подвесок. Провести устранение обнаруженных дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра. | - | -
6170 | 74 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. | - | -
6171 | 67 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Задонье" о приведении потребительского оборудования ТП 991 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6172 | 155 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь устранить выявленные нарушения. | - | -
6173 | 159 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Труд-Рождество 2 - устранить эти дефекты | - | -
6174 | 115 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(37)-ЗТП 153(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6175 | 153 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск. | - | -
6176 | 79 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки(при их наличии) | - | -
6177 | 66 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Принять участие в расследовании аварии в комиссии собственника ПС 35 кВ КЗТЗ ООО "Энерго-Сервис" с подписанием итогового акта. | - | -
6178 | 82 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
6179 | 54 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная. Устранить замечания, выявленные в результате послеаварийного осмотра оборудования ПС 110/35/10 кВ Южная. | - | -
6180 | 129 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6181 | 130 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
6182 | 131 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
6183 | 187 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Угловка-0куловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Угловка-0куловка - устранить эти дефекты | - | -
6184 | 134 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 58-59 ВЛ-10 кВ № 2 Спасская. | - | -
6185 | 136 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести испытание КЛ-10кВ №-35 ПС-110кВ Тамбовская №6 фазы "А" и "С". Выявленные недостатки устранить. | - | -
6186 | 166 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6187 | 83 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или об-резке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6188 | 189 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты | - | -
6189 | 89 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПСМОБ на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС МОБ выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г. | - | -
6190 | 91 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ГрандДорСтрой» о приведении потребительской отпайки за ЛР-2-1 в сторону КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования». | - | -
6191 | 146 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | - | -
6192 | 147 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6193 | 148 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6194 | 149 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6195 | 150 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6196 | 151 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6197 | 152 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6198 | 103 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену изоляторов фаз "В" и "А" на опоре №1 ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 выявленные нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019 г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Павловск-1 на предмет выявления загрязненных изоляторов. | - | -
6199 | 104 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Л-Россошь выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г. | - | -
6200 | 88 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку на выявленных деревьев. | - | -
6201 | 177 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рудня Произвести обрезку крон деревьев в пролете от ТП-707 до опоры №1-1 ВЛ-1003 ПС Рудня за пределами охранной зоны ВЛ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6202 | 194 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По факту ТН от 25.01.2019 на ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами. | - | -
6203 | 97 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления повреждений после механического воздействия. По результатам обхода выявленные замечания устранить. | - | -
6204 | 126 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Исчерпание ресурса | Выполнить внеочередную проверку устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, включая каналы передачи связи,ТС, ТИ, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередной проверки устройств СДТУ на ПС 110 № 37 Отрожка, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Северного учаска и СЭСДТУиИТ На ПС 110 кВ Центральная, №14, В.Хава, Панино для организации резервирования питания произвести установку дополнительных БП 24 В , с перераспределением нагрузки. | - | -
6205 | 182 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Соколовская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие вблизи лесополос для выявления деревьев или группы деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | -
6206 | 103 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | направить заявление в ОМВД России по Костромской обл. "Островское" о выявлении виновного лица Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов в месте КЗ. После проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6207 | 104 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово с применением бинокля, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на целостность вязок проводов. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6208 | 140 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные работы в охранной зоне КЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 105 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 40 дефектов. | - | -
6209 | 174 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6210 | 177 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6211 | 179 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6212 | 181 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6213 | 131 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления приближения веток к проводам ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ К-Отделец наметить мероприятия по устранению веток, касающихся провода ВЛ. | - | -
6214 | 186 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6215 | 181 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. Провести измерение сопротивления заземления опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №100 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
6216 | 149 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6217 | 150 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6218 | 152 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Чаново" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6219 | 203 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6220 | 205 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6221 | 185 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
6222 | 281 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 Стройиндустрия, ПC 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок,ПС 110/10 кВ Селихово дефекты. | - | -
6223 | 213 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6224 | 220 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
6225 | 221 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
6226 | 225 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6227 | 99 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам обследования произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование аппаратных зажимов на опорах №6, 7 ВЛ35 кВ "Садовая - Курская Тяговая №1, 2". | - | -
6228 | 133 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 В Володарская по всей длине. | - | -
6229 | 229 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6230 | 106 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра организовать мероприятия по устранению замечаний. Провести тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт РТП 002, ТП 057. | - | -
6231 | 187 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Энергодорсервис" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
6232 | 136 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине | - | -
6233 | 235 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6234 | 119 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ТП- 017 ЗАО "Судиславль" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | -
6235 | 236 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.8)-РП 2н(8) Л-1. | - | -
6236 | 152 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц , состояния проводов фаз "А" и "В" на опоре №182 к Р-6-2 после воздействия на провода эл. дуги при КЗ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и мероприятия по отпугиванию птиц. | - | -
6237 | 215 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
6238 | 158 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги Н-Девицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6239 | 193 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
6240 | 194 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Гудаловка устранить выявленные замечания. | - | -
6241 | 219 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Смоленск ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104), особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Провести модернизацию схемы АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1. Для этого исключить из схемы реле РБ1 и вместо контактов этого реле использовать контакты устройства МПЗ В 10кВ Т1(Т2) Сириус-2В. Направить на согласование СО ЕЭС Смоленское РДУ исполнительную схему АВР-110 ПС 110кВ Ярцево-1. | - | 0
6242 | 200 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз. Внести в план по расчистке трасс на 2019 г. ВЛ-10 кВ № 10 Райсоюз | - | -
6243 | 249 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6244 | 255 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6245 | 256 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6246 | 175 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО "Паритет" письмо о необходимости приведения электроустановки потребителя ТП 17-26 ПС 110кВ Каменка в соответствии с требованиями ПУЭ (выполнить ремонт ВВ шкафа для предотвращения попадания в него животных). | - | -
6247 | 176 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ". | - | -
6248 | 177 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 52-53 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ". | - | -
6249 | 262 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кущино-Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6250 | 230 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Литейная–Духовщина (ВЛ-140), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | - -
6251 | 264 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6252 | 180 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Ливенка-Лосево на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 Ливенка-Лосево, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС Через средства массовой информации, довести до жителей Павловского и Бутурлиновского районов, требования о недопустимости производства несанкционированных строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ . Направить письмо собственнику автотранспортного средства ООО "Трансстроймеханизация" о недопустимости выполнения строительно-монтажных работ в охранных зонах ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ( филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго"). | - | -
6253 | 182 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем. | - | -
6254 | 196 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6255 | 198 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Включить в план ремонта на 2020г расчистку трассы ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей от поросли в пролётах опор №35-40 отпайка от опоры №172. | - | -
6256 | 287 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6257 | 200 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить высоковольтные испытания РВП-10 фаз "А","В",С" Т-2 на ПС 35 кВ Петровское. По результатам высоковольтных испытаний, в случае выявления значений с отклонением от нормы, наметить мероприятия по замене РВП-10. | - | -
6258 | 161 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-7-22 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности | - | -
6259 | 202 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления загрязненных и дефектных изоляторов, а также прочих недостатков. При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, согласно годового план-графика отключений ЛЭП и оборудования на 2019 год, произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 74. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению и включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6260 | 235 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1010 ПС Рудня в пролете опор №1-45 - №1-46 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6261 | 236 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №№31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6262 | 299 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №33 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6263 | 204 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 от ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
6264 | 308 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6265 | 147 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово. Произвести проверку схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное. Направить письмо-рекламацию в организацию ООО «МКТЭл», о технологическом нарушении на ПС 110 кВ «Бекетово». По результатам проверки схемы суммирования токовых цепей ДФЗ ТТ-110 кВ 2Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110 кВ Губкин – Бекетово и ДФЗ ТТ-110 кВ 1Т и ТТ-110 кВ защиты ВЛ-110кВ Бекетово - Горшечное разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
6266 | 222 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Воронежского РЭС, филиала "Волго-Вятский," АО Оборонэнерго о приведении ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково находящейся на их балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования, затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6267 | 309 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | -
6268 | 186 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в планы работ Новосильского РЭС на 2019-2020г | - | -
6269 | 309 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" в пролётах опор №№240-243. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№240-243 ВЛ 110 кВ "Компрессорная-левая" провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6270 | 310 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Донская-правая" в пролётах опор №№117-120. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№117-120 ВЛ 110 кВ "Донская-правая" провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6271 | 202 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. | - | -
6272 | 334 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мягкое, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
6273 | 336 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
6274 | 156 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на предмет наличия мест перекрытой изоляции. | - | -
6275 | 403 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа | - | -
6276 | 322 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6277 | 207 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра, устранить выявленные замечания, влияющие на нормальную работу ВЛ-10 кВ №1 "Масловский" от ПС 35/10 Рождествено. | - | -
6278 | 325 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6279 | 367 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. Провести измерение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая" в пролётах опор №№209-212. По результатам верхового осмотра и измерения стрелы провеса проводов в пролётах опор №№209-212 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая,-правая"провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6280 | 245 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10-7 ПС 35 кВ С.Липяги Нижнедевицкого РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6281 | 329 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6282 | 256 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6283 | 338 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) Нарушение герметичности | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Ракитное. Направить запрос в специализированную организацию о расчете стоимости ремонта поврежденного СЭВ-110 на ПС 110 кВ Ракитное. Направить письмо в адрес специализированной организации об установлении причины неисправности механизма отключения полюса фазы "В" СЭВ-110 ПС 110 кВ Ракитное. | - | -
6284 | 168 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | -
6285 | 173 | Архив Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 176.118 на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ влияющих на работу линии. Составить график устранения выявленных замечаний при осмотре ВЛ10кВ 176.118 Подать обащение а Администрацию Клюквинского с/с, что бы они провели работу с населением об опастности поражения током при валке деревьев в охранной зоне действующих ВЛ. | - | -
6286 | 383 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести перетяжку проводов ВЛ в пролете опор №150-200. Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной перетяжки проводов ВЛ | - | -
6287 | 244 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ «Хомутово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6288 | 348 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6289 | 262 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Нижнекисляйская Молочная Компания" о приведении потребительской КТП-509 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н.Кисляй находящейся на их балансе, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6290 | 263 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП-406 по ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Солонцы в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | -
6291 | 265 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | -
6292 | 234 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. полнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов. | - | -
6293 | 269 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по устранения выявленных замечаний. | - | -
6294 | 273 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6295 | 360 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6296 | 275 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6297 | 277 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6298 | 281 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-8 ПС Запрудская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектов колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-8 ПС Запрудская заменить дефектные колпачки. | - | -
6299 | 361 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6300 | 288 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6301 | 260 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино проходящих по лесной местности с целью выявления ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным их падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л 1023 ПС 110/35/10 Темкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6302 | 300 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ФЛ "Маслова Л.Ф." о приведении потребительской КТП-715 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6303 | 370 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6304 | 269 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести выборочный верховой осмотр провода ВЛ 110 кВ Кирсановская 2 в пролёте опор №30/30-90/90 с целью выявления возможных дефектов провода, произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Кирсановская 2 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | -
6305 | 374 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6306 | 279 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь, на участке в пролете опор №115/115-130/130, а так же произвести замер габаритов. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь выявленные дефекты устранить. | - | -
6307 | 187 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Мишковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6308 | 380 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6309 | 216 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ "Демякино", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №335.2 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | -
6310 | 457 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа | - | -
6311 | 389 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6312 | 188 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6313 | 302 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Мечта" о приведении потребительской отпайки за Р-4-2 к ТП 678 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6314 | 303 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Медик" о приведении потребительского оборудования ТП 602 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6315 | 292 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Провести внеочередной осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ ф-9 ПС 35/10кВ Вязовая Дубрава | - | -
6316 | 327 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6317 | 328 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6318 | 203 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Почепская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6319 | 301 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская и включить их в план работ Знаменского РЭС Произвести оценку состояния кабелей и кабельных каналов на ПС 110 кВ Знаменская. При выявлении дефектов устранить совместно с персоналом СУ ОРЗ и ПА. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Внести в инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты ПС 110 кВ филиала Орелэнерго оперативные указания в части осмотров реле типа РС 80 для оценки исправности реле по индикаторам состояния. Направить письмо в адрес производителя отказавшего реле РС 80М2-31С о неудовлетворительном качестве поставляемых устройств. | - | -
6320 | 407 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6321 | 256 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6322 | 330 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на про-вода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6323 | 305 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-1-17П "Билайн" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине. | - | -
6324 | 469 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести верховой осмотр опор №319 и №323 ВЛ 110 кВ Донская левая, правая. Провести измерение стрел провеса проводов ВЛ 110 кВ Донская левая, правая в пролетах опор №№319-323. Провести измерение сопротивления заземления опоры №322 Донская левая, правая. По результатам верхового осмотра, измерения стрел провеса проводов и проверки заземляющего устройства провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6325 | 276 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа на участках прохождения по лесным массивам. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1008 от ПС 35/10кВ Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
6326 | 210 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6327 | 423 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6328 | 211 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. | - | -
6329 | 344 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра . По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Филиппенково, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, спланировать их обрезку и внести в графики ТО и капитальных ремонтов. | - | -
6330 | 209 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях. | - | -
6331 | 289 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией руководству Печерского МУЭП. | - | -
6332 | 210 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №147-148 от древесно-кустарниковой растительности. | - | -
6333 | 290 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в адрес директора Дорогобужского Лесничества о недопустимости производства лесозаготовочных работ вблизи ЛЭП без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". | - | -
6334 | 478 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково. По результатам верхового осмотра опор №№ 110-130 ВЛ-10 кВ № 01 Сотниково устранить выявленные недостатки. | - | -
6335 | 489 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ЛЭП-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная-12"по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. По результату внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ "Насосная-12", устранить выявленные замечания в кротчайший срок, замечания не угрожающих нормальной работы оборудования устранить при текущем ремонте или капитальном ремонте. | - | -
6336 | 293 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить ИТР контроль за приемкой в эксплуатацию КЛ монтаж которых производился подрядными организациями. | - | -
6337 | 322 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине | - | -
6338 | 287 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" | - | -
6339 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6340 | 364 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Борисоглебск на предмет выявления возможного наличия целлофановых пакетов, упаковочных лент, которые могут быть занесены на электрооборудование подстанции сильными порывами ветра. В случае обнаружения - произвести уборку. | - | -
6341 | 315 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" в пролётах опор №9-№11 отпайки на ТП (Горки) Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | -
6342 | 316 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №79-№81 ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1 (Елоховский) ПС 35/10кВ "Большое село", влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | -
6343 | 369 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 44-45 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Углянец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости ВЛ, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
6344 | 374 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 235-239 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления увеличения стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6345 | 375 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс в пролетах опор №1-34 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6346 | 440 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6347 | 504 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для взыскания штрафа | - | -
6348 | 336 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6349 | 356 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет. ВЛ-110кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекы. | - | -
6350 | 339 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине. | - | -
6351 | 264 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Марково" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на март-апрель месяцы 2019г. | - | -
6352 | 297 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падениям на провода. Выполнить вырубку сухих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6353 | 454 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6354 | 170 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6355 | 459 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6356 | 352 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра оборудования РП 6кВ №2А фид.№7 ПС 110/6 кВ Химмаш и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП -3 РП-2 ПС 110/6 кВ Химмаш, в части соблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения в эксплуатации оборудования и электроснабжения потребителей | - | - -
6357 | 307 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854). По результатам осмотра ВЛ 110кВ Сафоново–Горная II цепь (ВЛ-854) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. | - | -
6358 | 386 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №7-1 - 7-3 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода. | - | -
6359 | 534 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10кВ РП -1 Домачи ПС 35/10 Знаменка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | -
6360 | 319 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Заводская По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6361 | 321 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Водозабор. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№116-117 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6362 | 332 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Аполье Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Аполье в пролете опор №№55-56 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6363 | 333 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Жуковская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Жуковская в пролете опор №№30-31 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6364 | 352 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре. | - | - -
6365 | 480 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6366 | 530 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты. | - | -
6367 | 544 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП ГК «Российские автомобильные дороги" о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
6368 | 545 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
6369 | 491 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6370 | 291 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ТВК концевых муфт кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго". По результатам ТВК и верхового осмотра концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок всех КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго" наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений (при их наличии). Выполнить верховой осмотр с оценкой состояния концевых муфт и аппаратных зажимов кабельных вставок КВЛ 35-110 кВ филиала "Курскэнерго". | - | -
6371 | 269 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | Произвести ревизию ШР 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить. Оперативному персоналу ОТС ЦУС и ГОО ПС провести внеплановый инструктаж о порядке включения и отключения коммутационных аппаратов.. | - | -
6372 | 270 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести ревизию контактных соединений КС ВЛ 110кВ на всех ПС 110кВ с применением тепловизора. По результатам ревизии выявленные недостатки устранить. | - | -
6373 | 372 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине | - | -
6374 | 405 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского оборудования ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6375 | 407 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Аватрейд» о проведении оборудования потребительской ТП 078 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6376 | 408 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Молсервис Плюс» о проведении оборудования потребительской ТП 596 ПС 35кВ Ендовище в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6377 | 502 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6378 | 275 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией | - | -
6379 | 294 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | -
6380 | 507 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6381 | 509 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №12 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6382 | 513 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6383 | 256 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. | - | -
6384 | 519 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6385 | 418 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6386 | 541 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет- устранить эти дефекты | - | -
6387 | 525 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6388 | 526 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6389 | 314 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю База "СУ-7" , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе | - | -
6390 | 316 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ТП 204 ОГУП Автодор о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | -
6391 | 365 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в Рославльское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранных зонах ВЛ 35-110кВ и за пределами таковых без согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». | - | -
6392 | 532 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6393 | 442 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6394 | 342 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить проверку работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В-110кВ марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования. | - | -
6395 | 401 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6396 | 426 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6397 | 404 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расширение трассы ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №158-159 По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и включить в план ТО Урицкого РЭС | - | -
6398 | 405 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку просеки ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 13/8-13/9 По результатам проведенного внеочередного аварийного осмотра разработать мероприятия и включить их в план ТО Урицкого РЭС | - | -
6399 | 312 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. | - | -
6400 | 447 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимых. | - | -
6401 | 550 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разобрать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работы. | - | -
6402 | 552 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6403 | 293 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Направить претензионное письмо заводу-изготовителю БСК 110кВ о повреждении конденсатора находящегося на гарантии. Произвести внеплановые осмотры однотипных БСК 110 на ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
6404 | 559 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ. | - | -
6405 | 415 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье по всей длине. рРзработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС Тельчье и включить их в план работ РЭС | - | -
6406 | 417 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ Ш-1-29 Управлению автодороги Москва-Харьков о соблюдении требований Правил эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие аварийные отключения оборудования филиала Орелэнерго. | - | -
6407 | 419 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. | - | -
6408 | 331 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших несанкционированные разгрузочно-погрузочные работы. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. | - | -
6409 | 424 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | -
6410 | 460 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода, наметить мероприятия по их вырубке. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. | - | -
6411 | 339 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Караваево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10кВ Караваево устранить выявленные замечания. | - | -
6412 | 469 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ПУ "Бутурлиновский", "Воронежского" РЭС,"Юго-западного" филиала, АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КТП-101 и ОВЛ-1-1 от ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Филиппенково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6413 | 472 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления мест миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования, для присады. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления мест гнездования или миграции птиц, и использования ими электротехнического оборудования для присады, разработать мероприятия по их отпугиванию или устройству искусственных присад, исключающих возможность приближения птиц к токоведущим частям на расстояние менее допустимого. | - | -
6414 | 391 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев расположенных в границах охранной зоны ВЛ. Выполнить расширение просеки в пролетах опор №26 - №28 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
6415 | 392 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6416 | 478 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками на предмет выявления дефектов грозозащитного троса. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, а также верхового осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 5-15, в случае выявления неудовлетворительного технического состояния грозотроса, наметить мероприятия по его замене. Произвести установку грозозащитного троса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. | - | -
6417 | 476 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село | - | -
6418 | 481 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6419 | 484 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6420 | 413 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №127 - №130 ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). | - | -
6421 | 342 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо Киселеву И.В. о недопустимости нарушения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160. Направить письмо Киселеву И.В. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. | - | -
6422 | 352 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС "Южная" ф.1016 - РП №32 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
6423 | 487 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | -
6424 | 489 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. | - | -
6425 | 440 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье. | - | -
6426 | 580 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | -
6427 | 593 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6428 | 494 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Уткинская" от опоры № 69 до ПС 110/10кВ "Уткино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить гнездо с опоры № 45 ВЛ 110кВ "Уткинская". Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №45 ВЛ-110кВ "Уткинская". | - | -
6429 | 598 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(25)-ЗТП 7(2). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | -
6430 | 456 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6431 | 415 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-608 яч. 6 – ТП-609 яч. 6. за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6432 | 608 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №14/31-14/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6433 | 610 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6434 | 504 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой представления акта расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей на ПС 110/35/10кВ "Данилов" 13.03.2019г. Направить в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ письмо с просьбой включения в состав комиссии по расследованию аварии на ПС 110/35/10кВ "Данилов" представителей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | - | -
6435 | 611 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(3) - КТП 6113н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6436 | 464 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Тельчье по всей длине. | - | -
6437 | 465 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине. | - | -
6438 | 466 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 в пролете опор №166 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №166 ВЛ 110кВ Ливны-Долгое ц.1 с доведением сопротивления до необходимой нормы. | - | -
6439 | 504 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО "Тар" о приведении потребительского оборудования ТП 685 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6440 | 426 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо с претензией в ООО "Центрэнергострой" о возмещении ущерба. | - | -