6441 | 510 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в пролетах опор №310-320 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Мужичье в случае выявления дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
6442 | 429 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-609 ПС Диффузион – ЦТП-2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6443 | 345 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механическое разрушение, деформация, перекос | На ПС 110 кВ Котельная заменить ключ вывода УРОВ В 110 кВ Т2. Внести в программы технического обслуживания шкафов РЗА на ПС 110 кВ Котельная пункт проверки исправности ключей в цепях УРОВ и ДЗШ при проведении технического обслуживания. Разграничить принадлежность и внести в многолетний график технического обслуживания оборудование шкафа цифровой системы передачи команд РЗ и ПА. Внести в состав объектов технологического управления комплекты оборудования цифровой системы передачи команд РЗ и ПА (ММХ-ОСН-PW). | - | -
6444 | 347 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Нарушение герметичности | Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно По результатам осмотра КЛ-6 кВ № 411.07ПС 110кВ Волокно составить график устранения выявленных дефектов. | - | -
6445 | 330 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановые осмотры опорных изоляторов всех ПС 110кВ инженерно-техническими работниками. По результатам осмотров выявленные замечаний устранить. Произвести акустический контроль изоляторов СР-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. | - | -
6446 | 514 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6447 | 436 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить на имя директора филиала "Верхневолжский" ОАО "Оборонэнерго" претензионное письмо по факту отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. | - | -
6448 | 375 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 21 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. | - | -
6449 | 483 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная по всей длине. | - | 0
6450 | 620 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Тучево с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево дефекты. | - | -
6451 | 644 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6452 | 447 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине. | - | -
6453 | 347 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролете опор №37-38. | - | 0
6454 | 385 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту в ПАО РЖД о необходимости своевременного обслуживания оборудования, находящееся на собственном балансе. | - | - -
6455 | 386 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | 0.000000 -
6456 | 524 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить замер сопротивления изоляторов П-4,5 и испытание их повышенным напряжением на опоре №187 ВЛ-10-6 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС МОБ на предмет выявления мест массового скопления птиц и дефектов влияющих на безаварийную работу ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №187 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ разработать мероприятия по отпугиванию птиц. | - | -
6457 | 525 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену изолятора Фазы "С" и замер сопротивления изоляторов П-4,5 с испытанием их повышенным напряжением на опоре №32 ВЛ-10-1 ПС МОБ Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС МОБ на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС МОБ и испытания повышенным напряжением изоляторов на опоре №32 наметить мероприятия по устранению замечаний. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС МОБ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в апреле 2019г | - | -
6458 | 445 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) Произвести установку на опоре №25 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой на ПС Южная (ВЛ-122) репеллентной защиты от птиц. | - | -
6459 | 446 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести замену полимерного изолятора имеющего следы перекрытия, на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести замер ЗУ опоры № 60 ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отпайкой на ПС 110/10кВ Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Произвести тепловизионный контроль полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Дровнино - Трубная с отп на ПС Гагарин-Тяговая (ВЛ-131). Заменить контактор питания соленоида привода на приводе СМВ-110кВ ПС 110/10/10кВ Трубная. | - | -
6460 | 527 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6461 | 528 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 69-70 ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Анна организовать перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса | - | -
6462 | 649 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6463 | 651 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | -
6464 | 652 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр оборудования КП ТМ и блоков повторительных реле ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6465 | 655 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6466 | 656 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6467 | 532 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-6 ПС Московская в пролетах опор №2-12 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская ваявленые дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-6 ПС Московская заменить дефектные колпачки. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Московская на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. | - | -
6468 | 459 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Разработать схему организации резервирования передачи данных в Смоленское РДУ с разделением передачи данных от УСПД. Произвести, для резервирования аппаратной части, на ПС 110кВ Светотехника установку дополнительного сетевого коммутатора MOXA EDS-205/ Организовать перенос, для возможности резервирования транслируемых данных в Смоленское РДУ, части данных ТИ, ТС из УСПД №1 в УСПД №2 Произвести оценку целесообразности отправки коммутатора МОХА EDS-308-S-SC-T в ремонт | - | -
6469 | 535 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Данково на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Данково выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г | - | -
6470 | 557 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев , угрожающих падением на провода, растущих в охранной и внеохранной зонах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | -
6471 | 561 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6472 | 353 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская-Советская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
6473 | 649 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Монино - Нелидово, ВЛ-110кВ Белый - Монино. | - | - -
6474 | 552 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №17 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". | - | -
6475 | 565 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6476 | 567 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №14-15 - 14-16 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". | - | -
6477 | 568 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 4-1 - 4-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". | - | -
6478 | 571 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю НСТ "Медовка" о приведении потребительского оборудования ТП 710 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6479 | 572 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Пчелка" о приведении потребительского оборудования ТП 544 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6480 | 574 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №151 - 7 -1 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10 кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10 кВ". | - | -
6481 | 577 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик на предмет выявления дефектов . В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Подгорная - Большевик , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. | - | -
6482 | 580 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Тисма" о приведении потребительской КТП-710 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6483 | 583 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы капитальных ремонтов и технического обслуживания ВЛ. | - | -
6484 | 584 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия ( дефектов не требующих немедленного устранения), включить их в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить в полном объеме и по всей длине участка от оп.№ 1 до оп.№84 ВЛ 35 кВ Богучар -Писаревка с отпайкой на ПС 35 Россия, внеочередной осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов, после прохождения атмосферного фронта. (ранее-23.03.2019г. внеочередной осмотр выполнялся во время прохождения атмосферного фронта (снегопада) , в условиях недостаточной видимости). | - | -
6485 | 586 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 Богучар - Радченская на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -35 Богучар - Радченская, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. | - | -
6486 | 587 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии на них сильных порывов ветра, спланировать их обрезку и внести в планы проведения технического обслуживания и кап. ремонтов. | - | -
6487 | 369 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. Выполнить на ВЛ 110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками выборочную замену противоптичьих заградителей на заградители усовершенствованной конструкции в местах вероятного массового скопления птиц, включая опоры №65-67. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 65-67 ВЛ-110кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение. | - | -
6488 | 665 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6489 | 666 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6490 | 659 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет. | - | -
6491 | 483 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Замошье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Замошье в пролете опор №№ 76-77 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6492 | 484 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Лоино. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лоино в пролете опор №№8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6493 | 676 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | -
6494 | 495 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянд изоляторов марки ПФ-6 на опоре №17 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808). | - | -
6495 | 680 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6496 | 686 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6497 | 689 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6498 | 690 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6499 | 418 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет Р 110кВ на ПС 110 кВ Западного участка По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. | - | -
6500 | 421 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/10-19/10 . | - | -
6501 | 514 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6502 | 424 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ветьма - Касиловская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
6503 | 568 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №71-№75 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в соответствии с НТД. | - | -
6504 | 425 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Произвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 71 ВЛ 35кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Счетмаш-Новая с отпайкой на ПС Оросительная на участке опор № 69-73 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | -
6505 | 511 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Направить письмо в филиал АО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ о рассмотрении возможности актуализации выбранных параметров настройки (уставки) дистанционной защиты ВЛ-110кВ Барсуки - Рославль-330 (ВЛ-161) на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Рассмотреть на техническом совещании филиала вопрос об установки основных защит ВЛ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Барсуки. Выпустить ОРД по учащенному контролю за состоянием АВ установленных в цепях напряжения ТН-110кВ. | - | -
6506 | 490 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | -
6507 | 514 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-606 ПС Печерск. | - | -
6508 | 408 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное с целью выявления возможных дефектов вызванных налипанием мокрого снега. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить выявленые замечания (при их наличии). | - | -
6509 | 575 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
6510 | 584 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6511 | 531 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6512 | 431 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, при необходимости произвести усиление изоляции. | - | -
6513 | 432 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Жуковская-Дубровская II цепь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
6514 | 433 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры вводов силовых трансформаторов на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
6515 | 722 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(42)-РП 61н(8) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6516 | 538 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6517 | 437 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток на деревьях вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС Логоватое в пролете опор №16/520-17/520 угрожающих падением веток на провода. | - | -
6518 | 499 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская на участке опор №90-95. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №92 ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Народное-Шпикуловская выявленные замечания устранить. | - | -
6519 | 728 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6520 | 606 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" | - | -
6521 | 733 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6522 | 417 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. | - | -
6523 | 734 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №2 с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | -
6524 | 679 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты. | - | - -
6525 | 735 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6526 | 608 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6527 | 610 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6528 | 611 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6529 | 736 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6530 | 613 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6531 | 433 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0
6532 | 453 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый тепловизионный контроль ТН 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, всех ПС 110кВ. По результатам контроля выявленные замечаний устранить. | - | -
6533 | 454 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
6534 | 741 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6535 | 437 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово(Киленки) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово(Киленки) устранить выявленные замечания. | - | -
6536 | 440 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново в пролете опор №13-14. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново , с целью обнаружения изменений стрел провеса проводов ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Степаново устранить выявленные замечания. | - | -
6537 | 618 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№ 33 ВЛ 110-30 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл УВС. | - | -
6538 | 621 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6539 | 620 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Замену выявленной гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№ 100 ВЛ 110-37 со следами перекрытия, включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. УВС. | - | - -
6540 | 625 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6541 | 626 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6542 | 515 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | -
6543 | 621 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей (тип ММО -110, производства -Болгарии), на ПС 110 кВ: Манино, Калач-1. | - | -
6544 | 445 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) выявленные замечания устранить. | - | -
6545 | 625 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в Нижнекисляйскую поселковую Администрацию о приведении оборудования КТП-610 по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Н.Кисляй, находящейся на их балансе в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6546 | 715 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в полицию для отыскания виновных в отключении ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для взыскания штрафа | - | -
6547 | 630 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2019г | - | -
6548 | 671 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №94 ВЛ 110 кВ Набережное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
6549 | 672 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ | - | -
6550 | 718 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить замену грозотроса в пролете опор №1-№2 на ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Организовать внеочередные осмотры после стихийных явлений, которые могут привести к повреждениям ВЛ. Установить виброгасители с обеих сторон в пролете на опорах №1 и №2 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Выполнить поверку состояния проводов и тросов в зажимах. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ по вопросам организации технического обслуживания ВЛ-35-110кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
6551 | 634 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО Рус-Пати о приведении потребительской отпайки от опоры №5 к ТП 174 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6552 | 471 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в правоохранительные органы для выяснения принадлежности АГП на базе а/м «Камаз» гос. Номер Т 730 ВО 56 регион. | - | -
6553 | 638 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 879-880 ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги по всей длине на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ, по теме: «Порядок осмотра ВЛ-6/10 кВ, основные дефекты ВЛ-6/10 кВ, перечень основных ошибок персонала при выпол-нении осмотра ВЛ-6/10 кВ». | - | -
6554 | 720 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Заменить неисправный кабель вторичных цепей УРОВ 110кВ и ДЗШ 110кВ ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Провести проверку изоляции жил контрольных кабелей УРОВ 110кВ ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Разделить цепи отключения от УРОВ 110кВ и запрета АПВ от УРОВ по отдельным контрольным кабелям на ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Провести обучение персонала УОРЗиПА ТорПБ по проверке изоляции вторичных цепей. | - | -
6555 | 639 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2 на предмет выявления загрязненных изоляторов, а также прочих недостатков. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борисоглебск – Грибановка № 2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6556 | 652 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | -
6557 | 457 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр пролета опор №37-№38 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с применением бинокля с целью определения повреждений, причиненных птицей. Устранить выявленные замечания. | - | -
6558 | 458 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Якимово, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | -
6559 | 641 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-51, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-51, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов. | - | -
6560 | 642 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Комиссией РЭС выполнить обследование проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-12 ПС В.Мамон на предмет выявления состояния проводов. По результатам обследования проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-117 ВЛ-10-12 ПС В.Мамон, при необходимости, наметить мероприятия по устранению повреждения проводов. Направить письмо руководителю ООО «Трансстроймеханизация» о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ. | - | -
6561 | 659 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Институтская" в пролетах опор №1-№135 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Институтская" в пролетах опор №1-№135 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6562 | 558 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в пролетах опор №7-№20. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №823 Литейная - Сапрыкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
6563 | 768 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в УВД г. Старый Оскол с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. | - | -
6564 | 483 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеплановый акустический контроль опорно-стержневых изоляторов ИОС 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
6565 | 493 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго» | - | -
6566 | 471 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование проводов на опоре №35 ВЛ 6 кВ ф. 664 ПС Неререхта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения межфазного КЗ. По результатам обследования ВЛ 6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6567 | 574 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» в пролете между опорами №21-22 Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№20 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1». | - | -
6568 | 647 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. | - | -
6569 | 648 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, в результате выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Бутурлиновка-2, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. | - | -
6570 | 739 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования | - | -
6571 | 783 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
6572 | 473 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0
6573 | 485 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1008 - РП-23 3 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
6574 | 651 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Удалить мешок из-под удобрения с опоры №117 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь выявления нарушения включить в план ремонта и ТО в 2019г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь на предмет выявления нарушений и влияющих на безаварийную работу ВЛ. | - | -
6575 | 790 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | -
6576 | 586 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 10кВ Л-1006 110/10/6кВ ПС Центральная – ТП-001 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6577 | 491 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Выявленные замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. Произвести обследование опоры №11 ф. 10-13 ПС Исаево после попадания молнии. | - | -
6578 | 492 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания. | - | -
6579 | 798 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11)-РП 1(8). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6580 | 493 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола устранить выявленные замечания. | - | -
6581 | 582 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр гирлянд изоляторов опоры №36 ВЛ 110 кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками с устранением выявленных замечаний. Произвести установку противоптичьих устройств на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Узловая- Орловская Районная с отпайками . Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Узловая-Районная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Направить письмо в Черноземное ПМЭС о проверке работоспособности АПВ ВЛ-110 кВ Узловая-Районная с отпайками на ПС 220 кВ Узловая. | - | -
6582 | 700 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить расчистку просеки в пролете опор №54-№55 ВЛ 10кВ №7 "Грудцино" ПС 35/10кВ "Пружинино". | - | -
6583 | 594 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня в пролете опор №2-№3. По результатам осмотра ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их выполнения. | - | -
6584 | 510 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановые осмотры приводов В 110 кВ (ВМТ 110) со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ, обращать особое внимание на регулировку контактов КСА приводов выключателей. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
6585 | 486 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо АО "Внешние коммунальные сети" о недопустимости производства земляных работ в охранной зоне КЛ без письменного разрешения эксплуатирующей организации. | - | 0
6586 | 494 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская -Волокно с отпайкой на ПС ПТФ в пролетах опор №№89-93 с оценкой состояния изоляции. По итогам проведения верхового осмотр ВЛ 110 кВ Курская -Волокно с отпайкой на ПС ПТФ в пролетах опор №№89-93 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Силами ИТР ЦУ СПС на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Волокно, ПС 110 кВ Лесная произвести осмотр шкафов «кольца» цепей питания соленоидов выключателей МКП-110 на предмет окисления контактов Р 0,22кВ и плавких вставок., на ОРУ 110кВ (ПС 110кВ Лесная, ПС 110кВ Волокно) устранить выявленные замечания (произвести ревизию, чистку контактов) срок 31.05.2019 По итогам проведенного осмотра на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Волокно, ПС 110 кВ Лесная шкафов «кольца» цепей питания соленоидов выключателей МКП-110 составить график устранения выявленных замечаний. | - | -
6587 | 806 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6588 | 706 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-110кВ Приозерная с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести установку устройства для отпугивания птиц на опоре №398 ВЛ-110кВ Петровская-1 | - | -
6589 | 503 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь с целью выявления дефектных изоляторов, особое внимание уделить на полимерные изоляторы. Выполнить тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь. По итогам обхода и тепловизионного обследования ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 2 цепь устранить выявленные замечания. | - | -
6590 | 504 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. | - | -
6591 | 516 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в адрес владельца ЗТП-93 с требованием о приведении электрооборудования ЗТП в надлежащее состояние. | - | -
6592 | 812 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6593 | 670 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов, мест массового гнездования птиц, состояния проводов спусков фаз "В" и "С" от ВЛ к ЛР-7-1 на опоре №39, после воздействия на провода электрической дуги. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г. | - | -
6594 | 714 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев". | - | -
6595 | 818 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №116 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№114-118 ВЛ 110 кВ Сажное - Александровка. | - | -
6596 | 819 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Малиновка - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6597 | 824 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6598 | 608 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л608 110/35/6кВ ПС Южная – РП-20 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6599 | 675 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Сбой/дефект программного обеспечения | Выполнить внеочередную проверку комплекса телемеханики «МТК-40» на ПС 110 кВ Панино, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередной проверки комплекса телемеханики «МТК-40» на ПС 110 кВ Панино (не требующих немедленного устранения), мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Северного участка СЭ СДТУ и ИТ | - | -
6600 | 827 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6601 | 513 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна, с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений ВЛ (последствий протекания токов КЗ) на опоре №70 . По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
6602 | 828 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6603 | 829 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6604 | 832 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6605 | 725 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . | - | -
6606 | 769 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования Произвести замену РВС 35 кВ Т 2 ф. А, ф. С на ОПН 35 кВ. | - | -
6607 | 541 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеплановый акустический контроль опорно-стержневых изоляторов ИОС 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам контроля выявленные недостатки устранить. | - | -
6608 | 842 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | -
6609 | 730 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6610 | 774 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения в близи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожаро опасный период. Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ перед пажаро опасным периодом с целью выявления локальных мест потенциально опасных к возгоранию. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки. | - | - -
6611 | 680 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6612 | 517 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить для опубликования в СМИ письмо о недопустимости воздействия на электроустановки ПАО "МРСК Центра". Направить заявление о РОВД о выявлении лиц, совершивших воздействие на ТП271. | - | -
6613 | 518 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу электроустановки о необходимости надлежащего содержания ведомственного оборудования. | - | -
6614 | 858 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Земснаряд. По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Земснаряд разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Земснаряд. Подать заявку на проведение торгово-закупочных процедур для приобретения трансформатора собственных нужд для ПС 35 кВ Земснаряд. | - | -
6615 | 519 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово на предмет выявления мест гнездования птиц. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово в местах массового гнездования птиц установить устройства по отпугиванию птиц. | - | -
6616 | 682 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Включить мероприятие по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов фазы "В" на оп.№ 213 ВЛ 110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками, в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
6617 | 863 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | -
6618 | 520 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. | - | -
6619 | 521 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр проходных изоляторов ТП № 042 "Климитино овцекомплекс" Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" с целью выявления возможного повреждения оборудования ТП. По результатам осмотра оборудования ТП № 042 "Климитино овцекомплекс" Ф 10-06 ПС 35/10 кВ "Якимово" устранить выявленные дефекты. | - | -
6620 | 526 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу электроустановки о необходимости надлежащего содержания ведомственного оборудования. | - | -
6621 | 629 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1009 ПС Одинцово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№12-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6622 | 750 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6623 | 685 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №141, №143 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка подвергшихся натяжению при падении опоры №142, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №141, №143 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №141, №143 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. | - | -
6624 | 866 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол - Верхняя Покровка. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам произведённого внепланового осмотра разработать и внести в планы работ мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6625 | 785 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену полимерной изоляции всех фаз на опоре №6 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево на стеклянную, типа ПС-70Д. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево. Устранить выявленные в результате верхового осмотра ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино, ПС 110/10 кВ Боровлево дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ТвПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий. | - | - -
6626 | 762 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая". | - | -
6627 | 791 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену полимерных изоляторов на опорах №86, 87, 88 ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково Произвести тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково с применением тепловизера с высокой разрешающей возможностью. По результатам измерений на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково устранить выявленные замечания. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД | - | - -
6628 | 876 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6629 | 635 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередное ТВК ОПН-110 Т-1 ПС 110/35/10кВ НС-22. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного ТВК ОПН-110 Т-1 ПС 110/35/10кВ НС-22 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
6630 | 802 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Включить в график техобслуживания устройств РЗА августа 2019 года проверку на других сочетаниях фаз реле сопротивления в блоке дистанционной защиты В 110кВ «ТЭЦ 4-2» Произвести замену реле сопротивления 2РС сочетания фаз "В" и " С" в блоке дистанционной защиты В110кВ «ТЭЦ 4-2» ПС 110/35/10 кВ Лазурная. | - | - -
6631 | 804 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ перед пажаро опасным периодом. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки. Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения в близи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожаро опасный период. | - | - -
6632 | 536 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сусанино на участке от ПС Сусанино до опоры №42/3 с применением бинокля, и выборочным подъемом на опоры с целью проверки состояния проводов и изоляторов. Устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | -
6633 | 756 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Коррозионный, эрозионный износ | На ПС 35/6 кВ №2 провести верховой осмотр приемных порталов ОРУ 35 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра приемных порталов ОРУ 35 кВ на ПС 35/6 кВ №2. | - | -
6634 | 781 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино". | - | -
6635 | 782 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6636 | 783 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6637 | 788 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6638 | 640 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Сбой/дефект программного обеспечения | Вывести отключающее воздействие терминала Сириус-Т3 УРЗА Т-2 на выключатель В-110 Т-2 ПС 110/35/10кВ Гагарин от функции «снижение давление элегаза», с формированием работы функции на сигнал. По факту ложного срабатывания дискретного входа терминала «Сириус-Т3» с отключением В-110 Т-2 и ложной работы УРОВ с отключением СВ-110 на ПС 110/35/10кВ Гагарин подготовить письмо-запрос на завод изготовитель с описанием технологического нарушения и анализом работы УРЗА. Вывести воздействие функции «УРОВ» защит Т-2 на отключение СВ-110 на ПС 110/35/10кВ Гагарин. | - | -
6639 | 540 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту в ПАО РЖД о необходимости своевременного обслуживания оборудования, находящееся на собственном балансе. | - | -
6640 | 542 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить осмотр опоры №3-16 Ф10-03 ПС35/10 Парфеньево, с целью обнаружения электродуговых повреждений По результатам осмотра опоры №3-16 Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево устранить выявленные замечания | - | -
6641 | 795 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления недостатков, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Николо-Корма" | - | -
6642 | 543 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту (НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт") о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | -
6643 | 766 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механическое разрушение, деформация, перекос | На ПС 110/35/10 кВ Компрессорная провести акустико-эмиссионное обследование опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам акустико-эмиссионного обследования опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная. После проведения планового опробования МВ 110 кВ Компрессорная Правая на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная провести контроль контактной системы выключателя контрольно-измерительным устройством Profile P3. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам контроля контактной системы В 110 кВ Компрессорная Правая на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная контрольно-измерительным устройством Profile P3. | - | -
6644 | 643 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцам ведомственного ТП-742. | - | -
6645 | 770 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 Озерки произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение. | - | -
6646 | 771 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО "Рафарма" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
6647 | 547 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | С использования биноклей произвести осмотр аппаратных зажимов, подверженных механическим воздействиям, на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ на разъединителях, отделителях, ВЧ заградителях, спусках гибкой ошиновки к оборудованию 110 кВ. При выявлении дефектов в результате осмотров, произвести замену аппаратных зажимов. | - | -
6648 | 805 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6649 | 810 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6650 | 779 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №4 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" от РП-2л до РП-1л. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
6651 | 615 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Произвести тепловизионный контроль полимерных опорных изоляторов в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Колпны на предмет внутреннего коронирования и нагрева. Составить перечень полимерной опорно-стержневой изоляции на ПС 110/35 кВ Орелэнерго. Составить графики проверки полимерной опорно-стержневой изоляции на ПС 110/35 кВ Орелэнерго. | - | -
6652 | 823 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Организовать осмотр конденсаторов связи ВЛ 110кВ на ПС 110/6кВ "Тормозная" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра конденсаторов связи ВЛ 110кВ на ПС 110/6кВ "Тормозная", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. | - | -
6653 | 652 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) произвести верховой осмотр полимерной изоляции на опорах 112 - 137. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра дефектов, с назначением ответственных лиц и сроков устранения дефектов. | - | -
6654 | 705 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 218-231 ВЛ 110-10. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-10 на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ-110-10, а также выявления отклонений от нормы сопротивлений заземляющих устройств опор (не требующих немедленного устранения) мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
6655 | 659 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений участка КЛ 6кВ ТП-223 – ТП-780 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6656 | 708 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра и ТВК ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, ( не требующих немедленного устранения) мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП УВС. Организовать проведение тепловизионного контроля контактных соединений (ТВК) ВЛ 110 Новая Калитва -Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка. | - | -
6657 | 580 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС 110/10 кВ Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19. | - | -
6658 | 826 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ТП 223 "Андреевское КЗС" от ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ТП 223 "Андреевское КЗС" от ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ. Устранить места проникновения животных в ТП 223 "Андреевское КЗС". Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за эксплуатацию ТП 223 "Андреевское КЗС", с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | -
6659 | 830 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС Аниково | - | -
6660 | 844 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6661 | 709 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Организовать диагностику ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Красное на предмет проходной и опорной изоляции. По результатам диагностики ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | 0
6662 | 906 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6663 | 861 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6664 | 607 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №225/225 фаза "С" ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №225/225 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на участке опор №222/222 - 227/227 с целью выявления дефектов. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь выявленные замечания устранить. | - | -
6665 | 875 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" в пролетах опор №65-№144 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №68, №69, №70 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено". По результатам осмотра и замеров сопротивления контура заземления на опорах №68, №69, №70 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов внеочередного осмотра (с применением бинокля) ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов устранения дефектов, выявленных по итогам обхода ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено". Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с запросом результатов замеров сопротивления контура заземления на опорах №47, №48, №49 ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено", при необходимости результатов устранения выявленных дефектов. | - | -
6666 | 556 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино По результатам осмотра ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Бесединосоставить график устранения выявленных дефектов. В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. | - | -
6667 | 912 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6668 | 793 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №20 ВЛ 110 кВ Двуречки-правая отпайка к ПС Казинка провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6669 | 794 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №50 ВЛ 110 кВ Трубная-правая провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6670 | 913 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6671 | 589 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Погар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6672 | 591 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/10кВ Староселье наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
6673 | 916 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6674 | 795 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35/10 кВ Агроном провести капитальный ремонт В 35 кВ Т1. | - | -
6675 | 821 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Включить в график техобслуживания устройств РЗА июля 2019 года замену предохранителей оперативного тока В110кВ «ТЭЦ 4-1» на автоматический выключатель. Произвести замену реле-повторителя положения ШР 110кВ 2 СШ В110кВ «ТЭЦ 4-2» на панели РПР на ПС 110/35/10 кВ Лазурная. | - | - -
6676 | 918 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6677 | 889 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская", при необходимости устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №116 ВЛ 110кВ "Уткинская". Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №116 ВЛ 110кВ "Уткинская". | - | -
6678 | 714 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 274 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 274 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. | - | -
6679 | 566 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии) Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гридино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ, ПС и других электроутстановок. Направить заявление о РОВД о выявлении лиц, совершивших несанкционированное вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ | - | -
6680 | 719 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2019г. | - | -
6681 | 594 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену поврежденного изолятора фазы С на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская I цепь по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
6682 | 586 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское с целью выявления посторонних предметов и материалов, которые при сильном ветре могут попасть на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское устранить выявленные замечания. | - | -
6683 | 915 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №33 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 53 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | -
6684 | 931 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6685 | 732 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-34 на предмет выявления дефектов, возможно возникших в результате перенапряжений при коротком замыкании на ВЛ, в момент аварийного отключения. В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-34, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Направить письмо потребителю эл. энергии ООО "Квартал"имеющему на своем балансе электрооборудование ПС 35 кВ Бор и ВЛ-35-70 подключенную к ВЛ 35-34, с предложением выполнить расчистку трассы ВЛ-35-70 от деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6686 | 733 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
6687 | 926 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6688 | 936 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6689 | 932 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково | - | -
6690 | 842 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Заменить полимерные изолятоы типа ЛК 70/110 фаз "В" и"А" на опоре №87 на ПС-70 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой Калашниково. | - | -
6691 | 843 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Заменить полимерные изолятоы типа ЛК 70/110 фаз "В" и"С" на опоре №58 на ПС-70 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой Калашниково. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД | - | -
6692 | 684 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи в пролете опор №№6 - 7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
6693 | 687 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-1422. | - | 0
6694 | 637 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести замену дефектной подвесной изоляции на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь при проведении ККР 2019 года Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №29/29 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь | - | -
6695 | 691 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Каспля в пролетах опор №№ 25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6696 | 847 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу о повышении качества осмотров ВЛ в том числе по выявлению угрожающих деревьев. Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор № 2-№ 3 ВЛ 110кВ Отпайка Мехзавод-I,II от ВЛ 110кВ Калининская-Пролетарская-I,II. | - | - -
6697 | 655 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести замену дефектного изолятора на опоре № 80-108 фазы "В". ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 80-108. ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, произвести верховой осмотр опоры № 80-108, с целью выявления дефектов. | - | -
6698 | 739 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ильмень наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | -
6699 | 740 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6700 | 980 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". | - | -
6701 | 641 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками с заменой выявленной дефектной изоляции. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №54 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП | - | -
6702 | 942 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6703 | 537 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет разъединителях 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Разработать график на 2 полугодие 2019г. и 2020г. акустико-эмиссионного контроля ОСИ разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. | - | -
6704 | 865 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово дефекты | - | -
6705 | 699 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-610 ПС Родник проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры № 20 ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-610 ПС 35/6кВ Родник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. | - | -
6706 | 702 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в районе опоры №14 ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-606 ПС 35/6кВ Родник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. | - | -
6707 | 646 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6708 | 851 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1. Провести измерение сопротивления заземления опоры №41 ВЛ 110 кВ Добринка-1. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №41Л 110 кВ Добринка-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
6709 | 946 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6710 | 997 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6711 | 948 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6712 | 627 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Погарская в пролете опор №43-№44. | - | -
6713 | 950 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6714 | 7 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6715 | 954 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №179 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№177-181 ВЛ 110 кВ Беломестное - Прохоровка. | - | -
6716 | 955 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№124 - 128 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№124 - 128 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. | - | -
6717 | 744 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 123 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. | - | -
6718 | 856 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №67 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово правая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
6719 | 857 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАПО «АРОРА» претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом принятых мерах, направленных на предотвращение подобных случаев в дальнейшем. | - | -
6720 | 858 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №110 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
6721 | 859 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №6 ВЛ 110 кВ Хворостянка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
6722 | 960 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6723 | 20 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Дубасово" ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Дубасово" ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | -
6724 | 654 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ ЮУ СПС и включить их в план работ ЮУ СПС. Провести внеочередной осмотр ЛР 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС, в том числе в части состояния сварных швов. Провести внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу ЮУ СПС УВС, о необходимости проверки качества работ при техническом обслуживании на ПС 35-110 кВ | - | -
6725 | 972 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Ульяново" ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6726 | 27 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Маланино" ПС 35/10кВ "Урусово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Маланино" ПС 35/10кВ "Урусово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6727 | 614 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. | - | -
6728 | 719 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. По результатам проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883), наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | - - -
6729 | 602 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Северного участка. По результатам внеплановых инженерных осмотров опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Северного участка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | -
6730 | 968 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6731 | 663 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести верховой осмотр провода Ф "А" в пролете опор №70-71. Устранить выявленные в ходе проведения верхового осмотра замечания | - | -
6732 | 52 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6733 | 972 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ на участке от опоры №5 до ячейки №14 РП 6 кВ №12 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6734 | 773 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кашира выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2019г. | - | -
6735 | 777 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2019г. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6736 | 636 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №176 ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
6737 | 637 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ на предмет интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
6738 | 665 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №56, №57, №58 ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №56, №57, №58. | - | -
6739 | 592 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролётах опор №112 – 113 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Устранить выявленные в результате верхового осмотра грозотроса в пролетах опор №112 – 113 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД в части контроля за состоянием проводов и грозотросов ВЛ. | - | -
6740 | 658 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 в пролете опор №49 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №49 ВЛ 110кВ Верховье II - Красная Заря ц.1 с доведением сопротивления до необходимой нормы. | - | -
6741 | 726 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления контура ЗУ опор № 77, 78, 79 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184). Составить план мероприятий по устранению выявленных при выполнении внепланового замера сопротивления контура ЗУ опор № 77, 78, 79 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) дефектов Выполнить ремонт места оплавления провода фазы В у опоры № 78 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184). Выполнить верховой осмотр в пролете опор 73 - 82 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) с целью контроля состояния грозотроса. Составить план мероприятий по устранению выявленных при выполнении верхового осмотра в пролетах опор 73 - 82 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | - -
6742 | 659 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | -
6743 | 661 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
6744 | 785 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 и Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 71-78 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 с отп. и на оп. № 19-25 на ВЛ -110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 2 с отп. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 и Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 71-78 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 1 с отп. и на оп. № 19-25 на ВЛ -110 Бобров-Бутурлиновка-2 № 2 с отп., мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. | - | -
6745 | 787 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА на ПС 110 кВ Большая Казинка. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного технического обслуживания устройств РЗА на ПС 110 кВ Большая Казинка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ КУ ОРЗАИ | - | -
6746 | 665 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередную проверку УРОВ 110 кВ и ДЗШ 110 кВ, схему запрета АПВ при работе УРОВ 110 кВ на ПС 110 кВ Верховье 2. Произвести Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц. в пролетах опор 23-26 с устранением выявленных замечаний. Произвести измерение контуров заземления опор № 23-26 ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц с доведением их значения до нормативного (при необходимости). Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II ц. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 ц. и включить их в план работ ВУ СЛЭП | - | 0
6747 | 730 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной замер сопротивления контура ЗУ опоры № 98 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Составить план мероприятий по устранению выявленных при внеочередном замере сопротивления контура ЗУ опоры № 98 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | -
6748 | 736 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивление контура заземления опоры №210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №№210-210А ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). | - | -
6749 | 893 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово особо уделить внимание гнездованию птиц. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово дефекты. | - | -
6750 | 582 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово дефекты. | - | -
6751 | 898 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | -
6752 | 79 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6753 | 615 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр с применением биноклей выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС с целью выявления трещин маслоуказательных стекол. По результатам внепланового осмотра выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
6754 | 800 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Калач-1- Филиппенково с отпайками на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 115, 124, 125 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково, а также на оп. № 12 ОВЛ 110 на ПС 110 Воробьевка ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп., а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. на оп. № 115, 124, 125 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково, а также на оп. № 12 ОВЛ 110 на ПС 110 Воробьевка ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. | - | -
6755 | 801 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-2 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 181-193 ВЛ 110-2 В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-2, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 181-193 ВЛ 110-2, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
6756 | 802 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 10,11,12 мая 2019г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 31-39 ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40. В случае выявления дефектов, не требующих немедленного устранения при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40, а также внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на оп. № 31-39 ВЛ 110-39 и ВЛ 110-40 , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
6757 | 803 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-38, на предмет выявления дефектов, возможно возникших от перенапряжений при прохождении грозовых фронтов 10,11,12 мая месяца 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 98-108 ВЛ 110-38, в случае выявления отклонения значений сопротивления от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-38, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
6758 | 672 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6759 | 619 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 129.12 Бесединского составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 129.12 Бесединского | - | -
6760 | 675 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выявленные замечания включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС Нарышкинская по всей длинне | - | -
6761 | 83 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 дефектов. | - | -
6762 | 85 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. полнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов. | - | -
6763 | 679 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выявленные замечания включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Нарышкинская по всей длине | - | -
6764 | 681 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово опор №№ 69,70,72, с доведением до нормы, в случае выявления замечаний. Произвести замену гирлянды изоляторов на опорах 69,70,72 Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Болхов -Гнездилово нарушений и включить их в план работ СУ СЛЭП | - | -
6765 | 682 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое опор №№ 15,16 с доведением до нормы, в случае выявления замечаний. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 35 кВ Знаменская - Узкое нарушений и включить их в план работ СУ СЛЭП. | - | -
6766 | 88 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 304 ПС Брагино-РП 17. | - | -
6767 | 753 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня в пролете опор №109-№110 По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявления замечаний с назначением ответственных и сроков их выполнения. | - | -
6768 | 97 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково". | - | -
6769 | 102 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Панфиловский) ПС 35/10кВ "Знамово". | - | -
6770 | 812 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ: Бобров-Бутурлиновка-2№ 2, на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 14,15 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 219-229 ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отп. , в случае выявления отклонений от требований нормативных документов, значения сопротивлений заземляющих устройств, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2№ 2 с отпайками, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. | - | -
6771 | 688 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Долгое - В. Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Долгое – В. Ольшаное с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. | - | -
6772 | 813 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) о проведении потребительского оборудования ПТП-3-1 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6773 | 817 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. Включить в график капитального ремонта на 2020г работы по расчистке трассы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки в пролётах опор №65-75. | - | -
6774 | 672 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №94, №95, №96 ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
6775 | 691 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести замену выявленной при верховом осмотре дефектной подвесной изоляции на опоре №136 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками при проведении ККР 2019 года | - | -
6776 | 693 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
6777 | 630 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 347 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№345-349 ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань на участке опор №345 -349. По выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЮУ СЛЭП. | - | -
6778 | 695 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец по всей длине. | - | -
6779 | 820 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 6-9 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, при отклонении от нормы - выполнить ремонт. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефекктов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП на 2019 г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. | - | -
6780 | 821 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 387 произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и замену гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 386-388 двухцепной ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП на 2019 год. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая на предмет выявления дефектов. | - | -
6781 | 902 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
6782 | 698 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№1 ПС 110/35/10 кВ Новополево Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№1 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. | - | -
6783 | 993 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП 70 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6784 | 112 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма | - | -
6785 | 701 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | -
6786 | 905 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1. Провести измерение сопротивления заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №11 ВЛ 110 кВ Чаплыгин-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
6787 | 906 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №61 ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену изолятора фазы «С». | - | -
6788 | 912 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная левая в пролетах опор №№266-303 на предмет выявления следов жизнедеятельности птиц, которые могут повлиять на надежность ВЛ. При выявлении по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная левая в пролетах опор №№266-303 следов жизнедеятельности птиц, которые могут повлиять на надежность ВЛ, рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности установки на опоры устройств для предотвращения посадки птиц. Провести измерение сопротивления заземления опоры №284 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №284 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. | - | -
6789 | 911 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия на участке опор №95/51-100/56 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия на участке опор №95/51-100/56 - устранить эти дефекты На ВЛ-110кВ Спирово-Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №95/51 и соседних с ней опорах №№94/50 и 96/52, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№94/50,95/51,96/52, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
6790 | 913 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры № 160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №160 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
6791 | 913 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №3, №4, №5 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №3, №4, №5, 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
6792 | 133 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6793 | 651 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 8 и № 7 ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
6794 | 676 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Василево-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Василево-1,2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №36, №37, №38 ВЛ-110 кВ Василево-1,2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №36, №37, №38. | - | -
6795 | 824 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Очистные Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Очистные Сооружения разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6796 | 914 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Победа", произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
6797 | 722 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково в пролете опор №164-166 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 165 ВЛ 35 кВ Покровская - Дросково, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
6798 | 723 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Коррозионный, эрозионный износ | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Покровское с отп. в пролете опор №116-119 с устранением выявленных недостатков (произвести ремонт грозотроса в пролете опор №117-118). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опорах №117,118 ВЛ-110кВ Покровское с отп. с доведением сопротивления до необходимой нормы. | - | -
6799 | 825 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6800 | 678 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Провести внеочередной осмотр ВОЛС (с применением бинокля) на ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью контроля стрелы провеса. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. | - | -
6801 | 721 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести ремонт провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ М.Горьковская-Шпикуловская в пролетах опор №№40-41. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №40 ВЛ 110 кВ М.Горьковская-Шпикуловская Выполнить верховой осмотр уч-ка ВЛ-110кВ М.Горьковская-Шпикуловская в пролетах оп.№35-45 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра замечания уч-ка ВЛ-110кВ М.Горьковская-Шпикуловская. | - | -
6802 | 937 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Троицкое ПС Головинщино на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ-10кВ Троицкое ПС Головинщино, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок. | - | -
6803 | 938 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Красное Колычево ПС Астапово на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить к защите атмосферных перенапряжений. По результату осмотра ВЛ-10кВ Красное Колычево ПС Астапово, выявленные дефекты, устранить в кротчайший срок. | - | -
6804 | 762 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку просеки ВЛ 35кВ Красный-Волоедово. | - | -
6805 | 635 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Кировская-Центральная I цепь, ВЛ 35кВ Кировская-Центральная II цепь в пролете опор №№ 21-25. На ВЛ 35кВ Кировская-Центральная I цепь, ВЛ 35кВ Кировская-Центральная II цепь произвести замер контура заземления опор №№21-25. По результатам верхового осмотра и замера сопротивления контуров заземления опор разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
6806 | 728 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. | - | -
6807 | 636 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЦУ СЛЭП. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка в пролете опор № 194(512)-198(508). Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор ВЛ 110 кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка №№ 194(512)-198(508). | - | -
6808 | 637 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | По результатам проведенных осмотров в 2018 г. подрядной организацией определить необходимые мероприятия для дальнейшей эксплуатации ВОЛС на ВЛ-110 кВ Суджа-Белая. | - | -
6809 | 827 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
6810 | 596 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Коррозионный, эрозионный износ | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 130/1-130/7 на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка-устранить эти дефекты | - | -
6811 | 652 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 412.06 ПС 110кВ «ПТФ | - | -
6812 | 153 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | -
6813 | 685 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №144, №145, №146 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №144, №145, №146. | - | -
6814 | 166 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 314 ПС Северная - РП 43 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | -
6815 | 746 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1» по всей длине. Внести в план-работ по осмотру и расчистке от ДКР ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ «Верховье-1». | - | -
6816 | 656 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  | - | -
6817 | 659 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям на ВЛ 110кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЦУ СЛЭП. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка на участке опор № 151/120-155/124. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 151/120-155/124 ВЛ 110кВ Возы-Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка. | - | -
6818 | 833 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Калач-1- Филиппенково с отпайками на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 16,17 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 2-8 ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп., в случае выявления отклонения значения сопротивлений указанных заземляющих от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-Калач-1-Филиппенково с отп. мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. | - | -
6819 | 834 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-9 на предмет выявления дефектов, возможно возникших во время прохождения грозовых фронтов 15,16 мая 2019г. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 20-24 ВЛ 35-9, в случае выявления отклонения значения сопротивлений указанных заземляющих от требований нормативных документов, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35-9 мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
6820 | 660 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 30 лет разъединителях 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Разработать график на 2 полугодие 2019г. и 2020г. акустико-эмиссионного контроля ОСИ разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Центрального участка. | - | -
6821 | 922 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №58, №59, №60 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №58, №59, №60 ВЛ 110кВ Бежецк- Шишково Дуброво от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
6822 | 7 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6823 | 761 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Песочная и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
6824 | 174 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести верховой осмотр опоры № 69/1 ВЛ 110кВ "Ростовская-1", "Ростовская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры № 69/1 ВЛ 110кВ "Ростовская-1", "Ростовская-2" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Организовать оснащение ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий . Инициировать корректировку ИП 2019 в части изменения проекта хозспособом по оснащению ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий Выполнить корректировку проекта хозспособом по оснащению ПС 110/10кВ "Тишино" регистратором аварийных событий. Направить предложение о включении в ИП филиала 2020 года мероприятий по модернизации устройств РЗА на ВЛ 110 кВ «Тишинская» и «Ростовская -2» Выполнить восстановление контура заземления ПС 110/10кВ "Тишино" | - | -
6825 | 175 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №308 ПС Северная - РП 13 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | -
6826 | 923 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 70/14-70/15 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка-устранить эти дефекты | - | -
6827 | 178 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | -
6828 | 8 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Произвести внеочередной осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Западная. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6829 | 9 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6830 | 188 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку просеки в пролетах опор №76-№77 ВЛ 10кВ №2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
6831 | 195 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6832 | 10 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Церковная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6833 | 11 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6834 | 202 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6835 | 771 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | Направить письмо операторам связи АО «Квантум», ООО «Стэк.ком» по разработке мероприятий по повышению надёжности каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Верховье-2. Рассмотреть возможность замены оператора резервного канала связи АО «Квантум». | - | - -
6836 | 835 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 25-30 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 25-30 ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. | - | -
6837 | 837 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-40 на предмет выявления дефектов, возможно возникших при перенапряжениях в сети 110 кВ при включении КЗ-110 на ПС 110 Жилпоселковая. | - | -
6838 | 838 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-3 на предмет выявления дефектов, возможно возникших при перенапряжениях в сети 110 кВ при включении КЗ-110 на ПС 110 Жилпоселковая. | - | -
6839 | 209 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" | - | -
6840 | 702 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №54, №55, №56 ВЛ-35 кВ Солигалич-Горбачево, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
6841 | 708 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания. | - | -
6842 | 777 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 5 ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка и включить их в план работ ЮУ СЛЭП УВС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Свердловская - Новопетровка по всей длине | - | -
6843 | 842 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
6844 | 782 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II в пролете опор №50-53 - с устранением выявленных недостатков (снятие птичьего гнезда, с установкой противоптичьих устройств, чистка изоляции). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №51 ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II с доведением сопротивления до необходимой нормы. | - | -
6845 | 843 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие прочих причин) | Выполнить внеочередное техническое обслуживание ОР 110 кВ ВЛ -110 кВ на следующих ПС 110 кВ: № 9 СХИ, № 37 Отрожка, № 30 Подгорное. | - | -
6846 | 783 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой с заменой выявленной дефектной изоляции. Разработать мероприятия по результатам проведенного 18.05.2019 внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №38 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой | - | -
6847 | 224 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 Мышкин с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты ВЛ-10 кВ №2 "Шипиловский" ПС 35/10 Мышкин, влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | -
6848 | 227 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10кВ "Варегово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10кВ "Варегово" | - | -
6849 | 229 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" | - | -
6850 | 929 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино. | - | -
6851 | 910 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления заземления опор №58 и №59 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая и опоры №108 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести верховой осмотр опоры №108 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опор провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №108 ВЛ 110 кВ Измалково. | - | -
6852 | 232 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6853 | 772 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №13 - 14 ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10 Знаменка, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | -
6854 | 15 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По факту возникновения повреждения оборудования на ПС 35 кВ Алейниково направить претензионное письмо ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». | - | -
6855 | 235 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку просеки в пролетах опор № 69-№71 ВЛ-10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
6856 | 791 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
6857 | 792 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ «Русский Брод» и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
6858 | 774 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №46-№47 ВЛ-110 кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками. | - | -
6859 | 775 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести внеплановое ТВК все конденсаторов связи на ПС 110/6 кВ Сафоново. Провести внеплановое техническое освидетельствование оборудования ПС 110/6 кВ Сафоново с привлечением сторонней специализированной организацией и представителем Ростехнадзора. | - | 0.000000 -
6860 | 250 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку просеки в пролетах опор № 15-№16 ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
6861 | 844 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 70-80 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 70-80 ВЛ-110 кВ Придонская-Подгорное-районная, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. | - | -
6862 | 661 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №170-171 ВЛ 110кВ Суземка-Марицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
6863 | 257 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6864 | 19 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №72, 73, 74 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить замену дефектного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. | - | -
6865 | 778 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электродуговое повреждение | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-622 110/35/6 ПС Южная – РП-30 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6866 | 266 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6867 | 719 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №199, №200, №201 ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №199, №200, №201. | - | -
6868 | 976 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35/10 кВ №3 провести испытание многократными опробованиями выключателей типа ВВВ-10. Устранить дефекты при выявлении по результатам испытания многократными опробованиями выключателей типа ВВВ-10 на ПС 35/10 кВ №3. | - | - -
6869 | 931 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №137, №138, №139 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №137, №138, №139 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
6870 | 276 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 (РП 1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (РП 1) ПС 110/35/10кВ "Залесье" | - | -
6871 | 24 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6872 | 25 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №10-12 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №6-16 ВЛ 110 кВ Старый Оскол Тяговая - Промышленная. | - | -
6873 | 852 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю КФХ "Баранников" с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования» по обслуживанию потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. Затребовать копии протоколов об испытании оборудования, акт замера габаритов и стрелы провеса указанного участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка. | - | -
6874 | 783 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-625 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 – РП-18 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6875 | 853 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «РБА-Воронеж» о приведении потребительской отпайки за Р-1-12 к ТП 818 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6876 | 30 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить установку устройств отпугивания птиц на опорах №12, 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. | - | -
6877 | 31 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №158 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6878 | 290 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Газовая-2" в пролетах опор №95-№115 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре участка ВЛ-110кВ "Газовая-2" в пролетах опор №95-№115 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить чистку изоляторов на опоре №87 ВЛ-110кВ "Газовая-2". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ-110кВ "Газовая-2" в местах массового гнездования птиц. | - | -
6879 | 856 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ст.Калитва-1 разработать мероприятия по удалению птичьих гнёзд. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ-110кВ Ст.Калитва-1 на предмет выявления мест гнездования птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ст.Калитва-1 разработать мероприятия по установке устройств отпугивания птиц. | - | -
6880 | 808 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп. от опоры №216 до опоры №218 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 217 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
6881 | 809 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №8 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово от опоры №7 до опоры №9 с устранением выявленных недостатков. | - | -
6882 | 996 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Быково. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Быково устранить выявленные недостатки. | - | -
6883 | 792 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Дорогобужская ТЭЦ - Дорогобуж2 (правая), особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Провести замер контура заземления опоры №19 на ВЛ-35кВ Дорогобужская ТЭЦ - Дорогобуж2 (правая). | - | -
6884 | 795 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №12 ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №12 фаза «А» ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158), особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Посёлки (ВЛ-158) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6885 | 796 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления сухих деревьев, расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падениям на провода. Выполнить вырубку сухих деревьев расположенных на границе и за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
6886 | 665 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №35-36 ВЛ 110кВ Жуковская-Клетнянская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
6887 | 667 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №6/6 №7/7 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь с отпайкой. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
6888 | 702 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 93-97 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками произвести замену дефектной изоляции на опоре № 95 | - | -
6889 | 703 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 79 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 78-80 ВЛ 110кВ Рыльск-Глушково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
6890 | 35 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №198-200 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №186-196 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6891 | 294 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ №101 (Шельшедомский) ПС 35/10/6кВ "Варегово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
6892 | 36 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6893 | 301 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
6894 | 307 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6895 | 862 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Замену, выявленных во время осмотра загрязненных изоляторов, продуктами жизнедеятельности птиц, на ВЛ 110 Верхний Мамон-Большая Казинка включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП. На оп № 75 ВЛ 110 Верхний Мамон-Большая Казинка выполнить установку противоптичьих устройств. | - | -
6896 | 863 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Через средства массовой информации, довести до жителей Петропавловского и Калачеевского районов требования правил охраны электрических сетей, а также недопустимости организации игр в пределах охранных зон ВЛ, выполнения набросов на провода ВЛ и запуска воздушных шаров вблизи ВЛ . | - | -
6897 | 22 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опоры №№280-282 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая. По результатам верхового осмотра опор №№280-282 и измерения сопротивления заземления опоры №281 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №281. | - | -
6898 | 23 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опор №№198-200 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№198-200 и проверки заземляющего устройства опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №199. | - | -
6899 | 24 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опор №№84-86 ВЛ 110 кВ 2А-правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А-правая. По результатам верхового осмотра опор №№84-86 и измерения сопротивления заземления опоры №85 ВЛ 110 кВ 2А-правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №85. | - | -
6900 | 25 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №№260 ВЛ 110 кВ Березовка. Провести измерение сопротивления заземления опоры №260 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №260 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
6901 | 26 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №81 ВЛ 35 кВ Борки. По результатам верхового осмотра опоры №81 ВЛ 35 кВ Борки провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов верхней фазы. | - | - -
6902 | 865 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 238-249 ВЛ -110-10, при выявлении отклонений сопротивления от нормативных значений, выполнить их ремонт. Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС, мероприятия по замене выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф." В" на оп.№ 244 ВЛ -110-10. | - | -
6903 | 866 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 58-71 ВЛ 110-7,при выявлении отклонений сопротивлений от нормативных значений, выполнить их ремонт. Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС мероприятия по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп № 62 ВЛ- 110-7 . | - | -
6904 | 939 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление о нарушении охранной зоны электрических сетей Главе администрации Калининского района, собственнику объекта, находящегося в охранной зоне и в Управление по технологическому, экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области. | - | - -
6905 | 38 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6906 | 326 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково" ВЛ-110кВ "Пищалкинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково" ВЛ-110кВ "Пищалкинская" устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ-110кВ "Пищалкинская" о необходимости своевременной вырубки сухостойных деревьев, угрожающих падением на провода. | - | -
6907 | 39 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6908 | 31 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опор №№112-114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. Провести измерение сопротивления заземления опоры №113 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам верхового осмотра опор №№112-114 и измерения сопротивления заземления опоры №113 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №113. | - | -
6909 | 32 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опор №№100-102 ВЛ 110 кВ Донская левая на предмет выявления загрязнения изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№100-102 и измерения сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №101. | - | -
6910 | 940 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку сопротивления контуров заземления на опорах №71, №72, №73 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления на опорах №71, №72, №73, ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
6911 | 338 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №1 (Ёлоховский) ПС 35/10кВ "Большое Село" | - | -
6912 | 44 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №68-70 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №64-74 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №2. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6913 | 344 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6914 | 345 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6915 | 348 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6916 | 349 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6917 | 355 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз" | - | -
6918 | 356 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово" для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Станилово" | - | -
6919 | 868 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 21-23 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 21-23 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. | - | -
6920 | 869 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6921 | 812 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за приемкой оборудования после монтажа подрядной организацией | - | 0
6922 | 47 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6923 | 821 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-1007 ПС 110/35/10 Кардымово с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№194-195 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
6924 | 366 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6925 | 736 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Сбой/дефект программного обеспечения | Произвести проверку ПО и конфигурации аналогичных КП. | - | -
6926 | 372 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Дыбинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Дыбинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №16 ВЛ 35кВ "Дыбинская". | - | -
6927 | 38 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Доброе левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
6928 | 376 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ Мехзавод-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-35кВ Мехзавод-1 | - | -
6929 | 378 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №219 - №220 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
6930 | 388 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Брейтово с целью выявления и устранения недостатков , влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Брейтово. | - | -
6931 | 48 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6932 | 390 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" в пролетах опор №1-№146 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №8 ВЛ 110кВ "Уткинская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №8-№9 ВЛ 110кВ «Уткинская». По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №8-№9 ВЛ 110кВ «Уткинская», в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Даниловская-1" в пролетах опор №1/129-№141/50 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Даниловская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 110кВ "Даниловская-1", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №10-№11 ВЛ 110кВ «Даниловская-1». По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №10-№11 ВЛ 110кВ «Даниловская-1», в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотров ВЛ 110кВ "Уткинская" и ВЛ 110кВ "Даниловская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
6933 | 398 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино". Удалить птицу с рамы ВР-10кВ ТП 008 (Крутоговорово) ВЛ 10кВ № 02 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино". | - | -
6934 | 955 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №223-№224 на ВЛ- 10 кВ № 09 ПС 35/10/6 кВ № 9. | - | -
6935 | 415 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Знамово-1" в пролетах опор №1-№65 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-35кВ "Знамово-1", выявленных по результатам внепланового осмотра в пролете опор №1-№65. Выдать предъседателю садоводческого товарищества памятки о недопустимости воздействия на электроустановки. | - | -
6936 | 957 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово - устранить эти дефекты. | - | -
6937 | 417 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Нила-Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Нила-Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 5 пролетов от опоры №37) ВЛ 35кВ "Нила-Купань". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 5 пролетов от опоры №37) ВЛ 35кВ "Нила-Купань", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить чистку изоляции на опоре №37 ВЛ 35кВ "Нила-Купань". | - | -
6938 | 420 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения | - | -
6939 | 433 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6940 | 434 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6941 | 435 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
6942 | 749 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №67, №68, №69 ВЛ-35 кВ Буй(р)-Дор, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
6943 | 50 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6944 | 444 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Кудринская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Кудринская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить магнитную ленту и гнездо с опоры №14 ВЛ 35кВ "Кудринская-2". | - | -
6945 | 449 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое" в пролетах опор №1-№110 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №102 ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №102 ВЛ 110кВ "Данилов-Пречистое". | - | -
6946 | 881 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС мероприятия по замене выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 75. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 71-78 ВЛ 110-11, в случае выявления отклонений сопротивления от нормативных значений, выполнить их ремонт. | - | -
6947 | 54 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр опор №№10-12 ВЛ 35 кВ Каменная Лубна. По результатам инженерного осмотра опор №№10-12 ВЛ 35 кВ Каменная Лубна провести устранение выявленных недостатков. | - | -
6948 | 55 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Березовка в пролетах опор №№106-108. Провести измерение сопротивления заземления опоры №107 ВЛ 110 кВ Березовка. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №107 ВЛ 110 кВ Березовка провести устранение выявленных недостатков. | - | - -
6949 | 57 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №59 ВЛ 35 кВ Гнилуша. По результатам верхового осмотра опоры №59 ВЛ 35 кВ Гнилуша провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов. | - | -
6950 | 58 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
6951 | 59 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 93-99 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 93-99 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №96 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
6952 | 765 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести осмотр изоляции ТП 148 Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате осмотра изоляции ТП 148 Ф10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское. | - | -
6953 | 450 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №87 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №87 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2". | - | -
6954 | 723 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать предложения на технический совет филиала "Курскэнерго" о возможности установки антивандальной сигнализации на ПС 35 кВ филиала. Повторно распространить в администрациях с/с Горшеченского района и местах массого скопления людей Памятки о недопустимости стороннего воздействия на электросетевое оборудование филиала "Курскэнерго". | - | -
6955 | 820 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп. от опоры №90 до опоры №91 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 91 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
6956 | 541 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10кВ Максатиха устранить выявленные дефекты. | - | -
6957 | 970 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Белый - Монино. | - | - -
6958 | 885 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «АГРОЭКО-Воронеж» с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования» по обслуживанию потребительской отпайки и потребительского КТП 10/0,4 кВ №6-1 запитанных от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьское. | - | -
6959 | 799 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену дефектных изоляторов на опорах: № 93-63 фазы "В", № 93-66 фазы "С" ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 93-63, 93-66 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. Произвести верховой осмотр опор № 93-63, 93-66.ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская, с целью выявления возможных дефектов. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра опор № 93-63, 93-66 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская замечания. | - | -
6960 | 712 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Вельяминовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
6961 | 56 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №32-34 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №28-38 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 и ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №2. | - | -
6962 | 57 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №82-84 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №78-88 ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6963 | 472 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково | - | -
6964 | 886 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Плутон» о приведении потребительской отпайки за Р-5-1 к ТП 388 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6965 | 887 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Заречное» о приведении потребительской отпайки от опоры №17 к ТП 002 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6966 | 888 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ. | - | -
6967 | 889 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8 по всей протяжённости на предмет выявления мест гнездования птиц и прочих дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Райновская-2 с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
6968 | 890 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 1 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
6969 | 891 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 153/279 произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 153/279 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контура заземления опор № 153/279 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл.ЛЭП. | - | -
6970 | 480 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом | - | -
6971 | 481 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом | - | -
6972 | 485 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково | - | -
6973 | 27 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино в целях своевременного предупреждения развивающегося нагрева сверх нормы. По результату измерения тепловизионного контроля контактных и болтовых соединений разъединителей 10 кВ ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино , выявленные дефекты устранить в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | -
6974 | 62 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6975 | 893 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю СНТ "Россиянка" о приведении потребительской отпайки за Р-5-22 к ТП 716 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
6976 | 974 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм | - | -
6977 | 532 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №219 - №220 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
6978 | 859 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ Л-603 ПС 110/6 кВ Диффузион – РП-28 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
6979 | 547 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут . По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститутустранить выявленные недостатки. | - | - - -
6980 | 544 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино устранить выявленные дефекты. | - | - -
6981 | 896 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления мест гнездования и скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 151-161 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
6982 | 747 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70906 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70906 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0
6983 | 575 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №148,149,150. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №148,149,150 ВЛ 110 кВ Торжок-Кувшиново с отпайками на ПС 110/10 кВ НПС Торжок (абонентская) и ПС 110/10 кВ Селихово до нормы. | - | -
6984 | 68 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6985 | 549 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Волочек-Труд на участке опор №10-12 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Волочек-Труд на участке опор №10-12 - устранить эти дефекты на ВЛ-110кВ Волочек-Труд выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №11 и соседних с ней опорах №№10 и 12, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№10,11,12, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД | - | -
6986 | 70 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
6987 | 742 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередные осмотры опорных изоляторов РНД(3)-110 со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
6988 | 743 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры вводов В ВЛ 110кВ на всех ПС 110кВ, особое внимание обратить на места соединений узлов с применением резиновых уплотнений. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
6989 | 744 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередные осмотры манометров на вводах В ВЛ 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
6990 | 786 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Блок" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0
6991 | 787 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
6992 | 897 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления мест скопления птиц, а также других возможных дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц в пролётах опор № 99-105 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. | - | -
6993 | 746 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Произвести чистку изоляции ввода 6кВ фаза "С" Т-2 от упаковочной ленты на ПС 110кВ Дормашевская. | - | -
6994 | 898 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
6995 | 899 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
6996 | 759 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Сбой/дефект программного обеспечения | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Рыльск. Произвести анализ возможности организации бесперебойного электропитания шкафа ТМ от ИБЭП цифрового узла связи ПС 110 кВ Рыльск. По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Рыльск и проведенного анализа возможности организации бесперебойного электропитания шкафа ТМ от ИБЭП цифрового узла связи ПС 110 кВ Рыльск разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Вынести на технический совет филиала "Курскэнерго" предложение о необходимости установки сплит-системы в ОПУ ПС 110 кВ Рыльск. Провести обучение оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Рыльского РЭС по порядку действия в случае технологических нарушений с потерей основного и резервного каналов телемеханики на ПС 110 кВ. | - | -
6997 | 864 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №20 - №30 ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157). | - | -
6998 | 900 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино по всей протяжённости на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 133-141 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. Произвести замену загрязнённых изоляторов на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, в случае выявления замечаний, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. | - | -
6999 | 978 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо техническому руководителю ОАО Центросвар , являющегося представителем собственника ПС 110/35/10кВ Центросвар о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД. | - | -
7000 | 565 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7001 | 552 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор 89/1-89/2 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая,ПС-110/10кВ Бушевец-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования | - | -
7002 | 979 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить верховой внеплановый осмотр для оценки проводов в шлейфах на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра шлейфов на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово -устранить эти дефекты | - | -
7003 | 577 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная | - | -
7004 | 578 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Н.Корма". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Н.Корма". | - | -
7005 | 581 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма | - | -
7006 | 904 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7007 | 877 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №85, №86, №87 ВЛ 35 кВ Починок-Стригино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №86 фаза «А» ВЛ 35 кВ Починок-Стригино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Починок-Стригино, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Починок-Стригино, проверки сопротивления контуров заземления опор №85, №86, №87 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7008 | 878 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №62 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №62 фаза «А» ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7009 | 881 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №80, №81, №82 ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Д в гирлянде изоляторов на опоре №81 фаза «С» ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, проверки сопротивления контуров заземления опор №80, №81, №82 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7010 | 77 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №46-48 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №42-52 ВЛ 110 кВ Чернянка - Новый Оскол. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7011 | 551 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания В 35 Т 1 и В 35 Селигер ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок длительно находящиеся в эксплуатации . По результатам испытаний В 35 Т 1 и В 35 Селигер ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | -
7012 | 797 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №56, №57, №58, №59 ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7013 | 798 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево на предмет выявления мест гнездования птиц. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить анти присадочные устройства. | - | -
7014 | 799 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №13, №14, №15 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №13, №14, №15. | - | -
7015 | 800 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №71, №72, №73 ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №71, №72, №73. | - | -
7016 | 981 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино особо уделить внимание гнездованию птиц. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Пушкино дефекты. | - | - -
7017 | 104 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 65-71 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 65-71 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №68 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
7018 | 106 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№31-33. Провести измерение сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7019 | 107 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Чаплыгин в пролетах опор №№113-115. Провести измерение сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7020 | 808 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №50, №51, №52 ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7021 | 606 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр участка ВЛ-35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №42-№90 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №42-№90. Выполнить замеры сопротивления контуров заземления на опорах №18-№20 ВЛ-35кВ "Борок-Горелово". Выполнить замену разрушенного изолятора ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ-35кВ "Борок-Горелово . | - | - -
7022 | 607 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№140 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №100-№140. Выполнить замену полимерного изолятора фазы "А" на опоре №159 ВЛ-110кВ "Пищалкинская". Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за безопасную эксплуатацию ВЛ-110кВ "Пищалкинская", о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов. Провести совместный с представителями ООО "Транснефть-Балтика" инженерный осмотр ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в целях определения факторов, влияющих на изолирующую способность изолирующей подвески проводов фаз ВЛ, с фотофиксацией каждой опоры и каждого пролета ВЛ | - | -
7023 | 810 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №108, №109, №110, №111 ВЛ-110 кВ Звезда-Заря-2. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №108, №109, №110, №111. | - | -
7024 | 592 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7025 | 893 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 90 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) . Установить дополнительную защиту от птиц на опорах 86-98 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133). | - | -
7026 | 609 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №51-№84 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №51-№84. Выполнить чистку изоляции и замену разрушенного изолятора ПС-70 на опоре №24 ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" Бригаде по эксплуатации ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" провести внеплановый инструктаж о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов. Персоналу службы РЗА, обслуживающему ВЧБ ВЛ на ПС 110/35/6кВ "Восточная", провести внеплановый инструктаж о качественном проведении ТО защит. Выполнить ТО ВЧБ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" присоединений ВЛ-110кВ "Щербаковская-2", ВЛ-110кВ "Восточная-1 (2)" и ВЛ-110кВ "Тутаевская-1 (2). | - | - -
7027 | 836 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести верховой осмотр опоры № 82, с целью выявления возможных дефектов. ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 82. ВЛ 35кВ Хоботовская-Козьмодемьяновская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 82. | - | -
7028 | 82 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7029 | 85 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7030 | 838 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести устранение замечаний выявленных при верховом осмотре ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой в пролете опор №160-164. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой в пролете опор №160-164. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 160 ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой , при отклонениях - довести до нормируемых значений | - | -
7031 | 778 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры масленных выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7032 | 779 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №28-29 ВЛ 110кВ Брянская - Фасмонолитейная I цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7033 | 839 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь по всей длине Произвести измерение сопротивления заземляющего контура опоры №186 ВЛ-110кВ Верховье II - Красная Заря II цепь с доведением сопротивления до нормируемых значений при их отклонениях. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II - Красная Заря II цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП. | - | -
7034 | 780 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №51-52 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Северная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. Произвести замену реле блокировки многократных включений выключателя ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Северная на ПС Сталелитейная. | - | -
7035 | 109 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес ООО «Избищенское» претензионное письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья приближения на недопустимое расстояние к электроустановкам и проведения не согласованных с владельцем электроустановки работ в ее охранной зоне, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования. | - | 0
7036 | 766 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 335 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 335 ПС 35кВ Луч , разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | -
7037 | 815 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №116, №117, №118 ВЛ-35 кВ Мантурово-Медведица, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7038 | 903 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС установку противоптичьих устройств на оп. № 76-83 ВЛ 110-2. | - | -
7039 | 908 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-5, на предмет выявления дефектов, возможно возникших от произошедших перенапряжений на данной ВЛ, от воздействия стороннего автотранспорта (ГПМ). В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-5, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты ) довести до жителей города Воронежа и его окрестностей, требования о недопустимости выполнения несанкционированных строительно-монтажных работ в пределах охранных зон ЛЭП. | - | -
7040 | 623 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 4 ПС Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7041 | 625 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7042 | 626 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7043 | 902 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести снятие гнезда птиц с опоры №18 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124). Произвести измерение контура заземления опор №№17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Талашкино-Починок (ВЛ-124). | - | -
7044 | 783 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении плановых осмотров устройств РЗА ПС Сталелитейная производить осмотр реле типа РП 232 со снятием крышки реле. При выявлении мучнистого налёта на деталях производить внеплановое обслуживание с чисткой элементов реле. | - | -
7045 | 903 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество отключений ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) по причине грозовых перенапряжений в пролетах опор №№193-195 за последние пять лет и принять решение о необходимости установки в пролетах опор №№193-195 грозотроса. Произвести измерение контура заземления опоры №193, №194, №195 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115). | - | -
7046 | 784 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановые осмотры блок-контактов В ВЛ 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
7047 | 785 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №27/27-28/28 ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | - -
7048 | 985 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево дефекты. | - | - -
7049 | 987 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7050 | 823 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №67, №68, №69 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №67, №68, №69. | - | -
7051 | 776 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр в пролетах опор №97-101 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 97-101 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). Произвести замену изоляции опоры № 99 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово (участок ВЛ 110кВ Губкин- Ястребовка). По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | -
7052 | 777 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№15-17 по ВЛ-110 кВ Железногорская – Рудная II цепь определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7053 | 778 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 89-91 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево. Выполнить на ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору № 90. По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 89-91 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7054 | 913 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо на имя главного инженера ПАО "Дорогобуж" с просьбой предоставить причины сформировавшие отключающий импульс, и приведшие к отключению ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117). | - | -
7055 | 790 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №30-31 ВЛ 110кВ Брянская - Фасмонолитейная II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7056 | 634 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88-№89 ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ "Дружба" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
7057 | 635 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ "Горинское". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
7058 | 791 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-48 ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Южная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7059 | 919 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Нарушение электрической изоляции | Издать организационно-распорядительный документ по ОРЗиПА с описанием обстоятельств ТН и разработкой мероприятий по устранению причин приведших к его возникновению. При очередном ТО УРЗА присоединений 110кВ в случае выявления фактов снижения сопротивления изоляции в кабеле цепей управления приводом МВ 110кВ относительно предыдущих результатов ТО, проводить замену данных кабелей. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №280-282 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) Установить на опоре №281 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) дополнительной репеллентной защиты от птиц. При наличии технической возможности организовать на ПС 110кВ Голынки завод шлейфа оперативного тока на регистратор аварийных событий. | - | -
7060 | 638 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7061 | 643 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7062 | 824 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | -
7063 | 988 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести испытание многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка. По результатам испытаний многократными опробованиями выключателей МКП 110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные недостатки. | - | -
7064 | 909 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо главному инженеру Саратовского филиала ООО "Газпром энерго" Симаченко И.С. с требованием привести состояние ВЛ 35 кВ Кантемировка - Талы в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ) для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем. | - | -
7065 | 786 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 15-19 ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 15-19 ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная. Выполнить на ВЛ 110кВ Беседино-Фосфоритная выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №17. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 15-19 ВЛ-110кВ Беседино-Фосфоритная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7066 | 991 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №83, 84, 85 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7067 | 914 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Половцево-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7068 | 915 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотрВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Каменка на предмет выявления мест массового гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц | - | -
7069 | 793 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №33-34 ВЛ 35кВ Суземка - Невдольская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7070 | 829 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1 с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания. | - | -
7071 | 853 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | -
7072 | 659 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом". | - | -
7073 | 104 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №148, 149, 150 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажима на опоре №149 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. | - | -
7074 | 660 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Климатино-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1". Удалить гнездо с опоры №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №111 ВЛ 110кВ "Климатино-1". | - | -
7075 | 921 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Бутурлиновка -2-Калач-2, на предмет выявления мест скопления птиц на участках ВЛ. В случае выявления указанных мест(скопления птиц), мероприятия по установке противоптичьих устройств на ВЛ 110 Бутурлиновка-2-Калач-2,включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС . | - | -
7076 | 831 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №38, №39, №40 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №38, №39, №40. | - | -
7077 | 925 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Манино -Искра, на предмет выявления мест скопления птиц на участках ВЛ. В случае выявления указанных мест(скопления птиц), мероприятия по установке противоптичьих устройств на ВЛ 110 Манино -Искра,включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС . | - | -
7078 | 666 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ № 5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7079 | 926 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На опоре № 36-6 произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и гирлянду изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик. Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 36-6 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик . При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контура заземления опоры № 36-6 двухцепной ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - НС-7 с отпайкой на ПС Большевик, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
7080 | 927 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 100-106 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 100-106 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл.ЛЭП. | - | -
7081 | 674 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замеры сопротивления контура заземления на опоре №93 и №99 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7082 | 675 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7083 | 928 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену изоляторов на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 26-32 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 26-32 ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
7084 | 680 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7085 | 997 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) Заменить накладку ЗН "АПВ с контролем отсутствия напряжения на 2 сек.шин" СВ 110 кВ Провести обучение персонала УОРЗиПА по проверке переключающих устройств в цепях РЗА при проведении технического обслуживания. | - | -
7086 | 943 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Выполнить вырубку, в случае выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) в пролётах опор №38 - №41. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Рославль-330-Ершичи с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-159) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Направить письмо в филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС Брянский РМЭС с предложениями проводить проверку заряда конденсаторов в реле РПВ-58 при всех видах технического обслуживания автоматики управления выключателей. (Ответственное лицо за исполнение данного мероприятия в Новгородском ПМЭС - заместитель главного инженера НПМЭС Бабошкин С.Г.) | - | -
7087 | 107 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7088 | 946 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отремонтировать установленную и произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах 211-219 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133). | - | -
7089 | 805 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7901 ПС 35кВ Рубанщина разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | -
7090 | 950 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления контура ЗУ опор № 23, 24, 25, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139). Составить план мероприятий по устранению выявленных при проведении внепланового замера сопротивления контура ЗУ опор № 23, 24, 25 ВЛ 110кВ Сычевка-Субботники (ВЛ-139). | - | -
7091 | 819 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 141-146 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7092 | 820 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр в пролетах опор № 98-103 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 98-103 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №101 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 По результатам проведенного верхового осмотра и измерений на ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная цепь 1 разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | -
7093 | 821 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№330-332 по ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7094 | 2 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену полимерных изоляторов на опорах №86, 87, 88 ВЛ 110 кВ Лихославль -Барановка Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Тверской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД | - | - -
7095 | 981 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №110, №111, №112 ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня – Ивано-Гудино (ВЛ-183). | - | -
7096 | 982 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №9, №10, №11 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7097 | 983 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №10 ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино, особое внимание обратить на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №823 Литейная-Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7098 | 696 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма | - | -
7099 | 987 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Установить защиту от птиц на участке опор 14 - 16 ВЛ 110кВ Светотехника-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-165). | - | -
7100 | 838 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания. | - | -
7101 | 839 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-2 устранить выявленные замечания. | - | -
7102 | 110 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№27, 28, 29 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№26-30 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь. | - | -
7103 | 111 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №71, 72, 73 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №68-77 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Голофеевка с отпайкой на ПС Долгая Поляна. | - | -
7104 | 706 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролете опор №159-№160 ВЛ-10 кВ №3 Богородский ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7105 | 112 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7106 | 113 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7107 | 840 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | -
7108 | 115 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7109 | 116 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7110 | 858 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине | - | -
7111 | 859 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками и включить их в план работ ВУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №212 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
7112 | 841 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки устранить выявленные замечания. | - | -
7113 | 865 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино по всей длине. Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №11 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств на опорах №№10-12 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино | - | -
7114 | 746 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Сельская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Сельская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке от опоры №35 до опоры №45 ВЛ 110кВ "Сельская-1". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке от опоры №35 до опоры №45 ВЛ 110кВ "Сельская-1", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №39-№41 ВЛ 110кВ "Сельская-1". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №39-№41 ВЛ 110кВ "Сельская-1", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Сельская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
7115 | 994 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142). Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№185-187 ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ-2 - КС-3-2 (ВЛ-142) | - | -
7116 | 848 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО"Паритет" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя. | - | -
7117 | 122 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№106, 107, 108 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2. Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№105-109 основной магистрали КВЛ 110 кВ Шебекино - Южная с отпайками на ПС 110 кВ Шебекино, ПС 330 кВ Белгород, ПС 110 кВ Крейда, ПС 110 кВ Белгород-2. | - | -
7118 | 872 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино по всей длине Провести измерение заземляющего устройства опоры №114 ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. | - | -
7119 | 16 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет По результатам осмотров ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. Произвести замену гирлянд изоляторов на опорах №233/127;235/131;236/130 ВЛ -110кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет | - | -
7120 | 817 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №145-146 ВЛ 110 кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7121 | 818 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №162-164 ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская I и II цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7122 | 932 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-44, на предмет выявления дефектов (возможно возникших при приближении на недопустимое расстояние стрелы автокрана к проводам ВЛ и произошедших при этом перенапряжениях). Через средства массовой информации довести до жителей Воронежа, требование о недопустимости выполнения в пределах охранных зон ВЛ несанкционированных строительно-монтажных работ. | - | -
7123 | 157 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№135-137. Провести измерение сопротивления заземления опоры №136 ВЛ 110 кВ Волово. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №136 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7124 | 159 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 83-89 на предмет выявления наличия на линейной изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 83-89 на предмет выявления наличия на линейной изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на ЛЭП. Провести измерение сопротивления заземления опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести верховой осмотр опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №86 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7125 | 160 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опор №№245-247 ВЛ 110 кВ Донская левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №246 ВЛ 110 кВ Донская левая. По результатам верхового осмотра опор №№245-247 и измерения сопротивления заземления опоры №246 ВЛ 110 кВ Донская левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №246. | - | -
7126 | 161 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опор №№30-32 ВЛ 110 кВ Троекурово. Провести измерение сопротивления заземления опоры №31 ВЛ 110 кВ Троекурово. По результатам верхового осмотра опор №№30-32 и измерения сопротивления заземления опоры №31 ВЛ 110 кВ Троекурово провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №31, | - | -
7127 | 22 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново, на предмет гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС-35/10кВ Тургиново дефекты. | - | -
7128 | 935 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2019 г. | - | -
7129 | 1 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ ТП 540 – ТП 498 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | -
7130 | 3 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах 18-20 ВЛ 110 кВ Восток-Вязьма-1 с отп. (ВЛ-126). Заменить поврежденный изолятор в гирлянде фазы А на опоре №19 ВЛ 110 кВ Восток-Вязьма-1 с отп. (ВЛ-126). | - | -
7131 | 24 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Природные пожары | Взрыв, загорание, пожар (Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35-110 кВ проходящих вдоль трасс автомобильных и железных дорог в засушливый период. По результатам осмотров ВЛ-35-110 кВ устранить выявленные недостатки. Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ с населением об опасности проведения вблизи охранных зон ВЛ поджегов сухой травы и мусора в пожароопасный период. | - | - -
7132 | 839 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить верховой осмотр опор №80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Произвести измерение контура сопротивления заземляющих устройств опор №№80-86 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. | - | -
7133 | 784 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №96 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №96 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". | - | -
7134 | 938 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
7135 | 886 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II и включить их в план работ ВУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №73 ВЛ 110 кВ Залегощь – Верховье II, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
7136 | 887 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выявленные в результате осмотра ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками по всей длине. Произвести чистку изоляции ВЛ-110 кВ Мценск - Верховье II с отпайками на опоре №250 (с установкой противоптичьих устройств и снятием птичьего гнезда). | - | -
7137 | 875 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-1. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания. | - | -
7138 | 17 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№136, 137, 138 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
7139 | 839 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). | - | -
7140 | 18 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре 81 ВЛ35 кВ Вязьма-1 - Ризское. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№80, 81, 82 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
7141 | 20 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести ИТР осмотр ВЛ 110кВ Знаменка-Вязьма-1 (ВЛ-116) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев в глубине лесного массива за пределами охранной зоны ВЛ . Составить план мероприятий по результатам выявленных в ходе ИТР осмотр ВЛ 110кВ Вязьма-1-Знаменка (ВЛ-116) дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение. | - | -
7142 | 22 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер контура заземления и заземляющих устройств на опорах ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) № 76, 77, 78 ) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Заменить дефектные изоляторы в гирлянде на опоре № 77 ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185). | - | -
7143 | 131 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7144 | 134 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7145 | 852 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №16-17 ВЛ 110 кВ Клинцовская ТЭЦ-Залинейная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7146 | 853 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №10/10 и №18/20 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная и ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7147 | 879 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо абоненту ПАО Трубный завод о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | -
7148 | 33 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ с границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в границах охранной зоны ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка в пролётах опор №1 - №4. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Пригорье-Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7149 | 136 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7150 | 137 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7151 | 50 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1010 ПС Рудня. Произвести вырубку и обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-1010 ПС Рудня у ЛР-190. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7152 | 30 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор 121-125 ВЛ-110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС-110/10кВ Калашниково-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Направить письмо руководству РЖД по факту отказа АПВ на ПС-10/10кВ Левошинка с предложением по приведению схемы АПВ в исправное состояние | - | -
7153 | 939 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак в пролёте опор №29-30 . | - | -
7154 | 52 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №125-127 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) Произвести установку на опоре №126 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) репеллентной защиты от птиц. Произвести чистку, а при необходимости замену, гирлянд изоляторов на опоре №126 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802) | - | -
7155 | 824 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров | - | -
7156 | 31 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №121,122,123. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №121,122,123 ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина до нормы. Направить письмо в ООО «Транснефть-Балтика» Новгородское РНУ о наладке работы АВР 10 кВ ПС 110/10 кВ Ерохино с соответствии с НТД. | - | - -
7157 | 140 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7158 | 941 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену изоляторов на опоре № 52/1 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 49-52/3 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 49-52/3 ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск-районная с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
7159 | 142 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7160 | 45 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести технический осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 35кВ и ШР 35кВ Т1; ТР 35 кВ и ШР 35 кВ Т2. По результатам технического осмотра выполнить замену опорной изоляции на ТР 35 Т1 , ТР 35 Т2 , ШР 35 Т1 ,ШР 35 Т2. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, РИ БП10.1-ТВ/04-03/2017 "Эксплуатация разъединителей 110-35-10 кВ на подстанциях филиала ОАО"МРСК Центра"-"Тверьэнерго". | - | -
7161 | 145 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7162 | 146 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7163 | 847 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№ 55-59 ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 Выполнить на ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №57. По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 55-59 ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №2 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7164 | 856 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 (Комплекс 2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" с целью выявления и устранения недостатков , влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (Комплекс 2 резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" | - | -
7165 | 59 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Снять гнездо на опоре №77 ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | -
7166 | 52 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво-ДВП. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво-ДВП дефекты. | - | -
7167 | 865 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село | - | -
7168 | 51 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10 кВ БСК-1 и БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ Шолмино По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам УСП БПБ внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0
7169 | 854 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 158-162 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить верховой осмотр опор №№ 158-162 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. Выполнить на ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками выборочную установку противоптичьих заградителей в местах вероятного скопления аистов, включая опору №160. | - | -
7170 | 907 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II в пролете опор №76-79 с устранением выявленных недостатков (в том числе, чистка изоляции, установка птице защитных устройств). Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опоре №78 ВЛ 110кВ Залегощь - Верховье II с доведением сопротивления до необходимой нормы. | - | -
7171 | 889 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить претензионное письмо Давтяну А.А. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. | - | -
7172 | 890 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №63, №64, №65, №66 ВЛ-35 кВ Чернышево-Нежитино, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7173 | 883 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
7174 | 151 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7175 | 886 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Заволжская-1" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Заволжская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить синтетическую ленту с опоры №3 отпайки ВЛ 35кВ "Заволжская-1" на ПС 35/6кВ "Заволжская". | - | -
7176 | 888 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7177 | 62 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №207,208,209 ВЛ-110 кВ Старица-Победа По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7178 | 897 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №303-304 ВЛ 110 кВ Рославль-330-Дубровская(ВЛ842). При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7179 | 66 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№33-35 ВЛ 35кВ Пронино – Ольша при несоответствии довести до нормы. | - | -
7180 | 155 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7181 | 907 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35/10кВ Андрейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7182 | 898 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады и бригаде по эксплуатации КЛ 10кВ № 402 ПС 110/10кВ Брагино-РП 52 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | -
7183 | 73 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №40 - №55 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). | - | -
7184 | 74 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №45, №46, №47 ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №46 фаза «В» ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож, обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож, проверки сопротивления контуров заземления опор №45, №46, №47 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7185 | 901 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести разрубку просеки в пролетах опор №13 - №14 ВЛ-10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7186 | 77 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение контуров заземления опор №№29-31 ВЛ 110кВ СмоленскаяТЭЦ2-Козино (ВЛ-151) и ВЛ 110кВ Смол.ТЭЦ2-Козино с отпайками (ВЛ-152) | - | -
7187 | 79 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение контуров заземления опор №№178-180 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с (ВЛ-123) и ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146), при не соответствии, довести до нормы. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146). | - | -
7188 | 80 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№154-156 ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189), в случае несоответствия, довести до нормы. | - | -
7189 | 81 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение контура заземления опор №№108-110 ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево (ВЛ-802), при не соответствии, довести до нормы. | - | -
7190 | 953 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
7191 | 65 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр изоляции на опоре №52 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово. На ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №51,53,53. Устранить по результатам верхового осмотра изоляции на опоре №52 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово дефекты. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №51,52,53 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы. | - | -
7192 | 944 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16-№17 ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.Е. об эксплуатации ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" в соответствии с требованиями НТД. | - | -
7193 | 945 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Дыбинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Дыбинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить синтетическую ленту с опоры №10 ВЛ 35кВ "Дыбинская". | - | -
7194 | 160 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №144, 145, 146 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Произвести верховой осмотр с выемкой провода фазы "В" из зажимов в пролётах опор №144-146 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. По результатам внеочередного осмотра, верхового осмотра и измерений сопротивления заземляющих устройств разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. | - | -
7195 | 946 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Мышкин" в пролетах №20-№60 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Мышкин" в пролетах №20-№60 и влияющие на нормальную работу ВЛ. | - | -
7196 | 947 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Аниково" в пролетах опор №76-№103 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Аниково" в пролетах №76-№103 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку не упавших, подгрызенных бобрами деревьев в пролете опор №134-№135 ВЛ-35кВ "Аниково". | - | -
7197 | 213 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Приозерное", произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
7198 | 89 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево. Выполнить обрезку ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ при определенных условиях в пролете опор №125 - №126 на ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево. По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ Духовщина - Береснево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7199 | 216 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая провести устранение выявленных недостатков. На опоре №172 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая провести замену фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную. | - | -
7200 | 91 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Глинка-Добромино. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, при определенных условиях, на ВЛ 35кВ Глинка-Добромино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 35кВ Глинка-Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7201 | 957 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110-49 по всей длине, на предмет выявления дефектов, возможно возникших при произошедших перенапряжениях в сети. Через средства массовой информации довести до жителей Железнодорожного района города Воронежа, требования о недопустимости выполнения несанкционированных строительно-монтажных работ в пределах охранных зон ВЛ 35-110 кВ. | - | -
7202 | 95 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролет опор №24 - №25 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7203 | 907 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №21, №22, №23 ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7204 | 944 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры на опорах №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор на опорах №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№286-288, 316-318 по ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7205 | 124 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых находятся в пределах охранной зоны ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролетах опор №А3 - №А7. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам для выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка замечаний с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Определить и принять меры мотивационного характера к лицам, виновным в несвоевременном выполнении обрезки крон деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ Л-1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролетах опор №А3 - №А7. | - | -
7206 | 962 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7207 | 125 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести на опоре №7 ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая I цепь (ВЛ-827) ремонт шлейфа и замену поврежденного изолятора средней фазы. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№6, 7, 8 ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая I цепь (ВЛ-827) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
7208 | 960 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
7209 | 909 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 По результатам обхода КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3,. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ 6кВ ф.602 ПС СУГРЭС - ф.602 РП 3 | - | -
7210 | 214 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная. Провести ХАРГ проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная. Провести устранение недостатков при выявлении по результатам ХАРГ проб масла из ТТ 110 кВ Т1 на ПС 110/6 кВ Тепличная. | - | -
7211 | 918 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп в пр. опор №304-126-№304-130 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра замечания. | - | -
7212 | 163 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
7213 | 983 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом | - | -
7214 | 987 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка | - | -
7215 | 989 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово | - | -
7216 | 991 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово | - | -
7217 | 992 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село | - | -
7218 | 2 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7219 | 5 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Белкинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Белкинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №13 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Белкинская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №13 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Белкинская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №12-№14 ВЛ 110кВ "Белкинская". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №12-№14 ВЛ 110кВ "Белкинская", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Белкинская", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
7220 | 7 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Заря" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Заря" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №76 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Заря". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №76 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Заря", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 35кВ "Заря". | - | -
7221 | 963 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Павловская первая и ВЛ 110 Павловская вторая, на предмет выявления дефектов, возможно возникших при прохождении грозового фронта и сопровождающихся при этом атмосферных перенапряжениях. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Павловской первой и ВЛ 110 Павловской второй, а также выявления отклонения сопротивлений заземляющих устройств опор от требований нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств оп. № 246-254, № 230-238 двухцепной ВЛ 110 Павловская первая и ВЛ 110 Павловская вторая. | - | -
7222 | 164 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(8)-ТП 153(4) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7223 | 245 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести измерение сопротивления заземления опоры №59 ВЛ 110 кВ Золотуха. По результатам измерения сопротивления заземления опоры №59 ВЛ 110 кВ Золотуха правая провести устранение выявленных недостатков. Провести замену реле мощности РМ комплекта «От замыканий на землю» и реле мощности РМ1, РМ2 комплекта «От замыканий между фазами» ППДЗЛ ВЛ 110 кВ Заход левая, ВЛ 110 кВ Заход правая (ЭПЗ-1637) на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь. | - | -
7224 | 950 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Нерусса. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7225 | 165 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7226 | 91 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Старица-Победа для определения мест гнездования птиц. При выявлении мест гнездования птиц по результатам внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Старица-Победа обеспечить осмотр таких участков ВЛ с периодичностью 1р. в месяц, для своевременного выявления мест возможных набросов. | - | -
7227 | 92 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №20, 21, 22 ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №20, 21, 22 ВЛ 110кВ Бежецк-Поречье довести сопротивление заземляющих устройств до нормы. | - | -
7228 | 962 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
7229 | 963 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
7230 | 964 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Алтуховская - Кокоревская по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
7231 | 99 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница на предмет повреждений после прохождения грозового фронта. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница, устранить выявленные дефекты. Произвести замеры сопротивления контуров заземления опор №52,53,54 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №52,53,54 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница до нормы. Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №53 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница, ll цепь. | - | -
7232 | 929 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35кВ М.Зверяевская - Дубошино с отпайками. Произвести верховой осмотр опоры № 2-29/2-29, с целью выявления возможных дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 35кВ М.Зверяевская-Дубошино с отпайками, произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 2-29/2-29. ВЛ 35кВ М.Зверяевская-Дубошино с отпайками. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 2-29/2-29. | - | -
7233 | 930 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35кВ Кузьминская-Знаменская. Произвести верховой осмотр опоры № 74, с целью выявления возможных дефектов. ВЛ 35кВ Кузьминская-Знаменская. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 74. По результатам осмотра и измерений на ВЛ 35кВ Кузьминская-Знаменскаявыявленные замечания устранить. | - | -
7234 | 35 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Клементьево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №86 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Клементьево". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №86 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Клементьево", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Выполнить чистку изоляторов на опоре №86 ВЛ 35кВ "Клементьево". | - | -
7235 | 935 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №167 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками Выполнить верховой осмотр опоры №167 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками выявленные замечания устранить. | - | - -
7236 | 36 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления и устранения недостатков , влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" | - | -
7237 | 37 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка | - | -
7238 | 927 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №37, №38, №39 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №37, №38, №39. | - | -
7239 | 929 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-317 2 с.ш. - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
7240 | 60 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз | - | -
7241 | 262 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО «ДОЛОМИТ» с запросом о причинах технологического нарушения и принятых мерах, направленных на предотвращение подобных случаев в дальнейшем. | - | -
7242 | 66 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" для выявления аварийных дефектов Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС 35/10кВ "Новое Село" | - | -
7243 | 70 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКРи обрезку веток в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | -
7244 | 77 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на участке опор №1-№60 для выявления аварийных дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" . Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" | - | -
7245 | 968 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС на 2020 год. | - | - - -
7246 | 264 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 81-101 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая и ВЛ 110 кВ Усмань правая в пролетах опор №№ 81-101 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №91 ВЛ 110 кВ Усмань правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №91 ВЛ 110 кВ Усмань правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №91 ВЛ 110 кВ Усмань правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7247 | 143 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку защиты от птиц на опорах №119-№122 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре №121 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). | - | -
7248 | 114 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село | - | -
7249 | 119 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №175 ПС 110/10кВ "Алтыново". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №175 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7250 | 120 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7251 | 124 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 Рождествено . Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7252 | 172 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7253 | 173 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7254 | 161 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Волочек-ТЭЦ 2 цепь с отпайкой на ПС-35/10кВ ТЭЦ(новая) для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Волочек-ТЭЦ 2 цепь с отпайкой на ПС-35/10кВ ТЭЦ(новая) - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Волочек-ТЭЦ 2 цепь с отпайкой на ПС-35/10кВ ТЭЦ(новая) выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №14/14 и соседних с ней опорах №№13/13 и 15/15. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№13/13,14/14,15/15 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7255 | 162 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец - устранить эти дефекты | - | -
7256 | 168 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор дефекты. | - | -
7257 | 150 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7258 | 152 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 93, 94, 95 на ВЛ 110 кВ НС-21-Субботники (ВЛ-839) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
7259 | 164 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести на ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) замер контура заземления и заземляющих устройств опоры №23 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
7260 | 961 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35кВ Токаревская-Кулешовская. Произвести верховой осмотр опоры № 104, с целью выявления возможных дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 35кВ Токаревская-Кулешовская произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 104. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 104 ВЛ 35кВ Токаревская-Кулешовская. | - | -
7261 | 165 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
7262 | 166 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7263 | 167 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7264 | 168 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7265 | 977 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
7266 | 959 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Городские сети" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Городские сети" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0
7267 | 179 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинскаяс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7268 | 178 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Провести осмотр выключателей типа ВБ-110III-40/3150 У1 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат", находящихся в эксплуатации УСПС ТвПБ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго". По результатам осмотров выключателей типа ВБ-110III-40/3150 У1 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат", находящихся в эксплуатации УСПС ТвПБ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго", отправить письмо на завод изготовитель. | - | -
7269 | 980 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Новая Калитва- Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, на предмет выявления дефектов, возможно возникших в процессе прохождения грозового фронта и возникших при этом атмосферных перенапряжениях. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 153-164 ВЛ 110 Новая Калитва- Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, в случае выявления отклонения сопротивлений от нормативных требований, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Новая Калитва- Опорная с отпайкой на ПС 110 Дерезовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
7270 | 13 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Новобрянская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7271 | 180 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(23)-РП 41н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7272 | 200 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №85 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №85 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №84-№86 ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №84-№86 ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Южная" и ВЛ 110кВ "Институтская", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
7273 | 971 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Токаревская-Полетаевская на участке опор №47-55. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №49, №53 ВЛ 35кВ Токаревская-Полетаевская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ 35кВ Токаревская-Полетаевская выявленные замечания устранить | - | -
7274 | 182 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Сбой/дефект программного обеспечения | Выполнить рекомендации завода-изготовителя терминалов типа БЭМП РУ-ДЗЛ АО "ЧЭАЗ" (при наличии), полученные по результатам претензионного письма. Направить претензионное письмо на завод-изготовитель АО "ЧЭАЗ" с требованием предоставления причины неправильного срабатывания терминала типа БЭМП РУ-ДЗЛ полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская на ПС 110 кВ Ватутинская и необходимых мероприятий по устранению данных причин. | - | -
7275 | 980 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на участке опор №320/320-330/330. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №322/322 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь. По результатам осмотра и измерения ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь выявленные замечания устранить. | - | -
7276 | 207 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №19-№20 ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село | - | -
7277 | 208 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №17-№18 ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село. | - | -
7278 | 209 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролётах опор №115-№116 ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село | - | -
7279 | 210 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. | - | -
7280 | 13 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 44-46 ВЛ 110кВ Льгов-Марьино. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 44-46 ВЛ 110кВ Льгов-Марьино. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 44-46 ВЛ 110кВ Льгов-Марьино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7281 | 356 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
7282 | 994 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Нащекинская-Пахотно-Угловская на участке опор №63-67. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №65 ВЛ 35кВ Нащекинская-Пахотно-Угловская. Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания. | - | -
7283 | 970 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок устранить выявленные замечания. | - | -
7284 | 219 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Константиновская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №96 ВЛ 110кВ "Константиновская-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №96 ВЛ 110кВ "Константиновская-1". | - | -
7285 | 4 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Провести измерение заземляющего устройства опоры №95 ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино, при отклонениях - довести до нормируемых значений. | - | -
7286 | 23 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №27-28 ВЛ 110кВ Марицкая-Комаричи. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7287 | 5 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Богородицкая - Аксинино и включить их в план работ ЮУ СЛЭП. Произвести внеочередной верховой осмотр анкерных металлических опор №1, 9, 20, 31 ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино (в зоне ответственности филиала Орелэнерго) в части состояния шлейфов, изоляции с устранением выявленных недостатков. Провести внеочередной тепловизионный контроль соединения шлейфов ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино в зоне ответственности филиала Орелэнерго: оп. №№1-34 | - | -
7288 | 228 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7289 | 984 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Бабин С.В. о приведении потребительской МТП 400 ВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ№28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
7290 | 25 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная с ревизией плашечных соединителей грозатросов. По результатам осмотра недостатки устранить. | - | -
7291 | 190 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7292 | 4 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередное ТВК ОПН-110 ПС 110 кВ Арженская. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного ТВК ОПН-110 ПС 110 кВ Арженская дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | -
7293 | 194 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7294 | 5 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды дефектных изоляторов на опоре №56 фаза "А" ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 1 цепь. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №56 ВЛ-110кВ Токаревская - Жердевская 1 цепь. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 1 цепь на участке опор №50/50-60/60. По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 1 цепь выявленные замечания устранить | - | -
7295 | 248 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №6 ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №6 ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй". | - | -
7296 | 185 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №162 ВЛ 110кВ Компрессорная – Днепровск (ВЛ-193). | - | -
7297 | 974 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания. | - | -
7298 | 360 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №15 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. Провести измерение сопротивления заземления опоры №15 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №15 отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово левая к ПС 110/35/10 кВ Хлевное провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной изолирующей подвески фазы «А». | - | -
7299 | 361 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №39 ВЛ 110 кВ Вербилово левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №39 ВЛ 110 кВ Вербилово левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №39 ВЛ 110 кВ Вербилово левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной изолирующей подвески фазы «А». | - | -
7300 | 30 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор № 88-92 разработать план мероприятий и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор № 88-92. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС Возрождение. Произвести замену установленных ПЗУ на ПЗУ другой конструкции на ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС Возрождение на участке опор № 88-92. | - | -
7301 | 416 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Установить ремонтный зажим на поврежденный участок провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Заход правая в пролете опор №№41-42. При ближайшем техническом обслуживании оценить техническое состояние реле времени РПВ-58 на присоединениях 110 кВ ПС 110/35/10 кВ Лебедянь и при неудовлетворительном состоянии произвести замену. Направить в адрес собственника автотранспортного средства (Аксенова Леонида Борисовича) претензионное письмо по факту настоящего инцидента с требованием возмещения причиненного материального ущерба. | - | -
7302 | 199 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7303 | 200 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава по закрепленному участку в пролетах опор №1-47. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава по закрепленному участку в пролетах опор №1-50. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7304 | 267 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88-№89 ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
7305 | 866 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №51,52,53 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 11/35/10 кВ Кр.холм По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7306 | 270 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" для выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" | - | -
7307 | 822 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр участка ВЛ 35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №62-№115 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Борок-Горелово" в пролетах опор №62-№115 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №38 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Борок-Горелово". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №38 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Борок-Горелово", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. | - | -
7308 | 203 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отп. на ПС Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №21-23 ВЛ 110 кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отп. на ПС Журавлики. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №17-27 ВЛ 110 кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отп. на ПС Журавлики. | - | -
7309 | 35 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7310 | 194 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 142, 143, 144 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 143 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170). | - | -
7311 | 828 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Петровская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Петровская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №139 ВЛ 110кВ "Петровская-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №139 ВЛ 110кВ "Петровская-1". | - | -
7312 | 39 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Исчерпание ресурса | Выполнить верховой осмотр опор №№ 111-115 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава. Выполнить верховой осмотр опор №№ 108-112 ВЛ 110 кВ Прохоровка – Ржава. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 111-115 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава (соответсвуют опорам №№ 108-112 ВЛ 110 кВ Прохоровка – Ржава). По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 111-115 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава, опор №№ 108-112 ВЛ 110 кВ Прохоровка – Ржава и измерения сопротивления заземляющих устройств оопор №№ 111-115 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. На ПС 110 кВ Шумаково произвести проверку ВЧ аппаратуры УПЗ-70 панели ДФЗ-201 в объеме восстановления. На ПС 110 кВ Шумаково произвести проверку релейной части панели ДФЗ-201 в объеме восстановления. По результатам проведения на ПС 110 кВ Шумаково проверки ВЧ аппаратуры УПЗ-70 панели ДФЗ-201 в объеме восстановления и проверки релейной части панели ДФЗ-201 в объеме восстановления разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Подготовить служебную записку о включении в целевую программу по модернизации устройств РЗА замену аппаратуры УПЗ-70 и релейной части панели ДФЗ-201 на ПС «Шумаково». | - | -
7313 | 797 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ "Некоуз" для выявления аварийных дефектов Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ "Некоуз" | - | -
7314 | 811 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина и ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево имеющих совместный подвес на одних опорах произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №143/143,144/144,145/145. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №143/143,144/144,145/145 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Западная Двина и ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево имеющих совместный подвес на одних опорах. | - | - -
7315 | 833 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая тяговая для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая тяговая - устранить эти дефекты на ВЛ-110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая тяговая выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №77/55 и соседних с ней опорах №№76/54 и 78/56. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№76/54, 77/55, 78/56 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7316 | 992 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Газпром трансгаз Москва" о приведении потребительской отпайки за Р-4-4 к ТП 4-4 ВЛ-10-4 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
7317 | 444 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры № 67 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №67 ВЛ 110 кВ Усмань левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №67 ВЛ 110 кВ Усмань левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
7318 | 207 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Глинное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7319 | 800 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7320 | 41 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №67/69-68/70 ВЛ 110кВ Почепская-Высокое I цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. Произвести дополнительную регулировку блок контактов привода В ВЛ 110 кВ Почепская на ПС 110кВ Высокое | - | -
7321 | 819 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Смирновская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Смирновская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №121 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Смирновская" с привлечением персонала ЯУ СД. По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №121 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Смирновская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. | - | -
7322 | 277 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Кудринская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Кудринская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №19 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Кудринская-2". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №19 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Кудринская-2", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. | - | -
7323 | 199 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №2, №3, №4 ВЛ-35кВ Рославль-Мясокомбинат 1 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Рославль-Мясокомбинат 1, особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить замену повреждённого изолятора ПФ-6Б в гирлянде изоляторов на опоре №3 фаза «В» ВЛ-35кВ Рославль-Мясокомбинат 1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Рославль-Мясокомбинат 1, проверки сопротивления контуров заземления опор №2, №3, №4 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей на этих опорах, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7324 | 23 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная от опоры №12 до опоры №15 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 13 со вскрытием верхних слоев грунта для определения коррозии заземляющего устройства к телу опоры ВЛ 110 кВ Узловая - Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная, при отклонениях - довести до нормируемых значений, фотоматериалы по вскрытию грунта направить в ООО «ТЭС». | - | -
7325 | 987 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Смирновская. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Смирновская устранить выявленные замечания. | - | -
7326 | 953 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №25-№45 и отпайки на ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №25-№45 и отпайки на ПС 110/6кВ "Судоверфь"ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". Выполнить чистку изоляции на опоре №13 отпайки на ПС 110/6кВ "Судоверфь" ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" о качественном проведении осмотров и своевременном устранении дефектов. | - | -
7327 | 44 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
7328 | 994 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену дефектных изоляторов на оп № 141 ВЛ 110 кВ Н. Мамон-Петропавловка. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 140-142 ВЛ 110 кВ Н. Мамон-Петропавловка. В случае выявления дефектов при выполнении измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 140-142 ВЛ 110 кВ Н. Мамон-Петропавловка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
7329 | 792 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". | - | -
7330 | 957 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №76-№77 ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ №8 (Гуляевский) ПС 35/10кВ"Мышкин" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
7331 | 804 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Путятинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №81 ВЛ 110кВ "Путятинская". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №81 ВЛ 110кВ "Путятинская". | - | -
7332 | 871 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести замену предохранителей оперативного тока В110кВ «ТЭЦ 4-1» на автоматический выключатель. Включить в объем техобслуживания устройств РЗА июля 2019 года замену реле-повторителя положения ШР 110кВ 2 СШ В110кВ «ТЭЦ 4-1» | - | -
7333 | 206 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в фирму ООО "Лемминкяйнен" с требованием о недопустимости несанкционированных погрузо-разгрузочных работ под проводами и в охранных зонах ВЛ 6-110кВ в соответствии с постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. | - | 0
7334 | 860 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово и ВЛ 110 кВ КС-20 - Алунд с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия имеющих совместный подвес на одних опорах произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №12-54/67, 12-55/68, 12-56/69. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7335 | 461 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персона-лом из числа ИТР по ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. | - | -
7336 | 462 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персона-лом из числа ИТР по ВЛ 10кВ № 14 ПС Яблоново (Отскочное) на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Яблоново (Отскочное), при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. | - | -
7337 | 890 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Шушковская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Шушковская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №118 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Шушковская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опоры №118 в каждую сторону) ВЛ 110кВ "Шушковская", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №117-№119 ВЛ 110кВ "Шушковская". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №117-№119 ВЛ 110кВ "Шушковская", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Шушковская", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Произвести замену гирлянды изоляторов фаз "В" на опоре №118 ВЛ 110кВ "Шушковская". | - | -
7338 | 281 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опор №61, №62 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье". По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке (не менее 2 пролетов от опор №61, №62 в каждую сторону) ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А" на опорах №61, №62 ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье". | - | - -
7339 | 867 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Вышний Волочек-Юбилейная II цепь для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на Вышний Волочек-Юбилейная II цепь - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Вышний Волочек-Юбилейная II цепь выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №3/3 и соседних с ней опорах №№2/2 и 4/4. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№2/2, 3/3, 4/4 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7340 | 827 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка на участке опор №66-71 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка на участке опор №66-71 - устранить эти дефекты На ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №66 и соседних с ней опорах №№65 и 67, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№65, 66,67, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7341 | 55 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр опор №№174-178 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№174-178 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки. Выполнить монтаж на опорах №№174-178 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки противоптичьих заградителей. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№174-178 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение. | - | -
7342 | 56 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками, на отпайке к ПС 110кВ Б.Жирово в пролете опор №149/5-149/6. По результатам проведения верхового осмотра ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками, на отпайке к ПС 110кВ Б.Жирово в пролете опор №149/5-149/6, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить письмо предприятию ООО "Курск-Агро" являющемуся собственником сельхозугодий проходящих под трассой ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками, на отпайке к ПС 110кВ Б.Жирово в пролете опор №149/1-149/10, об опасности поражения эл. током и соблюдении мер безопасности при проездах крупногабаритной техники в охранной зоне ВЛ. | - | -
7343 | 60 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС 35/6кВ Победа с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.601 ПС 35/6кВ Победа произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | -
7344 | 828 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №1,2,3 отпайки на ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №1,2,3 ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). | - | -
7345 | 220 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №90, 91, 92 ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки. По результатам измерений устранить выявленые отклонения от нормативных значений. | - | - -
7346 | 215 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №1. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №53, 54, 55 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №1. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах в пролётах опор №49-59 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №1. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7347 | 89 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Камчатка) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Камчатка) ПС 35/10кВ "Ермаково" | - | -
7348 | 81 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку блок контактов привода В ВЛ 110кВ Клетнянская на ПС 110кВ Жуковская . Произвести осмотр КС 110кВ со сроком службы более 35 лет. Пересмотреть схему нормального режима ПС 110кВ Клетнянская. Демонтировать КС 110кВ ф."А" ВЛ 110кВ Жуковская на ПС 110кВ Клетнянская. | - | -
7349 | 216 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Журавлики-Восточная с отпайкой на ПС Ледовая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7350 | 996 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Довести до жителей г. Воронежа, через средства массовой информации, требования о недопустимости выполнения набросов на провода линий электропередачи посторонних предметов , а также о возможных последствиях от набросов на провода ВЛ . | - | -
7351 | 991 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляторов на опоре №90 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №90 ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево". | - | -
7352 | 218 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ветвей деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор №239 - №239-1 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7353 | 219 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№ 18, 19, 20 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС 70Е в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 18, 19, 20 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7354 | 998 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | - -
7355 | 83 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7356 | 34 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7357 | 217 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 59, 60, 61 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №2. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор № 55-65 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-ПТФ №2. По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7358 | 869 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №21,22,23. На ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 цепь произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №09,10,11. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №21,22,23 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь до нормы. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №09,10,11 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 цепь до нормы. | - | -
7359 | 221 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7360 | 967 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Содержание мероприятия: По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7361 | 2 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контура заземления опоры № 77/21 - 77/23 двухцепной ВЛ 110 кВ Павловская-1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Павловская-2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 77/21-77/23 двухцепной ВЛ 110 кВ Павловская-1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Павловская-2 с отпайками. На опоре № 77/22 произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Павловская-1 с отпайками и гирлянды изоляторов фаз "А","С" ВЛ 110 кВ Павловская-2 с отпайками. | - | -
7362 | 62 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№34-0 - 34-4 ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка цепь I. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№34-0 - 34-4 ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка цепь I. Произвести замену дефектной изоляции на оп. №34-1 ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка цепь I. По результатам верхового осмотра, измерения сопротивления изоляции заземляющих устройств опор №№34-0 - 34-4 ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка цепь I назначить разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
7363 | 95 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7364 | 97 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7365 | 479 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №164 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести измерение сопротивления заземления опоры №164 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №164 ВЛ 110 кВ Измалково провести устранение выявленных недостатков, в том числе ремонт спуска повторного заземления грозозащитного троса и замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7366 | 955 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7367 | 92 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово" провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №61-№62 ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово". | - | -
7368 | 908 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7369 | 847 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица для определения мест гнездования птиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица устранить выявленные дефекты. | - | -
7370 | 3 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Совхоз Радченский-Южная, на предмет выявления дефектов, возможно возникших в процессе прохождения грозового фронта и возникших при этом атмосферных перенапряжениях. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 21-32 ВЛ 35 Совхоз Радченский-Южная, в случае выявления отклонения сопротивлений от нормативных требований, выполнить их ремонт. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 Совхоз Радченский-Южная, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | -
7371 | 223 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №84 ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка. | - | -
7372 | 224 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительную защиту от птиц на опоре №188 ВЛ 110 кВ Талашкино–Голынки с отпайками №1 (ВЛ-123). | - | -
7373 | 112 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110/35/10кВ Погарская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7374 | 982 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления несоответствий расстояний между токоведущими частями требованиям НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Некрасово" несоответствия расстояний между токоведущими частями требованиям НТД. Произвести высоковольтные испытания изоляции ШМ 10кВ Т-2 на предмет выявления недопустимого расстояния в свету от токоведущих частей до заземленных конструкций ячейки КРУН. Провести внеплановый инструктаж мастеру ЯУ СПС Сироткину В.П. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями НТД. | - | -
7375 | 228 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7376 | 959 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
7377 | 487 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №51 ВЛ 110 кВ 2А левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №51 ВЛ 110 кВ 2А левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №51 ВЛ 110 кВ 2А левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов верхней фазы. | - | -
7378 | 488 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес ООО «ЛОНГРИЧБИЗНЕС» претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых во избежание повторения подобных нарушений в дальнейшем. | - | -
7379 | 229 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7380 | 19 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье | - | -
7381 | 12 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Кострома-2-Апраксино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кострома-2-Апраксино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №48, №49, №50 ВЛ-35 кВ Кострома-2-Апраксино, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7382 | 13 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево устранить выявленные замечания. | - | -
7383 | 123 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Жирятинская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Жирятинская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
7384 | 230 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7385 | 858 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица для определения мест гнездования птиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица устранить выявленные дефекты. | - | -
7386 | 11 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо-Корма". | - | -
7387 | 233 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Усилить контроль за подрядными организациями при монтаже кабельных муфт. | - | 0
7388 | 234 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС Красный. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Красный пролете опор №№117-118 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1017 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7389 | 13 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ООО ""Энерго Пром Системы" о необходимости привести электрооборудование ПС 110 кВ "ЗАК" в соответствии с требованиями нормативных документов. | - | -
7390 | 842 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово для определения мест загрязнения изоляции продувктами жизнедеятельности птиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово устранить выявленные дефекты. Выполнить установку птицезащитные устройства барьерного типа на опоре №75 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово. | - | -
7391 | 133 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7392 | 142 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110кВ Стародуб. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110кВ Стародуб разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7393 | 155 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7394 | 164 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7395 | 235 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Произвести внеочередной осмотр по закрепленному участку в пролётах опор №1-83 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Острогожск районная II цепь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7396 | 898 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №88, 89, 90 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (при необходимости довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7397 | 221 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.23 (4) ПС-110/10кВ Глазково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.23 (4) ПС-110/10кВ Глазково устранить выявленные нарушения. | - | -
7398 | 73 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обеспечить отправку претензионного письма неисправного прибора Сириус-Т3 на завод изготовитель ЗАО "Радиус автоматика ". Выполнить опробование терминалов основных защит Т2 ПС 110/6кВ "Полиграф" с целью выявления ошибок при их работе. При выявлении ошибок организовать выполнение мероприятий по ремонту терминалов основных защит Т2 ПС 110/6кВ "Полиграф". | - | -
7399 | 165 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №168/170 и №197/199 ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Западная и ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7400 | 167 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №64-65 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7401 | 28 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич". Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. об эксплуатации ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в соответствии с НТД. | - | -
7402 | 81 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сеймская -Полевая на участке опор №№ 89-94. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Сеймская - Полевая. Выполнить выборочную замену птицезащитных устройств на более эффективные на участке опор №№ 89-94 с обязательной заменой на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Сеймская -Полевая. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская -Полевая на участке опор №№ 89-94 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
7403 | 168 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.611 ПС Дятьковская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7404 | 910 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования. Ответственное лицо: начальник участка Журкин М.А. Выполнить повторную проверку переходного сопротивления контактов на СВ-110 марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания в 2020г. По результатам проверки переходного сопротивления контактов на СВ-110 марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка устранить выявленные нарушения. | - | -
7405 | 243 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ветвей деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор №41 - №42 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7406 | 18 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Мегафон" о приведении потребительского оборудования ТП-17-22 по ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Каменка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | -
7407 | 34 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 устранить выявленные замечания. 3. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №120, №121, №123 ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7408 | 242 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7409 | 57 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №190 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая с заменой выявленной дефектной изоляции. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Нарышкинская с отпайкой на ПС Южная, Нарышкинская- Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №190 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств на опоре №190 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая | - | -
7410 | 922 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо главному инженеру Валдайского ПМЭС являющегося представителем собственника ПС 220кВ Алмаз о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД. | - | -
7411 | 35 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Исаево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ ПС Исаево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. | - | -
7412 | 21 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие в пролете опор №229 - 230 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | -
7413 | 244 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7414 | 245 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7415 | 246 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка. | - | -
7416 | 248 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести осмотр автоматических выключателей АП50 на ПС 110 кВ Готня. Произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов на опоре №74 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Произвести осмотр блоков контактных узлов в приводах выключателей СЭВ-110, ЭВ-110 1Т, ЭВ-110 2Т на ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра блоков контактных узлов в приводах выключателей СЭВ-110, ЭВ-110 1Т, ЭВ-110 2Т на ПС 110 кВ Готня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Ознакомить персонал ОРЗиПА с актом расследования. | - | -
7417 | 23 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
7418 | 189 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ | - | -
7419 | 252 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7420 | 253 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Волоконовка-Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №32 ВЛ 35 кВ Волоконовка-Шаховка. | - | -
7421 | 223 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская- Пролетарская II с отпайками на ПС 110/6/6кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110/10кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод с целью выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотреВЛ 110кВ Калининская- Пролетарская II с отпайками на ПС 110/6/6кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110/10кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод дефекты. | - | -
7422 | 69 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр целостности провода, изоляции на опоре № 95 Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить | - | 0
7423 | 26 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 481 ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная 2 цепь. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 479-482 ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная 2 цепь. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 479-482 ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная 2 цепь, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
7424 | 255 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7425 | 256 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7426 | 36 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево устранить выявленные замечания. | - | -
7427 | 889 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС-110/10кВ Манихино и абонентскую ПС-110/10кВ Сухарево для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС-110/10кВ Манихино и абонентскую ПС-110/10кВ Сухарево - устранить эти дефекты на ВЛ-110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками на ПС-110/10кВ Манихино и абонентскую ПС-110/10кВ Сухарево выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №233/233/12 и соседних с ней опорах №№233/233/11и 233/233/13. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№233/233/11, 233/233/12, 233/233/13 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7428 | 97 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково разработать мероприятия по их устранению и включить мероприятия в план работы ЦУ СЛЭП. Произвести верховой осмотр опор на участке № 100-104 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково. Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 100-104 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково. | - | -
7429 | 260 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Владимировка . Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Владимировка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7430 | 263 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7431 | 267 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Новый Оскол-ПТФ №1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7432 | 269 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7433 | 105 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | По результатам проведения верхового осмотра и ТВК контактных соединений ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 572-576 ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка. На ВЛ 110кВ Свобода-Поныри с отпайкой на ПС Жуковка выполнить выборочный ТВК контактных соединений. | - | -
7434 | 65 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 6 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская" Направить письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ с требованием содержания электрооборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей | - | -
7435 | 31 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Петропавловка -Калачеевская, на предмет выявления дефектов, возможно возникших при прохождении грозового фронта и сопровождающихся при этом атмосферных перенапряжениях. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств оп. № 18-25 ВЛ 110 Петропавловка- Калачеевская. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Петропавловка-Калачеевская, а также выявления отклонения сопротивлений заземляющих устройств опор от требований нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7436 | 255 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 35 кВ Беззаботы – Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №20-№21 на ВЛ 35 кВ Беззаботы – Глинка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Беззаботы – Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7437 | 542 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№ 70-90 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№ 70-90 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести измерение сопротивления заземления опоры №80 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам измерения сопротивления заземления опоры №80 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7438 | 259 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ– Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I ЦЕПЬ (ВЛ-173). Установить дополнительную защиту от птиц на опоре №121 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ– Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I ЦЕПЬ (ВЛ-173). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ– Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I ЦЕПЬ (ВЛ-173)разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7439 | 32 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить по всей длине внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павловская-1 с отпайками на предмет выявления мест гнездования птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Павловская-1 с отпайками, в случае выявления мест гнездования птиц, разработать мероприятия по установке противоптичьих устройств на данных опорах. | - | -
7440 | 261 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№37-39 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки (ВЛ-146), при не соответствии довести до нормы. | - | -
7441 | 262 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№62-64 ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189) при не соответствии довести до нормы. Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опоре №63 ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный (ВЛ-189). | - | -
7442 | 264 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №44 ВЛ 110кВ Ярцево-1-Сапрыкино (ВЛ-840). | - | -
7443 | 265 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№199-201 ВЛ 110 кВ Талашкино–Голынки (ВЛ-123), при не соответствии довести до нормы. Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опоре №200 ВЛ 110 кВ Талашкино–Голынки (ВЛ-123). Произвести чистку, а при необходимости замену, гирлянд изоляторов на опоре №200 ВЛ 110 кВ Талашкино–Голынки (ВЛ-123), загрязненных птичьим пометом. | - | -
7444 | 266 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №26 ВЛ 110кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808). | - | -
7445 | 925 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.05( 6)ПС-35/10кВ Медное Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.05( 6)ПС-35/10кВ Медное дефекты. | - | -
7446 | 267 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II ЦЕПЬ (ВЛ-106) с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для выявления дефектных фарфоровых изоляторов. По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II ЦЕПЬ (ВЛ-106) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7447 | 33 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 107-111 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 107-111 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | - -
7448 | 85 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену изоляторов в гирлянде Ф "С" на опоре №174, подвергшихся воздействию электрической дуги. Произвести измерение контура сопротивления заземления опоры №174. | - | -
7449 | 104 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №45-№120 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролетах опор №45-№120. Выполнить замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №72 ВЛ-110кВ "Пищалкинская". Обратиться в Некоузское охотничье хозяйство с просьбой распространения информации среди членов общества о недопустимости расстрела электроустановок. Выполнить расчистку просеки ВЛ-110кВ "Пищилкинская" от ДКР в пролетах опор №77-№85, а так же в пролете опор №34-№46 отпайки на потребительскую ПС 110кВ "Правдино". Провести совместный с представителями ООО "Транснефть-Балтика" инженерный осмотр ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в целях определения факторов, влияющих на изолирующую способность изолирующей подвески проводов фаз ВЛ, с фотофиксацией каждой опоры и каждого пролета ВЛ | - | -
7450 | 228 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить осмотр участка ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в пролетах опор №13-№52 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №13-№52 ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". Выполнить чистку изоляции на опоре №33 ВЛ-110кВ "Щербаковская-1". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ-110кВ "Щербаковская-1" в местах массового гнездования птиц. | - | -
7451 | 936 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Калининская - Крючково с отпайкой на ПС 110/10кВ Кулицкая Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Калининская - Крючково с отпайкой на ПС 110/10кВ Кулицкая дефекты. Провести верховой осмотр на участке опор №№67-71 ВЛ-110кВ Калининская - Крючково с отпайкой на ПС 110/10кВ Кулицкая По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения | - | -
7452 | 36 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Введенка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Введенка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | -
7453 | 273 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов на опоре №102 ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное. Определить более информативный вид отображения сигналов в ОИК ЦУС состояния АПВ по цепям ТУ на ПС 110 кВ Алексеевка, ПС 110 кВ Майская, ПС 110 кВ Ракитное и подать заявку в службу эксплуатации СДТУиИТ. Внести изменения в ОИК ЦУС в части отображения эксплуатационного состояния АПВ выключателей в соответствии с поданной заявкой в службу эксплуатации СДТУиИТ. Выполнить замену вышедших из строя элементов в блоке преобразователя напряжения приемопередатчика «ПВЗУ-Е» полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Томаровка №2 на ПС 110 кВ Томаровка. | - | -
7454 | 160 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом | - | -
7455 | 935 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110кВ Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные нарушения. | - | -
7456 | 246 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр участка ВЛ 110кВ "Газовая -2" в пролетах опор №40-№76 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, влияющие на нормальную работу ВЛ, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №40-№76 ВЛ 110кВ "Газовая -2" . Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №81-№83 в охранной зоне ВЛ-110кВ "Газовая-2". Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за безопасную эксплуатацию ВЛ 110кВ "Газовая-2", о качественном проведении осмотров и своевременном выявлении и устранении дефектов. | - | -
7457 | 72 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь от опоры №18 до опоры №20 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 19 ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Недостатки выявленные осмотром ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь внести в планы работ восточного участка службы линий УВС. | - | -
7458 | 110 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Представителям филиала "Курскэнерго" принять участие в комиссии филиала "Орелэнерго" по расследованию отключения ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка с составлением акта расследования. | - | -
7459 | 939 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10кВ Моркины Горы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10кВ Моркины Горы | - | -
7460 | 114 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Сбой/дефект программного обеспечения | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Медвенка. По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Медвенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
7461 | 273 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №37 ВЛ 110кВ Ярцево-1–Сапрыкино (ВЛ-840). | - | -
7462 | 275 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7463 | 215 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести ремонт контактной системы реле контроля синхронизма ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная типа РН-55/130 на ПС 110кВ Залинейная. Установить ПЗУ фазы "А" на опоре № 26 ВЛ 110кВ Индуктор-Залинейная. | - | -
7464 | 279 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выпустить ОРД по филиалу о проведении проверок состояния изоляции вторичных цепей в приводах масляных выключателей 110кВ ПС 110кВ при проведении технического обслуживания выключателей, особое внимание при проверках уделять визуальному осмотру состояния изоляции, на наличие внешних повреждений и трещин изоляции. | - | -
7465 | 948 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица с целью выявления мест возможного гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Заднее Поле-Старица устранить выявленные дефекты. Произвести замену полимерной изоляции трех фаз на опоре №83 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица | - | -
7466 | 280 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7467 | 56 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №68/9, №68/10, №68/11 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) отпайки на ПС Лопарево. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №68/9, №68/10, №68/11 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) отпайки на ПС Лопарево. По итогам обхода ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) устранить выявленные замечания. | - | -
7468 | 38 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену изоляторов со следами перекрытия на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 127-131 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 127-131 ВЛ 110 кВ Елень Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
7469 | 957 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На КТП 10/0,4кВ Власьево-1 водокачка запитанной от ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Савцыно выполнить проверку сопротивления контура заземления. При выявлении отклонения величины сопротивления контура заземления- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7470 | 78 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0
7471 | 571 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №19 ВЛ 35 кВ Каликино-2. По результатам верхового осмотра опоры №19 ВЛ 35 кВ Каликино-2 провести устранение выявленных недостатков. Провести замену изоляции на опоре №19 ВЛ 35 кВ Каликино-2. | - | -
7472 | 291 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) в пролете опор №№178-179, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Талашкино-Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7473 | 292 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7474 | 305 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-603 ПС Голынки. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-603 ПС Голынки в пролете опор №№35-36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-603 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7475 | 73 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №14 ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская- Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Направить письмо в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" с предложением по установке на ПС 110 кВ Аксинино устройств определения расстояния до места повреждения (ОМП) воздушных линий электропередачи: ВЛ 110 кВ Богородицкая-Аксинино и ВЛ 110 кВ Аксинино-Шаблыкино, при питании от Брянской энергосистемы. | - | -
7476 | 249 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №119, 120, 121 ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок II цепь. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №119, 120, 121 ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок II цепь устранить выявленные дефекты (при необходимости довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). Заменить поврежденные изоляторы гирлянды фазы "С" на опоре №120 ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок II цепь. | - | -
7477 | 317 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 109-№110 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отп. (ВЛ-133) Произвести замер контура ЗУ опор №109, №110 ВЛ 110 кВ Восток-Новодугино с отп. (ВЛ-133) | - | -
7478 | 43 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Мероприятия по замене выявленных загрязненных изоляторов на оп. № 167, а также установку противоптичьих устройств на оп. № 167, 171 включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС | - | -
7479 | 319 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№281-283 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) Произвести установку на опоре №282 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) репеллентной защиты от птиц Произвести чистку гирлянд изоляторов на опоре №282 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-150) | - | -
7480 | 44 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 21-43 ВЛ 110-8, в случае выявления отклонения сопротивления заземляющих устройств от нормативных значений, выполнить их ремонт. Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП мероприятия по замене разрушенного изолятора на ВЛ 110-8 оп. № 39 ф. "В" | - | -
7481 | 81 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь от опоры №107 до опоры №109 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры №108 ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Недостатки выявленные осмотром ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь внести в планы работ восточного участка службы линий УВС. Провести низовой осмотр ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь по всей длине. | - | -
7482 | 56 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Языков о приведении потребительского оборудования ТП №2-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
7483 | 334 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7484 | 593 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ "Боровое" от ПС-35/10 кВ "Поддуборовка" по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей. При выявление дефектов на ЛЭП-10 кВ "Боровое" от ПС-35/10кВ "Поддуборовка", которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок. | - | -
7485 | 84 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Покровское с отп. в пролете опор №77-79 с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземляющего контура на опорах №78 ВЛ-110кВ Покровское с отп. с доведением сопротивления до необходимой нормы. Произвести внеочередной низовой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны-Покровское с отп. Выявленные недостатки внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. | - | -
7486 | 257 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ -110кВ Спирово -Новая с отпайкой на ПС-110/10кВ Индустрия выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №87/43 и соседних с ней опорах №№86/42 и 88/44. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7487 | 281 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7488 | 86 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине Провести проверку правильности подключения реле мощности ТЗНП ВЛ -110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками под нагрузкой на ПС 220/110/10кВ Мценск, совместно с представителем СРЗАиМ филиала «Орелэнерго» | - | -
7489 | 123 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №106. Произвести замену изоляторов в гирлянде Ф "А" на опоре №106, подвергшихся воздействию электрической дуги. Усиление изоляции на опоре №106 путем увеличения количества изоляторов в гирлянде с 8 до 9 шт. | - | -
7490 | 389 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) составить план мероприятий выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7491 | 108 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр с заменой поврежденных изоляторов на опоре №226 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. Провести измерение сопротивления контура заземления опоры №226 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. | - | -
7492 | 242 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ивановка-Чуровичи по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
7493 | 617 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110/35/10 кВ Астапово произвести замену дефектных изоляторов ЛР 35 кВ Комплекс. | - | -
7494 | 64 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо главному инженеру Саратовского филиала ООО "Газпромэнерго" Симаченко Игорю Святославовичу (примечание: Саратовский филиал владелец участка ВЛ 35 Богучар- Писаревка от оп. № 74 до ПС 35 кВ Писаревка), о приведении электроустановок в соответствие с требованиями нормативных документов ( о выполнении расчистки трассы указанного участка ВЛ от ДКР). | - | -
7495 | 65 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Мероприятия по замене выявленных загрязненных изоляторов на оп. № 75 ф. "В", а также установку противоптичьих устройств на оп. № 75, 77 включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС | - | -
7496 | 619 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес землепользователя письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям. | - | -
7497 | 186 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 107-111 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская разработать мероприятия и сроки их выполнения по устранению выявленных замечаний. Произвести верховой осмотр на участке опор №№ 107-111 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская. Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 107-111 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская. Выполнить замену установленных ПЗУ на участке опор №№ 107-111 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская на ПЗУ другой конструкции. | - | -
7498 | 187 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  | Направить запрос в адрес филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» о принятых мерах, направленных на устранение причин ложного срабатывания УРЗА Т1 Курской ТЭЦ СЗР. | - | -
7499 | 97 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений проводов ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками в пролете опор №11 - 13. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. | - | 0
7500 | 251 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляторов на опорах №87-91 ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино. По результатам осмотра недостатки устранить, при необходимости произвести чистку изоляции. Направить письмо в местные органы полиции с просьбой разыскать виновных в поджоге травы под ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино, в результате чего произошло ее аварийное отключение. | - | -
7501 | 621 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Донская правая в пролетах опор №№198-200. Провести измерение сопротивления заземления опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская правая. По результатам инженерного осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №199 ВЛ 110 кВ Донская правая провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7502 | 283 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №601 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово - устранить эти дефекты. | - | -
7503 | 254 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7504 | 101 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести устранение замечаний выявленных при верховом осмотре ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отп. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отп. в пролете опор №83/2-83/4 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №83/4 | - | -
7505 | 66 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 315 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 314-316 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контура заземления опор № 314-316 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
7506 | 284 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо руководству ОАО "РЖД" с предложением привести оборудование в надлежащее техническое состояние. | - | -
7507 | 284 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава по закрепленному участку в пролетах опор №1-50. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7508 | 103 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №52 ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка с заменой выявленной дефектной изоляции. Провести установку птицезащитных устройств на опоре №49-54 ВЛ 110 кВ Поныри - Глазуновка | - | -
7509 | 287 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №34,35,36 ВЛ-110 кВ Старица-Победа По результатам измерений устранить выявленные дефекты (при необходимости довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7510 | 413 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести измерение сопротивления контуров молниеотводов на ПС 110кВ Западная. Произвести измерение сопротивление контура заземления опор №№71-72 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ2- Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136). | - | -
7511 | 289 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №79, 80, 81,82 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (при необходимости довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7512 | 416 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№132-134 ВЛ 110кВ Литейная - Смоленск (ВЛ-104). Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110кВ Литейная - Смоленск (ВЛ-104). Проанализировать количество отключений ВЛ 110кВ Литейная - Смоленск (ВЛ-104) за последние пять лет по причине грозовых перенапряжений и рассмотреть вопрос о необходимости установки на данной ВЛ грозотроса. | - | -
7513 | 417 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №32-№34 ВЛ 110кВ Ярцево-1–Сапрыкино (ВЛ-840). | - | -
7514 | 418 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №94-№96 ВЛ 110кВ Духовщина–Пречистое (ВЛ-190). | - | -
7515 | 70 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Камардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Журавка-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем. | - | -
7516 | 291 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замеры сопротивления контуров заземления опор №29, 30, 31 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №29,30,31 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь до нормы. | - | -
7517 | 136 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ М. Горьковская-Шпикуловская на участке опор №55-60 с целью выявления дефектов. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №57 ВЛ-110кВ М. Горьковская-Шпикуловская. Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде на опоре №57 фазы "С" ВЛ-110кВ М. Горьковская-Шпикуловская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ М. Горьковская-Шпикуловская выявленные замечания устранить. | - | -
7518 | 295 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №223, 224, 225 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №223, 224, 225 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор устранить выявленные дефекты (при необходимости довести сопротивление заземляющих устройств до нормы) | - | -
7519 | 626 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110 кВ Бугор правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №2 ВЛ 110 кВ Бугор правая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №2 ВЛ 110 кВ Бугор правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
7520 | 256 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить ПЗУ на опоре № 22 фаза "В" ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская I цепь с отпайками | - | -
7521 | 72 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №25 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №25 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | -
7522 | 114 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ ПС "Знаменская" | - | -
7523 | 190 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр на участке опор №№ 314-318 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками. Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 314-318 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками. Выполнить замену установленных ПЗУ на участке опор №№ 314-320 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками на ПЗУ другой конструкции. По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 314-318 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками разработать мероприятия и сроки их выполнения по устранению выявленных замечаний. | - | -
7524 | 291 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7525 | 52 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Спирово-Городок I цепь для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Спирово-Городок I цепь- устранить эти дефекты на ВЛ 35кВ Спирово-Городок I цепь выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №43 и соседних с ней опорах №№42 и 44. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№42,43,44 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7526 | 191 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 120-124 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 120-124 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава По результатам проведения верхового осмотра опор №№ 120-124 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 120-124 ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | -
7527 | 352 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №151-№152 ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | -
7528 | 73 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов на оп. № 65 фазы "А" ВЛ 110 Калач-1-Филиппенково с отпайками Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 63-67 ВЛ 110 Калач-1-Филиппенково с отпайками, в случае выявления отклонения сопротивления от требований нормативных документов выполнить их ремонт. | - | -
7529 | 51 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты. | - | -
7530 | 143 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №101 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. Проверить состояние и произвести замер контура заземления опоры №101 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. Произвести замену разрушенных и дефектных изоляторов на опоре №101 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. | - | -
7531 | 360 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое. | - | -
7532 | 74 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов на оп. № 28 фазы "С" ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Филиппенково Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 26-29 ВЛ 110 Бутурлиновка-1-Филиппенково, в случае выявления отклонения сопротивления от требований нормативных документов выполнить их ремонт. | - | -
7533 | 76 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 373 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 372-374 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контуров заземления опор № 372-374 ВЛ 110 кВ Балашовская - НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
7534 | 77 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское. Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 193-195 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское. При выявлении отклонения от нормы величины сопротивления контуров заземлений опор № 193-195 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. | - | -
7535 | 303 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор дефкты Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Торжокской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | - -
7536 | 257 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительное ПЗУ фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 110 Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь. | - | -
7537 | 125 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Архангельская - Богородицкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Архангельская - Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №135 ВЛ 35 кВ Архангельская- Богородицкая, при отклонениях - довести до нормируемого значения. | - | -
7538 | 437 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительную защиту от птиц на опоре №21 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117). | - | -
7539 | 32 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной смотр ВЛ-10кВ №19 (Клочки)от ПС35/10кВ Максимково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 (Клочки)от ПС35/10кВ Максимково дефекты. | - | -
7540 | 292 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
7541 | 440 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести очистку (при необходимости замену) загрязненных изоляторов на опорах № 45-76 ВЛ 110 кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187). Произвести установку дополнительной защиты от птиц на участке опор № 45-76 ВЛ 110 кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187). | - | -
7542 | 363 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 (Борисовский) ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 5 (Борисовский) ПС 110/35/10кВ "Лом". | - | -
7543 | 443 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей на опорах №28-№30 ВЛ 110кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172). | - | -
7544 | 151 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю ООО «Токаревская птицефабрика» уведомление о необходимости качественного Т.О. электрооборудования - в соответствие с нормативными документами. | - | -
7545 | 83 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. | - | -
7546 | 264 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Трубчевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7547 | 645 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное (Комхоз). По результатам осмотра ИТР ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное (Комхоз) устранить выявленные недостатки. | - | -
7548 | 194 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Исчерпание ресурса | Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное опора №66. Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное в пролетах опор №64-68. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 64-68 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное . По результатам проведения верхового осмотра на ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное в пролетах опор №64-68 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 64-68 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести замену контрольного кабеля токовых цепей защиты ошиновки 1Т ПС 110 кВ Касторное. Подготовить служебную записку на закупку контрольного кабеля токовых цепей защиты ошиновки 1Т ПС Касторное. | - | -
7549 | 135 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №157 | - | -
7550 | 137 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ВЛ-10 кВ к КТП 10/0,4кВ Пищ-922-20П ПАО "ВымпелКом" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | -
7551 | 155 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену повреждённых изоляторов на опоре №124 по ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой Произвести осмотр провода в поддерживающих зажимах на опоре №124 по ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой Провести измерение сопротивления контура заземления опоры №124 ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская I цепь с отпайкой. | - | -
7552 | 301 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7553 | 311 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7554 | 313 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7555 | 376 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье. | - | -
7556 | 377 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город2 ПС Пошехонье. | - | -
7557 | 314 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7558 | 452 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену загрязненных изоляторов на опорах № 45 - 76 ВЛ 110 кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187) и снятие птицы с траверсы опоры № 69. Произвести установку дополнительной защиты от птиц на участке опор № 45 - 76 ВЛ 110 кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187) | - | -
7559 | 315 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Камызино - Сетище. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Камызино - Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №147 ВЛ 35 кВ Камызино -Сетище. | - | -
7560 | 397 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
7561 | 58 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Труд цепь для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Труд- устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Волочек-Труд цепь выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №34 и соседних с ней опорах №№33 и 35. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№33,34,35 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | -
7562 | 316 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Белгород-Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Выполнить внеплановый ТВК контактных соединений по всей длине ВЛ 110кВ Белгород-Шеино. Направить претензионное письмо в адрес ООО "Ленэлектромонтаж" о некачественном выполнении работ по монтажу участка ВЛ 110 Белгород-Шеино. | - | -
7563 | 317 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей трассе КВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС Стрелецкая. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №111-113 КВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС Стрелецкая. Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №107-117 КВЛ 110 кВ Фрунзенская-Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. | - | -
7564 | 141 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7565 | 321 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №5 ПС Алейниково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7566 | 460 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо в Шумячское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранной зоне ВЛ 35-110кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго». | - | -
7567 | 281 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить дополнительное ПЗУ фазы "В" на опоре №89/91 ВЛ 110 Почепская-Высокое с отпайками I цепь. Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №89/91 ВЛ 110 Почепская-Высокое с отпайками I цепь. По результатам осмотра недостатки устранить. | - | - - -
7568 | 144 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Составить план работ на основании листов осмотров и включить в план работ на сентябрь 2019 г. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. | - | -
7569 | 149 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№05 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине | - | -
7570 | 150 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Знаменская по всей длине | - | -
7571 | 169 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №171. Произвести замену поврежденной изоляции на опоре №171. | - | -
7572 | 411 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7573 | 151 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/35/10 "Знаменская" нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Знаменская по всей длине | - | -
7574 | 471 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №№ 22,23,24,41,42,43 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №23 фаза «В» ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) №№ 23-42. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 22,23,24,41,42,43 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7575 | 285 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №60-61 ВЛ 110кВ Суземка-Марицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7576 | 413 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7577 | 153 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7578 | 427 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7579 | 121 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты | - | -
7580 | 157 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная II цепь с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная II цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №45/45 ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная II цепь с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемого значения. | - | -
7581 | 158 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое повреждение | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №29 ВЛ 110 кВ Новополево - Малоархангельская, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Новополево - Малоархангельская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП | - | -
7582 | 428 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №197-№198 ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. | - | -
7583 | 334 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7584 | 335 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7585 | 336 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7586 | 337 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7587 | 99 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах № 142/3 отпайки на ПС Николо Полома ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р). При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах № 142/3 отпайки на ПС Николо Полома. | - | -
7588 | 100 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №29, №30, №31 и № 13, №14, №15 отпайки на ПС Григорцево ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №29, №30, №31 и № 13, №14, №15 отпайки на ПС Григорцево. | - | -
7589 | 101 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №78, №79, №80 ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №78, №79, №80. | - | -
7590 | 185 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры № 28 ВЛ 35кВ Мичуринская-Жидиловская, с целью выявления возможных дефектов. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 28 ВЛ 35кВ Мичуринская-Жидиловская. | - | -
7591 | 438 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110кВ "Щербаковская-2" в пролетах опор №53-№84 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Щербаковская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить чистку изоляции на опоре №35 ВЛ 110кВ "Щербаковская-2". Разработать и включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опорах №35-№45 ВЛ 110кВ "Щербаковская-2" в местах массового скопления птиц. | - | -
7592 | 342 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. | - | -
7593 | 684 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес "Липецкмясо" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | -
7594 | 482 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести измерение сопротивление контура заземления опор №№49-51 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), при не соответствии довести до нормы. Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №50 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115). Произвести чистку изоляции на опоре №50 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115). | - | -
7595 | 468 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Ставотино". | - | -
7596 | 346 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7597 | 89 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 169-175 ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское - Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить замену часового механизма реле времени КТ2 АВР-0,4 кВ ПС 110 кВ Архангельское. | - | -
7598 | 348 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7599 | 350 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 31-РП 32 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7600 | 353 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 277 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7601 | 171 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести контрольные испытания изоляции в ячейках и кабельных сборках №1 и №2 БСК-1 и БСК-2 (соответственно) на ПС 110/35/10 кВ ДВП. По результатам испытаний изоляции устранить выявленные дефекты. Провести мастерам УСПС Бежецкой ПБ внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при выполнении работ в рамках ТО оборудования ПС 110 и 35 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
7602 | 72 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести контрольные испытания изоляции ошиновки 10 кВ КРМ-1 и КРМ-2 БСК-1 на ПС 110/35/10 кВ ДВП. По результатам испытаний изоляции устранить выявленные дефекты. Провести мастерам УСПС Бежецкой ПБ внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при выполнении работ в рамках ТО оборудования ПС 110 и 35 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
7603 | 357 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы | - | -
7604 | 313 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18-19. | - | -
7605 | 314 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-601 ПС Высокое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7606 | 320 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры масленных выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7607 | 140 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село. | - | -
7608 | 687 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ | - | -
7609 | 504 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микшино проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микшино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7610 | 325 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Установить ПЗУ на опоре №26 ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками. | - | -
7611 | 326 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить ПЗУ на опоре №26 ВЛ 110кВ Цементная-Дятьковская. | - | -
7612 | 367 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
7613 | 368 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7614 | 369 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7615 | 329 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие применения некачественных смазочных материалов) | Произвести внеплановый осмотр разъединителей 110 кВ на ПС 110кВ Трубчевская на предмет состояния смазки механизмов приводов. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7616 | 372 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7617 | 172 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
7618 | 330 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры масленных выключателей 110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7619 | 121 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания. | - | -
7620 | 331 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа ВМТ 110 кВ с проверкой уровня масла и давления азота в колонках выключателей на ПС 110кВ Хмелевская. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7621 | 174 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
7622 | 90 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 260-264 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7623 | 378 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7624 | 122 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №78, №79, №80 ВЛ-110 кВ Вохма-Павино. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №78, №79, №80. | - | -
7625 | 379 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7626 | 175 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7627 | 176 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7628 | 381 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Черемошное - Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7629 | 178 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7630 | 212 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить осмотр состояния опор, верховой осмотр провода и линейной арматуры опор №80-85 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра и измерения на ВЛ-35кВ Мордовская-Н.Сергиевская выявленные замечания устранить Выполнить измерение габаритов и стрел провеса провода(троса) ВЛ-35кВ Мордовская-Н.Сергиевская в пролетах №80-85 | - | -
7631 | 501 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7632 | 93 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 12 ВЛ 110кВ Воронежская-Отрожка № 51 с отпайками. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Воронежская-Отрожка № 51 с отпайками с применением бинокля на предмет определения состояния линейной изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Воронежская-Отрожка № 51 с отпайками наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
7633 | 384 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Прилепы | - | -
7634 | 385 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Орлик | - | -
7635 | 217 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | По результатам верхового осмотра и измерения контура сопротивления заземляющих устройств опор №№ 86-90 ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения. Произвести верховой осмотр опор на участке опор №№ 86-90 ВЛ 110 кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками. Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 86-90 ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками. Произвести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опор №№ 86-90 ВЛ 110кВ Садовая-Фатеж I цепь с отпайками . | - | -
7636 | 388 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7637 | 389 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7638 | 95 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов фаза "В" на опоре №144 ВЛ 110кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №2 с применением бинокля в пролете опор № 120 - 160 на предмет определения состояния линейной изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | - -
7639 | 128 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Мисково-Сандогора с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Мисково-Сандогора устранить выявленные замечания. | - | -
7640 | 218 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково произвести верховой осмотр ВЛ на участке опор № 57-61 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково произвести замену дефектной изоляции на участке опор № 57-61 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 57-61 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства разработать мероприятия и включить их в план работы ЦУ СЛЭП | - | -
7641 | 223 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену РВО-10 фаза "В" на ТП 133 Произвести измерения контура заземляющего устройства ТП 133 По результатам измерений составить график устранения замечаний | - | -
7642 | 224 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками в пролетах опор №№ 227-231. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 229 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками. Выполнить установку птицезащитных устройств на опорах №№ 227-231 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками в пролетах опор №№ 227-231 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | - | -
7643 | 98 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления мест гнездования птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц на опорах № 44-49 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская. Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров №2 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению с включением в планы работ ЛУ сл. ЛЭП. | - | -
7644 | 358 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Невдольскаяя в пролете опор №45-46. | - | -
7645 | 365 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/35/10кВ Комаричская | - | -
7646 | 368 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Комаричская | - | -
7647 | 369 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячный график работ. | - | -
7648 | 370 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Андрейковичи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячный график работ. | - | -
7649 | 228 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на участке опор №120/120-125/125, в том числе на предмет загрязнения изоляции. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №121/121 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь произвести чистку изоляции и устранить выявленные замечания. Произвести проверку блок-контактов включения-отключения выключателей 110 кВ на ПС Уваровская. Выявленные по результатам проверки блок-контактов замечания устранить. | - | -
7650 | 708 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №204 ВЛ 110 кВ Измалково. Провести измерение сопротивления заземления опоры №204 ВЛ 110 кВ Измалково. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №204 ВЛ 110 кВ Измалково провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А». | - | -
7651 | 709 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес Верхне-Донского ПМЭС претензионное письмо с запросом о причинах технологического нарушения и принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений. | - | -
7652 | 710 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№91-111 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Волово в пролетах опор №№91-111 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №101 ВЛ 110 кВ Волово. Провести измерение сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 110 кВ Волово. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №101 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7653 | 711 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опоры №145 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. Провести измерение сопротивления заземления опоры №145 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №145 ВЛ 110 кВ Сухая Лубна провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
7654 | 712 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опоры №206 ВЛ 110 кВ Лутошкино правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №206 ВЛ 110 кВ Лутошкино правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №206 ВЛ 110 кВ Лутошкино правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7655 | 713 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №50 ВЛ 110 кВ Доброе левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №50 ВЛ 110 кВ Доброе левая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №50 ВЛ 110 кВ Доброе левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С». | - | -
7656 | 714 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» служебную записку с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. | - | -
7657 | 185 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками в пролете опор №66-68, с устранением выявленных недостатков. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 66 ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками по всей длине. Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками внести в планы работ восточного участка СЛЭП. | - | -
7658 | 186 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10 кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
7659 | 137 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ЗАО "ДЭП-10" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | -
7660 | 188 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная по всей длине | - | -
7661 | 189 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
7662 | 538 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести замену полимерного изолятора на опоре №191 ВЛ-110 кВ №106 Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №106 Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь, особое внимание обратить на состояние полимерной изоляции. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №106 Дорогобужская ТЭЦ -Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Направить письмо в адрес ООО "Энерготрансизолятор" об участившихся случаях отключения ВЛ 110 кВ в результате перекрытия полимерных изоляторов марки ЛК 70/110-В-II | - | -
7663 | 381 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляторов на опорах №35-36 ВЛ 110кВ Десна 2-Плюсково. По результатам осмотра недостатки устранить, при необходимости произвести чистку изоляции. Направить письмо в местные органы полиции с просьбой разыскать виновных в поджоге травы под ВЛ 110кВ Десна 2-Плюсково, в результате чего произошло ее аварийное отключение. Произвести внеплановую ревизию клеммников панели защит типа ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Плюсково на ПС 110кВ Десна 2. По результатам ревизии недостатки устранить. | - | -
7664 | 100 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов на оп. № 79 ВЛ -110-12. Выполнить установку противоптичьих устройств на оп. № 79, 80 ВЛ 110-12. | - | -
7665 | 402 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7666 | 403 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7667 | 720 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №74 ВЛ 35 кВ Березняговка-1. По результатам верхового осмотра опоры №74 ВЛ 35 кВ Березняговка-1 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7668 | 201 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ №25(9) ПС 110/35/10кВ Зубцов на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КЛ 10кВ №25(9) ПС 110/35/10кВ Зубцов устранить выявленные нарушения. | - | -
7669 | 102 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению с включением в планы работ БУ сл. ЛЭП. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" со следами перекрытия на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. Произвести внеочередную проверку теплового состояния электрооборудования (контактных соединений) ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 1-30. По результатам проверки теплового состояния электрооборудования (контактных соединений) ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками в пролетах опор № 1-30, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. | - | -
7670 | 545 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ №1 Л-612 ПС Южная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
7671 | 543 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. об эксплуатации ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в соответствии с НТД. | - | -
7672 | 305 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Станилово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Станилово. | - | -
7673 | 548 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | -
7674 | 406 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7675 | 407 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7676 | 549 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести замену полимерного изолятора на опоре №110 ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь, особое внимание обратить на состояние полимерной изоляции. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
7677 | 409 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену изоляторов натяжной гирлянды изоляторов ф. "В" опоры №61 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Центральная №1. | - | -
7678 | 204 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки на участках в границах лесозаготовительных делянок с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки устранить выявленные дефекты. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки (не санкционированная вырубка деревьев). | - | - -
7679 | 228 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №357 ВЛ 110кВ Южная -Рыбинские Буды с отпайками фаза "В". Произвести верховой осмотр на ВЛ 110кВ Южная -Рыбинские Буды с отпайками в пролетах опор №356-359. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №356-359 ВЛ 110кВ Южная -Рыбинские Буды с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра на ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды в пролетах опор №356-359 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ №356-359 ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести проверку целостности жил контрольного кабеля токовых цепей панели резервных защит ВЛ 110кВ "Белая-Рыбинские Буды" типа ЭПЗ-1636 на ПС 110кВ Рыбинские Буды. По результатам проверки контрольного кабеля токовых цепей панели резервных защит ВЛ110кВ Белая-Рыбинские Буды типа ЭПЗ-1636 на ПС 110кВ Рыбинские Буды при необходимости составить график их замены. | - | -
7680 | 658 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение герметичности | На ПС 110/35/10 кВ Набережное провести ревизию уплотнений ТН 110 кВ. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам ревизии уплотнений ТН 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Набережное. | - | -
7681 | 389 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Жуковская - Летошники на опоре 58. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
7682 | 558 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести осмотр изоляции на опорах № 57,58,59, ВЛ 110кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187) при помощи беспилотного летательного аппарата (квадрокоптер). По результатам осмотра изоляции на опорах № 57,58,59 ВЛ 110кВ Светотехника-Мишино (ВЛ-187) наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением срока устранения и ответственных лиц. | - | -
7683 | 412 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7684 | 247 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опор ВЛ 110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская в местах скопления птиц, опоры №180-190 особое внимание обратить на загрязнение изоляторов. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №186 на ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская выявленные замечания устранить (при обнаружении загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и налипание паутины, произвести чистку изоляторов). | - | -
7685 | 107 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением опорной и проходной изоляции КРУН-10 ПС 110 Манино. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередных испытаний повышенным напряжением опорной и проходной изоляции КРУН-10 ПС 110 Манино, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ПС УВС | - | -
7686 | 229 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр на участке опор №№41-45 ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС ПТФ. Произвести замер сопротивления ЗУ на опор № 41-45 ВЛ 110кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС ПТФ. По результатам верхового осмотра, измерения сопротивления ЗУ опор № 41-45 ВЛ 110кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
7687 | 574 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ставотино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Ставотино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7688 | 734 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ПАО «ДСЗ» претензионное письмо по факту настоящего инцидента с запросом о причинах отключения и принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений. | - | -
7689 | 735 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Провести верховой осмотр опоры №6 ВЛ 35 кВ Культура на предмет выявления загрязнения изоляторов. По результатам верхового осмотра опоры №6 ВЛ 35 кВ Культура провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянд изоляторов фаз «В» и «С». | - | -
7690 | 383 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/93-3/93. | - | -
7691 | 109 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая в пролете опор № 464-738 на предмет определения состояния линейной изоляции. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" со следами перекрытия на опоре № 700 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению с включением в планы работ Л сл. ЛЭП. | - | -
7692 | 110 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 50-56 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7693 | 111 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов ф. "А" на оп. № 60 ВЛ 110-18. Выполнить установку противоптичьих устройств на оп. № 59, 60 ВЛ 110-18 ( в местах массового скопления птиц). | - | -
7694 | 206 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №181 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря II цепь с заменой выявленной дефектной изоляции Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря II цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №181 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря II цепь, при отклонениях - довести до нормируемого значения. Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опорах №180-182 ВЛ 110 кВ Верховье II – Красная Заря II цепь | - | -
7695 | 578 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС 35/10 кВ Белое провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №124-№125 ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС 35/10 кВ Белое. | - | -
7696 | 67 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции ШР 2 110кВ СОВ, ШР 1 110кВ СОВ, ШРП 110, РОСШ 110кВ СОВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции ШР 2 110кВ СОВ,ШР 1 110кВ СОВ, ШРП 110, РОСШ 110кВ СОВ ПС 110/35/10 кВ НПС Брисово дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | -
7697 | 392 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Трубчевская-Погар на опоре 205. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
7698 | 579 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС110/10 кВ Некоуз с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС110/10 кВ Некоуз. | - | -
7699 | 170 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции ЛР 110 Селижарово, ЛР 110 Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции ЛР 110 Селижарово, ЛР 110 Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | -
7700 | 737 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Чаплыгин в пролетах опор №№ 70-80 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Чаплыгин в пролетах опор №№ 70-80 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести верховой осмотр опоры №75 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. Провести измерение сопротивления заземления опоры №75 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №75 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «В» и ремонт провода. | - | -
7701 | 738 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. | - | -
7702 | 564 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское"). | - | -
7703 | 415 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка с замером габаритов по всей длине ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Коньшино - Голофеевка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в УВД г.Губкин с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. | - | -
7704 | 586 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7705 | 395 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | Произвести внеплановый осмотр ОД 110кВ на всех ПС 110кВ, обратив особое внимание на регулировку привода. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7706 | 417 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническими работниками по всей длине КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам внеочередного осмотра инженерно-техническими работниками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№94-104 КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра инженерно-техническими работниками провести анализ эффективности наличия и конструктива установленных УОП. | - | -
7707 | 261 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | -
7708 | 418 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7709 | 207 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
7710 | 403 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. | - | -
7711 | 314 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7712 | 593 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7713 | 113 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная на предмет выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная. Установить устройства для отпугивания птиц на опорах № 13-18 ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Таловая-тяговая - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП УВС. | - | -
7714 | 410 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр МВ типа МКП-110 с маслонаполненными вводами 110кВ на всех ПС 110кВ, обратив особое внимание на состояние маслоуказательных стекол. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7715 | 412 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить ПЗУ фазы "В" на опоре №35 ВЛ 110 Высокое-Луговая. Провести чистку изоляции на опоре № 35 ВЛ 110кВ Высокое-Луговая. | - | -
7716 | 576 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0
7717 | 595 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр отпайки ВЛ 110кВ "Константиновская-2" на ПС 110кВ "Тенино" в пролетах опор №1-№14 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре пролетов опор №1-№14 отпайки ВЛ 110кВ "Константиновская-2" на ПС 110кВ "Тенино" и влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку не упавших деревьев, подгрызенных бобрами и угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 отпайки ВЛ 110кВ "Константиновская-2" на ПС 110кВ "Тенино". При формировании графиков осмотров ВЛ 110 кВ "Константиновская-2" на 2020 год обеспечить включение осмотров отпайки ВЛ 110кВ "Константиновская-2" на ПС 110кВ "Тенино" с целью выявления деревьев, подгрызенных бобрами и угрожающими падением на провода. | - | -
7718 | 167 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево - устранить эти дефекты | - | -
7719 | 104 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ОАО "Октябрьская ЖД" с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние. | - | -
7720 | 751 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 257-258 ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речная. Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речная с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речная устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж мастеру Головину А.И. о порядке технического обслуживания и ремонта ВЛ. | - | -
7721 | 415 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр МВ (со сроком эксплуатации более 25) типа МКП-110 с маслонаполненными вводами 110кВ на всех ПС 110кВ, обратив особое внимание на состояние маслоуказательных стекол. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7722 | 416 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Установить ПЗУ фазы "С" и "В" на опоре №40 ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки. | - | -
7723 | 417 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ВЛ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
7724 | 593 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
7725 | 114 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут устранить выявленные дефекты. | - | - -
7726 | 759 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрической изоляции | Направить повторно в адрес Верхне-Донского ПМЭС письмо с запросом о причинах технологического нарушения на ПС 220 кВ Правобережная и принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений в дальнейшем. | - | -
7727 | 760 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №78 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. Провести измерение сопротивления заземления опоры №78 ВЛ 110 кВ Чаплыгин. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №78 ВЛ 110 кВ Чаплыгин провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В». | - | -
7728 | 297 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Волга от ПС 35/10кВ Шашково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волга от ПС 35/10кВ Шашково. | - | -
7729 | 85 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 с целью выявления наличия дефектов По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 устранить выявленные нарушения. | - | -
7730 | 428 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7731 | 163 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №251, №252, №253 ВЛ-35 кВ Чухлома-Судай, при необходимости выполнить устранение дефектов. | - | -
7732 | 164 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Коркино-Ильинское с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Коркино-Ильинское устранить выявленные замечания. | - | -
7733 | 765 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр прилегающих к ВЛ 35 кВ Бутырки древесных насаждений на предмет выявления угрожающих падением на ЛЭП деревьев (веток). Провести вырубку угрожающих падением деревьев (опиловку угрожающих падением веток) при выявлении по результатам осмотра прилегающих к ВЛ 35 кВ Бутырки древесных насаждений. | - | -
7734 | 434 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей трассе КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в Отдел МВД России по Белгородскому району с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. | - | -
7735 | 606 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Мазальцево-Аполье, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Мазальцево-Аполье в пролете опор №№104-105 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 35кВ Мазальцево-Аполье, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7736 | 629 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково". | - | -
7737 | 632 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье. | - | -
7738 | 123 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо директору МУП "Острогожская горэлектросеть" Жданову С.В. с требованием привести состояние оборудование ПС 35 кВ ХПП в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ) для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем. | - | -
7739 | 438 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская | - | -
7740 | 216 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования, подключенных от сетей Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ и включить их в план работ РЭС | - | -
7741 | 640 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №1 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру Галкину В.В. об эксплуатации КЛ 10кВ №1 ПС 220/110/10кВ "Неро" в соответствии с НТД. Устранить возможность проникновения животного к токоведущим частям РП-7. | - | -
7742 | 102 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10 кВ Сандово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10 кВ Сандово | - | -
7743 | 235 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опор №№ 42-44 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками. Выполнить замену ПЗУ на опоре №43 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками на ПЗУ другой конструкции. По результатам верхового осмотра опор №№ 42-44 ВЛ 110 кВ Рудная-Хомутовка с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
7744 | 218 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №908 ПС 110/10 кВ Пищевая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №908 ПС 110/10 кВ Пищевая и включить их в план работ РЭС. | - | -
7745 | 221 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Прб-16-29П "Мини-пекарня" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. | - | -
7746 | 443 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7747 | 452 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №14-15 ВЛ 110кВ Западная-Водоочистная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7748 | 444 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7749 | 453 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №22-23 ВЛ 110кВ Залинейная-Западная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7750 | 454 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Заменить дефектный изолятор на опоре № 62-1/62-1 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Советская с отпайкой. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №62-1/62-1, 62-2/62-2 ВЛ 110кВ Новобрянская-Советская с отпайкой. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления. | - | -
7751 | 455 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановые осмотры масляных ТТ 110кВ на ПС 110кВ, обратив особое внимание на состояние возухоосушительных фильтров. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7752 | 446 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик | - | -
7753 | 239 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести верховой осмотр на участке опор №№ 92-96 ВЛ 110 кВ Курская - Волокно с отпайкой на ПС ПТФ. Произвести измерение сопротивление ЗУ опор №№ 92-96 ВЛ 110 кВ Курская - Волокно с отпайкой на ПС ПТФ. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 92-96 ВЛ 110 кВ Курская - Волокно с отпайкой на ПС ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и назначить сроки их выполнения. В ближайший День ОТ провести техническую учебу ремонтному персоналу СПС по выполнению среднего ремонта выключателя МКП-110Б-630-20У1, в том числе по проверке состояние спирали шунтирующих резисторов, перезаделки выводов спирали и обтяжки болтовых контактных соединений с применением динамометрического ключа. | - | -
7754 | 136 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
7755 | 307 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры № 48 ВЛ 35кВ Алгасовская-Чернитовская, с целью выявления возможных дефектов. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 48 Алгасовская-Чернитовская Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания. | - | -
7756 | 466 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр МВ типа МКП-110 с маслонаполненными вводами 110кВ на всех ПС 110кВ, обратив особое внимание на состояние маслоуказательных стекол. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. | - | -
7757 | 149 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 с целью выявления дефектов, которые могут привести к аварийному отключению ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2, в случае выявления дефектов которые могут привести к аварийному отключению ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | -
7758 | 159 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. | - | -
7759 | 454 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7760 | 455 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7761 | 456 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Дворы. Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №59-60 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7762 | 683 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Некоуз с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Некоуз. | - | -
7763 | 467 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (55)-РП 13(18). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7764 | 175 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Исаево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ ПС Исаево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. | - | -
7765 | 316 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | 1. Провести внеочередную проверку работы оборудования ТМ КП МТК-30 на ПС 110 кВ Тамбовской №3. Ответственный: Бударин А.В. – Начальник Тамбовского участка СЭ СДТУиИТ Срок исполнения: 31.10.2019 г. 1. Выполнить внеочередную проверку автоматов питания распределительного щита СДТУ. Ответственный: Бударин А.В. – Начальник Тамбовского участка СЭ СДТУиИТ Срок исполнения: 30.11.2019 | - | -
7766 | 318 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену поврежденной изоляции на опоре №50 в гирляндах фаз "В","С" по ВЛ 110кВ Рассказовская-2. Произвести измерение сопротивления заземления опоры №50 по ВЛ 110кВ Рассказовская-2. Произвести верховой осмотр провода фаз "В","С" и проверку состояния провод в поддерживающих зажимах на опоре №50 по ВЛ 110кВ Рассказовская-2 . | - | -
7767 | 160 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену выявленной загрязненной гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№ 218 ВЛ 110-29. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра по всей длине ВЛ 110-29, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-29, на предмет выявления дефектов. | - | -
7768 | 161 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов в гирлянде ф ." А" на оп. № 9 ВЛ 110-35 Включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС мероприятия по установке противоптичьих устройств на оп. № 8-12 ВЛ 110-35, в местах массово скопления птиц. | - | -
7769 | 177 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №65 ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления возможного повреждения оборудования ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №65 ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 устранить выявленные дефекты. | - | -
7770 | 165 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП на предмет выявления деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
7771 | 473 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Суземка - Белая березка с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за пределами охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
7772 | 484 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи за Р-150 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
7773 | 811 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Н.Ольшанец". По результатам осмотра ВЛ-10 кВ "Н.Ольшанец" устранить выявленные замечания. | - | -
7774 | 817 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Казаки". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Казаки", произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
7775 | 825 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | -
7776 | 159 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. По факту ТН от 20.09.2019 на ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет (не санкционированная вырубка деревьев). | - | -
7777 | 695 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
7778 | 707 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Красное". По результатам осмотра устранить ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7779 | 479 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7780 | 712 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ "Новое Село". | - | -
7781 | 832 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №7 ВЛ 35 кВ Грязи-городская правая. Провести замену изоляторов на опоре №7 ВЛ 35 кВ Грязи-городская правая. По результатам верхового осмотра опоры №7 ВЛ 35 кВ Грязи-городская правая провести устранение выявленных недостатков. | - | -
7782 | 190 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | -
7783 | 495 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса на опоре 14. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
7784 | 501 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести снятие ветви дерева с проводов ВЛ в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 220/110/35/10кВ Новобрянская Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 220/110/35/10кВ Новобрянская | - | -
7785 | 481 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7786 | 183 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) с целью выявления дефектов (расплеты, повреждение) грозозащитного троса после прохождения природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) устранить выявленные замечания. | - | -
7787 | 509 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Любохна-ЗКДТ по всей длине. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
7788 | 510 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Аксинино-Карачевская на опоре №161-33/54. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги. | - | -
7789 | 511 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить запрос в адрес ОАО "РЖД" с требованием о предоставлении причин, по которым произошло отключение В ВЛ 110кВ Восточная на ПС 110кВ Дормашевская. | - | -
7790 | 346 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 6 ВЛ 10кВ №2 Дмитриевская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить. | - | -
7791 | 194 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Цапкину М.И.о приведении потребительского оборудования ТП 1-02 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Каменка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | -
7792 | 517 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №48-№49, угрожающих падением на провода. | - | -
7793 | 519 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №10-№11. | - | -
7794 | 732 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10 Милюшино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10 Милюшино. | - | -
7795 | 198 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Манино-Искра, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Манино-Искра, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 49 ВЛ 110 Манино -Искра. | - | -
7796 | 200 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр отпаечного участка (отпайка на ПС 110 кВ 2-я Пятилетка) ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски тяговая № 2 с отпайками с применением бинокля в пролетах опор № 1-55 на предмет определения состояния линейной изоляции. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 14 (отпайка на ПС 110 кВ 2-я Пятилетка) ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски-тяговая № 2 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра отпаечного участка (отпайка на ПС 110 кВ 2-я Пятилетка) ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски тяговая № 2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
7797 | 655 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам верхового осмотра ВЛ 110кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) в пролетах опор №113 - №117. | - | -
7798 | 240 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС Альшанская по всей длине. | - | -
7799 | 757 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село. | - | -
7800 | 206 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
7801 | 532 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №1-1-№1-2. | - | -
7802 | 361 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 11-00/84-85 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская. | - | -
7803 | 191 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ЗАО "Галичское по птицеводству" о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-06. | - | -
7804 | 342 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | -
7805 | 245 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отправить на ремонт на завод-изготовитель (НПП ЭКРА) терминал высокочастотной защиты БЭ 2704 с ПС 220/110/10 кВ Районная По результатам диагностики на заводе-изготовителе (НПП ЭКРА) терминала высокочастотной защиты БЭ 2704, разработать мероприятия и включить их в план работ ЮУ ОРЗиПА Провести анализ журнала событий микропроцессорных защит ВЛ 110 кВ Северная ц1, Северная ц2 на ПС 220/110/10 кВ Орловская Районная и ПС 110 кВ Северная. При выявлении сбоев в работе ПО, обратиться на завод-изготовитель (НПП ЭКРА) для устранения неисправностей. | - | -
7806 | 374 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Петровская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Петровская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, требующие устранения в кратчайшие сроки. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Петровская-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. | - | -
7807 | 217 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное на предмет выявления дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" со следами перекрытия на опоре № 140 ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка – Терновка № 2 с отпайкой на ПС Народное, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению с включением в планы работ БУ сл. ЛЭП. | - | -
7808 | 194 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №14 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Горчуха с целью выявления возможного повреждения оборудования ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №14 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Горчуха устранить выявленные дефекты. | - | -
7809 | 534 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дятьковская-Литейная с отпайками на ПС 110кК Ивотская и ПС 110кВ Развитие с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за пределами охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
7810 | 535 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35кВ Молодьково в пролете опор №44-№45, угрожающих падением на провода. | - | -
7811 | 538 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
7812 | 540 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №171-№172, угрожающих падением на провода. | - | -
7813 | 581 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №25-26. | - | -
7814 | 502 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Оросительная По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7815 | 582 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1016 ПС 110/35/10кВ Комаричи По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
7816 | 583 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Жирятинская. | - | -
7817 | 503 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7818 | 506 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | -
7819 | 357 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
7820 | 249 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС | - | -
7821 | 518 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7822 | 519 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7823 | 399 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". | - | -
7824 | 690 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Каспля. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Каспля пролете опор №№ 40-41 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
7825 | 591 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1/361-2/361. | - | -
7826 | 599 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №3/452-№4/452, угрожающих падением на провода. | - | -
7827 | 603 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №77-№78. | - | -
7828 | 525 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
7829 | 387 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | -
7830 | 384 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10кВ Большое Село. | - | -
7831 | 407 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10кВ "Большое Село". | - | -
7832 | 411 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово. | - | -
7833 | 262 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ ф-13 ПС 110/35/10кВ "Верховье" в пролете опор №223-224 | - | -
7834 | 263 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 по всей длине. Недостатки выявленные осмотром ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 внести в планы работ Верховского РЭС.. | - | -
7835 | 253 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Коррозионный, эрозионный износ Исчерпание ресурса Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на оборудовании ПС 110 кВ Анна-2. По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений на оборудовании ПС 110 кВ Анна-2, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередную проверку работоспособности ОД-110 и КЗ-110 на ПС 110 кВ Архангельское и ПС 110 кВ В.Тойда. По результатам внеочередной проверки работоспособности ОД-110 и КЗ-110 на ПС 110 кВ Архангельское и ПС 110 кВ В.Тойда, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Выполнить работы по модернизации оборудования резервного электроснабжения СДТУ на ПС 110 кВ Анна-2 (заменить ИБП "IPPON Smart Power Pro 1000" на УБП "Штиль" PS220-14/48-40/203-IADP). Выполнить монтаж резервной линии питания СДТУ (монтаж СТП 10/0,4 кВ на кольцующейся линии и строительство ВЛ 0,4 кВ), а также установку АВР СДТУ на ПС 110 кВ Анна-2. | - | -
7836 | 470 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №220-№221 ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. | - | -