| Согласовано: Руководитель аппарата филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» ______________________Е.Б. Коломиец ______________________________2012г.. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СПЛИТ-СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ОАО «МРСК ЦЕНТРА»-«ЛИПЕЦКЭНЕРГО». |  |
| --- | --- |

- Предмет  конкурса

Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем в количестве 304 (триста четыре) шт. с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе их эксплуатации на объектах филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго».

- Обязанности Исполнителя

2.1. 1 раз в год, в период апрель - май 2012г. произвести работы по техническому обслуживанию 304 сплит-систем, указанных в Приложениях № 1-19, в соответствии с перечнем:

1.1. Наружный блок:

1.1.1.Внешний осмотр;

1.1.2.Очистка теплообменника от запыления и загрязнения;

1.1.3.Очистка корпуса и поддона от загрязнения;

1.1.4.Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

1.1.5.Проверка на отсутствие посторонних шумов и вибраций;

1.1.6.Измерение рабочих параметров:

- температуры конденсации;

- температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника;

- рабочего давления компрессора;

- рабочего и пускового токов компрессора и напряжения питания;

- температуры картера компрессора.

1.2. Межблочные коммуникации:

1.2.1.Осмотр и восстановление теплоизоляции  фреоновых  магистралей;

1.2.2.Промывка дренажных магистралей.

1.3.Внутренний блок:
       1.3.1. Проверка на отсутствие посторонних шумов и вибраций;

1.3.2. Очистка  испарителя и фильтрующих элементов;

1.3.3. Очистка корпуса от загрязнений;

1.3.4. Очистка поддона слива конденсата от загрязнений;

1.3.5. Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

1.3.6. Измерение рабочих параметров:

-  температуры воздуха на выходе из теплообменника;

-  температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника.

1.3.7. Восстановление оребрения теплообменника.

1.4.Система:
                     1.4.1. Проверка соответствия температуры в помещениях нормальным (заданным) условиям.

1.5. Расходные материалы:

1.5.1. Расходные материалы, используемые при техническом обслуживании  предоставляются

Исполнителем.

1.6. Проверка и подстройка зимнего комплекта.

1.7. Транспортные расходы:

1.7.1. Затраты на транспортные расходы, в том числе на работу с гидроподъемником, ложатся

на  Исполнителя.

Стоимость разового технического обслуживания единицы оборудования не должна превышать  2713,75 (две тысячи семьсот тринадцать рублей 75 копеек).

2.2. Произвести работы в июне, августе, октябре, декабре по техническому обслуживанию 36 сплит-систем, указанных в Приложениях № 1-19, в соответствии с перечнем:

1.1. Наружный блок:

1.1.1.Очистка теплообменника от запыления и загрязнения;

1.1.2.Очистка корпуса и поддона от загрязнения;

1.1.3.Измерение рабочих параметров:

- температуры конденсации;

- температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника;

- рабочего давления компрессора;

- рабочего и пускового токов компрессора и напряжения питания;

- температуры картера компрессора.

1.2.Внутренний блок:

1.2.1. Очистка  испарителя и фильтрующих элементов;

1.2.2. Очистка корпуса от загрязнений;

1.2.3. Очистка поддона слива конденсата от загрязнений;

1.2.4. Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

1.2.5. Измерение рабочих параметров:

-  температуры воздуха на выходе из теплообменника;

-  температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника.

1.3.Система:
                     1.3.1. Проверка соответствия температуры в помещениях нормальным (заданным) условиям.

1.4. Расходные материалы:

1.4.1. Расходные материалы, используемые при техническом обслуживании  предоставляются

Исполнителем.

1.5. Проверка и подстройка зимнего комплекта.

1.6. Транспортные расходы:

1.6.1. Затраты на транспортные расходы, в том числе на работу с гидроподъемником, ложатся

на  Исполнителя.

Стоимость периодического технического обслуживания единицы оборудования не должна превышать   2034,75 (две тысячи тридцать четыре рубля 75 копеек).

2.3. При выходе из строя кондиционера  производить его ремонт или замену на новую               сплит-систему по заявке Заказчика в течение всего времени действия договора. В случае выхода из строя каких-либо комплектующих сплит-системы  не по вине Исполнителя составляется дополнительное соглашение, и их стоимость оплачивается Заказчиком дополнительно.

- Обязательные требования к Участникам

- 3.1. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем.

3.2. Объем обслуженных сплит-систем  за  2011 год должен составлять не менее  304 шт.

- Срок оказания услуг

Срок оказания услуг определяется с   момента подписания договора по 31 декабря 2012 г. включительно. В случае разового неисполнения или некачественного исполнения договорных обязательств Исполнителем Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

- Порядок оплаты

Оплата за выполненные работы производится   в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

6. Перечень сплит-систем и адреса  объектов

Перечень сплит-систем и адреса указаны в Приложениях № 1-19

Начальник АХО                                                                                        Горкавенко М.И.