## Orel
Transmission capacity calculation of supply centers of IDGC of Centre - Orelenergo division following the results of measurements of peak loads in winter 2010
table 1
No. | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [8 empty] | Note | No. | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Transfer capacity, MVA | Current deficit/proficit MVA |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Transfer capacity of Supply Center, MVA | Expected deficit/proficit, MVA
|  |  | MVA | MVA | Min | [11 empty] | MVA | Min
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | SS 35/10 kV Almazovo | 2.5 | 0.49 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | available | 1 | SS 35/10 kV Almazovo | 2.5 | 0.065 | 0.555 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.275 | 0.275 | available
2 | SS 35/10 kV Voronets | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | available | 2 | SS 35/10 kV Voronets | 2.5 | 0 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | available
3 | SS 35/10 kV Gostoml | 2.5 | 0.79 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.81 | 0.81 | available | 3 | SS 35/10 kV Gostoml | 2.5 | 0.059 | 0.849 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.751 | 0.751 | available
4 | SS 35/10 kV Gubkino | 3.2 | 0.39 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.17 | 1.17 | available | 4 | SS 35/10 kV Gubkino | 3.2 | 0.014 | 0.404 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.156 | 1.156 | available
5 | SS 35/10 kV Devyatino | 1.6 | 0.21 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | available | 5 | SS 35/10 kV Devyatino | 1.6 | 0.012 | 0.222 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.488 | 0.488 | available
6 | SS 35/10 kV Kamenka | 2.5 | 0.89 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | available | 6 | SS 35/10 kV Kamenka | 2.5 | 0.043 | 0.933 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.667 | 0.667 | available
7 | SS 35/10 kV Kozminskaya | 1.6 | 0.33 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | available | 7 | SS 35/10 kV Kozminskaya | 1.6 | 0.071 | 0.401 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.889 | 0.889 | available
8 | SS 110/35/10 kV Maloarkhangelskaya | 10 | 4.23 | 6.14 | 60 | 1.91 | 0 | 6.14 | 1.91 | 0.04 | available | 8 | SS 110/35/10 kV Maloarkhangelskaya | 10 | 3.075 | 7.305 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -1.165 | -1.165 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.9 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.04 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.081 | 1.981 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | -0.041
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 2.33 | 4.2 | 60 | 1.87 | 0 | 4.2 | 1.87 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 2.994 | 5.324 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -1.124
9 | SS 110/35/10 kV Novopolevo | 16 | 4.5 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -0.79 | -0.79 | unavailable | 9 | SS 110/35/10 kV Novopolevo | 16 | 0.749 | 5.249 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -1.539 | -1.539 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 3.2 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.316 | 3.516 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.916
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 1.3 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.19 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.433 | 1.733 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.623
10 | SS 35/10 kV Nikolskaya | 2.5 | 0.51 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | available | 10 | SS 35/10 kV Nikolskaya | 2.5 | 0.094 | 0.604 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.726 | 0.726 | available
11 | SS 35/10 kV Paramonovo | 1.8 | 0.34 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.14 | 0.14 | available | 11 | SS 35/10 kV Paramonovo | 1.8 | 0.127 | 0.467 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.013 | 0.013 | available
12 | SS 35/10 kV Senkovo | 1.6 | 0.42 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.87 | 0.87 | available | 12 | SS 35/10 kV Senkovo | 1.6 | 0.134 | 0.554 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.736 | 0.736 | available
13 | SS 35/10 kV Somovo | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | available | 13 | SS 35/10 kV Somovo | 2.5 | 0.033 | 0.373 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.587 | 0.587 | available
14 | SS 110/35/10 kV Trosna | 16 | 3.74 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.42 | -0.3 | unavailable | 14 | SS 110/35/10 kV Trosna | 16 | 0.895 | 4.635 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | -0.475 | -0.475 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 2.66 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.3 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.076 | 2.736 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.376
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.819 | 1.899 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | -0.099
15 | SS 35/10 kV Shablykino | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | available | 15 | SS 35/10 kV Shablykino | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | available
16 | SS 35/10 kV Yuryevo | 2.5 | 0.17 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | available | 16 | SS 35/10 kV Yuryevo | 2.5 | 0.047 | 0.217 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.853 | 0.853 | available
17 | SS 110/35/10 kV Region V | 10 | 4.48 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.92 | 0 | available | 17 | SS 110/35/10 kV Region V | 10 | 0.2 | 4.753 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.647 | 0.647 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.713 | 4.753 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.647
18 | SS 110/10 kV Pishchevaya | 6.3 | 1.79 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.085 | 0.085 | available | 18 | SS 110/10 kV Pishchevaya | 6.3 | 2.588 | 4.378 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -2.503 | -2.503 | unavailable
19 | SS 110/10 kV Telchye | 3.2 | 1.56 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.1 | -0.1 | unavailable | 19 | SS 110/10 kV Telchye | 3.2 | 0.078 | 1.638 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.178 | -0.178 | unavailable
20 | SS 110/10 kV B.Chern | 2.5 | 0.43 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.57 | available | 20 | SS 110/10 kV B.Chern | 2.5 | 0.272 | 0.702 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.298 | 0.298 | available
21 | SS 35/10 kV Bashkatovo | 1.6 | 0.46 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | available | 21 | SS 35/10 kV Bashkatovo | 1.6 | 0.024 | 0.484 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.316 | 0.316 | available
22 | SS 35/10 kV Vysokoe | 1.6 | 0.2 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | available | 22 | SS 35/10 kV Vysokoe | 1.6 | 0.026 | 0.226 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.014 | 1.014 | available
23 | SS 35/10 kV Gladkoe | 2.5 | 0.32 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.14 | 1.14 | available | 23 | SS 35/10 kV Gladkoe | 2.5 | 0.024 | 0.344 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.116 | 1.116 | available
24 | SS 35/10 kV Lykovo | 2.5 | 0.72 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.52 | 0.52 | available | 24 | SS 35/10 kV Lykovo | 2.5 | 0.199 | 0.919 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.321 | 0.321 | available
25 | SS 35/6 kV Sugar mill | 4 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | available | 25 | SS 35/6 kV Sugar mill | 4 | 0 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | available
26 | SS 35/10 kV Gnezdilivo | 1.6 | 0.38 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | available | 26 | SS 35/10 kV Gnezdilivo | 1.6 | 0.014 | 0.394 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.286 | 0.286 | available
27 | SS 35/10 kV Koptevo | 1.6 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | available | 27 | SS 35/10 kV Koptevo | 1.6 | 0 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | available
28 | SS 110/35/10/6 kV Meat processing factory | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 | 0 | available | 28 | SS 110/35/10/6 kV Meat processing factory | 10 | 0.012 | 1.909 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.221 | 0.221 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.019 | 1.909 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.221
29 | SS 110/35/10 kV Shatilovo | 10 | 1.21 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.52 | -0.52 | unavailable | 29 | SS 110/35/10 kV Shatilovo | 10 | 0.005 | 1.312 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.622 | -0.622 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.52 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.36 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.059 | 0.579 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.419
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.68 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.15 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.053 | 0.733 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.203
30 | SS 110/35/10 kV Sovkhoznaya | 10 | 3.33 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.63 | 1.06 | available | 30 | SS 110/35/10 kV Sovkhoznaya | 10 | 2.101 | 5.441 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 3.519 | 0.975 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.06 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.56 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.016 | 4.076 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 2.544
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.28 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.06 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.085 | 1.365 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0.975
31 | SS 35/10 kV Danilovskaya | 1.6 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | available | 31 | SS 35/10 kV Danilovskaya | 1.6 | 0 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | available
32 | SS 35/10 kV Korseevo | 1.8 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | available | 32 | SS 35/10 kV Korseevo | 1.8 | 0 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | available
33 | SS 35/10 kV Lipovets | 2.5 | 0.74 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.65 | 0.65 | available | 33 | SS 35/10 kV Lipovets | 2.5 | 0.316 | 1.056 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.334 | 0.334 | available
34 | SS 35/10 kV Misaylovo | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | available | 34 | SS 35/10 kV Misaylovo | 1.6 | 0.012 | 0.312 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.288 | 1.288 | available
35 | SS 35/10 kV Mikhaylovka | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | available | 35 | SS 35/10 kV Mikhaylovka | 2.5 | 0.009 | 0.269 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.041 | 0.041 | available
36 | SS 35/10 kV Pankovo | 1.8 | 0.52 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | available | 36 | SS 35/10 kV Pankovo | 1.8 | 0.059 | 0.579 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.021 | 1.021 | available
37 | SS 35/10 kV Sudbishchi | 2.5 | 0.65 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.95 | 0.95 | available | 37 | SS 35/10 kV Sudbishchi | 2.5 | 0.015 | 0.665 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.935 | 0.935 | available
38 | SS 35/10 kV Tim | 1.6 | 0.52 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | available | 38 | SS 35/10 kV Tim | 1.6 | 0.026 | 0.546 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.054 | 1.054 | available
39 | SS 35/10 kV Topki | 1 | 0.19 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | available | 39 | SS 35/10 kV Topki | 1 | 0.051 | 0.241 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.359 | 1.359 | available
40 | SS 35/10 kV Yarishche | 2.5 | 0.29 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | available | 40 | SS 35/10 kV Yarishche | 2.5 | 0.032 | 0.322 | 1.6 | 1day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.278 | 1.278 | available
41 | SS 110/10 kV Alshanskaya | 10+10 | 4.06 | 3.88 | 30 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 | 10.32 | available | 41 | SS 110/10 kV Alshanskaya | 10+10 | 0.645 | 4.705 | 3.88 | 30 | 0.825 | 0 | 10.5 | 9.675 | 9.675 | available
42 | SS 35/10 kV Arkhangelskaya | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | available | 42 | SS 35/10 kV Arkhangelskaya | 2,5+2,5 | 0.018 | 0.418 | 0.93 | 90 | -0.512 | 0 | 2.625 | 3.137 | 3.137 | available
43 | SS 35/10 kV Atyaevskaya | 1,6+2,5 | 0.7 | 0 | - | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | available | 43 | SS 35/10 kV Atyaevskaya | 1,6+2,5 | 0.394 | 1.094 | 0 |  | 1.094 | 0 | 1.68 | 0.586 | 0.586 | available
44 | SS 110/35/10 kV Bogoroditskaya | 10+10 | 2.64 | 3.06 | 90 | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.51 | available | 44 | SS 110/35/10 kV Bogoroditskaya | 10+10 | 0.811 | 3.451 | 3.06 | 90 | 0.391 | 0 | 10.5 | 10.109 | 10.109 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 2.42 | 2.43 | 90 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.811 | 3.231 | 2.43 | 90 | 0.801 | 0 | 10.5 | 9.699
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
45 | SS 35/10 kV Baklanovo | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.64 | 60 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | available | 45 | SS 35/10 kV Baklanovo | 1,6+1,6 | 0.322 | 1.332 | 0.64 | 60 | 0.692 | 0 | 1.68 | 0.988 | 0.988 | available
46 | SS 35/10 kV Biofactory | 6,3+6,3 | 3.07 | 2.05 | 90 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | 5.595 | available | 46 | SS 35/10 kV Biofactory | 6,3+6,3 | 0.464 | 3.534 | 2.05 | 90 | 1.484 | 0 | 6.615 | 5.131 | 5.131 | available
47 | SS 110/10 kV Volodarskaya | 2,5+6,3 | 3.19 | 1.46 | 30 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | available | 47 | SS 110/10 kV Volodarskaya | 2,5+6,3 | 4.009 | 7.199 | 1.46 | 30 | 5.739 | 0 | 2.625 | -3.114 | -3.114 | unavailable
48 | SS 110/10 kV Vostochnaya | 15+15 | 13.63 | 5.87 | 120 | 7.76 | 0 | 15.75 | 7.99 | 7.99 | available | 48 | SS 110/10 kV Vostochnaya | 15+15 | 0.659 | 14.289 | 5.87 | 120 | 8.419 |  | 15.75 | 7.331 | 7.331 | available
49 | SS 110/35/10 kV Dmitrovskaya | 10+10 | 3.26 | 0.45 | 60 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | available | 49 | SS 110/35/10 kV Dmitrovskaya | 10+10 | 0.231 | 3.491 | 0.45 | 60 | 3.041 | 0 | 10.5 | 7.459 | 7.459 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.012 | 0.262 | 0 |  | 0.262 | 0 | 10.5 | 10.238
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 3.01 | 0.45 | 60 | 2.56 | 0 | 10.5 | 7.94 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.219 | 3.229 | 0.45 | 60 | 2.779 | 0 | 10.5 | 7.721
50 | SS 110/10 kV Zheleznodorozhnaya | 16+16 | 11.84 | 3.98 | 180 | 7.86 | 0 | 16.8 | 8.94 | 8.94 | available | 50 | SS 110/10 kV Zheleznodorozhnaya | 16+16 | 0.456 | 12.296 | 3.98 | 180 | 8.316 | 0 | 16.8 | 8.484 | 8.484 | available
51 | SS 35/10 kV Zhilyaevskaya | 1,8+1,8 | 0.98 | 0.64 | 60 | 0.34 | 0 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | available | 51 | SS 35/10 kV Zhilyaevskaya | 1,8+1,8 | 0.036 | 1.016 | 0.64 | 60 | 0.376 | 0 | 1.89 | 1.514 | 1.514 | available
52 | SS 110/6 kV Zavodskaya | 40+25 | 11.83 | 4.39 | 150 | 7.44 | 0 | 26.25 | 18.81 | 18.81 | available | 52 | SS 110/6 kV Zavodskaya | 40+25 | 1.612 | 13.442 | 4.39 | 150 | 9.052 | 0 | 26.25 | 17.198 | 17.198 | available
53 | SS 110/6 kV Zapadnaya | 63+63 | 25.39 | 5.37 | 120 | 20.02 | 19 | 66.15 | 27.13 | 27.13 | available | 53 | SS 110/6 kV Zapadnaya | 63+63 | 15.235 | 40.625 | 5.37 | 120 | 35.255 | 19 | 66.15 | 11.895 | 11.895 | available
54 | SS 35/10 kV Zvyaginki | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.48 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | available | 54 | SS 35/10 kV Zvyaginki | 2,5+2,5 | 1.379 | 3.249 | 1.48 | 60 | 1.769 | 0 | 2.625 | 0.856 | 0.856 | available
55 | SS 35/10 kV Ilyinskaya | 3,2+2,5 | 0.84 | 1.18 | 30 | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | available | 55 | SS 35/10 kV Ilyinskaya | 3,2+2,5 | 0.153 | 0.993 | 1.18 | 30 | -0.187 | 0 | 2.625 | 2.812 | 2.812 | available
56 | SS 110/35/10 kV Kulikovskaya | 10+10 | 5.59 | 1.44 | 90 | 4.15 | 0 | 10.5 | 6.35 | 6.35 | available | 56 | SS 110/35/10 kV Kulikovskaya | 10+10 | 6.623 | 12.213 | 1.44 | 90 | 10.773 | 0 | 10.5 | -0.273 | -0.273 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 1.76 | 1 | 90 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.715 | 2.475 | 1 | 90 | 1.475 | 0 | 10.5 | 9.025
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 3.83 | 0.44 | 90 | 3.39 | 0 | 10.5 | 7.11 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 5.908 | 9.738 | 0.44 | 90 | 9.298 | 0 | 10.5 | 1.202
57 | SS 110/35/10 kV Kromskaya | 16+16 | 6.68 | 9.43 | 45 | -2.75 | 0 | 16.8 | 19.55 | 17.88 | available | 57 | SS 110/35/10 kV Kromskaya | 16+16 | 7.07 | 13.75 | 9.43 | 45 | 4.32 | 0 | 16.8 | 12.48 | 12.48 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16+16 | 3.33 | 5 | 45 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+16 | 6.478 | 9.808 | 5 | 45 | 4.808 | 0 | 16.8 | 11.992
| Nom. capacity LV, MVA | 16+16 | 3.35 | 4.43 | 45 | -1.08 | 0 | 16.8 | 17.88 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+16 | 0.592 | 3.942 | 4.43 | 45 | -0.488 | 0 | 16.8 | 17.288
58 | SS 35/10 kV Krasnoarmeyskaya | 2,5+2,5 | 1.63 | 0.95 | 30 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | available | 58 | SS 35/10 kV Krasnoarmeyskaya | 2,5+2,5 | 0.076 | 1.706 | 0.95 | 30 | 0.756 | 0 | 2.625 | 1.869 | 1.869 | available
59 | SS 35/10 kV Kurakinskaya | 1,6+1,8 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | available | 59 | SS 35/10 kV Kurakinskaya | 1,6+1,8 | 0.02 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | available
60 | SS 35/10 kV Kutafino | 6,3+6,3 | 0.66 | 0.83 | 30 | -0.17 | 0 | 6.615 | 6.785 | 6.785 | available | 60 | SS 35/10 kV Kutafino | 6,3+6,3 | 5.905 | 6.565 | 0.83 | 30 | 5.735 | 0 | 6.615 | 0.88 | 0.88 | available
61 | SS 35/10 kV Lovchikovo | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.59 | 30 | -0.7 | 0 | 2.625 | 3.325 | 3.325 | available | 61 | SS 35/10 kV Lovchikovo | 2,5+2,5 | 0.127 | 1.017 | 1.59 | 30 | -0.573 | 0 | 2.625 | 3.198 | 3.198 | available
62 | SS 35/10 kV Lubyanskaya | 1+1,6 | 0.48 | 0.47 | 60 | 0.01 | 0 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | available | 62 | SS 35/10 kV Lubyanskaya | 1+1,6 | 0.02 | 0.5 | 0.47 | 60 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | available
63 | SS 35/10 kV Lukovets | 1,8+2,5 | 0.33 | 0.99 | 90 | -0.66 | 0 | 1.89 | 2.55 | 2.55 | available | 63 | SS 35/10 kV Lukovets | 1,8+2,5 | 0.024 | 0.354 | 0.99 | 90 | -0.636 | 0 | 1.89 | 2.526 | 2.526 | available
64 | SS 35/10 kV Malorkhangelskaya | 5,6+5,6 | 0.47 | 1.7 | 30 | -1.23 | 0 | 5.88 | 7.11 | 7.11 | available | 64 | SS 35/10 kV Malorkhangelskaya | 5,6+5,6 | 1.559 | 2.029 | 1.7 | 30 | 0.329 | 0 | 5.88 | 5.551 | 5.551 | available
65 | SS 110/35/10 kV Naryshkinskaya | 10+10 | 9.2 | 1.41 | 90 | 7.79 | 0 | 10.5 | 2.71 | 2.71 | available | 65 | SS 110/35/10 kV Naryshkinskaya | 10+10 | 1.045 | 10.245 | 1.41 | 90 | 8.835 | 0 | 10.5 | 1.665 | 1.665 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 2.76 | 0.86 | 90 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.147 | 2.907 | 0.86 | 90 | 2.047 | 0 | 10.5 | 8.453
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 6.44 | 0.55 | 90 | 5.89 | 0 | 10.5 | 4.61 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.898 | 7.338 | 0.55 | 90 | 6.788 | 0 | 10.5 | 3.712
66 | SS 35/10 kV Nizhnyaya Sloboda | 2,5+5,6 | 0.68 | 1.63 | 45 | -0.95 | 0 | 2.625 | 3.575 | 3.575 | available | 66 | SS 35/10 kV Nizhnyaya Sloboda | 2,5+5,6 | 0.035 | 0.715 | 1.63 | 45 | -0.915 | 0 | 2.625 | 3.54 | 3.54 | available
67 | SS 35/10 kV Novopetrovka | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.73 | 60 | -0.21 | 0 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | available | 67 | SS 35/10 kV Novopetrovka | 2,5+1,6 | 0.066 | 0.586 | 0.73 | 60 | -0.144 | 0 | 1.68 | 1.824 | 1.824 | available
68 | SS 35/10 kV Putimets | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.53 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | available | 68 | SS 35/10 kV Putimets | 2,5+2,5 | 0.375 | 1.685 | 1.53 | 90 | 0.155 | 0 | 2.625 | 2.47 | 2.47 | available
69 | SS 110/10 kV Pishchevaya* | 40+25 | 5.38 | 2.22 | 60 | 3.16 | 0 | 26.25 | 23.09 | 23.09 | available | 69 | SS 110/10 kV Pishchevaya* | 40+25 | 0.374 | 5.754 | 2.22 | 60 | 3.534 | 0 | 26.25 | 22.716 | 22.716 | available
70 | SS 35/10 kV Ryzhkovo | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.65 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | available | 70 | SS 35/10 kV Ryzhkovo | 2,5+2,5 | 0.051 | 0.481 | 0.65 | 90 | -0.169 | 0 | 2.625 | 2.794 | 2.794 | available
71 | SS 110/35/10 kV Sverdlovskaya | 10+10 | 2.69 | 1.98 | 45 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79 | 9.74 | available | 71 | SS 110/35/10 kV Sverdlovskaya | 10+10 | 0.885 | 3.575 | 1.98 | 45 | 1.595 | 0 | 10.5 | 8.905 | 8.905 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 1.36 | 1.41 | 45 | -0.05 | 0 | 10.5 | 10.55 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.231 | 1.591 | 1.41 | 45 | 0.181 | 0 | 10.5 | 10.319
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 1.33 | 0.57 | 45 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.654 | 1.984 | 0.57 | 45 | 1.414 | 0 | 10.5 | 9.086
72 | SS 35/10 kV Streletskaya | 4+4 | 1.66 | 0.91 | 90 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | available | 72 | SS 35/10 kV Streletskaya | 4+4 | 1.886 | 3.546 | 0.91 | 90 | 2.636 | 0 | 4.2 | 1.564 | 1.564 | available
73 | SS 110/35/10/6 kV Sovetskaya | 20+20+25+40 | 27.61 | 3.86 | 180 | 23.75 | 0 | 68.25 | 44.5 | 19.36 | available | 73 | SS 110/35/10/6 kV Sovetskaya | 20+20+25+40 | 9.193 | 29.473 | 3.86 | 180 | 25.613 | 0 | 68.25 | 42.637 | 16.525 | available
| Nom. capacity MV -35kV; MVA | 20+20 | 6.74 | 5.1 | 90 | 1.64 | 0 | 21 | 19.36 |  |  |  | Nom. capacity MV -35kV; MVA | 20+20 | 2.835 | 9.575 | 5.1 | 90 | 4.475 | 0 | 21 | 16.525
| Nom. capacity LV-10kV; MVA | 25+40 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72 |  |  |  | Nom. capacity LV-10kV; MVA | 25+40 | 0 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72
| Nom. capacity LV-6kV; MVA | 20+20+40 | 13.54 | 3.86 | 180 | 9.68 | 0 | 42 | 32.32 |  |  |  | Nom. capacity LV-6kV; MVA | 20+20+40 | 6.358 | 19.898 | 3.86 | 180 | 16.038 | 0 | 42 | 25.962
74 | SS 35/10 kV Soskovskaya | 4+3,2 | 1.13 | 0.64 | 90 | 0.49 | 0 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | available | 74 | SS 35/10 kV Soskovskaya | 4+3,2 | 0.049 | 1.179 | 0.64 | 90 | 0.539 | 0 | 3.36 | 2.821 | 2.821 | available
75 | SS 35/10 kV Trosna | 5,6+3,2 | 0.69 | 1.76 | 30 | -1.07 | 0 | 3.36 | 4.43 | 4.43 | available | 75 | SS 35/10 kV Trosna | 5,6+3,2 | 0.045 | 0.735 | 1.76 | 30 | -1.025 | 0 | 3.36 | 4.385 | 4.385 | available
76 | SS 110/10 kV Khimmash | 25+25 | 6.32 | 1.51 | 120 | 4.81 | 0 | 26.25 | 21.44 | 21.44 | available | 76 | SS 110/10 kV Khimmash | 25+25 | 7.694 | 14.014 | 1.51 | 120 | 12.504 | 0 | 26.25 | 13.746 | 13.746 | available
77 | SS 35/10kV Khleboprodukty | 5,6+6,3 | 0.97 | 2.6 | 120 | -1.63 | 0 | 5.88 | 7.51 | 7.51 | available | 77 | SS 35/10kV Khleboprodukty | 5,6+6,3 | 0 | 0.97 | 2.6 | 120 | -1.63 | 0 | 5.88 | 7.51 | 7.51 | available
78 | SS 35/10 kV Khotynetskaya | 4+2,5 | 2.2 | 1.49 | 80 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | available | 78 | SS 35/10 kV Khotynetskaya | 4+2,5 | 0.764 | 2.964 | 1.49 | 80 | 1.474 | 0 | 2.625 | 1.151 | 1.151 | available
79 | SS 35/10 kV Khotkovo | 1,6+1,6 | 0.58 | 1.03 | 80 | -0.45 | 0 | 1.68 | 2.13 | 2.13 | available | 79 | SS 35/10 kV Khotkovo | 1,6+1,6 | 0.064 | 0.644 | 1.03 | 80 | -0.386 | 0 | 1.68 | 2.066 | 2.066 | available
80 | SS 110/10/6 kV Tsentralnaya | 25+25 | 12.48 | 3.46 | 135 | 9.02 | 0 | 26.25 | 17.23 | 17.23 | available | 80 | SS 110/10/6 kV Tsentralnaya | 25+25 | 1.529 | 14.009 | 3.46 | 135 | 10.549 | 0 | 26.25 | 15.701 | 15.701 | available
81 | SS 110/35/10 kV Shablykino | 6,3+6,3 | 2.68 | 1.36 | 30 | 1.32 | 0 | 6.615 | 5.295 | 5.295 | available | 81 | SS 110/35/10 kV Shablykino | 6,3+6,3 | 0.115 | 2.795 | 1.36 | 30 | 1.435 | 0 | 6.615 | 5.18 | 5.18 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3+6,3 | 1.08 | 0.54 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+6,3 | 0.097 | 1.177 | 0.54 | 30 | 0.637 | 0 | 6.615 | 5.978
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3+6,3 | 1.6 | 0.82 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+6,3 | 0.018 | 1.618 | 0.82 | 30 | 0.798 | 0 | 6.615 | 5.817
82 | SS 110/35/10 kV Shakhovo | 10+10 | 4.21 | 2.55 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | available | 82 | SS 110/35/10 kV Shakhovo | 10+10 | 4.53 | 8.74 | 2.55 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 1.33 | 0.39 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.375 | 1.705 | 0.39 | 120 | 1.315 | 0 | 10.5 | 9.185
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 2.88 | 2.16 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 4.155 | 7.035 | 2.16 | 120 | 4.875 | 0 | 10.5 | 5.625
83 | SS 35/10 kV Shepino | 2,5+2,5 | 1.6 | 1.1 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | available | 83 | SS 35/10 kV Shepino | 2,5+2,5 | 0.715 | 2.315 | 1.1 | 120 | 1.215 | 0 | 2.625 | 1.41 | 1.41 | available
84 | SS 110/10/6 kV Yugo-Vostochnaya | 25+25 | 9.8 | 0.74 | 60 | 9.06 | 0 | 26.25 | 17.19 | 17.19 | available | 84 | SS 110/10/6 kV Yugo-Vostochnaya | 25+25 | 1.706 | 11.506 | 0.74 | 60 | 10.766 | 0 | 26.25 | 15.484 | 15.484 | available
85 | SS 110/10 kV Yuzhnaya | 10+10 | 7.42 | 1.05 | 90 | 6.37 | 0 | 10.5 | 4.13 | 4.13 | available | 85 | SS 110/10 kV Yuzhnaya | 10+10 | 2.162 | 9.582 | 1.05 | 90 | 8.532 | 0 | 10.5 | 1.968 | 1.968 | available
86 | SS 220/110/10 kV Mtsensk | 40+40 | 9.57 | 0 | - | 9.57 | 0 | 42 | 32.43 | 32.43 | available | 86 | SS 220/110/10 kV Mtsensk | 40+40 | 0.553 | 10.123 | 0 |  | 10.123 | 0 | 42 | 31.877 | 31.877 | available
87 | SS 110/35/10 kV Kommash | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | 4.89 | available | 87 | SS 110/35/10 kV Kommash | 10+16 | 4.685 | 14.945 | 4.65 | 90 | 10.295 | 0 | 10.5 | 0.205 | 0.205 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 4.685 | 14.945 | 4.65 | 90 | 10.295 | 0 | 10.5 | 0.205
88 | SS 110/35/10 kV Novosergievka | 6,3+10 | 1.84 | 4.13 | 120 | -2.29 | 0 | 6.615 | 8.905 | 7.365 | available | 88 | SS 110/35/10 kV Novosergievka | 6,3+10 | 0.332 | 2.142 | 4.13 | 120 | -1.988 | 0 | 6.615 | 8.603 | 7.033 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10 | 1.65 | 2.4 | 120 | -0.75 | 0 | 6.615 | 7.365 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10 | 0.332 | 1.982 | 2.4 | 120 | -0.418 | 0 | 6.615 | 7.033
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10 | 0 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185
89 | SS 110/10 kV 1 Voin | 6,3+6,3 | 2.52 | 1.83 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | available | 89 | SS 110/10 kV 1 Voin | 6,3+6,3 | 0.576 | 3.096 | 1.83 | 120 | 1.266 | 0 | 6.615 | 5.349 | 5.349 | available
90 | SS 110/35/10 kV Zalegoshch | 10+16 | 6 | 3.95 | 120 | 2.05 | 0 | 10.5 | 8.45 | 8.45 | available | 90 | SS 110/35/10 kV Zalegoshch | 10+16 | 0.243 | 6.243 | 3.95 | 120 | 2.293 | 0 | 10.5 | 8.207 | 8.207 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 2.71 | 2.39 | 120 | 0.32 | 0 | 10.5 | 10.18 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0.11 | 2.82 | 2.39 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07
| Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 3.29 | 1.56 | 120 | 1.73 | 0 | 10.5 | 8.77 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 0.133 | 3.423 | 1.56 | 120 | 1.863 | 0 | 10.5 | 8.637
91 | SS 110/10 kV Kochety | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.66 | 120 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | available | 91 | SS 110/10 kV Kochety | 2,5+2,5 | 0.029 | 0.289 | 0.66 | 120 | -0.371 | 0 | 2.625 | 2.996 | 2.996 | available
92 | SS 110/35/10 kV Bolkhov | 10+10 | 7.69 | 4.1 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 | 6.88 | available | 92 | SS 110/35/10 kV Bolkhov | 10+10 | 0.488 | 8.168 | 4.1 | 120 | 4.068 | 0 | 10.5 | 6.432 | 6.432 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 2.41 | 2.45 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.403 | 2.813 | 2.45 | 120 | 0.363 | 0 | 10.5 | 10.137
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 5.27 | 1.65 | 120 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.085 | 5.355 | 1.65 | 120 | 3.705 | 0 | 10.5 | 6.795
93 | SS 110/35/10 kV Novosil | 10+10 | 4.98 | 2.98 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | available | 93 | SS 110/35/10 kV Novosil | 10+10 | 0.193 | 5.213 | 2.98 | 120 | 2.233 | 0 | 10.5 | 8.267 | 8.267 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 2.53 | 1.46 | 120 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.095 | 2.625 | 1.46 | 120 | 1.165 | 0 | 10.5 | 9.335
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 2.49 | 1.52 | 120 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.098 | 2.588 | 1.52 | 120 | 1.068 | 0 | 10.5 | 9.432
94 | SS 110/35/10 kV Znamenskaya | 10+10 | 2.14 | 1.78 | 120 | 0.36 | 0 | 10.5 | 10.14 | 10.14 | available | 94 | SS 110/35/10 kV Znamenskaya | 10+10 | 0.107 | 2.207 | 1.78 | 120 | 0.427 | 0 | 10.5 | 10.073 | 10.073 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.39 | 0.34 | 120 | 0.05 | 0 | 10.5 | 10.45 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.016 | 0.406 | 0.34 | 120 | 0.066 | 0 | 10.5 | 10.434
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.091 | 1.801 | 1.44 | 120 | 0.361 | 0 | 10.5 | 10.139
95 | SS 35/10 kV Apalkovo | 1,8+1,8 | 0.29 | 0.48 | 120 | -0.19 | 0 | 1.89 | 2.08 | 2.08 | available | 95 | SS 35/10 kV Apalkovo | 1,8+1,8 | 0.021 | 0.311 | 0.48 | 120 | -0.169 | 0 | 1.89 | 2.059 | 2.059 | available
96 | SS 35/10 kV Podberyozovo | 4+1 | 0.14 | 0.59 | 120 | -0.45 | 0 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | available | 96 | SS 35/10 kV Podberyozovo | 4+1 | 0.016 | 0.156 | 0.59 | 120 | -0.434 | 0 | 1.05 | 1.484 | 1.484 | available
97 | SS 35/10 kV Protasovo | 2,5+1,6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | available | 97 | SS 35/10 kV Protasovo | 2,5+1,6 | 0.018 | 0.558 | 0 |  | 0.558 | 0 | 1.68 | 1.122 | 1.122 | available
98 | SS 35/10 kV Alyoshnya | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | available | 98 | SS 35/10 kV Alyoshnya | 1+1 | 0.034 | 0.374 | 0.24 | 120 | 0.134 | 0 | 1.05 | 0.916 | 0.916 | available
99 | SS 35/10 kV Lomovoe | 2,5+2,5 | 1.25 | 0 | - | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | available | 99 | SS 35/10 kV Lomovoe | 2,5+2,5 | 0.029 | 1.279 | 0 |  | 1.279 | 0 | 2.625 | 1.346 | 1.346 | available
100 | SS 35/10 kV Mokhovoe | 2,5+4 | 0.89 | 0.63 | 120 | 0.26 |  | 2.625 | 2.365 | 2.365 | available | 100 | SS 35/10 kV Mokhovoe | 2,5+4 | 0.047 | 0.937 | 0.63 | 120 | 0.307 | 0 | 2.625 | 2.318 | 2.318 | available
101 | SS 35/10 kV Mishkovo 2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | available | 101 | SS 35/10 kV Mishkovo 2 | 1,6+1,6 | 0 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | available
102 | SS 35/10 kV Vyazovoe | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | - | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | available | 102 | SS 35/10 kV Vyazovoe | 2,5+2,5 | 0.042 | 0.372 | 0 |  | 0.372 | 0 | 2.625 | 2.253 | 2.253 | available
103 | SS 35/10 kV Krasnoznamenka | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.67 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | available | 103 | SS 35/10 kV Krasnoznamenka | 2,5+2,5 | 0.222 | 0.882 | 0.67 | 120 | 0.212 | 0 | 2.625 | 2.413 | 2.413 | available
104 | SS 35/10 kV Fatnevo | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.37 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | available | 104 | SS 35/10 kV Fatnevo | 1,6+1,6 | 0.08 | 0.67 | 0.37 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | available
105 | SS 35/10 kV Varvarinka | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | available | 105 | SS 35/10 kV Varvarinka | 2,5+2,5 | 0 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | available
106 | SS 35/10 kV Odinok | 1,6+1,6 | 0.36 | 0 | - | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | available | 106 | SS 35/10 kV Odinok | 1,6+1,6 | 0.039 | 0.399 | 0 |  | 0.399 | 0 | 1.68 | 1.281 | 1.281 | available
107 | SS 35/10 kV Uzkoe | 1,6+1 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | available | 107 | SS 35/10 kV Uzkoe | 1,6+1 | 0.016 | 0.196 | 0.25 | 120 | -0.054 | 0 | 1.05 | 1.104 | 1.104 | available
108 | SS 35/10 kV Korsakovo | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | available | 108 | SS 35/10 kV Korsakovo | 2,5+4 | 0.091 | 0.851 | 0.69 | 120 | 0.161 | 0 | 2.625 | 2.464 | 2.464 | available
109 | SS 35/10 kV Paramonovo | 4+2,5 | 1.06 | 0.76 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | available | 109 | SS 35/10 kV Paramonovo | 4+2,5 | 0.056 | 1.116 | 0.76 | 120 | 0.356 | 0 | 2.625 | 2.269 | 2.269 | available
110 | SS 35/10 kV Speshnevo | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | available | 110 | SS 35/10 kV Speshnevo | 1,6+1,6 | 0.067 | 0.257 | 0 |  | 0.257 | 0 | 1.68 | 1.423 | 1.423 | available
111 | SS 110/35/10 kV Verkhovye I | 16+10 | 7.34 | 3.65 | 120 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | available | 111 | SS 110/35/10 kV Verkhovye I | 16+10 | 0.475 | 7.815 | 3.65 | 120 | 4.165 | 0 | 10.5 | 6.335 | 6.335 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 2.25 | 2.05 | 120 | 0.2 | 0 | 10.5 | 10.3 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 0.297 | 2.547 | 2.05 | 120 | 0.497 | 0 | 10.5 | 10.003
| Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 5.09 | 1.6 | 120 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 0.178 | 5.268 | 1.6 | 120 | 3.668 | 0 | 10.5 | 6.832
112 | SS 110/35/10 kV Verkhovye II | 40+40 | 7.05 | 0.3 | - | 6.75 | 0 | 42 | 35.25 | 35.25 | available | 112 | SS 110/35/10 kV Verkhovye II | 40+40 | 0.009 | 7.099 | 0.3 |  | 6.799 | 0 | 42 | 35.201 | 35.201 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 40+40 | 0.37 | 0.3 | - | 0.07 | 0 | 42 | 41.93 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40+40 | 0.009 | 0.379 | 0.3 |  | 0.079 | 0 | 42 | 41.921
| Nom. capacity LV, MVA | 40+40 | 6.72 | 0 | - | 6.72 | 0 | 42 | 35.28 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40+40 | 0 | 6.72 | 0 |  | 6.72 | 0 | 42 | 35.28
113 | SS 110/35/10 kV Dolgoe | 16+10 | 4.82 | 3.38 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 8.55 | available | 113 | SS 110/35/10 kV Dolgoe | 16+10 | 0.136 | 4.956 | 3.38 | 120 | 1.576 | 0 | 10.5 | 8.924 | 8.452 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 1.87 | 2.38 | 120 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 0.038 | 1.908 | 2.38 | 120 | -0.472 | 0 | 10.5 | 10.972
| Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 2.95 | 1 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 0.098 | 3.048 | 1 | 120 | 2.048 | 0 | 10.5 | 8.452
114 | SS 110/35/10 kV Kolpny-110 | 10+16 | 3.73 | 2.79 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | 9.35 | available | 114 | SS 110/35/10 kV Kolpny-110 | 10+16 | 0.284 | 4.014 | 2.79 | 120 | 1.224 | 0 | 10.5 | 9.276 | 9.208 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 2.25 | 2.46 | 120 | -0.21 | 0 | 10.5 | 10.71 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0.142 | 2.392 | 2.46 | 120 | -0.068 | 0 | 10.5 | 10.568
| Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 1.48 | 0.33 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 0.142 | 1.622 | 0.33 | 120 | 1.292 | 0 | 10.5 | 9.208
115 | SS 110/35/10 kV Kr. Zarya | 10+10 | 3.69 | 1.54 | 120 | 2.15 | 0 | 10.5 | 8.35 | 8.35 | available | 115 | SS 110/35/10 kV Kr. Zarya | 10+10 | 0.07 | 3.78 | 1.54 | 120 | 2.24 | 0 | 10.5 | 8.26 | 8.26 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 1.6 | 1.29 | 120 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.024 | 1.624 | 1.29 | 120 | 0.334 | 0 | 10.5 | 10.166
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 2.11 | 0.25 | 120 | 1.86 | 0 | 10.5 | 8.64 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.046 | 2.156 | 0.25 | 120 | 1.906 | 0 | 10.5 | 8.594
116 | SS 110/35/10 kV Pokrovskaya | 10+10 | 5.36 | 2.84 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | available | 116 | SS 110/35/10 kV Pokrovskaya | 10+10 | 0.685 | 6.055 | 2.84 | 120 | 3.215 | 0 | 10.5 | 7.285 | 7.285 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 2.47 | 2.12 | 120 | 0.35 | 0 | 10.5 | 10.15 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.206 | 2.676 | 2.12 | 120 | 0.556 | 0 | 10.5 | 9.944
| Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 2.9 | 0.72 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.479 | 3.379 | 0.72 | 120 | 2.659 | 0 | 10.5 | 7.841
117 | SS 110/35/6 kV Cherkasskaya | 40+25 | 21.65 | 13.39 | 120 | 8.26 | 0 | 26.25 | 17.99 | 17.99 | available | 117 | SS 110/35/6 kV Cherkasskaya | 40+25 | 3.919 | 25.589 | 13.39 | 120 | 12.199 | 0 | 26.25 | 14.051 | 14.051 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 40+25 | 15.2 | 10.84 | 120 | 4.36 | 0 | 26.25 | 21.89 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40+25 | 2.925 | 18.125 | 10.84 | 120 | 7.285 | 0 | 26.25 | 18.965
| Nom. capacity LV, MVA | 40+25 | 6.47 | 2.55 | 120 | 3.92 | 0 | 26.25 | 22.33 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40+25 | 0.994 | 7.464 | 2.55 | 120 | 4.914 | 0 | 26.25 | 21.336
118 | SS 110/6 kV Plastmass | 16+16 | 9.77 | 0 | - | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | available | 118 | SS 110/6 kV Plastmass | 16+16 | 0 | 9.77 | 0 |  | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | available
119 | SS 110/10 kV PM | 10+10 | 3.48 | 0 | - | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | available | 119 | SS 110/10 kV PM | 10+10 | 0 | 3.48 | 0 |  | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | available
120 | SS 110/10 kV Rechitsa | 6,3+6,3 | 0.95 | 1.85 | 120 | -0.9 | 0 | 6.615 | 7.515 | 7.515 | available | 120 | SS 110/10 kV Rechitsa | 6,3+6,3 | 0.033 | 0.983 | 1.85 | 120 | -0.867 | 0 | 6.615 | 7.482 | 7.482 | available
121 | SS 110/10 kV R.Brod | 5,6+10 | 1.6 | 0.29 | 120 | 1.31 | 0 | 5.88 | 4.57 | 4.57 | available | 121 | SS 110/10 kV R.Brod | 5,6+10 | 0.135 | 1.735 | 0.29 | 120 | 1.445 | 0 | 5.88 | 4.435 | 4.435 | available
122 | SS 35/10 kV Alekseevskaya | 1,6+1,6 | 0.63 | 0.13 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | available | 122 | SS 35/10 kV Alekseevskaya | 1,6+1,6 | 0.098 | 0.728 | 0.13 | 120 | 0.598 | 0 | 1.68 | 1.082 | 1.082 | available
123 | SS 35/10 kV V.Dubrava | 2,5+2,5 | 0.85 | 0.65 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | available | 123 | SS 35/10 kV V.Dubrava | 2,5+2,5 | 0.113 | 0.963 | 0.65 | 120 | 0.313 | 0 | 2.625 | 2.312 | 2.312 | available
124 | SS 35/10 kV V.Olshanoe | 4+2,5 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | available | 124 | SS 35/10 kV V.Olshanoe | 4+2,5 | 0 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | available
125 | SS 35/10 kV Vvedenskoe | 1,6+1,8 | 0.68 | 0.56 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | available | 125 | SS 35/10 kV Vvedenskoe | 1,6+1,8 | 0.027 | 0.707 | 0.56 | 120 | 0.147 | 0 | 1.68 | 1.533 | 1.533 | available
126 | SS 35/10 kV Droskovo | 4+2,5 | 1.57 | 0 | - | 1.57 | 0 | 2.625 | 1.055 | 1.055 | available | 126 | SS 35/10 kV Droskovo | 4+2,5 | 0.108 | 1.678 | 0 |  | 1.678 | 0 | 2.625 | 0.947 | 0.947 | available
127 | SS 35/10 kV Kolpny-35 | 6,3+6,3 | 0.96 | 0.39 | 120 | 0.57 | 0 | 6.615 | 6.045 | 6.045 | available | 127 | SS 35/10 kV Kolpny-35 | 6,3+6,3 | 0.035 | 0.995 | 0.39 | 120 | 0.605 | 0 | 6.615 | 6.01 | 6.01 | available
128 | SS 35/10 kV Krutoe | 2,5+2,5 | 1.41 | 0.87 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | available | 128 | SS 35/10 kV Krutoe | 2,5+2,5 | 0.204 | 1.614 | 0.87 | 120 | 0.744 | 0 | 2.625 | 1.881 | 1.881 | available
129 | SS 35/10 kV Mezentsevo | 4+6,3 | 1.66 | 1.11 | 80 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | available | 129 | SS 35/10 kV Mezentsevo | 4+6,3 | 0.325 | 1.985 | 1.11 | 80 | 0.875 | 0 | 4.2 | 3.325 | 3.325 | available
130 | SS 35/10 kV N.Zhernovets | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | available | 130 | SS 35/10 kV N.Zhernovets | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | 1.482 | available
131 | SS 35/10 kV Netrubezh | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.39 | - | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | available | 131 | SS 35/10 kV Netrubezh | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.559 | 0.39 |  | 0.169 | 0 | 2.625 | 2.456 | 2.456 | available
132 | SS 35/10 kV Nikolskaya | 2,5+3,2 | 1.14 | 0.54 | 80 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | available | 132 | SS 35/10 kV Nikolskaya | 2,5+3,2 | 0.066 | 1.206 | 0.54 | 80 | 0.666 | 0 | 2.625 | 1.959 | 1.959 | available
133 | SS 35/10 kV Pesochnaya | 3,2+3,2 | 0.37 | 1.67 | 120 | -1.3 | 0 | 3.36 | 4.66 | 4.66 | available | 133 | SS 35/10 kV Pesochnaya | 3,2+3,2 | 0.009 | 0.379 | 1.67 | 120 | -1.291 | 0 | 3.36 | 4.651 | 4.651 | available
134 | SS 35/6 kV Pushkarskaya | 4+4 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | unavailable | 134 | SS 35/6 kV Pushkarskaya | 4+4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | unavailable
135 | SS 35/10 kV Rakhmanovo | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | available | 135 | SS 35/10 kV Rakhmanovo | 2,5+2,5 | 0 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | available
136 | SS 35/10 kV Rosstani | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.7 | 80 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | available | 136 | SS 35/10 kV Rosstani | 2,5+2,5 | 0.188 | 1.158 | 0.7 | 80 | 0.458 | 0 | 2.625 | 2.167 | 2.167 | available
137 | SS 35/10 kV Sergievskaya | 4+2,5 | 1.31 | 1.5 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | available | 137 | SS 35/10 kV Sergievskaya | 4+2,5 | 1.7 | 3.01 | 1.5 | 120 | 1.51 | 0 | 2.625 | 1.115 | 1.115 | available
138 | SS 35/10 kV Skorodnoe | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.33 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | available | 138 | SS 35/10 kV Skorodnoe | 1,6+1,6 | 0.025 | 0.325 | 0.33 | 120 | -0.005 | 0 | 1.68 | 1.685 | 1.685 | available
139 | SS 35/10 kV Spasskaya | 2,5+1,6 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | available | 139 | SS 35/10 kV Spasskaya | 2,5+1,6 | 0.035 | 0.285 | 0 |  | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | 1.395 | available
140 | SS 35/10 kV SSK | 1,6+1,6 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | available | 140 | SS 35/10 kV SSK | 1,6+1,6 | 0.012 | 0.082 | 0 |  | 0.082 | 0 | 1.68 | 1.598 | 1.598 | available
141 | SS 35/10 kV Urynok | 1,6+1,6 | 0.84 | 0.52 | 20 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | available | 141 | SS 35/10 kV Urynok | 1,6+1,6 | 0.012 | 0.852 | 0.52 | 20 | 0.332 | 0 | 1.68 | 1.348 | 1.348 | available
142 | SS 35/10 kV Khomutovo | 4+4 | 1.96 | 0.31 | 80 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | available | 142 | SS 35/10 kV Khomutovo | 4+4 | 0.272 | 2.232 | 0.31 | 80 | 1.922 | 0 | 4.2 | 2.278 | 2.278 | available
| Total: | [10 empty] | 2: Total:; 4: 159.381; 5: 712.548
| deficit | [8 empty] | -2.51 |  | 2: deficit; Min 12: -10.669
| proficit | [8 empty] | 630.5 |  | 2: proficit; Min 12: 477.09
* | Substations are not assets of the division, but IDGC of Center - Orelenergo issues technical specifications for customer connections.
SWG-10kV SS Mtsensk is in sublease, and SS Pischevaya is actually ownerless.

## Недозагрузка сктевых активов (hidden)
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2010 г.
таблица 4
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | Загрузка ПС, % | Недозагрузка ПС, МВА | Суммарная максимально-допустимая мощность ПС в режиме n-1 | Суммарная максимально-допустимая мощность ПС | установленная мощность центров питания Орёлэнерго, Sцп МВА
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.49 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.79 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.81 | 0.81 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.39 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.17 | 1.17 | открыт |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.2
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.21 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.89 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.33 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.23 | 6.14 | 60 | 1.91 | 0 | 6.14 | 1.91 | 0.04 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.9 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.04
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.33 | 4.2 | 60 | 1.87 | 0 | 4.2 | 1.87
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.5 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -0.79 | -0.79 | закрыт |  |  | 16.8 | 16.8 | 16
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 3.2 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.6
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.3 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.19
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.51 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.34 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.14 | 0.14 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.42 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.87 | 0.87 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.74 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.42 | -0.3 | закрыт |  |  | 16.8 | 16.8 | 16
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.66 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.3
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт |  |  | 5.88 | 5.88 | 5.6
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.17 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 4.48 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.92 | 0 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.79 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.085 | 0.085 | открыт |  |  | 6.615 | 6.615 | 6.3
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.56 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.1 | -0.1 | закрыт |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.2
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.43 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.57 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.46 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.2 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.32 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.14 | 1.14 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.72 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.52 | 0.52 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | открыт |  |  | 4.2 | 4.2 | 4
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.38 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 | 0 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.21 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.52 | -0.52 | закрыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.52 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.36
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.68 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.15
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.33 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.63 | 1.06 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.06 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.56
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.28 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.06
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.74 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.65 | 0.65 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.65 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.95 | 0.95 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.19 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | открыт |  |  | 1.05 | 1.05 | 1
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.29 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.06 | 3.88 | 30 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 | 10.32 | открыт | 38.6667 | 6.44 | 10.5 | 21 | 20
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт | 15.2381 | 2.225 | 2.625 | 5.25 | 5
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.7 | 0 | - | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 41.6667 | 0.98 | 1.68 | 4.305 | 4.1
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.64 | 3.06 | 90 | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.51 | открыт | 25.1429 | 7.86 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.42 | 2.43 | 90 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.64 | 60 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 60.119 | 0.67 | 1.68 | 3.36 | 3.2
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.07 | 2.05 | 90 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | 5.595 | открыт | 46.4097 | 3.545 | 6.615 | 13.23 | 12.6
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.19 | 1.46 | 30 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | открыт | 121.5238 | -0.565 | 2.625 | 9.24 | 8.8
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 13.63 | 5.87 | 120 | 7.76 | 0 | 15.75 | 7.99 | 7.99 | открыт | 86.5397 | 2.12 | 15.75 | 31.5 | 30
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.26 | 0.45 | 60 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт | 31.0476 | 7.24 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.01 | 0.45 | 60 | 2.56 | 0 | 10.5 | 7.94
50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.84 | 3.98 | 180 | 7.86 | 0 | 16.8 | 8.94 | 8.94 | открыт | 70.4762 | 4.96 | 16.8 | 33.6 | 32
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.98 | 0.64 | 60 | 0.34 | 0 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | открыт | 51.8519 | 0.91 | 1.89 | 3.78 | 3.6
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 11.83 | 4.39 | 150 | 7.44 | 0 | 26.25 | 18.81 | 18.81 | открыт | 45.0667 | 14.42 | 26.25 | 68.25 | 65
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 63+63 | 25.39 | 5.37 | 120 | 20.02 | 19 | 66.15 | 27.13 | 27.13 | открыт | 38.3825 | 21.76 | 47.15 | 132.3 | 126
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.48 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 71.2381 | 0.755 | 2.625 | 5.25 | 5
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.84 | 1.18 | 30 | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | открыт | 32 | 1.785 | 2.625 | 5.985 | 5.7
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.59 | 1.44 | 90 | 4.15 | 0 | 10.5 | 6.35 | 6.35 | открыт | 53.2381 | 4.91 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.76 | 1 | 90 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.83 | 0.44 | 90 | 3.39 | 0 | 10.5 | 7.11
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.68 | 6.83 | 45 | -0.15 | 0 | 16.8 | 16.95 | 15.28 | открыт | 39.7619 | 10.12 | 16.8 | 33.6 | 32
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 3.33 | 5 | 45 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3.35 | 1.83 | 45 | 1.52 | 0 | 16.8 | 15.28 | [6 empty] | 0
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.63 | 0.95 | 30 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 62.0952 | 0.995 | 2.625 | 5.25 | 5
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 33.3333 | 1.12 | 1.68 | 3.57 | 3.4
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.66 | 0.83 | 30 | -0.17 | 0 | 6.615 | 6.785 | 6.785 | открыт | 9.9773 | 5.955 | 6.615 | 13.23 | 12.6
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.59 | 30 | -0.7 | 0 | 2.625 | 3.325 | 3.325 | открыт | 33.9048 | 1.735 | 2.625 | 5.25 | 5
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.48 | 0.47 | 60 | 0.01 | 0 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | открыт | 45.7143 | 0.57 | 1.05 | 2.73 | 2.6
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.33 | 0.99 | 90 | -0.66 | 0 | 1.89 | 2.55 | 2.55 | открыт | 17.4603 | 1.56 | 1.89 | 4.515 | 4.3
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.47 | 1.7 | 30 | -1.23 | 0 | 5.88 | 7.11 | 7.11 | открыт | 7.9932 | 5.41 | 5.88 | 11.76 | 11.2
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 9.2 | 1.41 | 90 | 7.79 | 0 | 10.5 | 2.71 | 2.71 | открыт | 87.619 | 1.3 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.76 | 0.86 | 90 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.44 | 0.55 | 90 | 5.89 | 0 | 10.5 | 4.61 | [6 empty] | 0
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.68 | 1.63 | 45 | -0.95 | 0 | 2.625 | 3.575 | 3.575 | открыт | 25.9048 | 1.945 | 2.625 | 8.505 | 8.1
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.73 | 60 | -0.21 | 0 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | открыт | 30.9524 | 1.16 | 1.68 | 4.305 | 4.1
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.53 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 49.9048 | 1.315 | 2.625 | 5.25 | 5
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.38 | 2.22 | 60 | 3.16 | 0 | 26.25 | 23.09 | 23.09 | открыт | 20.4952
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.65 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 16.381 | 2.195 | 2.625 | 5.25 | 5
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.69 | 1.98 | 45 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79 | 9.74 | открыт | 25.619 | 7.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.36 | 1.41 | 45 | -0.05 | 0 | 10.5 | 10.55 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.57 | 45 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 | [6 empty] | 0
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.66 | 0.91 | 90 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 39.5238 | 2.54 | 4.2 | 8.4 | 8
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 27.61 | 3.86 | 180 | 23.75 | 0 | 68.25 | 44.5 | 19.36 | открыт | 40.4542 | 40.64 | 68.25 | 110.25 | 105
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 6.74 | 5.1 | 90 | 1.64 | 0 | 21 | 19.36
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.54 | 3.86 | 180 | 9.68 | 0 | 42 | 32.32
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.13 | 0.64 | 90 | 0.49 | 0 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | открыт | 33.631 | 2.23 | 3.36 | 7.56 | 7.2
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.69 | 1.76 | 30 | -1.07 | 0 | 3.36 | 4.43 | 4.43 | открыт | 20.5357 | 2.67 | 3.36 | 9.24 | 8.8
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 6.32 | 1.51 | 120 | 4.81 | 0 | 26.25 | 21.44 | 21.44 | открыт | 24.0762 | 19.93 | 26.25 | 52.5 | 50
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.97 | 0 | - | 0.97 | 0 | 5.88 | 4.91 | 4.91 | открыт | 16.4966 | 4.91 | 5.88 | 12.495 | 11.9
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.2 | 1.49 | 80 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 83.8095 | 0.425 | 2.625 | 6.825 | 6.5
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.58 | 1.03 | 80 | -0.45 | 0 | 1.68 | 2.13 | 2.13 | открыт | 34.5238 | 1.1 | 1.68 | 3.36 | 3.2
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 12.48 | 3.46 | 135 | 9.02 | 0 | 26.25 | 17.23 | 17.23 | открыт | 47.5429 | 13.77 | 26.25 | 52.5 | 50
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.68 | 1.36 | 30 | 1.32 | 0 | 6.615 | 5.295 | 5.295 | открыт | 40.514 | 3.935 | 6.615 | 13.23 | 12.6
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 0.54 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.6 | 0.82 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 | [6 empty] | 0
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 4.21 | 2.55 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | открыт | 40.0952 | 6.29 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.39 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.88 | 2.16 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 | [6 empty] | 0
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.6 | 1.1 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 60.9524 | 1.025 | 2.625 | 5.25 | 5
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 9.8 | 0.74 | 60 | 9.06 | 0 | 26.25 | 17.19 | 17.19 | открыт | 37.3333 | 16.45 | 26.25 | 52.5 | 50
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 7.42 | 1.05 | 90 | 6.37 | 0 | 10.5 | 4.13 | 4.13 | открыт | 70.6667 | 3.08 | 10.5 | 21 | 20
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 9.57 | 0 | - | 9.57 | 0 | 42 | 32.43 | 32.43 | открыт | 22.7857
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | 4.89 | открыт | 97.7143 | 0.24 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | [6 empty] | 0
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.84 | 4.13 | 120 | -2.29 | 0 | 6.615 | 8.905 | 7.365 | открыт | 27.8156 | 4.775 | 6.615 | 17.115 | 16.3
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.65 | 2.4 | 120 | -0.75 | 0 | 6.615 | 7.365 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185 | [6 empty] | 0
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.52 | 1.83 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | открыт | 38.0952 | 4.095 | 6.615 | 13.23 | 12.6
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 6 | 3.95 | 120 | 2.05 | 0 | 10.5 | 8.45 | 8.45 | открыт | 57.1429 | 4.5 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.71 | 2.39 | 120 | 0.32 | 0 | 10.5 | 10.18 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.29 | 1.56 | 120 | 1.73 | 0 | 10.5 | 8.77 | [6 empty] | 0
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.66 | 120 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 9.9048 | 2.365 | 2.625 | 5.25 | 5
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.69 | 4.1 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 | 6.88 | открыт | 73.2381 | 2.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.45 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.27 | 1.65 | 120 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 | [6 empty] | 0
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.98 | 2.98 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | открыт | 47.4286 | 5.52 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.53 | 1.46 | 120 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.49 | 1.52 | 120 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 | [6 empty] | 0
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.14 | 1.78 | 120 | 0.36 | 0 | 10.5 | 10.14 | 10.14 | открыт | 20.381 | 8.36 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.39 | 0.34 | 120 | 0.05 | 0 | 10.5 | 10.45 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | [6 empty] | 0
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.29 | 0.48 | 120 | -0.19 | 0 | 1.89 | 2.08 | 2.08 | открыт | 15.3439 | 1.6 | 1.89 | 3.78 | 3.6
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.14 | 0.59 | 120 | -0.45 | 0 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | открыт | 13.3333 | 0.91 | 1.05 | 5.25 | 5
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 32.1429 | 1.14 | 1.68 | 4.305 | 4.1
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт | 32.381 | 0.71 | 1.05 | 2.1 | 2
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1.25 | 0 | - | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | открыт | 47.619 | 1.375 | 2.625 | 5.25 | 5
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.89 | 0.63 | 120 | 0.26 |  | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 33.9048 | 1.735 | 2.625 | 6.825 | 6.5
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт | 13.6905 | 1.45 | 1.68 | 3.36 | 3.2
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | - | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 12.5714 | 2.295 | 2.625 | 5.25 | 5
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.67 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 25.1429 | 1.965 | 2.625 | 5.25 | 5
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.37 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 35.119 | 1.09 | 1.68 | 3.36 | 3.2
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 22.8571 | 2.025 | 2.625 | 5.25 | 5
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.36 | 0 | - | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт | 21.4286 | 1.32 | 1.68 | 3.36 | 3.2
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт | 17.1429 | 0.87 | 1.05 | 2.73 | 2.6
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 28.9524 | 1.865 | 2.625 | 6.825 | 6.5
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 1.06 | 0.76 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 40.381 | 1.565 | 2.625 | 6.825 | 6.5
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 11.3095 | 1.49 | 1.68 | 3.36 | 3.2
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.34 | 3.65 | 120 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 69.9048 | 3.16 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.25 | 2.05 | 120 | 0.2 | 0 | 10.5 | 10.3 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.09 | 1.6 | 120 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 | [6 empty] | 0
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 7.05 | 0.3 | - | 6.75 | 0 | 42 | 35.25 | 35.25 | открыт | 16.7857 | 34.95 | 42 | 84 | 80
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.37 | 0.3 | - | 0.07 | 0 | 42 | 41.93
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 6.72 | 0 | - | 6.72 | 0 | 42 | 35.28
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.82 | 3.38 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 8.55 | открыт | 45.9048 | 5.68 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 1.87 | 2.38 | 120 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.95 | 1 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 3.73 | 2.79 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | 9.35 | открыт | 35.5238 | 6.77 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.25 | 2.46 | 120 | -0.21 | 0 | 10.5 | 10.71
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.48 | 0.33 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 3.69 | 1.54 | 120 | 2.15 | 0 | 10.5 | 8.35 | 8.35 | открыт | 35.1429 | 6.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.6 | 1.29 | 120 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.11 | 0.25 | 120 | 1.86 | 0 | 10.5 | 8.64
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.36 | 2.84 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт | 51.0476 | 5.14 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.47 | 2.12 | 120 | 0.35 | 0 | 10.5 | 10.15
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.9 | 0.72 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 21.65 | 13.39 | 120 | 8.26 | 0 | 26.25 | 17.99 | 17.99 | открыт | 82.4762 | 4.6 | 26.25 | 68.25 | 65
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 15.2 | 10.84 | 120 | 4.36 | 0 | 26.25 | 21.89
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 6.47 | 2.55 | 120 | 3.92 | 0 | 26.25 | 22.33
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.77 | 0 | - | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | открыт | 58.1548 | 7.03 | 16.8 | 33.6 | 32
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 3.48 | 0 | - | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 33.1429 | 7.02 | 10.5 | 21 | 20
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.95 | 1.85 | 120 | -0.9 | 0 | 6.615 | 7.515 | 7.515 | открыт | 14.3613 | 5.665 | 6.615 | 13.23 | 12.6
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.6 | 0.29 | 120 | 1.31 | 0 | 5.88 | 4.57 | 4.57 | открыт | 27.2109 | 4.28 | 5.88 | 16.38 | 15.6
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.63 | 0.13 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 37.5 | 1.05 | 1.68 | 3.36 | 3.2
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.85 | 0.65 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 32.381 | 1.775 | 2.625 | 5.25 | 5
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 19.8095 | 2.105 | 2.625 | 6.825 | 6.5
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.68 | 0.56 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 40.4762 | 1 | 1.68 | 3.57 | 3.4
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.57 | 0 | - | 1.57 | 0 | 2.625 | 1.055 | 1.055 | открыт | 59.8095 | 1.055 | 2.625 | 6.825 | 6.5
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.96 | 0.39 | 120 | 0.57 | 0 | 6.615 | 6.045 | 6.045 | открыт | 14.5125 | 5.655 | 6.615 | 13.23 | 12.6
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.41 | 0.87 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 53.7143 | 1.215 | 2.625 | 5.25 | 5
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.66 | 1.11 | 80 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | открыт | 39.5238 | 2.54 | 4.2 | 10.815 | 10.3
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 11.3095 | 1.49 | 1.68 | 3.36 | 3.2
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.39 | - | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 20.9524 | 2.075 | 2.625 | 5.25 | 5
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.14 | 0.54 | 80 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 43.4286 | 1.485 | 2.625 | 5.985 | 5.7
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.37 | 1.67 | 120 | -1.3 | 0 | 3.36 | 4.66 | 4.66 | открыт | 11.0119 | 2.99 | 3.36 | 6.72 | 6.4
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | закрыт | 119.0476 | -0.8 | 4.2 | 8.4 | 8
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 24.7619 | 1.975 | 2.625 | 5.25 | 5
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.7 | 80 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 36.9524 | 1.655 | 2.625 | 5.25 | 5
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.31 | 1.5 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 49.9048 | 1.315 | 2.625 | 6.825 | 6.5
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.33 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 17.8571 | 1.38 | 1.68 | 3.36 | 3.2
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 14.881 | 1.43 | 1.68 | 4.305 | 4.1
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 4.1667 | 1.61 | 1.68 | 3.36 | 3.2
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.84 | 0.52 | 20 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 50 | 0.84 | 1.68 | 3.36 | 3.2
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.96 | 0.31 | 80 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт | 46.6667 | 2.24 | 4.2 | 8.4 | 8
Итого:
| дефицит | [8 empty] | -2.51
| профицит | [8 empty] | 625.3
| общая недозагрузка текущий месяц | [10 empty] | 37.8513 | 426.82 | 926.84 | 1802.745 | 1716.9
| Процент недозагрузки текущий месяц | [12 empty] | 46.0511 | 23.6761
| общая недозагрузка прошлый месяц | [12 empty] | 46.605
| Процент недозагрузки прошлый месяц | [12 empty] | 1.1885
Снижение уровня недозагрузки сетевых активов
| Дефицит мощности в узлах | [14 empty] | 0.147
общая недозагрузка сетевых активов=суммарная недозагрузка ПС /суммарная максимально-допустимая мощность ПС в режиме N-1

## Сводтек.деф. (hidden)
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
тангенс
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.79 | 0.50862 | счётчики
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.3 | 0.44898 | счётчики
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | SS 110/10 kV Telchye | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.1 | 0.44366 | счётчики
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.8 | 0.49888 | счётчики
5 | SS 110/35/10 kV Shatilovo | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.52 | 0.75926 | счётчики
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого текущий дефицит | [8 empty] | -2.51
| общая недозагрузка текущий месяц, МВА | [7 empty] | 426.82
| максимально-допустимая мощность трансформаторов на ПС, МВА | [7 empty] | 926.84
| Процент недозагрузки | [7 empty] | 46.0511
| Процент недозагрузки прошлый месяц | [7 empty] | 46.605
| Снижение уровня недозагрузки сетевых активов | [7 empty] | 1.1885
| Суммарная мощность ЦП по годовому отчёту (2011г.), МВА | [7 empty] | 1716.9
| Дефицит мощности в узлах текущий месяц | [7 empty] | 0.14619
| Суммарная мощность ЦП по годовому отчёту (2010г.), МВА | [7 empty] | 1682
| Дефицит мощности в узлах прошлый месяц | [7 empty] | 0.18

## Свод.ожид.деф. (hidden)
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | SS 110/35/10 kV Maloarkhangelskaya | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -1.165
| Nom. capacity MV, MVA | 10
| Nom. capacity LV, MVA | 10
2 | SS 110/35/10 kV Novopolevo | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -1.539
| Nom. capacity MV, MVA | 16
| Nom. capacity LV, MVA | 16
3 | SS 110/10 kV Pishchevaya | 6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -2.503
4 | SS 110/10 kV Telchye | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.178
5 | SS 110/35/10 kV Shatilovo | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -0.622
| Nom. capacity MV, MVA | 10
| Nom. capacity LV, MVA | 10
6 | SS 110/10 kV Volodarskaya | 2,5+6,3 | [8 empty] | -3.114
7 | SS 35/6 kV Pushkarskaya | 4+4 | [8 empty] | -0.8
8 | SS 110/35/10 kV Trosna | 16 | [8 empty] | -0.475
| Nom. capacity MV, MVA | 16
| Nom. capacity LV, MVA | 16
9 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -0.273
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10
| Итого: | [9 empty] | -10.669

## Лист1 (hidden)
Таблица результатов расчёта пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -"Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2010г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА
1 | 2 | 3 | 4
Однотрансформаторные ПС
ПО Орловские электрические сети |  |  |  | P | Q | кос | тангенс
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.49 | 0.42 | 0.26 | 0.85 | 0.61905
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.2 | 0.12 | 0.86 | 0.6
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.79 | 0.68 | 0.4 | 0.86 | 0.58824
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.39 | 0.32 | 0.22 | 0.82 | 0.6875
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.85 | 0.61111
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.89 | 0.8 | 0.39 | 0.9 | 0.4875
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.33 | 0.26 | 0.2 | 0.79 | 0.76923
8 | ПС 110/35/10 кВ Малорхангельская | 10 | 4.23 | 3.64 | 2.16 | 0.86 | 0.59341
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10 | 1.9 | 1.54 | 1.12 | 0.81 | 0.72727
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10 | 2.33 | 2.1 | 1.04 | 0.9 | 0.49524
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.5 | 3.88 | 2.3 | 0.86 | 0.59278
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 16 | 3.2 | 2.72 | 1.71 | 0.85 | 0.62868
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 16 | 1.3 | 1.16 | 0.59 | 0.89 | 0.50862
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.51 | 0.44 | 0.25 | 0.87 | 0.56818
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.34 | 0.3 | 0.16 | 0.88 | 0.53333
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.42 | 0.36 | 0.21 | 0.86 | 0.58333
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.3 | 0.15 | 0.89 | 0.5 |  |  |  |  | тангенс | лето
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.74 | 3.16 | 1.98 | 0.85 | 0.62658
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 16 | 2.66 | 2.18 | 1.54 | 0.82 | 0.70642
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 16 | 1.08 | 0.98 | 0.44 | 0.91 | 0.44898 |  | 0.3 | 0.58 | 0.37 | 0.63793 | 0.38 | 0.3 | 0.78947 | 0.55 | 0.38 | 0.69091
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.84 | 0.64286
| Итого: | 75.8 | 17.68
дефицит
профицит
ПО Мценские электрические сети |  |  |  | P | Q
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 4.48 | 4.081 | 1.85 | 0.91 | 0.45332
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10 | 4.04 | 4.08 | 1.85 | 0.91 | 0.45343
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.79 | 1.47 | 1.04 | 0.82 | 0.70748 |  |  | 1.16 | 0.62 | 0.53448 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.56 | 1.42 | 0.63 | 0.91 | 0.44366
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.91 | 0.46154
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.46 | 0.44 | 0.15 | 0.95 | 0.34091
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.8 | 0.75
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.32 | 0.3 | 0.11 | 0.94 | 0.36667
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.72 | 0.68 | 0.25 | 0.94 | 0.36765
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.93 | 0.76 | 0.54 | 0.82 | 0.71053
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.88 | 0.54545
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.82 | 0.7
| Итого: | 38.3 | 11.07
дефицит
профицит
ПО Ливенские электрические сети |  |  |  | P | Q
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.89 | 1.76 | 0.72 | 0.93 | 0.40909
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10 | 0 | 1e-14 | 1e-11 | 0 | 1000
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 6.3 | 1.89 | 1.76 | 0.72 | 0.93 | 0.40909
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.21 | 0.99 | 0.68 | 0.82 | 0.68687
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10 | 0.52 | 0.45 | 0.27 | 0.86 | 0.6
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 0.8 | 0.75926
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.33 | 2.96 | 1.53 | 0.89 | 0.51689
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10 | 2.06 | 1.83 | 0.93 | 0.89 | 0.5082
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10 | 1.28 | 1.13 | 0.6 | 0.88 | 0.53097
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.86 | 0.58333
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.83 | 0.66667
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.74 | 0.67 | 0.33 | 0.9 | 0.49254
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.3 | 0.26 | 0.14 | 0.88 | 0.53846
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.8 | 0.7619
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.52 | 0.45 | 0.27 | 0.86 | 0.6
38 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.65 | 0.53 | 0.38 | 0.81 | 0.71698
39 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.52 | 0.48 | 0.19 | 0.93 | 0.39583
40 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.88 | 0.52941
41 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.86 | 0.6
| Итого: | 49.4 | 10.22
дефицит
профицит
Двух- и более трансформаторные ПС
ПО Орловские электрические сети |  |  |  | Сумм |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  | тангенс |  | р | q
42 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.06 | 3.41 | 2.16 | 0.84 |  |  | #DIV/0! | 4.16 | 2.25 | 0.88 | 0.63343 |  | 3.05 | 1.96 | 0.64262 | 1.4 | 2.02 | 1.39 | 0.68812 | 2.6 | 1.7 | 0.65385
43 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.34 | 0.21 | 0.85 | 0.08 | 0.04 | 0.89 | 0.26 | 0.17 | 0.84 | 0.61765
44 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.7 | 0.64 | 0.3 | 0.91 | 0.64 | 0.3 | 0.91 |  |  | #DIV/0! | 0.46875
45 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.64 | 2.22 | 1.45 | 0.84 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.65315
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 2.42 | 2.03 | 1.33 | 0.84 | 2.03 | 1.2 | 0.86 |  |  | #DIV/0! | 0.65517 | 2.03
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.85 | 0.19 | 0.12 | 0.85 |  |  | #DIV/0! | 0.63158
46 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.88 | 0.51 | 0.87 |  |  | #DIV/0! | 0.88 | 0.51 | 0.87 | 0.57955 |  | 0.58 | 0.44 | 0.75862
47 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.07 | 2.73 | 1.38 | 0.89 | 1.15 | 0.56 | 0.9 | 1.58 | 0.82 | 0.89 | 0.50549 |  | 1.69 | 0.89 | 0.52663
48 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.19 | 2.81 | 1.51 | 0.88 | 2.2 | 1.18 | 0.88 | 0.61 | 0.33 | 0.88 | 0.53737 |  | 1.81 | 1.2 | 0.66298 | 1 | 1.03 | 0.85 | 0.82524 | 1.54 | 1.07 | 0.69481
49 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 13.63 | 12.68 | 5.04 | 0.93 | 7.01 | 2.63 | 0.94 | 5.67 | 2.41 | 0.92 | 0.39748
50 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.26 | 2.86 | 1.54 | 0.88 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.53846
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.61905
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 3.01 | 2.65 | 1.41 | 0.88 | 2.25 | 1.19 | 0.88 | 0.4 | 0.22 | 0.88 | 0.53208
51 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.84 | 10.66 | 5.17 | 0.9 | 6.5 | 3.33 | 0.89 | 4.16 | 1.84 | 0.91 | 0.48499
52 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.98 | 0.87 | 0.44 | 0.89 | 0.37 | 0.19 | 0.89 | 0.5 | 0.25 | 0.89 | 0.50575
53 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 11.83 | 10.41 | 5.72 | 0.88 | 3.91 | 2.8 | 0.81 | 6.5 | 2.92 | 0.91 | 0.54947
54 | ПС 110/6 кВ Западная | 63+63 | 25.39 | 23.61 | 9.07 | 0.93 | 10.4 | 3.63 | 0.94 | 13.21 | 5.44 | 0.92 | 0.38416
55 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.59 | 0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.57 | 0.85 | 0.66 | 0.4 | 0.86 | 0.61006 |  | 1.33 | 0.72 | 0.54135 | 0.58 | 1.23 | 0.58 | 0.47154 | 1.66 | 0.76 | 0.45783
56 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 0.84 | 0.74 | 0.39 | 0.88 | 0.37 | 0.19 | 0.89 | 0.37 | 0.2 | 0.88 | 0.52703
57 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.59 | 5.31 | 1.72 | 0.95 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.32392
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 1.76 | 1.67 | 0.54 | 0.95 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.32335
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 3.83 | 3.64 | 1.18 | 0.95 | 1.3 | 0.4 | 0.96 | 2.34 | 0.78 | 0.95 | 0.32418
58 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.68 | 6.21 | 1 | 0.99 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.16103
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 16+16 | 3.33 | 2.93 | 1.61 | 0.88 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.54949
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 16+16 | 3.35 | 3.28 | -0.61 | 0.98 | 1.01 | -1.71 | 0.51 | 2.27 | 1.1 | 0.9 | -0.18598
59 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.63 | 1.37 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 0.67 | 0.79 | 0.51 | 0.23 | 0.91 | 0.65693
60 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.56 | 0.48 | 0.29 | 0.86 | 0.32 | 0.21 | 0.84 | 0.16 | 0.08 | 0.89 | 0.60417
61 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.66 | 0.56 | 0.34 | 0.85 | 0.3 | 0.18 | 0.86 | 0.26 | 0.16 | 0.85 | 0.60714
62 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.89 | 0.78 | 0.42 | 0.88 | 0.34 | 0.2 | 0.86 | 0.44 | 0.22 | 0.89 | 0.53846
63 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.48 | 0.4 | 0.26 | 0.84 | 0.48 | 0.25 | 0.89 |  |  | #DIV/0! | 0.65
64 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.33 | 0.3 | 0.13 | 0.92 | 0.09 | 0.06 | 0.83 | 0.21 | 0.07 | 0.95 | 0.43333
65 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.47 | 0.4 | 0.24 | 0.86 |  |  | #DIV/0! | 0.42 | 0.18 | 0.92 | 0.6
64 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 9.2 | 8.15 | 4.25 | 0.89 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.52147
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 2.76 | 2.35 | 1.44 | 0.85 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.61277
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 6.44 | 5.8 | 2.81 | 0.9 | 1.87 | 1.34 | 0.81 | 3.93 | 1.47 | 0.94 | 0.48448 |  | 3.97 | 2.41 | 0.60705 | 1.5 | 2.57 | 1.64 | 0.63813 | 3.13 | 2 | 0.63898
65 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.68 | 0.56 | 0.39 | 0.82 | 0.56 | 0.39 | 0.82 |  |  | #DIV/0! | 0.69643
66 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.45 | 0.25 | 0.87 | 0.14 | 0.08 | 0.87 | 0.31 | 0.17 | 0.88 | 0.55556
67 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.18 | 0.56 | 0.9 | 0.46 | 0.21 | 0.91 | 0.72 | 0.35 | 0.9 | 0.47458
68 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 40+25 | 5.38 | 4.63 | 2.74 | 0.86 | 2.63 | 1.68 | 0.84 | 2 | 1.06 | 0.88 | 0.59179 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
69 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.83 | 0.08 | 0.04 | 0.89 | 0.28 | 0.2 | 0.81 | 0.66667
68 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.69 | 2.49 | 0.93 | 0.94 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.37349
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 1.36 | 1.33 | 0.28 | 0.98 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.21053
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 1.33 | 1.16 | 0.65 | 0.87 | 0.62 | 0.25 | 0.93 | 0.54 | 0.4 | 0.8 | 0.56034
69 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.66 | 1.44 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.51 | 0.87 | 0.56 | 0.32 | 0.87 | 0.57639
70 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 27.61 | 25.4 | 11 | 0.92 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.43307
| Ном. мощность обм. СН-35кВ; МВА | 20+20 | 6.74 | 5.66 | 3.6 | 0.84 | 0.98 | 1.56 | 0.53 | 4.68 | 2.04 | 0.92 | 0.63604
| Ном. мощность обм. НН-10кВ; МВА | 25+40 | 7.53 | 7.15 | 2.29 | 0.95 | 3.72 | 0.86 | 0.97 | 3.43 | 1.43 | 0.92 | 0.32028
| Ном. мощность обм. НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.54 | 12.59 | 5.11 | 0.93 | 2.28 | 0.92 | 0.93 | 4.49 | 1.68 | 0.94 | 5.82 | 2.51 | 0.92 | 0.40588
71 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.13 | 1.05 | 0.43 | 0.93 | 0.43 | 0.2 | 0.91 | 0.62 | 0.23 | 0.94 | 0.40952
72 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.69 | 0.61 | 0.32 | 0.89 | 0.8 | 0.41 | 0.89 |  |  | #DIV/0! | 0.52459
73 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 6.32 | 5.56 | 2.98 | 0.88 | 4.13 | 2.29 | 0.87 | 1.43 | 0.69 | 0.9 | 0.53597
74 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.97 | 0.89 | 0.38 | 0.92 | 0.86 | 0.36 | 0.92 | 0.03 | 0.02 | 0.83 | 0.42697
75 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.2 | 1.89 | 1.11 | 0.86 | 0.54 | 0.39 | 0.81 | 1.35 | 0.72 | 0.88 | 0.5873 |  | 1.03 | 0.68 | 0.66019 | 0.4 | 0.74 | 0.39 | 0.52703 | 1.14 | 0.62 | 0.54386
76 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.58 | 0.51 | 0.27 | 0.88 | 0.36 | 0.18 | 0.89 | 0.15 | 0.09 | 0.86 | 0.52941
76 | ПС 110/10/6 кВ Центральная ВН-110кВ | 25+25 | 12.48 | 11.48 | 5.01 | 0.92 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.43641
| ПС 110/10/6 кВ Центральная СН-10кВ | 25+25 | 2.37 | 2.23 | 0.8 | 0.94 | 1.02 | 0.52 | 0.89 | 1.21 | 0.28 | 0.97 | 0.35874
| ПС 110/10/6 кВ Центральная СН-6кВ | 25+25 | 10.16 | 9.25 | 4.21 | 0.91 | 5.68 | 2.52 | 0.91 | 3.57 | 1.69 | 0.9 | 0.45514
76 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.68 | 2.47 | 1.02 | 0.92 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.41296
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 1.05 | 0.28 | 0.97 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.26667
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.89 | 1.09 | 0.54 | 0.9 | 0.33 | 0.2 | 0.86 | 0.52113
77 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 4.21 | 3.77 | 1.89 | 0.89 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.50133
| Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 1.33 | 1.18 | 0.62 | 0.89 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.52542
| Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 2.88 | 2.59 | 1.27 | 0.9 | 1.18 | 0.49 | 0.92 | 1.41 | 0.78 | 0.88 | 0.49035
78 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.6 | 1.55 | 0.42 | 0.97 | 1.55 | 0.42 | 0.97 |  |  | #DIV/0! | 0.27097
79 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 9.8 | 8.92 | 4.16 | 0.91 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.46637
| ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная -10кВ | 25+25 | 4.99 | 4.59 | 1.91 | 0.92 | 4.17 | 1.54 | 0.94 | 0.42 | 0.37 | 0.75 | 0.41612
| ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная -6кВ | 25+25 | 4.87 | 4.33 | 2.25 | 0.89 | 2.87 | 1.37 | 0.9 | 1.46 | 0.88 | 0.86 | 0.51963
1 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 7.42 | 6.83 | 2.94 | 0.92 | 3.43 | 1.89 | 0.88 | 3.4 | 1.05 | 0.96 | 0.43045
| Итого: | 785.3 | 194.31
дефицит
профицит
ПО Мценские электрические сети |  |  |  | P | Q
2 | ПС 220/110/10 кВ Мценск | 40+40 | 9.57 | 8.9 | 3.6 | 0.93 | 4.63 | 1.27 | 0.96 | 4.27 | 2.33 | 0.88 | 0.40449
3 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.26 | 8.93 | 5.17 | 0.87 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.57895
3 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+16 | 10.26 | 8.93 | 5.17 | 0.87 | 3.85 | 2.39 | 0.85 | 5.08 | 2.78 | 0.88 | 0.57895
4 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.84 | 1.67 | 0.75 | 0.91 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.4491
5 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 6,3+10 | 1.65 | 1.52 | 0.67 | 0.92 | 1.52 | 0.67 | 0.92 |  |  | #DIV/0! | 0.44079
5 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 6,3+10 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.88 | 0.11 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.03 | 0.8 | 0.53333
5 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.52 | 2.27 | 1.11 | 0.9 | 1.51 | 0.61 | 0.93 | 0.76 | 0.5 | 0.84 | 0.48899
6 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 6 | 5.4 | 2.59 | 0.9 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.47963
6 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+16 | 2.71 | 2.41 | 1.23 | 0.89 |  |  | #DIV/0! | 2.41 | 1.23 | 0.89 | 0.51037
7 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+16 | 3.29 | 2.99 | 1.36 | 0.91 | 1.39 | 0.54 | 0.93 | 1.6 | 0.82 | 0.89 | 0.45485
7 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.8 | 0.18 | 0.14 | 0.79 | 0.03 | 0.02 | 0.83 | 0.7619
8 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.69 | 6.74 | 3.65 | 0.88 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.54154
8 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.1 | 1.17 | 0.87 |  |  | #DIV/0! | 2.1 | 1.17 | 0.87 | 0.55714
9 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 5.27 | 4.64 | 2.48 | 0.88 | 3.84 | 1.92 | 0.89 | 0.8 | 0.56 | 0.82 | 0.53448 |  | 2.36 | 2 | 0.84746 | 1.3 | 1.84 | 2.22 | 1.2065 | 2.76 | 1.34 | 0.48551
9 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.98 | 4.53 | 2.11 | 0.91 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.46578
10 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 2.53 | 2.19 | 1.28 | 0.86 | 0.24 | 0.17 | 0.82 | 1.95 | 1.11 | 0.87 | 0.58447
10 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 2.49 | 2.34 | 0.83 | 0.94 | 1.89 | 0.61 | 0.95 | 0.45 | 0.22 | 0.9 | 0.3547
10 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.14 | 1.93 | 0.92 | 0.9 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.47668
11 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 0.39 | 0.37 | 0.2 | 0.88 | 0.37 | 0.2 | 0.88 |  |  | #DIV/0! | 0.54054
11 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.56 | 0.72 | 0.91 | 0.87 | 0.49 | 0.87 | 0.69 | 0.23 | 0.95 | 0.46154
11 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.29 | 0.27 | 0.1 | 0.94 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.27 | 0.1 | 0.94 | 0.37037
12 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.91 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.13 | 0.06 | 0.91 | 0.46154
13 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 0.84 | 0.45 | 0.29 | 0.84 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.64444
14 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.86 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.29 | 0.17 | 0.86 | 0.58621
15 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1.25 | 1.11 | 0.57 | 0.89 | 0.3 | 0.17 | 0.87 | 0.81 | 0.4 | 0.9 | 0.51351
16 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.89 | 0.83 | 0.34 | 0.93 | 0.49 | 0.21 | 0.92 | 0.34 | 0.13 | 0.93 | 0.40964
17 | ПС 35/10 кВ Мишково 2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.77 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.18 | 0.15 | 0.77 | 0.83333
18 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0.89 | 0.16 | 0.08 | 0.89 | 0.13 | 0.07 | 0.88 | 0.51724
19 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.77 | 0.49 | 0.4 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0.71 | 0.82353
20 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.79 | 0.47 | 0.36 | 0.79 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.76596
21 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.49 | 0.34 | 0.82 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.49 | 0.34 | 0.82 | 0.69388
22 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.81 | 0.29 | 0.21 | 0.81 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.72414
23 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.92 | 0.17 | 0.07 | 0.92 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.41176
24 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.7 | 0.3 | 0.92 | 0.55 | 0.23 | 0.92 | 0.15 | 0.07 | 0.91 | 0.42857
25 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 1.06 | 0.91 | 0.54 | 0.86 | 0.32 | 0.28 | 0.75 | 0.59 | 0.26 | 0.92 | 0.59341
26 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.19 | 0.16 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16 | 0.1 | 0.85 | 0.625
| Итого: | 295.5 | 53.67
дефицит
профицит
| ПО Ливенские электрические сети |  |  | P | Q
27 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.34 | 6.45 | 3.51 | 0.88 |  | 7.3432 |  |  |  |  | 0.54419
1 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 16+10 | 2.25 | 2.01 | 1.02 | 0.89 | [6 empty] | 0.50746
28 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 16+10 | 5.09 | 4.44 | 2.49 | 0.87 | [6 empty] | 0.56081 |  | 2.56 | 1.83 | 0.71484 | 1.4 | 1.52 | 1.4 | 0.92105 | 2.27 | 1.38 | 0.60793
28 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 7.05 | 7.05 | 0.23 | 1 | [6 empty] | 0.032624
29 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 40+40 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 0.89 | [6 empty] | 0.51515
29 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 40+40 | 6.72 | 6.72 | 0.06 | 1 | [6 empty] | 0.0089286
29 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.82 | 4.09 | 2.55 | 0.85 | [6 empty] | 0.62347
30 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 16+10 | 1.87 | 1.62 | 0.94 | 0.86 | [6 empty] | 0.58025
30 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 16+10 | 2.95 | 2.47 | 1.61 | 0.84 | [6 empty] | 0.65182
30 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 3.73 | 3.21 | 1.89 | 0.86 | [6 empty] | 0.58879
31 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+16 | 2.25 | 1.95 | 1.12 | 0.87 | [6 empty] | 0.57436
31 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+16 | 1.48 | 1.26 | 0.77 | 0.85 | [6 empty] | 0.61111 | [5 empty] | 0.59 | 0.57 | 0.9661 | 0.9 | 0.62 | 0.68889
31 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 3.69 | 3.19 | 1.85 | 0.87 | [6 empty] | 0.57994
32 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 1.6 | 1.28 | 0.96 | 0.8 | [6 empty] | 0.75
32 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 2.11 | 1.91 | 0.89 | 0.91 | [6 empty] | 0.46597
32 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.36 | 4.57 | 2.81 | 0.85 | [6 empty] | 0.61488
33 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 10+10 | 2.47 | 2.17 | 1.19 | 0.88 | [6 empty] | 0.54839
33 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 10+10 | 2.9 | 2.4 | 1.62 | 0.83 | [6 empty] | 0.675
33 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 21.65 | 19.36 | 9.68 | 0.89 | [6 empty] | 0.5
34 | Ном. мощность обм. СН; МВА | 40+25 | 15.2 | 13.81 | 6.35 | 0.91 | [6 empty] | 0.45981
34 | Ном. мощность обм. НН; МВА | 40+25 | 6.47 | 5.55 | 3.33 | 0.86 | [6 empty] | 0.6 |  | 2.58 | 2.38 | 0.92248 | 2 | 2.03 | 2.06 | 1.0148 | 4.95 | 3.47 | 0.70101
34 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.77 | 8.48 | 4.86 | 0.87 | [6 empty] | 0.57311
35 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 3.48 | 3.25 | 1.25 | 0.93 | [6 empty] | 0.38462
36 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.95 | 0.84 | 0.45 | 0.88 | [6 empty] | 0.53571
37 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.6 | 1.34 | 0.88 | 0.84 | [6 empty] | 0.65672
38 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.63 | 0.5 | 0.39 | 0.79 | [6 empty] | 0.78
39 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.85 | 0.74 | 0.42 | 0.87 | [6 empty] | 0.56757
40 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 0.84 | [6 empty] | 0.63636
41 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.68 | 0.61 | 0.29 | 0.9 | [6 empty] | 0.47541
42 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.57 | 1.43 | 0.66 | 0.91 | [6 empty] | 0.46154
43 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.96 | 0.83 | 0.48 | 0.87 | [6 empty] | 0.57831
44 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.41 | 1.27 | 0.61 | 0.9 | [6 empty] | 0.48031
45 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.66 | 1.48 | 0.76 | 0.89 | [6 empty] | 0.51351
46 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.19 | 0.16 | 0.1 | 0.85 | [6 empty] | 0.625
47 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.49 | 0.26 | 0.88 | [6 empty] | 0.53061
48 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.14 | 1.04 | 0.47 | 0.91 | [6 empty] | 0.45192
49 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 0.89 | [6 empty] | 0.51515
50 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5 | 4.47 | 2.23 | 0.89 | [6 empty] | 0.49888 |  | 2.65 | 1.96 | 0.73962 | 0.8 | 1 | 0.84 | 0.84 | 1.67 | 1.06 | 0.63473
51 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.51 | 0.4 | 0.79 | [6 empty] | 0.78431
52 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.88 | 0.41 | 0.91 | [6 empty] | 0.46591
53 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.31 | 1.16 | 0.6 | 0.89 | [6 empty] | 0.51724
54 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 0.84 | [6 empty] | 0.64
55 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | [6 empty] | 0.75
56 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.84 | 0.7 | 0.47 | 0.83 | [6 empty] | 0.67143
57 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.96 | 1.76 | 0.86 | 0.9 | [6 empty] | 0.48864
37 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.89 | [6 empty] | 0.5
| Итого: | 438.1 | 151.33
дефицит
профицит