## SC calculation
Calculation of transmission capacity of supply centres of IDGC of Center - Tverenergo following the summer peak load measurements in December 2010 and June 2011
| таблица 1 | [34 empty] | таблица 2
No. | Name of supply center, voltage class | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [13 empty] | Note | Примечание | Load persentage to S nom., % | No. | Name of supply center, voltage class | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [14 empty] | Note | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО
|  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA | [7 empty] | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, when performing retrofit at the TS or other activities to retrofit the Supply Center pcs./ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA
[10 empty] | MVA | Min | [19 empty] | MVA | Min
1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | SS 35/10 kV Alekseykovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | 1 | 1 | SS 35/10 kV Alekseykovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | Бежецкие Электрические сети
2 | 2 | SS 35/10 kV Belyznitsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.24 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.16 | 1.16 |  |  | 9.1429 | 2 | 2 | SS 35/10 kV Belyznitsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.24 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.16 | 1.16 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
3 | 3 | SS 35/10 kV Borisovskoe | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 19.0476 | 3 | 3 | SS 35/10 kV Borisovskoe | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
4 | 4 | SS 35/10 kV Vysokusha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | 4 | 4 | SS 35/10 kV Vysokusha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
5 | 5 | SS 35/10 kV Hotel | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | 5 | 5 | SS 35/10 kV Hotel | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
6 | 6 | SS 35/10 kV Grigorovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | 6 | 6 | SS 35/10 kV Grigorovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
7 | 7 | SS 35/10 kV Deledino | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | 7 | 7 | SS 35/10 kV Deledino | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | Бежецкие Электрические сети
8 | 8 | SS 35/10 kV Zaramenye | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | 8 | 8 | SS 35/10 kV Zaramenye | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | Бежецкие Электрические сети
9 | 9 | SS 35/10 kV Zoby | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | 9 | 9 | SS 35/10 kV Zoby | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | Бежецкие Электрические сети
10 | 10 | SS 35/10 kV Koy | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | 10 | 10 | SS 35/10 kV Koy | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | Бежецкие Электрические сети
11 | 11 | SS 35/10 kV Ladozhskoe | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.11 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.08 | 1.08 |  |  | 6.5476 | 11 | 11 | SS 35/10 kV Ladozhskoe | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.11 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.08 | 1.08 |  |  | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети
12 | 12 | SS 35/10 kV Litvinovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | 12 | 12 | SS 35/10 kV Litvinovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | Бежецкие Электрические сети
13 | 13 | SS 35/10 kV Loshchemlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.28 | 0.75 | 1 day and night | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.47 | 0.47 |  |  | 10.6667 | 13 | 13 | SS 35/10 kV Loshchemlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.75 | 1 day and night | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.47 | 0.47 |  |  | 10.6667 | Бежецкие Электрические сети
14 | 14 | SS 35/10 kV Lyubegoshchi | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | 14 | 14 | SS 35/10 kV Lyubegoshchi | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
15 | 15 | SS 35/10 kV Martynovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | 15 | 15 | SS 35/10 kV Martynovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
16 | 16 | SS 35/10 kV Mikhailovskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | 16 | 16 | SS 35/10 kV Mikhailovskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | Бежецкие Электрические сети
17 | 17 | SS 35/10 kV Morozovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.17 | 0.93 | 1 day and night | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.76 | 0.76 |  |  | 6.4762 | 17 | 17 | SS 35/10 kV Morozovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.17 | 0.93 | 1 day and night | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.76 | 0.76 |  |  | 6.4762 | Бежецкие Электрические сети
18 | 18 | SS 35/10 kV Popovka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | 18 | 18 | SS 35/10 kV Popovka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
19 | 19 | SS 35/10 kV Romantsevo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.11 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.619 | 19 | 19 | SS 35/10 kV Romantsevo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.026875 | 0.13687 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.57312 | 0.57312 |  |  | 3.2589 | Бежецкие Электрические сети
20 | 20 | SS 35/10 kV Staroe Sandovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.06 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | 0.68 | -0.38 | -0.38 | SC unavailable | SC unavailable | 40.381 | 20 | 20 | SS 35/10 kV Staroe Sandovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.06 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | 0.68 | -0.38 | -0.38 | SC unavailable | SC unavailable | 40.381 | Бежецкие Электрические сети
21 | 21 | SS 35/10 kV Sukromny | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.57 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.1 | 0.1 |  |  | 33.9286 | 21 | 21 | SS 35/10 kV Sukromny | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.57 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.1 | 0.1 |  |  | 33.9286 | Бежецкие Электрические сети
22 | 22 | SS 35/10 kV Tebleshi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | 22 | 22 | SS 35/10 kV Tebleshi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
23 | 23 | SS 35/10 kV Trestna | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | 23 | 23 | SS 35/10 kV Trestna | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | Бежецкие Электрические сети
24 | 24 | SS 35/10 kV Fralyovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | 24 | 24 | SS 35/10 kV Fralyovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | Бежецкие Электрические сети
25 | 25 | SS 35/10 kV Chamerovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | 25 | 25 | SS 35/10 kV Chamerovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | Бежецкие Электрические сети
26 | 26 | SS 110/10 kV Akhmatovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | 26 | 26 | SS 110/10 kV Akhmatovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | Бежецкие Электрические сети
27 | 27 | SS 110/10 kV Kladovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | 27 | 27 | SS 110/10 kV Kladovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | Бежецкие Электрические сети
28 | 28 | SS 110/10 kV Laptikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | 28 | 28 | SS 110/10 kV Laptikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
29 | 29 | SS 110/10 kV Malyshevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | 29 | 29 | SS 110/10 kV Malyshevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | Бежецкие Электрические сети
30 | 30 | SS 10/10 kV Start | 16 |  |  |  |  | 16 | 1.06 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.77 | 1.77 |  |  | 6.3095 | 30 | 30 | SS 10/10 kV Start | 16 |  |  |  |  | 16 | 0.0375 | 1.0975 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.7325 | 1.7325 |  |  | 6.5327 | Бежецкие Электрические сети
31 | 31 | SS 110/35 kV Rassvet | 10 |  |  |  |  | 10 | 5.33 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.33 | -0.33 | SC unavailable | SC unavailable | 50.7619 | 31 | 31 | SS 110/35 kV Rassvet | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.0625 | 5.3925 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.3925 | -0.3925 | SC unavailable | SC unavailable | 51.3571 | Бежецкие Электрические сети
32 | 32 | SS110/35/10 kV Ivanovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC unavailable | SC unavailable | 16.6289 | 32 | 32 | SS110/35/10 kV Ivanovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC unavailable | SC unavailable | 16.6289 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
33 | 33 | SS 110/35/10 kV Kesma | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 11.1867 | 33 | 33 | SS 110/35/10 kV Kesma | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 11.1867 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
34 | 34 | SS 110/35/10 kV Morkiny Gory | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 7.1429 | 34 | 34 | SS 110/35/10 kV Morkiny Gory | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 7.1429 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.29 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.11 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.29 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.11 |  |  | SC unavailable |  | Бежецкие Электрические сети
35 | 35 | SS 110/35/10 kV Topalki | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.56 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.32 | 0.61 |  |  | 38.6999 | 35 | 35 | SS 110/35/10 kV Topalki | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.635 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.245 | 0.535 |  |  | 39.8337 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.36 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.61 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.435 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.535 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.24 | 0.92 | 1 day and night | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.68 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.24 | 0.92 | 1 day and night | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.68 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
36 | 36 | SS 35/10 kV Berezyo | 1 | + | 1 |  |  | 1,0+1,0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | 36 | 36 | SS 35/10 kV Berezyo | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | Бежецкие Электрические сети
37 | 37 | SS 35/10 kV Lesnoe | 1.6 | + | 4 |  |  | 1,6+4,0 | 1.85 | 1.39 | 1 day and night | 0.46 | 0 | 1.68 | 1.22 | 1.22 |  |  | 110.119 | 37 | 37 | SS 35/10 kV Lesnoe | 1.6 | + | 4 |  |  | 1.6+4 | 0.075 | 1.925 | 1.39 | 1 day and night | 0.535 | 0 | 1.68 | 1.145 | 1.145 |  |  | 114.5833 | Бежецкие Электрические сети
38 | 38 | SS 35/10 kV Maksatikha | 4 | + | 6.3 |  |  | 4,0+6,3 | 4.95 | 1.66 | 1 day and night | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 |  |  | 117.8571 | 38 | 38 | SS 35/10 kV Maksatikha | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6.3 | 0.2475 | 5.1975 | 1.66 | 1 day and night | 3.5375 | 0 | 4.2 | 0.6625 | 0.6625 |  |  | 123.75 | Бежецкие Электрические сети
39 | 39 | SS 35/10 kV Molokovo | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4,0 | 1.71 | 1.69 | 1 day and night | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 65.1429 | 39 | 39 | SS 35/10 kV Molokovo | 2.5 | + | 4 |  |  | 2.5+4 | 0.11375 | 1.8237 | 1.69 | 1 day and night | 0.13375 | 0 | 2.625 | 2.4912 | 2.4912 |  |  | 69.4762 | Бежецкие Электрические сети
40 | 40 | SS 35/10 kV Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286 | 40 | 40 | SS 35/10 kV Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286 | Бежецкие Электрические сети
41 | 41 | SS 35/10 kV Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | 41 | 41 | SS 35/10 kV Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | Бежецкие Электрические сети
42 | 42 | SS 35/10 kV Sonkovo | 4 | + | 3.2 |  |  | 4,0+3,2 | 4.36 | 1.83 | 1 day and night | 2.53 | 0 | 3.36 | 0.83 | 0.83 |  |  | 129.7619 | 42 | 42 | SS 35/10 kV Sonkovo | 4 | + | 3.2 |  |  | 4+3.2 | 0.0625 | 4.4225 | 1.83 | 1 day and night | 2.5925 | 0 | 3.36 | 0.7675 | 0.7675 |  |  | 131.622 | Бежецкие Электрические сети
43 | 43 | SS k 35/10 kV Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.71 | 1 day and night | -0.31 | 0 | 1.68 | 1.99 | 1.99 |  |  | 23.8095 | 43 | 43 | SS k 35/10 kV Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 0.4 | 0.71 | 1 day and night | -0.31 | 0 | 1.68 | 1.99 | 1.99 |  |  | 23.8095 | Бежецкие Электрические сети
44 | 44 | SS 110/10 kV Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914 | 44 | 44 | SS 110/10 kV Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.6313 | 4.4112 | 0.93 | 1 day and night | 3.4813 | 0 | 6.615 | 3.1338 | 3.1338 |  |  | 66.6856 | Бежецкие Электрические сети
45 | 45 | SS 110/35/10 kV Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | 45 | 45 | SS 110/35/10 kV Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 4.54 | 0 |  | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
46 | 46 | SS 110/35/10 kV DVP | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | 46 | 46 | SS 110/35/10 kV DVP | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 5.36 | 0 |  | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
47 | 47 | SS 110/35/10 kV Krasny Kholm | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 5.8 | 5.7 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 4.93 |  |  | 55.2381 | 47 | 47 | SS 110/35/10 kV Krasny Kholm | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.37325 | 6.1733 | 5.7 | 1 day and night | 0.47325 | 0 | 10.5 | 10.0267 | 4.5568 |  |  | 58.7929 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 10.5 | 4.93 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.37325 | 5.9432 | 0 |  | 5.9432 | 0 | 10.5 | 4.5568 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
48 | 48 | SS 110/35/10 kV Porechye | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.05 | 5.7 | 1 day and night | -2.65 | 0 | 6.615 | 9.265 | 6.315 |  |  | 46.1073 | 48 | 48 | SS 110/35/10 kV Porechye | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.11375 | 3.1637 | 5.7 | 1 day and night | -2.5362 | 0 | 6.615 | 9.1512 | 6.315 |  |  | 47.8269 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.75 | 5.7 | 1 day and night | -2.95 | 0 | 6.615 | 9.565 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.11375 | 2.8638 | 5.7 | 1 day and night | -2.8363 | 0 | 6.615 | 9.4512 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
49 | 49 | SS 110/35/10 kV Sandovo | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | 49 | 49 | SS 110/35/10 kV Sandovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
50 | 50 | SS 110/35/10 kV Sholmino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 16.8 | 4.7 | 1 day and night | 12.1 | 0 | 26.25 | 14.15 | 14.15 |  |  | 64 | 50 | 50 | SS 110/35/10 kV Sholmino | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.064375 | 16.8644 | 4.7 | 1 day and night | 12.1644 | 0 | 26.25 | 14.0856 | 14.0856 |  |  | 64.2452 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 5.32 | 4.7 | 1 day and night | 0.62 | 0 | 26.25 | 25.63 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.026875 | 5.3469 | 4.7 | 1 day and night | 0.64688 | 0 | 26.25 | 25.6031 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 11.45 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.0375 | 11.4875 | 0 |  | 11.4875 | 0 | 26.25 | 14.7625 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
51 | 1 | SS 35/6 kV Belsky Karyer | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 2.619 | 51 | 1 | SS 35/6 kV Belsky Karyer | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 2.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
52 | 2 | SS 35/10 kV Dubrovka | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | 52 | 2 | SS 35/10 kV Dubrovka | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
53 | 3 | SS 35/10 kV Zhilotkovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 4.7619 | 53 | 3 | SS 35/10 kV Zhilotkovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 4.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети
54 | 4 | SS 35/10 kV Kopachevo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | 54 | 4 | SS 35/10 kV Kopachevo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
55 | 5 | SS 35/10 kV Kuznetsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.56 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | -0.008 | -0.008 | SC unavailable | SC unavailable | 33.3333 | 55 | 5 | SS 35/10 kV Kuznetsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.0625 | 0.6225 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | -0.0705 | -0.0705 | SC unavailable | SC unavailable | 37.0536 | Вышневолоцкие Электрические сети
56 | 6 | SS 35/10 kV Luzhnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | 56 | 6 | SS 35/10 kV Luzhnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
57 | 7 | SS 35/10 kV Nasakino | 2.5 |  |  |  |  | 0.56 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2041 | 57 | 7 | SS 35/10 kV Nasakino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | SC unavailable | SC unavailable | 2.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
58 | 8 | SS 110/35 kV Oktyabrsky Karyer | 25 |  |  |  |  | 25 | 1.3 | 1.294 | 1 day and night | 1.294 | 0 | 1.294 | -0.006 | -0.006 | SC unavailable | SC unavailable | 4.9524 | 58 | 8 | SS 110/35 kV Oktyabrsky Karyer | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 1.3 | 1.294 | 1 day and night | 1.294 | 0 | 1.294 | -0.006 | -0.006 | SC unavailable | SC unavailable | 4.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
59 | 9 | SS 35/10 kV Porozhki | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.45 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | -0.009 | -0.009 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | 59 | 9 | SS 35/10 kV Porozhki | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.45 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | -0.009 | -0.009 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
60 | 10 | SS 35/6 kV Kh.B.K. | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.47 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.43 | 0.43 |  |  | 11.1905 | 60 | 10 | SS 35/6 kV Kh.B.K. | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.47 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.43 | 0.43 |  |  | 11.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
61 | 11 | SS 35/6 kV no.5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1.0+1.6 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.05 | -0.07 | -0.07 | SC unavailable | SC unavailable | 106.6667 | 61 | 11 | SS 35/6 kV no.5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1+1.6 | 0 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 1.05 | -0.07 | -0.07 | SC unavailable | SC unavailable | 106.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети
62 | 12 | SS 35/10 kV the 9th January | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 6.615 | 2.835 | 2.835 |  |  | 57.1429 | 62 | 12 | SS 35/10 kV the 9th January | 6.3 | + | 10 |  |  | 6.3+10 | 0 | 3.78 | 0 |  | 3.78 | 0 | 6.615 | 2.835 | 2.835 |  |  | 57.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
63 | 13 | SS 35/6 kV AKU | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 1.44 | 0.2 | 120 | 1.24 | 0 | 3.36 | 2.12 | 2.12 |  |  | 42.8571 | 63 | 13 | SS 35/6 kV AKU | 3.2 | + | 4 |  |  | 3.2+4 | 0.16875 | 1.6087 | 0.2 | 120 | 1.4087 | 0 | 3.36 | 1.7512 | 1.7512 |  |  | 47.8795 | Вышневолоцкие Электрические сети
64 | 14 | SS 35/6 kV Afanasovo | 1 | + | 1.8 |  |  | 1.0+1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |  |  | 5.7143 | 64 | 14 | SS 35/6 kV Afanasovo | 1 | + | 1.8 |  |  | 1+1.8 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |  |  | 5.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
65 | 15 | SS 110/6 kV B-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 10.5 | 5.27 | 5.27 |  |  | 49.8095 | 65 | 15 | SS 110/6 kV B-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 5.2675 | 0 |  | 5.2675 | 0 | 10.5 | 5.2325 | 5.2325 |  |  | 50.1667 | Вышневолоцкие Электрические сети
66 | 16 | SS 35/6 kV Borisovo | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.36 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 102.6786 | 66 | 16 | SS 35/6 kV Borisovo | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0 | 3.45 | 0 |  | 3.45 | 0 | 3.36 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 102.6786 | Вышневолоцкие Электрические сети
67 | 17 | SS 35/10 kV Borovno | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 30.4762 | 67 | 17 | SS 35/10 kV Borovno | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 30.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
68 | 18 | SS 110/10 kV Bushevets | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 | 6.085 |  |  | 8.0121 | 68 | 18 | SS 110/10 kV Bushevets | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 | 6.085 |  |  | 8.0121 | Вышневолоцкие Электрические сети
69 | 19 | SS 35/6 kV Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 6.615 | 4.505 | 4.505 |  |  | 31.8972 | 69 | 19 | SS 35/6 kV Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.0625 | 2.1725 | 0 |  | 2.1725 | 0 | 6.615 | 4.4425 | 4.4425 |  |  | 32.842 | Вышневолоцкие Электрические сети
70 | 20 | SS 35/10 kV Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 |  |  | 39.881 | 70 | 20 | SS 35/10 kV Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.1 | 0.77 | 0 |  | 0.77 | 0 | 1.68 | 0.91 | 0.91 |  |  | 45.8333 | Вышневолоцкие Электрические сети
71 | 21 | SS 35/10 kV Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.83 | 0.4 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 |  |  | 49.4048 | 71 | 21 | SS 35/10 kV Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.075 | 0.905 | 0.4 | 120 | 0.505 | 0 | 1.68 | 1.175 | 1.175 |  |  | 53.869 | Вышневолоцкие Электрические сети
72 | 22 | SS 35/10 kV Gorodok | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619 | 72 | 22 | SS 35/10 kV Gorodok | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619 | Вышневолоцкие Электрические сети
73 | 23 | SS 35/10 kV DOZ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 4.2 | 0.04 | 0.04 |  |  | 99.0476 | 73 | 23 | SS 35/10 kV DOZ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 4.16 | 0 |  | 4.16 | 0 | 4.2 | 0.04 | 0.04 |  |  | 99.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети
74 | 24 | SS 35/10 kV Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 |  |  | 30.3571 | 74 | 24 | SS 35/10 kV Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.125 | 0.635 | 0 |  | 0.635 | 0 | 1.68 | 1.045 | 1.045 |  |  | 37.7976 | Вышневолоцкие Электрические сети
75 | 25 | SS 35/10 kV Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.89 | 0.46 | 0.46 |  |  | 75.6614 | 75 | 25 | SS 35/10 kV Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 0 | 1.43 | 0 |  | 1.43 | 0 | 1.89 | 0.46 | 0.46 |  |  | 75.6614 | Вышневолоцкие Электрические сети
76 | 26 | SS 35/10 kV Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 6.3+6.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 |  |  | 5.7143 | 76 | 26 | SS 35/10 kV Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 |  |  | 5.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
77 | 27 | SS 35/10 kV Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.87 | 0.2 | 120 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 | 5.945 |  |  | 13.1519 | 77 | 27 | SS 35/10 kV Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.87 | 0.2 | 120 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 | 5.945 |  |  | 13.1519 | Вышневолоцкие Электрические сети
78 | 28 | SS 35/10 kV Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.56 | 0.557 | 120 | 0.003 | 0 | 2.625 | 2.622 | 2.622 |  |  | 21.3333 | 78 | 28 | SS 35/10 kV Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.56 | 0.557 | 120 | 0.003 | 0 | 2.625 | 2.622 | 2.622 |  |  | 21.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
79 | 29 | SS 35/10 kV Kozlovo | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 1.02 | 1.02 |  |  | 46.0317 | 79 | 29 | SS 35/10 kV Kozlovo | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0 | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0 | 1.89 | 1.02 | 1.02 |  |  | 46.0317 | Вышневолоцкие Электрические сети
80 | 30 | SS 35/10 kV Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 |  |  | 24.4048 | 80 | 30 | SS 35/10 kV Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 |  |  | 24.4048 | Вышневолоцкие Электрические сети
81 | 31 | SS 35/6 kV Krasny May | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | 8.1 |  |  | 22.8571 | 81 | 31 | SS 35/6 kV Krasny May | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | 8.1 |  |  | 22.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
82 | 32 | SS 35/10 kV Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 1.29 | 0.2 | 120 | 1.09 | 0 | 3.36 | 2.27 | 2.27 |  |  | 38.3929 | 82 | 32 | SS 35/10 kV Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0.1 | 1.39 | 0.2 | 120 | 1.19 | 0 | 3.36 | 2.17 | 2.17 |  |  | 41.369 | Вышневолоцкие Электрические сети
83 | 33 | SS 35/10 kV Lukino | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 |  |  | 16.6667 | 83 | 33 | SS 35/10 kV Lukino | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 |  |  | 16.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети
84 | 34 | SS 35/6 kV Makarovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.11 | 0.1 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 |  |  | 26.4286 | 84 | 34 | SS 35/6 kV Makarovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.11 | 0.1 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 |  |  | 26.4286 | Вышневолоцкие Электрические сети
85 | 35 | SS 110/10 kV Mankhino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 |  |  | 17.1429 | 85 | 35 | SS 110/10 kV Mankhino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 |  |  | 17.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
86 | 36 | SS 35/10 kV Moldino | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.97 | 0.962 | 120 | 0.008 | 0 | 1.05 | 1.042 | 1.042 |  |  | 92.381 | 86 | 36 | SS 35/10 kV Moldino | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.97 | 0.962 | 120 | 0.008 | 0 | 1.05 | 1.042 | 1.042 |  |  | 92.381 | Вышневолоцкие Электрические сети
87 | 37 | SS 35/10 kV Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.74 | 0.734 | 120 | 0.006 | 0 | 1.05 | 1.044 | 1.044 |  |  | 70.4762 | 87 | 37 | SS 35/10 kV Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.74 | 0.734 | 120 | 0.006 | 0 | 1.05 | 1.044 | 1.044 |  |  | 70.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
88 | 38 | SS 35/10 kV Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 |  |  | 18.4524 | 88 | 38 | SS 35/10 kV Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 |  |  | 18.4524 | Вышневолоцкие Электрические сети
89 | 39 | SS 35/6 kV OEZ | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 0.81 | 0.81 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.8571 | 89 | 39 | SS 35/6 kV OEZ | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 0 | 0.81 | 0.81 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
90 | 40 | SS 35/10 kV Plotichno | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 |  |  | 23.8095 | 90 | 40 | SS 35/10 kV Plotichno | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 |  |  | 23.8095 | Вышневолоцкие Электрические сети
91 | 41 | SS 35/10 kV Popovo | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 |  |  | 60.9524 | 91 | 41 | SS 35/10 kV Popovo | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 |  |  | 60.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
92 | 42 | SS 35/10 kV Proletary | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.93 | 0.7 | 120 | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | 1.395 |  |  | 73.5238 | 92 | 42 | SS 35/10 kV Proletary | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.93 | 0.7 | 120 | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | 1.395 |  |  | 73.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
93 | 43 | SS 35/10 kV Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 |  |  | 15.2381 | 93 | 43 | SS 35/10 kV Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.475 | 0 |  | 0.475 | 0 | 2.625 | 2.15 | 2.15 |  |  | 18.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
94 | 44 | SS 35/10 kV Ryad | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 |  |  | 38.8571 | 94 | 44 | SS 35/10 kV Ryad | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 |  |  | 38.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
95 | 45 | SS 35/10 kV Seglino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | 0.7 |  |  | 58.3333 | 95 | 45 | SS 35/10 kV Seglino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.02875 | 1.0088 | 0 |  | 1.0088 | 0 | 1.68 | 0.67125 | 0.67125 |  |  | 60.0446 | Вышневолоцкие Электрические сети
96 | 46 | SS 35/10 kV Soroki | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 |  |  | 14.8571 | 96 | 46 | SS 35/10 kV Soroki | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 |  |  | 14.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
97 | 47 | SS 35/10 kV Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.95 | 0.944 | 120 | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | 1.674 |  |  | 56.5476 | 97 | 47 | SS 35/10 kV Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.95 | 0.944 | 120 | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | 1.674 |  |  | 56.5476 | Вышневолоцкие Электрические сети
98 | 48 | SS 35/10 kV Timkovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.68 | 0.59 | 0.59 |  |  | 64.881 | 98 | 48 | SS 35/10 kV Timkovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 1.68 | 0.59 | 0.59 |  |  | 64.881 | Вышневолоцкие Электрические сети
99 | 49 | SS 35/10 kV Firovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.72 | 1.718 | 120 | 0.002 | 0 | 2.625 | 2.623 | 2.623 |  |  | 65.5238 | 99 | 49 | SS 35/10 kV Firovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.72 | 1.718 | 120 | 0.002 | 0 | 2.625 | 2.623 | 2.623 |  |  | 65.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
100 | 50 | SS 35/6 kV Yubileynaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 4.82 | 0.9 | 120 | 3.92 | 0 | 7.875 | 3.955 | 3.955 |  |  | 61.2063 | 100 | 50 | SS 35/6 kV Yubileynaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 0.4975 | 5.3175 | 0.9 | 120 | 4.4175 | 0 | 7.875 | 3.4575 | 3.4575 |  |  | 67.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
101 | 51 | SS 35/10 kV Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 7.2381 | 101 | 51 | SS 35/10 kV Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 7.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети
102 | 52 | SS 110/35/10 kV Brusovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.73 | 3.677 | 120 | -0.947 | 0 | 10.5 | 11.447 | 10.499 |  |  | 26 | 102 | 52 | SS 110/35/10 kV Brusovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.73 | 3.677 | 120 | -0.947 | 0 | 10.5 | 11.447 | 10.499 |  |  | 26 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.17 | 2.169 | 120 | 0.001 | 0 | 10.5 | 10.499 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.17 | 2.169 | 120 | 0.001 | 0 | 10.5 | 10.499 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.56 | 1.8 | 120 | -1.24 | 0 | 10.5 | 11.74 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.56 | 1.8 | 120 | -1.24 | 0 | 10.5 | 11.74 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
103 | 53 | SS 110/35/6 kV Vypozovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.9 | 5.042 | 120 | -1.142 | 0 | 10.5 | 11.642 | 10.497 |  |  | 37.1429 | 103 | 53 | SS 110/35/6 kV Vypozovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.9 | 5.042 | 120 | -1.142 | 0 | 10.5 | 11.642 | 10.497 |  |  | 37.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.88 | 1.877 | 120 | 0.003 | 0 | 10.5 | 10.497 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.88 | 1.877 | 120 | 0.003 | 0 | 10.5 | 10.497 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
104 | 54 | SS 110/35/6 kV Vyshny Volochek | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 25.34 | 19.6 | 120 | 5.74 | 0 | 42 | 36.26 | 32.97 |  |  | 60.3333 | 104 | 54 | SS 110/35/6 kV Vyshny Volochek | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.82 | 26.16 | 19.6 | 120 | 6.56 | 0 | 42 | 35.44 | 32.285 |  |  | 62.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 19.83 | 10.8 | 120 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.685 | 20.515 | 10.8 | 120 | 9.715 | 0 | 42 | 32.285 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 5.51 | 8.8 | 120 | -3.29 | 0 | 42 | 45.29 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.135 | 5.645 | 8.8 | 120 | -3.155 | 0 | 42 | 45.155 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
105 | 55 | SS 110/35/10-6 kV Kasharovo | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 8.67 | 8.589 | 120 | 0.081 | 0 | 21 | 20.919 | 20.919 |  |  | 41.2857 | 105 | 55 | SS 110/35/10-6 kV Kasharovo | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 8.67 | 8.589 | 120 | 0.081 | 0 | 21 | 20.919 | 20.919 |  |  | 41.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.11 | 4.104 | 120 | 0.006 | 0 | 21 | 20.994 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 4.11 | 4.104 | 120 | 0.006 | 0 | 21 | 20.994 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.57 | 4.563 | 120 | 0.007 | 0 | 21 | 20.993 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 4.57 | 4.563 | 120 | 0.007 | 0 | 21 | 20.993 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
106 | 56 | SS 110/35/10 kV Spirovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.88 | 1.673 | 120 | 3.207 | 0 | 16.8 | 13.593 | 13.593 |  |  | 29.0476 | 106 | 56 | SS 110/35/10 kV Spirovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 4.88 | 1.673 | 120 | 3.207 | 0 | 16.8 | 13.593 | 13.593 |  |  | 29.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.25 | 1.2 | 120 | 0.05 | 0 | 16.8 | 16.75 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.25 | 1.2 | 120 | 0.05 | 0 | 16.8 | 16.75 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.64 | 0.6 | 120 | 3.04 | 0 | 16.8 | 13.76 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 3.64 | 0.6 | 120 | 3.04 | 0 | 16.8 | 13.76 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
107 | 57 | SS 110/35/10 kV Trud | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.95 | 4.862 | 120 | -0.912 | 0 | 16.8 | 17.712 | 16.58 |  |  | 23.5119 | 107 | 57 | SS 110/35/10 kV Trud | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1375 | 4.0875 | 4.862 | 120 | -0.7745 | 0 | 16.8 | 17.5745 | 16.58 |  |  | 24.3304 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.74 | 3.738 | 120 | 0.002 | 0 | 16.8 | 16.798 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1375 | 3.8775 | 3.738 | 120 | 0.1395 | 0 | 16.8 | 16.6605 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 16.8 | 16.58 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 16.8 | 16.58 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
108 | 58 | SS 110/35/10 kV Udomlya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 12.89 | 18.891 | 120 | -6.001 | 0 | 26.25 | 32.251 | 26.248 |  |  | 49.1048 | 108 | 58 | SS 110/35/10 kV Udomlya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.8434 | 18.7334 | 18.891 | 120 | -0.15762 | 0 | 26.25 | 26.4076 | 21.694 |  |  | 71.3652 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.45 | 7.448 | 120 | 0.002 | 0 | 26.25 | 26.248 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.554 | 12.004 | 7.448 | 120 | 4.556 | 0 | 26.25 | 21.694 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.44 | 7.2 | 120 | -1.76 | 0 | 26.25 | 28.01 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.2894 | 6.7294 | 7.2 | 120 | -0.47063 | 0 | 26.25 | 26.7206 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
109 | 59 | SS 110/35/10 kV Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.7 | 2.491 | 120 | 1.209 | 0 | 6.615 | 5.406 | 5.405 |  |  | 55.9335 | 109 | 59 | SS 110/35/10 kV Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.1 | 3.8 | 2.491 | 120 | 1.309 | 0 | 6.615 | 5.306 | 5.306 |  |  | 57.4452 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.5 | 2.491 | 120 | 0.009 | 0 | 6.615 | 6.606 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.1 | 2.6 | 2.491 | 120 | 0.109 | 0 | 6.615 | 6.506 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 1.21 | 0 |  | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
110 | 60 | SS 110/35/10 kV Leontyevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.39 | 4.546 | 120 | 3.844 | 0 | 26.25 | 22.406 | 22.406 |  |  | 31.9619 | 110 | 60 | SS 110/35/10 kV Leontyevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 8.39 | 4.546 | 120 | 3.844 | 0 | 26.25 | 22.406 | 22.406 |  |  | 31.9619 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.79 | 7.785 | 120 | 0.005 | 0 | 26.25 | 26.245 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.79 | 7.785 | 120 | 0.005 | 0 | 26.25 | 26.245 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 26.25 | 26.14 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 26.25 | 26.14 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
111 | 1 | 35/6 kV Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.71 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | -0.008432 | -0.008432 | SC unavailable | SC unavailable | 40.9675 | 111 | 1 | 35/6 kV Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.12375 | 2.8338 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | -0.13218 | -0.13218 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8382 | Кимрские Электрические сети
112 | 2 | 35/10 kV Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.625 | 1.575 | 1.575 |  |  | 40 | 112 | 2 | 35/10 kV Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.2188 | 2.2687 | 0 |  | 2.2687 | 0 | 2.625 | 0.35625 | 0.35625 |  |  | 86.4286 | Кимрские Электрические сети
113 | 3 | 35/10 kV B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6 +6,3 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 5.88 | 2.1 | 2.1 |  |  | 64.2857 | 113 | 3 | 35/10 kV B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5.6+6.3 | 0.575 | 4.355 | 0 |  | 4.355 | 0 | 5.88 | 1.525 | 1.525 |  |  | 74.0646 | Кимрские Электрические сети
114 | 4 | 35/10 kV Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 |  |  | 40.381 | 114 | 4 | 35/10 kV Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.9 | 2.96 | 0 |  | 2.96 | 0 | 2.625 | -0.335 | -0.335 | SC unavailable | SC unavailable | 112.7619 | Кимрские Электрические сети
115 | 5 | 35/10 kV Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 6.615 | 0.995 | 0.995 |  |  | 84.9584 | 115 | 5 | 35/10 kV Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 5.62 | 0 |  | 5.62 | 0 | 6.615 | 0.995 | 0.995 |  |  | 84.9584 | Кимрские Электрические сети
116 | 6 | 35/10 kV Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.625 | 0.285 | 0.285 |  |  | 89.1429 | 116 | 6 | 35/10 kV Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2.5 | 0.30625 | 2.6463 | 0 |  | 2.6463 | 0 | 2.625 | -0.02125 | -0.02125 | SC unavailable | SC unavailable | 100.8095 | Кимрские Электрические сети
117 | 7 | 35/10 kV Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 6.615 | 0.075 | 0.075 |  |  | 98.8662 | 117 | 7 | 35/10 kV Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 2.58 | 9.12 | 0 |  | 9.12 | 0 | 6.615 | -2.505 | -2.505 | SC unavailable | SC unavailable | 137.8685 | Кимрские Электрические сети
118 | 8 | 35/10 kV Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 |  |  | 47.8571 | 118 | 8 | 35/10 kV Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 8.04 | 0 |  | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 |  |  | 47.8571 | Кимрские Электрические сети
119 | 9 | 35/10 kV Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 |  |  | 24.381 | 119 | 9 | 35/10 kV Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.0625 | 0.7025 | 0 |  | 0.7025 | 0 | 2.625 | 1.9225 | 1.9225 |  |  | 26.7619 | Кимрские Электрические сети
120 | 10 | 35/10 kV Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 4.2 | 1.12 | 1.12 |  |  | 73.3333 | 120 | 10 | 35/10 kV Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.32625 | 3.4062 | 0 |  | 3.4062 | 0 | 4.2 | 0.79375 | 0.79375 |  |  | 81.1012 | Кимрские Электрические сети
121 | 11 | 35/10 kV Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 6.615 | 2.905 | 2.905 |  |  | 56.0847 | 121 | 11 | 35/10 kV Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 3.71 | 0 |  | 3.71 | 0 | 6.615 | 2.905 | 2.905 |  |  | 56.0847 | Кимрские Электрические сети
122 | 12 | 35/10 kV Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0+4,0 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 4.2 | 1.49 | 1.49 |  |  | 64.5238 | 122 | 12 | 35/10 kV Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.05 | 2.76 | 0 |  | 2.76 | 0 | 4.2 | 1.44 | 1.44 |  |  | 65.7143 | Кимрские Электрические сети
123 | 13 | 35/10 kV Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5 +1,8 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.89 | 1.23 | 1.23 |  |  | 34.9206 | 123 | 13 | 35/10 kV Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2.5+1.8 | 0.37375 | 1.0337 | 0 |  | 1.0337 | 0 | 1.89 | 0.85625 | 0.85625 |  |  | 54.6958 | Кимрские Электрические сети
124 | 14 | 35/10 kV Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 |  |  | 88.0952 | 124 | 14 | 35/10 kV Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 1.48 | 0 |  | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 |  |  | 88.0952 | Кимрские Электрические сети
125 | 15 | 35/10 kV Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | 0.115 |  |  | 95.619 | 125 | 15 | 35/10 kV Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2.5 | 0 | 2.51 | 0 |  | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | 0.115 |  |  | 95.619 | Кимрские Электрические сети
126 | 16 | 35/10 kV Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.625 | 0.745 | 0.745 |  |  | 71.619 | 126 | 16 | 35/10 kV Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.225 | 3.105 | 0 |  | 3.105 | 0 | 2.625 | -0.48 | -0.48 | SC unavailable | SC unavailable | 118.2857 | Кимрские Электрические сети
127 | 17 | 35/10 kV Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | 127 | 17 | 35/10 kV Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | Кимрские Электрические сети
128 | 18 | 35/10 kV Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6 +2,5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25 | 128 | 18 | 35/10 kV Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25 | Кимрские Электрические сети
129 | 19 | 35/10 kV Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667 | 129 | 19 | 35/10 kV Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667 | Кимрские Электрические сети
130 | 20 | 35/10 kV Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.68 | 0.35 | 0.35 |  |  | 79.1667 | 130 | 20 | 35/10 kV Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.0625 | 1.3925 | 0 |  | 1.3925 | 0 | 1.68 | 0.2875 | 0.2875 |  |  | 82.8869 | Кимрские Электрические сети
131 | 21 | 35/10 kV Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 |  |  | 5.7143 | 131 | 21 | 35/10 kV Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 |  |  | 5.7143 | Кимрские Электрические сети
132 | 22 | 35/10 kV Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | 132 | 22 | 35/10 kV Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | Кимрские Электрические сети
133 | 23 | 35/10 kV Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 |  |  | 26.2857 | 133 | 23 | 35/10 kV Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.33125 | 1.0212 | 0 |  | 1.0212 | 0 | 2.625 | 1.6038 | 1.6038 |  |  | 38.9048 | Кимрские Электрические сети
134 | 24 | 110/10 kV Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476 | 134 | 24 | 110/10 kV Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476 | Кимрские Электрические сети
135 | 25 | 110/10 kV Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 |  |  | 31.619 | 135 | 25 | 110/10 kV Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.905 | 0 |  | 0.905 | 0 | 2.625 | 1.72 | 1.72 |  |  | 34.4762 | Кимрские Электрические сети
136 | 26 | 110/10 kV Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 26.25 | 25.81 | 25.81 |  |  | 1.6762 | 136 | 26 | 110/10 kV Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 26.25 | 25.81 | 25.81 |  |  | 1.6762 | Кимрские Электрические сети
137 | 27 | 110/35/10 kV Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | 6.395 |  |  | 3.3258 | 137 | 27 | 110/35/10 kV Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | 6.395 |  |  | 3.3258 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
138 | 28 | 110/35/10 kV Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 20.91 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 26.25 | 5.34 | 5.34 |  |  | 79.6571 | 138 | 28 | 110/35/10 kV Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.2375 | 22.1475 | 0 |  | 22.1475 | 0 | 26.25 | 4.1025 | 4.1025 |  |  | 84.3714 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 26.25 | 9.17 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.575 | 17.655 | 0 |  | 17.655 | 0 | 26.25 | 8.595 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 26.25 | 22.41 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.6625 | 4.5025 | 0 |  | 4.5025 | 0 | 26.25 | 21.7475 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
139 | 29 | 110/35/10 kV Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 4.5 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8401 | 0 | 6.615 | 4.7749 | 4.7749 |  |  | 68.0272 | 139 | 29 | 110/35/10 kV Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.05625 | 4.5563 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8964 | 0 | 6.615 | 4.7186 | 4.7186 |  |  | 68.8776 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.76 | 2.6599 | 1 day and night | 0.10015 | 0 | 6.615 | 6.5149 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 2.76 | 2.6599 | 1 day and night | 0.10015 | 0 | 6.615 | 6.5149 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 6.615 | 4.865 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.05625 | 1.8062 | 0 |  | 1.8062 | 0 | 6.615 | 4.8087 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
140 | 30 | 110/35/10 kV Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.57 | 0.2079 | 1 day and night | 2.3621 | 0 | 6.615 | 4.2529 | 4.2529 |  |  | 38.8511 | 140 | 30 | 110/35/10 kV Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 2.57 | 0.2079 | 1 day and night | 2.3621 | 0 | 6.615 | 4.2529 | 4.2529 |  |  | 38.8511 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.21 | 0.2079 | 1 day and night | 0.0021043 | 0 | 6.615 | 6.6129 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.21 | 0.2079 | 1 day and night | 0.0021043 | 0 | 6.615 | 6.6129 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 6.615 | 4.255 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 2.36 | 0 |  | 2.36 | 0 | 6.615 | 4.255 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
141 | 31 | 110/35/10 kV Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 16.8 | -3.37 | -3.37 | SC unavailable | SC unavailable | 120.0595 | 141 | 31 | 110/35/10 kV Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.3537 | 27.5237 | 0 |  | 27.5237 | 0 | 16.8 | -10.7238 | -10.7238 | SC unavailable | SC unavailable | 163.8318 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 15.15 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 16.8 | 1.65 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 6.1413 | 21.2913 | 0 |  | 21.2913 | 0 | 16.8 | -4.4912 |  |  | SC unavailable |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 16.8 | 11.78 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.2125 | 6.2325 | 0 |  | 6.2325 | 0 | 16.8 | 10.5675 |  |  | SC unavailable |  | Кимрские Электрические сети
142 | 32 | 110/35/10 kV Prostor | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+16,0 | 14.02 | 0.27248 | 1 day and night | 13.7475 | 0 | 26.25 | 12.5025 | 12.5025 |  |  | 53.4095 | 142 | 32 | 110/35/10 kV Prostor | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.6275 | 16.6475 | 0.27248 | 1 day and night | 16.375 | 0 | 26.25 | 9.875 | 9.875 |  |  | 63.419 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+16,0 | 5.17 | 0.27248 | 1 day and night | 4.8975 | 0 | 26.25 | 21.3525 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.9387 | 7.1087 | 0.27248 | 1 day and night | 6.8363 | 0 | 26.25 | 19.4137 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+16,0 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 26.25 | 17.39 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.68875 | 9.5488 | 0 |  | 9.5488 | 0 | 26.25 | 16.7013 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
143 | 33 | 110/35/10 kV Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 30.25 | 0.16348 | 1 day and night | 30.0865 | 0 | 26.25 | -3.8365 | -3.8365 | SC unavailable | SC unavailable | 115.2381 | 143 | 33 | 110/35/10 kV Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.8425 | 32.0925 | 0.16348 | 1 day and night | 31.929 | 0 | 26.25 | -5.679 | -5.679 | SC unavailable | SC unavailable | 122.2571 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 21.4 | 0.16348 | 1 day and night | 21.2365 | 0 | 26.25 | 5.0135 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.43 | 21.83 | 0.16348 | 1 day and night | 21.6665 | 0 | 26.25 | 4.5835 |  |  | SC unavailable |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 26.25 | 17.39 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.4125 | 10.2725 | 0 |  | 10.2725 | 0 | 26.25 | 15.9775 |  |  | SC unavailable |  | Кимрские Электрические сети
144 | 34 | 110/35/10 kV Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 4.66 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2967 | 0 | 10.5 | 6.2033 | 6.2033 |  |  | 44.381 | 144 | 34 | 110/35/10 kV Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.3125 | 4.9725 | 0.3633 | 1 day and night | 4.6092 | 0 | 10.5 | 5.8908 | 5.8908 |  |  | 47.3571 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.93 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5667 | 0 | 10.5 | 9.9333 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.93 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5667 | 0 | 10.5 | 9.9333 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.3125 | 4.0425 | 0 |  | 4.0425 | 0 | 10.5 | 6.4575 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
145 | 1 | SS 110/10 kV Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |  |  | 5.7143 | 145 | 1 | SS 110/10 kV Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |  |  | 5.7143 | Нелидовские Электрические сети
146 | 2 | SS 35/10 kV Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | 146 | 2 | SS 35/10 kV Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
147 | 3 | SS 110/10 kV Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | 147 | 3 | SS 110/10 kV Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
148 | 4 | SS 35/10 kV Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 3.8095 | 148 | 4 | SS 35/10 kV Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
149 | 5 | SS 35/10 kV Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC unavailable | SC unavailable | 16.4762 | 149 | 5 | SS 35/10 kV Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC unavailable | SC unavailable | 16.4762 | Нелидовские Электрические сети
150 | 6 | SS 35/10 kV Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381 | 150 | 6 | SS 35/10 kV Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.12375 | 0.52375 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.17625 | 0.17625 |  |  | 19.9524 | Нелидовские Электрические сети
151 | 7 | SS 35/10 kV Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | 151 | 7 | SS 35/10 kV Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
152 | 8 | SS 35/10 kV Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.19 | 0.42766 | 1day and night | 0.42766 | 0 | 0.42766 | 0.23766 | 0.23766 |  |  | 11.3095 | 152 | 8 | SS 35/10 kV Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.19 | 0.42766 | 1day and night | 0.42766 | 0 | 0.42766 | 0.23766 | 0.23766 |  |  | 11.3095 | Нелидовские Электрические сети
153 | 9 | SS 110/10 kV Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 15.1172 | 153 | 9 | SS 110/10 kV Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 15.1172 | Нелидовские Электрические сети
154 | 10 | SS 35/10 kV Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | 154 | 10 | SS 35/10 kV Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
155 | 11 | SS 35/10 kV Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC unavailable | SC unavailable | 14.881 | 155 | 11 | SS 35/10 kV Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC unavailable | SC unavailable | 14.881 | Нелидовские Электрические сети
156 | 12 | SS 35/10 kV Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | 156 | 12 | SS 35/10 kV Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
157 | 13 | SS 110/10 kV Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381 | 157 | 13 | SS 110/10 kV Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
158 | 14 | SS 35/10 kV Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 19.0476 | 158 | 14 | SS 35/10 kV Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 28.5714 | Нелидовские Электрические сети
159 | 15 | SS 35/10 kV Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 17.8571 | 159 | 15 | SS 35/10 kV Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
160 | 16 | SS 35/10 kV Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | 160 | 16 | SS 35/10 kV Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
161 | 17 | SS 35/10 kV Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | 161 | 17 | SS 35/10 kV Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
162 | 18 | SS 35/10 kV Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | 162 | 18 | SS 35/10 kV Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | Нелидовские Электрические сети
163 | 19 | SS 35/10 kV Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | 163 | 19 | SS 35/10 kV Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
164 | 20 | SS 35/10 kV Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | 164 | 20 | SS 35/10 kV Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
165 |  | SS 110/10 kV Erokhino | 25 | + | 25 |  |  |  | - | 0 | 0 | #VALUE! |  | 26.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 165 |  | SS 110/10 kV Erokhino | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
166 | 21 | SS 35/10 kV Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | 166 | 21 | SS 35/10 kV Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | Нелидовские Электрические сети
167 | 22 | SS 35/10 kV Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 47.619 | 167 | 22 | SS 35/10 kV Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.2125 | 1.0125 | 0.2 | 120 | 0.8125 | 0 | 1.68 | 0.8675 | 0.8675 |  |  | 60.2679 | Нелидовские Электрические сети
168 | 23 | SS 35/6 kV Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | 168 | 23 | SS 35/6 kV Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5.6+5.6 | 0 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | Нелидовские Электрические сети
169 | 24 | SS 35/10 kV St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | 169 | 24 | SS 35/10 kV St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
170 | 25 | SS 110/35/10 kV Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.42 | 0.4 | 120 | 7.02 | 0 | 10.5 | 3.48 | 3.48 |  |  | 70.6667 | 170 | 25 | SS 110/35/10 kV Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1375 | 7.5575 | 0.4 | 120 | 7.1575 | 0 | 10.5 | 3.3425 | 3.3425 |  |  | 71.9762 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 10.5 | 9.19 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1 | 1.41 | 0 |  | 1.41 | 0 | 10.5 | 9.09 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.11 | 0.4 | 120 | 5.71 | 0 | 10.5 | 4.79 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 6.1475 | 0.4 | 120 | 5.7475 | 0 | 10.5 | 4.7525 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
171 | 26 | SS 110/35/10 kV Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 4.97 | 0.3 | 120 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83 | 5.83 |  |  | 47.3333 | 171 | 26 | SS 110/35/10 kV Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.13937 | 5.1094 | 0.3 | 120 | 4.8094 | 0 | 10.5 | 5.6906 | 5.6906 |  |  | 48.6607 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.57 | 0.3 | 120 | 2.27 | 0 | 10.5 | 8.23 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.13937 | 2.7094 | 0.3 | 120 | 2.4094 | 0 | 10.5 | 8.0906 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
172 | 27 | SS 110/35/10 kV Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905 | 172 | 27 | SS 110/35/10 kV Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.285 | 11.015 | 1.5 | 120 | 9.515 | 0 | 10.5 | 0.985 | 0.985 |  |  | 104.9048 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.12375 | 2.5537 | 1.2 | 120 | 1.3538 | 0 | 10.5 | 9.1463 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | 2.5 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.16125 | 8.4612 | 0.3 |  | 8.1613 | 0 | 10.5 | 2.3388 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
173 | 28 | SS 110/35/10 kV Toropets | 25 | + | 25 |  |  | 16+25 | 18.9 | 1.5 | 120 | 17.4 | 0 | 26.25 | 8.85 | 8.85 |  |  | 72 | 173 | 28 | SS 110/35/10 kV Toropets | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 3.9875 | 22.8875 | 1.5 | 120 | 21.3875 | 0 | 26.25 | 4.8625 | 4.8625 |  |  | 87.1905 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 16+25 | 4.2 | 0.8 | 120 | 3.4 | 0 | 26.25 | 22.85 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2125 | 4.4125 | 0.8 | 120 | 3.6125 | 0 | 26.25 | 22.6375 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 16+25 | 14.7 | 0.7 | 120 | 14 | 0 | 26.25 | 12.25 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 3.775 | 18.475 | 0.7 | 120 | 17.775 | 0 | 26.25 | 8.475 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
174 | 1 | SS 35/10 kV Bakhmutovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.51 | 0.50862 | 120 | 0.50862 | 0 | 0.50862 | -0.00138 | -0.00138 | SC unavailable | SC unavailable | 19.4286 | 174 | 1 | SS 35/10 kV Bakhmutovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.125 | 0.635 | 0.50862 | 120 | 0.50862 | 0 | 0.50862 | -0.12638 | -0.12638 | SC unavailable | SC unavailable | 24.1905 | Ржевские Электрические сети
175 | 2 | SS 35/10kV Pyatnitskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.18 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | -0.00354 | -0.00354 | SC unavailable | SC unavailable | 6.8571 | 175 | 2 | SS 35/10kV Pyatnitskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.18 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | -0.00354 | -0.00354 | SC unavailable | SC unavailable | 6.8571 | Ржевские Электрические сети
176 | 3 | SS 35/10kV Karamzino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 | SC unavailable | SC unavailable | 32.7381 | 176 | 3 | SS 35/10kV Karamzino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.075 | 0.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.625 | -0.625 | SC unavailable | SC unavailable | 37.2024 | Ржевские Электрические сети
177 | 4 | SS 35/10kV Kn. Gory | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51 | -1.51 | SC unavailable | SC unavailable | 57.5238 | 177 | 4 | SS 35/10kV Kn. Gory | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.835 | 2.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.345 | -2.345 | SC unavailable | SC unavailable | 89.3333 | Ржевские Электрические сети
178 | 5 | SS 35/10kV Salino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -0.53 | SC unavailable | SC unavailable | 20.1905 | 178 | 5 | SS 35/10kV Salino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -0.53 | SC unavailable | SC unavailable | 20.1905 | Ржевские Электрические сети
179 | 6 | SS 35/10kV Gusevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.27 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | -0.00358 | -0.00358 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2857 | 179 | 6 | SS 35/10kV Gusevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.27 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | -0.00358 | -0.00358 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2857 | Ржевские Электрические сети
180 | 7 | SS 35/10kV Mol.Tud | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | -0.00973 | -0.00973 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | 180 | 7 | SS 35/10kV Mol.Tud | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | -0.00973 | -0.00973 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | Ржевские Электрические сети
181 | 8 | SS 35/10kV Ilyenki | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | -0.00776 | -0.00776 | SC unavailable | SC unavailable | 6.0952 | 181 | 8 | SS 35/10kV Ilyenki | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | -0.00776 | -0.00776 | SC unavailable | SC unavailable | 6.0952 | Ржевские Электрические сети
182 | 9 | SS 35/10kV Kadenka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.14532 | 0 | 0.14532 | -0.00468 | -0.00468 | SC unavailable | SC unavailable | 14.2857 | 182 | 9 | SS 35/10kV Kadenka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.14532 | 0 | 0.14532 | -0.00468 | -0.00468 | SC unavailable | SC unavailable | 14.2857 | Ржевские Электрические сети
183 | 10 | SS 35/10kV Rodnya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.36 | 0.35292 | 120 | 0.35292 | 0 | 0.35292 | -0.00708 | -0.00708 | SC unavailable | SC unavailable | 13.7143 | 183 | 10 | SS 35/10kV Rodnya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1875 | 0.5475 | 0.35292 | 120 | 0.35292 | 0 | 0.35292 | -0.19458 | -0.19458 | SC unavailable | SC unavailable | 20.8571 | Ржевские Электрические сети
184 | 11 | SS 35/10kV Bernovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | 184 | 11 | SS 35/10kV Bernovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | Ржевские Электрические сети
185 | 12 | SS 35/10kV RMK | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5714 | 185 | 12 | SS 35/10kV RMK | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5714 | Ржевские Электрические сети
186 | 13 | SS 35/10kV Osuga | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | 186 | 13 | SS 35/10kV Osuga | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | Ржевские Электрические сети
187 | 14 | SS 35/10kV Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 |  |  | 64 | 187 | 14 | SS 35/10kV Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2.5+3.2 | 0.12375 | 1.8037 | 0 |  | 1.8037 | 0 | 2.625 | 0.82125 | 0.82125 |  |  | 68.7143 | Ржевские Электрические сети
188 | 15 | SS 35/10kV Kleshnevo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.2 | 2.92 | 2.92 |  |  | 30.4762 | 188 | 15 | SS 35/10kV Kleshnevo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 4.2625 | 5.5425 | 0 |  | 5.5425 | 0 | 4.2 | -1.3425 | -1.3425 | SC unavailable | SC unavailable | 131.9643 | Ржевские Электрические сети
189 | 16 | SS 35/10kV Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 10.23 | 1.4667 | 120 | 8.7633 | 0 | 6.615 | -2.1483 | -2.1483 | SC unavailable | SC unavailable | 154.6485 | 189 | 16 | SS 35/10kV Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.9175 | 11.1475 | 1.4667 | 120 | 9.6808 | 0 | 6.615 | -3.0658 | -3.0658 | SC unavailable | SC unavailable | 168.5185 | Ржевские Электрические сети
190 | 17 | SS 35/10kV P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 3.64 | 0.63333 | 240 | 3.0067 | 0 | 5.88 | 2.8733 | 2.8733 |  |  | 61.9048 | 190 | 17 | SS 35/10kV P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5.6+5.6 | 0.375 | 4.015 | 0.63333 | 240 | 3.3817 | 0 | 5.88 | 2.4983 | 2.4983 |  |  | 68.2823 | Ржевские Электрические сети
191 | 18 | SS 35/10kV Stepurino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | 191 | 18 | SS 35/10kV Stepurino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.64 | 0 |  | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | Ржевские Электрические сети
192 | 19 | SS 35/10kV Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | 192 | 19 | SS 35/10kV Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | Ржевские Электрические сети
193 | 20 | SS 35/10kV Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | 193 | 20 | SS 35/10kV Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2.5 | 0 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | Ржевские Электрические сети
194 | 21 | SS 110/10kV NTPF | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.43 | 1.0833 | 120 | 1.3467 | 0 | 6.615 | 5.2683 | 5.2683 |  |  | 36.7347 | 194 | 21 | SS 110/10kV NTPF | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 1.875 | 4.305 | 1.0833 | 120 | 3.2217 | 0 | 6.615 | 3.3933 | 3.3933 |  |  | 65.0794 | Ржевские Электрические сети
195 | 22 | SS 110/10kV Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.74 | 0.43333 | 240 | 1.3067 | 0 | 6.615 | 5.3083 | 5.3083 |  |  | 26.3039 | 195 | 22 | SS 110/10kV Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.14875 | 1.8887 | 0.43333 | 240 | 1.4554 | 0 | 6.615 | 5.1596 | 5.1596 |  |  | 28.5525 | Ржевские Электрические сети
196 | 23 | SS 110/35/10kV Rzhev | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 50.37 | 5.1542 | 120 | 45.2158 | 0 | 42 | -3.2158 | -3.2158 | SC unavailable | SC unavailable | 119.9286 | 196 | 23 | SS 110/35/10kV Rzhev | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 6.8875 | 57.2575 | 5.1542 | 120 | 52.1033 | 0 | 42 | -10.1033 | -10.1033 | SC unavailable | SC unavailable | 136.3274 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 38.93 | 2.5675 | 120 | 36.3625 | 0 | 42 | 5.6375 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 6.7138 | 45.6437 | 2.5675 | 120 | 43.0763 | 0 | 42 | -1.0763 |  |  | SC unavailable |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 11.44 | 2.5867 | 120 | 8.8533 | 0 | 42 | 33.1467 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 0.17375 | 11.6137 | 2.5867 | 120 | 9.0271 | 0 | 42 | 32.9729 |  |  | SC unavailable |  | Ржевские Электрические сети
197 | 24 | SS 110/35/10kV Chertolino | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.77 | 0.69 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | 4.8 |  |  | 30.102 | 197 | 24 | SS 110/35/10kV Chertolino | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5.6+6.3 | 0.125 | 1.895 | 0.69 | 480 | 1.205 | 0 | 5.88 | 4.675 | 4.675 |  |  | 32.2279 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5.6+6.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.27 | 0.19 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5.6+6.3 | 0.125 | 1.395 | 0.19 | 480 | 1.205 | 0 | 5.88 | 4.675 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
198 | 25 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | 10.5 | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048 | 198 | 25 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.0525 | 5.0825 | 0.28848 | 120 | 4.794 | 0 | 10.5 | 5.706 | 5.706 |  |  | 48.4048 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.0525 | 3.7925 | 0 |  | 3.7925 | 0 | 10.5 | 6.7075 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
199 | 26 | SS 110/35/10kV Staritsa | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 14.12 | 5.2646 | 480 | 8.8554 | 0 | 16.8 | 7.9446 | 7.9446 |  |  | 84.0476 | 199 | 26 | SS 110/35/10kV Staritsa | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.0788 | 15.1988 | 5.2646 | 480 | 9.9342 | 0 | 16.8 | 6.8658 | 6.8658 |  |  | 90.4688 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.77 | 4.0979 | 480 | 0.67211 | 0 | 16.8 | 16.1279 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1875 | 4.9575 | 4.0979 | 480 | 0.85961 | 0 | 16.8 | 15.9404 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 9.35 | 1.1667 | 240 | 8.1833 | 0 | 16.8 | 8.6167 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.89125 | 10.2413 | 1.1667 | 240 | 9.0746 | 0 | 16.8 | 7.7254 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
200 | 27 | SS 110/35/10kV Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 6.615 | 1.475 | 1.475 |  |  | 77.7022 | 200 | 27 | SS 110/35/10kV Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.74125 | 5.8812 | 0 |  | 5.8812 | 0 | 6.615 | 0.73375 | 0.73375 |  |  | 88.9078 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 6.615 | 1.475 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.74125 | 5.8812 | 0 |  | 5.8812 | 0 | 6.615 | 0.73375 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
201 | 1 | SS 110/10 kV Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.46 | 0.45413 | 1day and night | 0.45413 | 0 | 0.45413 | -0.005875 | -0.005875 | SC unavailable | SC unavailable | 17.5238 | 201 | 1 | SS 110/10 kV Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.47068 | 0.93068 | 0.45413 | 1day and night | 0.45413 | 0 | 0.45413 | -0.47655 | -0.47655 | SC unavailable | SC unavailable | 35.4543 | Тверские Электрические сети
202 | 2 | SS 35/10 kV Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | -1.24 | SC unavailable | SC unavailable | 73.8095 | 202 | 2 | SS 35/10 kV Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2437 | 2.4838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4838 | -2.4838 | SC unavailable | SC unavailable | 147.8423 | Тверские Электрические сети
203 | 3 | SS 35/10 kV Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -1.56 | SC unavailable | SC unavailable | 59.4286 | 203 | 3 | SS 35/10 kV Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.155 | 2.715 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.715 | -2.715 | SC unavailable | SC unavailable | 103.4286 | Тверские Электрические сети
204 | 4 | SS 35/10 kV No.6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC unavailable | SC unavailable | 7.619 | 204 | 4 | SS 35/10 kV No.6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC unavailable | SC unavailable | 7.619 | Тверские Электрические сети
205 | 5 | SS 35/6 kV No.1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | SC unavailable | SC unavailable | 64.7619 | 205 | 5 | SS 35/6 kV No.1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.27813 | 0.95813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.95813 | -0.95813 | SC unavailable | SC unavailable | 91.25 | Тверские Электрические сети
206 | 6 | SS 35/10 kV No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.93 | -1.93 | SC unavailable | SC unavailable | 73.5238 | 206 | 6 | SS 35/10 kV No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.0625 | 2.9925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.9925 | -2.9925 | SC unavailable | SC unavailable | 114 | Тверские Электрические сети
207 | 7 | SS 35/6 kV No.16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 18.0952 | 207 | 7 | SS 35/6 kV No.16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | 0.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.84 | -0.84 | SC unavailable | SC unavailable | 80 | Тверские Электрические сети
208 | 8 | SS 35/10 kV No.16 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69 | -1.69 | SC unavailable | SC unavailable | 64.381 | 208 | 8 | SS 35/10 kV No.16 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.69 | -1.69 | SC unavailable | SC unavailable | 64.381 | Тверские Электрические сети
209 | 9 | SS 35/10 kV Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.88 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23 | 0.23 |  |  | 33.5238 | 209 | 9 | SS 35/10 kV Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.88 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23 | 0.23 |  |  | 33.5238 | Тверские Электрические сети
210 | 10 | SS 35/10 kV Novy Stan | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.34 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37 | 0.37 |  |  | 12.9524 | 210 | 10 | SS 35/10 kV Novy Stan | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.34 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37 | 0.37 |  |  | 12.9524 | Тверские Электрические сети
211 | 11 | SS 35/10 kV Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.74 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  | 28.1905 | 211 | 11 | SS 35/10 kV Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.74 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  | 28.1905 | Тверские Электрические сети
212 | 12 | SS 35/10 kV Pervitino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | SC unavailable | SC unavailable | 21.4286 | 212 | 12 | SS 35/10 kV Pervitino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | SC unavailable | SC unavailable | 21.4286 | Тверские Электрические сети
213 | 13 | SS 35/10 kV No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45 | -2.45 | SC unavailable | SC unavailable | 93.3333 | 213 | 13 | SS 35/10 kV No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.45 | -2.45 | SC unavailable | SC unavailable | 93.3333 | Тверские Электрические сети
214 | 14 | SS 35/6 kV Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37 | -1.37 | SC unavailable | SC unavailable | 52.1905 | 214 | 14 | SS 35/6 kV Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2754 | 2.6454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6454 | -2.6454 | SC unavailable | SC unavailable | 100.7762 | Тверские Электрические сети
215 | 15 | SS 35/10 kV Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | -0.84 | SC unavailable | SC unavailable | 32 | 215 | 15 | SS 35/10 kV Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.027 | 0.867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.867 | -0.867 | SC unavailable | SC unavailable | 33.0286 | Тверские Электрические сети
216 | 16 | SS 110/10 kV Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.01 | -0.01 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381 | 216 | 16 | SS 110/10 kV Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1875 | 0.5875 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.1975 | -0.1975 | SC unavailable | SC unavailable | 22.381 | Тверские Электрические сети
217 | 17 | SS 35/10 kV Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | 217 | 17 | SS 35/10 kV Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | Тверские Электрические сети
218 | 18 | SS 35/10 kV Dievo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 5.7143 | 218 | 18 | SS 35/10 kV Dievo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 5.7143 | Тверские Электрические сети
219 | 19 | SS 35/10 kV No.17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 |  |  | 14.7619 | 219 | 19 | SS 35/10 kV No.17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.125 | 0.745 | 0 |  | 0.745 | 0 | 4.2 | 3.455 | 3.455 |  |  | 17.7381 | Тверские Электрические сети
220 | 20 | SS 35/6 kV Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 |  |  | 35.4286 | 220 | 20 | SS 35/6 kV Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2.5+6.3 | 0.7375 | 1.6675 | 0 |  | 1.6675 | 0 | 2.625 | 0.9575 | 0.9575 |  |  | 63.5238 | Тверские Электрические сети
221 | 21 | SS 35/10 kV Kushalino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 2.625 | 1.075 | 1.075 |  |  | 59.0476 | 221 | 21 | SS 35/10 kV Kushalino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.04375 | 1.5938 | 0 |  | 1.5938 | 0 | 2.625 | 1.0312 | 1.0312 |  |  | 60.7143 | Тверские Электрические сети
222 | 22 | SS35/6 kV No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 5.88 | 3.15 | 3.15 |  |  | 46.4286 | 222 | 22 | SS35/6 kV No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5.6+5.6 | 0.25 | 2.98 | 0 |  | 2.98 | 0 | 5.88 | 2.9 | 2.9 |  |  | 50.6803 | Тверские Электрические сети
223 | 23 | SS 35/10/6 kV No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 3.36 | 1.78 | 1.78 |  |  | 47.0238 | 223 | 23 | SS 35/10/6 kV No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0.075 | 1.655 | 0 |  | 1.655 | 0 | 3.36 | 1.705 | 1.705 |  |  | 49.256 | Тверские Электрические сети
224 | 24 | SS 35/6 kV No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 10.5 | -2.66 | -2.66 | SC unavailable | SC unavailable | 125.3333 | 224 | 24 | SS 35/6 kV No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 13.16 | 0 |  | 13.16 | 0 | 10.5 | -2.66 | -2.66 | SC unavailable | SC unavailable | 125.3333 | Тверские Электрические сети
225 | 25 | SS 35/6 kV Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 19.54 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 16.8 | -2.74 | -2.74 | SC unavailable | SC unavailable | 116.3095 | 225 | 25 | SS 35/6 kV Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.375 | 19.915 | 0 |  | 19.915 | 0 | 16.8 | -3.115 | -3.115 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5417 | Тверские Электрические сети
226 | 26 | SS 35/6 kV Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 10.5 | 6.45 | 6.45 |  |  | 38.5714 | 226 | 26 | SS 35/6 kV Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.05 | 0 |  | 4.05 | 0 | 10.5 | 6.45 | 6.45 |  |  | 38.5714 | Тверские Электрические сети
227 | 27 | SS 35/6 kV Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56 | 7.56 |  |  | 28 | 227 | 27 | SS 35/6 kV Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.3731 | 7.3131 | 0 |  | 7.3131 | 0 | 10.5 | 3.1869 | 3.1869 |  |  | 69.6488 | Тверские Электрические сети
228 | 28 | SS 35/10 kV Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 16.8 | 2.82 | 2.82 |  |  | 83.2143 | 228 | 28 | SS 35/10 kV Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.23125 | 14.2112 | 0 |  | 14.2112 | 0 | 16.8 | 2.5888 | 2.5888 |  |  | 84.5908 | Тверские Электрические сети
229 | 29 | SS 35/6 kV Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 7.875 | 1.795 | 1.795 |  |  | 77.2063 | 229 | 29 | SS 35/6 kV Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 0 | 6.08 | 0 |  | 6.08 | 0 | 7.875 | 1.795 | 1.795 |  |  | 77.2063 | Тверские Электрические сети
230 | 30 | SS 35/10 kV Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10.5 | -0.4 | -0.4 | SC unavailable | SC unavailable | 103.8095 | 230 | 30 | SS 35/10 kV Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.82063 | 11.7206 | 0 |  | 11.7206 | 0 | 10.5 | -1.2206 | -1.2206 | SC unavailable | SC unavailable | 111.625 | Тверские Электрические сети
231 | 31 | SS 110/10 kV Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305 | 3.305 |  |  | 50.0378 | 231 | 31 | SS 110/10 kV Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 2.8825 | 6.1925 | 0 |  | 6.1925 | 0 | 6.615 | 0.4225 | 0.4225 |  |  | 93.613 | Тверские Электрические сети
232 | 32 | SS 110/10 kV Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 6.615 | 0.865 | 0.865 |  |  | 86.9237 | 232 | 32 | SS 110/10 kV Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.61775 | 6.3678 | 0 |  | 6.3678 | 0 | 6.615 | 0.24725 | 0.24725 |  |  | 96.2623 | Тверские Электрические сети
233 | 33 | SS 110/10 kV Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 8.87 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93 | 7.93 |  |  | 52.7976 | 233 | 33 | SS 110/10 kV Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 8.87 | 0 |  | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93 | 7.93 |  |  | 52.7976 | Тверские Электрические сети
234 | 34 | SS 35/10 kV Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.809 | 6.615 | -0.694 | -0.694 | SC unavailable | SC unavailable | 68.0272 | 234 | 34 | SS 35/10 kV Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 1.375 | 5.875 | 0 |  | 5.875 | 2.809 | 6.615 | -2.069 | -2.069 | SC unavailable | SC unavailable | 88.8133 | Тверские Электрические сети
235 | 35 | SS 35/10 kV Sakharovo | 4 | + | 4 |  |  | 2,5+2,5 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 |  |  | 69.5238 | 235 | 35 | SS 35/10 kV Sakharovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.505 | 3.425 | 0 |  | 3.425 | 0 | 4.2 | 0.775 | 0.775 |  |  | 81.5476 | Тверские Электрические сети
236 | 36 | SS 35/10 kV Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0.45 | 2.625 | 1.045 | 1.045 |  |  | 43.0476 | 236 | 36 | SS 35/10 kV Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.6875 | 1.8175 | 0 |  | 1.8175 | 0.45 | 2.625 | 0.3575 | 0.3575 |  |  | 69.2381 | Тверские Электрические сети
237 | 37 | SS 35/10 kV Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 2.1 | -0.43 | -0.43 | SC unavailable | SC unavailable | 120.4762 | 237 | 37 | SS 35/10 kV Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3.2 | 5.1625 | 7.6925 | 0 |  | 7.6925 | 0 | 2.1 | -5.5925 | -5.5925 | SC unavailable | SC unavailable | 366.3095 | Тверские Электрические сети
238 | 38 | SS 35/10 kV Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 |  |  | 25.4762 | 238 | 38 | SS 35/10 kV Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.02 | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 4.2 | 3.11 | 3.11 |  |  | 25.9524 | Тверские Электрические сети
239 | 39 | SS 35/10 kV Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 1.3455 | 4.2 | -0.4655 | -0.4655 | SC unavailable | SC unavailable | 79.0476 | 239 | 39 | SS 35/10 kV Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6.3 | 1.0008 | 4.3208 | 0 |  | 4.3208 | 1.3455 | 4.2 | -1.4663 | -1.4663 | SC unavailable | SC unavailable | 102.875 | Тверские Электрические сети
240 | 40 | SS 35/10 kV Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0.9303 | 4.2 | 0.6397 | 0.6397 |  |  | 62.619 | 240 | 40 | SS 35/10 kV Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2.63 | 0 |  | 2.63 | 0.9303 | 4.2 | 0.6397 | 0.6397 |  |  | 62.619 | Тверские Электрические сети
241 | 41 | SS 35/10 kV Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | 241 | 41 | SS 35/10 kV Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | Тверские Электрические сети
242 | 42 | SS 35/10 kV Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.68 | 0.86 | 0.86 |  |  | 48.8095 | 242 | 42 | SS 35/10 kV Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0.465 | 1.285 | 0 |  | 1.285 | 0 | 1.68 | 0.395 | 0.395 |  |  | 76.4881 | Тверские Электрические сети
243 | 43 | SS 35/10 kV Glass plant | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0.3414 | 2.625 | 1.6636 | 1.6636 |  |  | 23.619 | 243 | 43 | SS 35/10 kV Glass plant | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0.3414 | 2.625 | 1.6636 | 1.6636 |  |  | 23.619 | Тверские Электрические сети
244 | 44 | SS 35/10 kV Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 4+4 | 6.17 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 6.615 | 0.445 | 0.445 |  |  | 93.2729 | 244 | 44 | SS 35/10 kV Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 9.0175 | 15.1875 | 0 |  | 15.1875 | 0 | 6.615 | -8.5725 | -8.5725 | SC unavailable | SC unavailable | 229.5918 | Тверские Электрические сети
245 | 45 | SS 35/3 kV No.2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 1.05 | 0.08 | 0.08 |  |  | 92.381 | 245 | 45 | SS 35/3 kV No.2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.97 | 0 |  | 0.97 | 0 | 1.05 | 0.08 | 0.08 |  |  | 92.381 | Тверские Электрические сети
246 | 46 | SS 35/10 kV No.15 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 1.4752 | 4.2 | -0.19525 | -0.19525 | SC unavailable | SC unavailable | 69.5238 | 246 | 46 | SS 35/10 kV No.15 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.4813 | 5.4013 | 0 |  | 5.4013 | 1.4752 | 4.2 | -2.6765 | -2.6765 | SC unavailable | SC unavailable | 128.6012 | Тверские Электрические сети
247 | 47 | SS 35/10 kV Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 4.2 | 0.31 | 0.31 |  |  | 92.619 | 247 | 47 | SS 35/10 kV Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 6.3+4 | 0.746 | 4.636 | 0 |  | 4.636 | 0 | 4.2 | -0.436 | -0.436 | SC unavailable | SC unavailable | 110.381 | Тверские Электрические сети
248 | 48 | SS 35/10 kV Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.89 | 0.95 | 0.95 |  |  | 49.7354 | 248 | 48 | SS 35/10 kV Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2.5+1.8 | 0 | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0 | 1.89 | 0.95 | 0.95 |  |  | 49.7354 | Тверские Электрические сети
249 | 49 | SS 35/10 kV No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.89 | 1.31 | 1.31 |  |  | 30.6878 | 249 | 49 | SS 35/10 kV No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 0.1875 | 0.7675 | 0 |  | 0.7675 | 0 | 1.89 | 1.1225 | 1.1225 |  |  | 40.6085 | Тверские Электрические сети
250 | 50 | SS 35/6 kV No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 4.2 | 2.11 | 2.11 |  |  | 49.7619 | 250 | 50 | SS 35/6 kV No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5.6+4 | 0.3375 | 2.4275 | 0 |  | 2.4275 | 0 | 4.2 | 1.7725 | 1.7725 |  |  | 57.7976 | Тверские Электрические сети
251 | 51 | SS 35/6 kV No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 5.88 | -0.99 | -0.99 | SC unavailable | SC unavailable | 116.8367 | 251 | 51 | SS 35/6 kV No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5.6+6.3 | 0.80425 | 7.6742 | 0 |  | 7.6742 | 0 | 5.88 | -1.7942 | -1.7942 | SC unavailable | SC unavailable | 130.5145 | Тверские Электрические сети
252 | 52 | SS 35/10 kV No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 4.2 | 0.83 | 0.83 |  |  | 80.2381 | 252 | 52 | SS 35/10 kV No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6.3 | 0.0875 | 3.4575 | 0 |  | 3.4575 | 0 | 4.2 | 0.7425 | 0.7425 |  |  | 82.3214 | Тверские Электрические сети
253 | 53 | SS 35/6 kV No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.89 | 0.03 | 0.03 |  |  | 98.4127 | 253 | 53 | SS 35/6 kV No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1.8+1.8 | 0.80425 | 2.6643 | 0 |  | 2.6643 | 0 | 1.89 | -0.77425 | -0.77425 | SC unavailable | SC unavailable | 140.9656 | Тверские Электрические сети
254 | 54 | SS 35/10 kV No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 6.45 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 6.615 | 0.165 | 0.165 |  |  | 97.5057 | 254 | 54 | SS 35/10 kV No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6.3 | 0 | 6.45 | 0 |  | 6.45 | 0 | 6.615 | 0.165 | 0.165 |  |  | 97.5057 | Тверские Электрические сети
255 | 55 | SS 35/10 kV Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 10+4 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 4.2 | -1.47 | -1.47 | SC unavailable | SC unavailable | 135 | 255 | 55 | SS 35/10 kV Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 10+4 | 6.2375 | 11.9075 | 0 |  | 11.9075 | 0 | 4.2 | -7.7075 | -7.7075 | SC unavailable | SC unavailable | 283.5119 | Тверские Электрические сети
256 | 56 | SS 35/6 kV ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 | 7.61 |  |  | 27.5238 | 256 | 56 | SS 35/6 kV ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 0.96588 | 3.8559 | 0 |  | 3.8559 | 0 | 10.5 | 6.6441 | 6.6441 |  |  | 36.7226 | Тверские Электрические сети
257 | 57 | SS 35/10 kV Izoplit | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 6.615 | 5.805 | 5.805 |  |  | 12.2449 | 257 | 57 | SS 35/10 kV Izoplit | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 0 | 6.615 | 5.805 | 5.805 |  |  | 12.2449 | Тверские Электрические сети
258 | 58 | SS 35/10 kV Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 1.5842 | 4.2 | 0.63576 | 0.63576 |  |  | 47.1429 | 258 | 58 | SS 35/10 kV Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6.3 | 0.8125 | 2.7925 | 0 |  | 2.7925 | 1.5842 | 4.2 | -0.17674 | -0.17674 | SC unavailable | SC unavailable | 66.4881 | Тверские Электрические сети
259 | 59 | SS 35/6 kV Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0.17272 | 2.625 | -0.037725 | -0.037725 | SC unavailable | SC unavailable | 94.8571 | 259 | 59 | SS 35/6 kV Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2.5+3.2 | 0.46025 | 2.9503 | 0 |  | 2.9503 | 0.17272 | 2.625 | -0.49797 | -0.49797 | SC unavailable | SC unavailable | 112.3905 | Тверские Электрические сети
260 | 60 | SS 35/6 kV Melkovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.68 | 0.61 | 0.61 |  |  | 63.6905 | 260 | 60 | SS 35/6 kV Melkovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1.6+2.5 | 0 | 1.07 | 0 |  | 1.07 | 0 | 1.68 | 0.61 | 0.61 |  |  | 63.6905 | Тверские Электрические сети
261 | 61 | SS 35/6 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 |  |  | 65.1429 | 261 | 61 | SS 35/6 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.71 | 0 |  | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 |  |  | 65.1429 | Тверские Электрические сети
262 | 62 | SS 35/10 kV Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.94 | 0 | 0 | 3.94 | 0.906 | 6.615 | 1.769 | 1.769 |  |  | 59.5616 | 262 | 62 | SS 35/10 kV Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.4312 | 7.3712 | 0 |  | 7.3712 | 0.906 | 6.615 | -1.6623 | -1.6623 | SC unavailable | SC unavailable | 111.4324 | Тверские Электрические сети
263 | 63 | SS 35/10 kV Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 |  |  | 54.8571 | 263 | 63 | SS 35/10 kV Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2.5 | 0 | 1.44 | 0 |  | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 |  |  | 54.8571 | Тверские Электрические сети
264 | 64 | SS 35/10 kV Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 2.625 | -0.465 | -0.465 | SC unavailable | SC unavailable | 117.7143 | 264 | 64 | SS 35/10 kV Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 2.5+4 | 0.125 | 3.215 | 0 |  | 3.215 | 0 | 2.625 | -0.59 | -0.59 | SC unavailable | SC unavailable | 122.4762 | Тверские Электрические сети
265 | 65 | SS 35/10 kV Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.95 | 1.2 | 120 мин | 1.75 | 0 | 4.2 | 2.45 | 2.45 |  |  | 70.2381 | 265 | 65 | SS 35/10 kV Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.8813 | 5.8312 | 1.2 | 120 мин | 4.6312 | 0 | 4.2 | -0.43125 | -0.43125 | SC unavailable | SC unavailable | 138.8393 | Тверские Электрические сети
266 | 66 | SS 35/6 kV No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 19.63 | 0 | 0 | 19.63 | 10.5 | 21 | -9.13 | -9.13 | SC unavailable | SC unavailable | 93.4762 | 266 | 66 | SS 35/6 kV No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0 | 19.63 | 0 |  | 19.63 | 10.5 | 21 | -9.13 | -9.13 | SC unavailable | SC unavailable | 93.4762 | Тверские Электрические сети
267 | 67 | SS 35/6 kV Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 13.57 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 21 | 7.43 | 7.43 |  |  | 64.619 | 267 | 67 | SS 35/6 kV Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 3.8125 | 17.3825 | 0 |  | 17.3825 | 0 | 21 | 3.6175 | 3.6175 |  |  | 82.7738 | Тверские Электрические сети
268 | 68 | SS 110/35/10 kV Pushkino | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.82 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  |  | 17.3333 | 268 | 68 | SS 110/35/10 kV Pushkino | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.375 | 3.195 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | -1.375 | -1.375 | SC unavailable | SC unavailable | 30.4286 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 1.65 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 1.375 | 3.025 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 |  |  | SC unavailable |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.18 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 |  |  | SC unavailable |  | Тверские Электрические сети
269 | 69 | SS 110/10/6 kV Mechanical plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.89 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 42 | 21.11 | 10.47 |  |  | 49.7381 | 269 | 69 | SS 110/10/6 kV Mechanical plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.5 | 23.39 | 0 |  | 23.39 | 0 | 42 | 18.61 | 8.13 |  |  | 55.6905 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 21 | 10.63 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 2.5 | 12.87 | 0 |  | 12.87 | 0 | 21 | 8.13 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.53 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 21 | 10.47 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 10.53 | 0 |  | 10.53 | 0 | 21 | 10.47 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
270 | 70 | SS 110/35/10 kV Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 47.71 | 0 | 120 | 47.71 | 0 | 42 | -5.71 | -5.71 | SC unavailable | SC unavailable | 113.5952 | 270 | 70 | SS 110/35/10 kV Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 10.6647 | 58.3747 | 0 | 120 | 58.3747 | 0 | 42 | -16.3747 | -16.3747 | SC unavailable | SC unavailable | 138.9873 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 28.95 | 0 | 120 | 28.95 | 0 | 42 | 13.05 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.6313 | 31.5813 | 0 | 120 | 31.5813 | 0 | 42 | 10.4187 |  |  | SC unavailable |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 18.77 | 0 | 120 | 18.77 | 13.455 | 42 | 9.775 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 8.0334 | 26.8034 | 0 | 120 | 26.8034 | 13.455 | 42 | 1.7416 |  |  | SC unavailable |  | Тверские Электрические сети
271 | 71 | SS 110/35/10 kV Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 29.86 | 11.5 | 120 | 18.36 | 0 | 42 | 23.64 | 13.205 |  |  | 71.0952 | 271 | 71 | SS 110/35/10 kV Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 5.8669 | 35.7269 | 11.5 | 120 | 24.2269 | 0 | 42 | 17.7731 | 11.9425 |  |  | 85.064 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 14.53 | 11.5 | 120 | 3.03 | 12.0277 | 42 | 26.9423 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.6044 | 19.1344 | 11.5 | 120 | 7.6344 | 12.0277 | 42 | 22.3379 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 15.34 | 0 | 0 | 15.34 | 13.455 | 42 | 13.205 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.2625 | 16.6025 | 0 |  | 16.6025 | 13.455 | 42 | 11.9425 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
272 | 72 | SS 110/35/10 kV Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 34.58 | 6.2 | 120 | 28.38 | 0 | 42 | 13.62 | 13.62 |  |  | 82.3333 | 272 | 72 | SS 110/35/10 kV Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 10.2125 | 44.7925 | 6.2 | 120 | 38.5925 | 0 | 42 | 3.4075 | 3.4075 |  |  | 106.6488 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.92 | 6.2 | 120 | 18.72 | 0 | 42 | 23.28 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 9.4875 | 34.4075 | 6.2 | 120 | 28.2075 | 0 | 42 | 13.7925 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 3.94 | 42 | 26.22 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.725 | 12.565 | 0 |  | 12.565 | 3.94 | 42 | 25.495 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
273 | 73 | SS 110/10/6 kV Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.83 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 42 | 21.17 | 3.92 |  |  | 49.5952 | 273 | 73 | SS 110/10/6 kV Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.8362 | 25.6663 | 0 |  | 25.6663 | 0 | 42 | 16.3337 | 3.7138 |  |  | 61.1101 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 21 | 3.92 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0.20625 | 17.2862 | 0 |  | 17.2862 | 0 | 21 | 3.7138 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 21 | 17.24 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 4.63 | 8.39 | 0 |  | 8.39 | 0 | 21 | 12.61 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
274 | 74 | SS 110/35/10 kV Mednovsky v-or | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.01 | 4.58 | 120 | 1.43 | 0 | 10.5 | 9.07 | 9.07 |  |  | 57.2381 | 274 | 74 | SS 110/35/10 kV Mednovsky v-or | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.9093 | 12.9192 | 4.58 | 120 | 8.3392 | 0 | 10.5 | 2.1608 | 2.1608 |  |  | 123.0405 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.85 | 3.84 | 120 | 0.01 | 0 | 10.5 | 10.49 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.9093 | 10.7592 | 3.84 | 120 | 6.9192 | 0 | 10.5 | 3.5808 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.34 | 2.3343 | 120 | 0.005711 | 0 | 10.5 | 10.4943 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.34 | 2.3343 | 120 | 0.005711 | 0 | 10.5 | 10.4943 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
275 | 75 | SS 110/35/10 kV Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 18.14 | 3.92 | 120 | 14.22 | 0 | 26.25 | 12.03 | 9.6306 |  |  | 69.1048 | 275 | 75 | SS 110/35/10 kV Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.7381 | 19.8781 | 3.92 | 120 | 15.9581 | 0 | 26.25 | 10.2919 | 8.08 |  |  | 75.7262 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.36 | 3.92 | 120 | 4.44 | 2.9383 | 26.25 | 18.8717 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.1875 | 8.5475 | 3.92 | 120 | 4.6275 | 2.9383 | 26.25 | 18.6842 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.78 | 0 | 0 | 9.78 | 6.8394 | 26.25 | 9.6306 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.5506 | 11.3306 | 0 |  | 11.3306 | 6.8394 | 26.25 | 8.08 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
276 | 76 | SS 110/35/6 kV Bezborodovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | 71.4286 | 276 | 76 | SS 110/35/6 kV Bezborodovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.4312 | 15.4313 | 0.5 | 120 | 14.9313 | 0 | 16.8 | 1.8687 | 1.8687 |  |  | 91.8527 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.4312 | 15.4313 | 0.5 | 120 | 14.9313 | 0 | 16.8 | 1.8687 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
277 | 77 | SS 110/35/6 kV Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 29.33 | 4.16 | 120 | 25.17 | 0 | 42 | 16.83 | 9.4441 |  |  | 69.8333 | 277 | 77 | SS 110/35/6 kV Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40.5 | 3.7691 | 33.0991 | 4.16 | 120 | 28.9391 | 0 | 42 | 13.0609 | 5.675 |  |  | 78.8074 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 22.69 | 4.16 | 120 | 18.53 | 14.0259 | 42 | 9.4441 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 3.7691 | 26.4591 | 4.16 | 120 | 22.2991 | 14.0259 | 42 | 5.675 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 19.164 | 42 | 16.186 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 6.65 | 0 |  | 6.65 | 19.164 | 42 | 16.186 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
278 | 78 | SS 110/35/10 kV Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 8.02 | 3.65 | 120 | 4.37 | 0 | 10.5 | 6.13 | 6.13 |  |  | 76.381 | 278 | 78 | SS 110/35/10 kV Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.17625 | 8.1962 | 3.65 | 120 | 4.5462 | 0 | 10.5 | 5.9538 | 5.9538 |  |  | 78.0595 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 5.25 | 2.25 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 5.25 | 2.25 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 2.77 | 0 | 120 | 2.77 | 0 | 10.5 | 7.73 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.17625 | 2.9463 | 0 | 120 | 2.9463 | 0 | 10.5 | 7.5537 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
279 | 79 | SS 110/35/10 kV Tuchevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 26.25 | 25.91 | 17.6928 |  |  | 1.2952 | 279 | 79 | SS 110/35/10 kV Tuchevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 26.25 | 25.91 | 14.4228 |  |  | 1.2952 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 26.25 | 25.92 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 23.17 | 22.84 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 8.5172 | 26.25 | 17.6928 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 8.5172 | 22.98 | 14.4228 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
280 | 1 | SS 35/10 kV Strashevichi | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 19.0476 | 280 | 1 | SS 35/10 kV Strashevichi | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 19.0476 | Торжокские Электрические сети
281 | 2 | SS 35/10 kV Sukromlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | 281 | 2 | SS 35/10 kV Sukromlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Торжокские Электрические сети
282 | 3 | SS 35/10 kV Kr. Gorodok | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC unavailable | SC unavailable | 3.4014 | 282 | 3 | SS 35/10 kV Kr. Gorodok | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC unavailable | SC unavailable | 3.4014 | Торжокские Электрические сети
283 | 4 | SS 35/10 kV Pryamukhino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | 283 | 4 | SS 35/10 kV Pryamukhino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | Торжокские Электрические сети
284 | 5 | SS 35/10 kV Pen | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | 284 | 5 | SS 35/10 kV Pen | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
285 | 6 | SS 35/10 kV Pechnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | 285 | 6 | SS 35/10 kV Pechnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | Торжокские Электрические сети
286 | 7 | SS 35/10 kV Maksimkovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | 286 | 7 | SS 35/10 kV Maksimkovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
287 | 8 | SS 35/10 kV Filistovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 287 | 8 | SS 35/10 kV Filistovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
288 | 9 | SS 35/10 kV Okovtsy | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | 288 | 9 | SS 35/10 kV Okovtsy | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
289 | 10 | SS 35/10 kV Seliger | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | SC unavailable | SC unavailable | 46.8632 | 289 | 10 | SS 35/10 kV Seliger | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1875 | 3.2875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.2875 | -3.2875 | SC unavailable | SC unavailable | 49.6977 | Торжокские Электрические сети
290 | 11 | SS 35/10 kV Moshary | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | 290 | 11 | SS 35/10 kV Moshary | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
291 | 12 | SS 35/10 kV Voroshilovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 28.5714 | 291 | 12 | SS 35/10 kV Voroshilovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
292 | 13 | SS Slautino 35/10 kV | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | 292 | 13 | SS Slautino 35/10 kV | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | Торжокские Электрические сети
293 | 14 | SS 35/10 kV Moshki | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+2,5 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.68 | -1.22 | -1.22 | SC unavailable | SC unavailable | 172.619 | 293 | 14 | SS 35/10 kV Moshki | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.0525 | 2.9525 | 0 |  | 2.9525 | 0 | 1.68 | -1.2725 | -1.2725 | SC unavailable | SC unavailable | 175.744 | Торжокские Электрические сети
294 | 15 | SS 35/10 kV Vysokoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | 294 | 15 | SS 35/10 kV Vysokoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2.5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | Торжокские Электрические сети
295 | 16 | SS 35/10 kV Bubenye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 78.5714 | 295 | 16 | SS 35/10 kV Bubenye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.61 | 3.91 | 0 |  | 3.91 | 0 | 4.2 | 0.29 | 0.29 |  |  | 93.0952 | Торжокские Электрические сети
296 | 17 | SS 35/10 kV B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | 296 | 17 | SS 35/10 kV B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | Торжокские Электрические сети
297 | 18 | SS 35/10 kV Budovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 |  |  | 49.5238 | 297 | 18 | SS 35/10 kV Budovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.3125 | 1.6125 | 0 |  | 1.6125 | 0 | 2.625 | 1.0125 | 1.0125 |  |  | 61.4286 | Торжокские Электрические сети
298 | 19 | SS 35/10 kV Eltsy | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | 298 | 19 | SS 35/10 kV Eltsy | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | Торжокские Электрические сети
299 | 20 | SS 35/10 kV Selishche | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | 299 | 20 | SS 35/10 kV Selishche | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.11625 | 2.1162 | 0 |  | 2.1162 | 0 | 4.2 | 2.0838 | 2.0838 |  |  | 50.3869 | Торжокские Электрические сети
300 | 21 | SS 35/10 kV Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 |  |  | 47.619 | 300 | 21 | SS 35/10 kV Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.09375 | 0.89375 | 0 |  | 0.89375 | 0 | 1.68 | 0.78625 | 0.78625 |  |  | 53.1994 | Торжокские Электрические сети
301 | 22 | SS 35/10 kV Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | 301 | 22 | SS 35/10 kV Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети
302 | 23 | SS 35/10 kV Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | 302 | 23 | SS 35/10 kV Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | Торжокские Электрические сети
303 | 24 | SS 110/6 kV KS-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | 303 | 24 | SS 110/6 kV KS-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0 | 8.5 | 0 |  | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | Торжокские Электрические сети
304 | 25 | SS 110/10 kV Polygraphical paint | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762 | 304 | 25 | SS 110/10 kV Polygraphical paint | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.5 | 7.9 | 0 |  | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 |  |  | 75.2381 | Торжокские Электрические сети
305 | 26 | SS 110/10 kV NPS Torzhok | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | 305 | 26 | SS 110/10 kV NPS Torzhok | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | Торжокские Электрические сети
306 | 27 | SS 110/10 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | 306 | 27 | SS 110/10 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
307 | 28 | SS 110/10 kV Peno | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 6.615 | 3.215 | 3.215 |  |  | 51.3983 | 307 | 28 | SS 110/10 kV Peno | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.225 | 3.625 | 0 |  | 3.625 | 0 | 6.615 | 2.99 | 2.99 |  |  | 54.7997 | Торжокские Электрические сети
308 | 29 | SS 110/35/10 kV Torzhok | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.2 | 8.5 | 120 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | 26.3 |  |  | 57.619 | 308 | 29 | SS 110/35/10 kV Torzhok | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.975 | 25.175 | 8.5 | 120 | 16.675 | 0 | 42 | 25.325 | 25.325 |  |  | 59.9405 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 25+40 | 8.5 | 8.5 | 120 | 0 | 0 | 42 | 42 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.975 | 9.475 | 8.5 | 120 | 0.975 | 0 | 42 | 41.025 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 25+40 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
309 | 30 | SS 110/35/10 kV Stroyindustriya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.6 | 0.2 | 120 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | 17.85 |  |  | 32.7619 | 309 | 30 | SS 110/35/10 kV Stroyindustriya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.175 | 8.775 | 0.2 | 120 | 8.575 | 0 | 26.25 | 17.675 | 17.675 |  |  | 33.4286 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.4 | 1.4 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.4 | 1.4 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.175 | 8.575 | 0 |  | 8.575 | 0 | 26.25 | 17.675 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
310 | 31 | SS 110/35/10 kV Kuvshinovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857 | 310 | 31 | SS 110/35/10 kV Kuvshinovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 22.5 | 37.8 | 2 | 120 | 35.8 | 0 | 26.25 | -9.55 | -9.55 | SC unavailable | SC unavailable | 144 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | SC unavailable |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 22.5 | 35.8 | 0 |  | 35.8 | 0 | 26.25 | -9.55 |  |  | SC unavailable |  | Торжокские Электрические сети
311 | 32 | SS 110/35/10 kV Selizharovo | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | 311 | 32 | SS 110/35/10 kV Selizharovo | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 6.5 | 0 |  | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
312 | 33 | SS 110/35/10 kV NPS Borisovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15 | 25.15 |  |  | 5.7143 | 312 | 33 | SS 110/35/10 kV NPS Borisovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15 | 25.15 |  |  | 5.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
313 | 34 | SS 110/35/10 kV Ostashkov | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619 | 313 | 34 | SS 110/35/10 kV Ostashkov | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.0375 | 16.7375 | 0 |  | 16.7375 | 0 | 26.25 | 9.5125 | 9.5125 |  |  | 63.7619 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 26.25 | 11.35 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.0375 | 14.9375 | 0 |  | 14.9375 | 0 | 26.25 | 11.3125 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
314 | 35 | SS 110/35/10 kV N. Rozhok | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 10.5 | -2.4 | -2.4 | SC unavailable | SC unavailable | 122.8571 | 314 | 35 | SS 110/35/10 kV N. Rozhok | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1875 | 13.0875 | 0 |  | 13.0875 | 0 | 10.5 | -2.5875 | -2.5875 | SC unavailable | SC unavailable | 124.6429 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1875 | 3.4875 | 0 |  | 3.4875 | 0 | 10.5 | 7.0125 |  |  | SC unavailable |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC unavailable |  |  |  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 9.6 | 0 |  | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC unavailable |  | Торжокские Электрические сети
| Total: |  | 4007.26 |  |  |  |  | 3938.22 | 1131.66 | [11 empty] | Total: |  | 4007.26 |  |  |  |  | 3: 3938.22; 4: 195.2931; 5: 1326.9531
| deficit | [14 empty] | -68.8699 |  |  |  |  | deficit | [6 empty] | Min 13: -151.2884
| Профицит | [14 empty] | 928.0768 |  |  |  |  | Профицит | [6 empty] | Min 13: 849.2406
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -2.39 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -2.4525; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 95.985 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 91.278; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -0.433 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -0.4955; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 246.882 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 240.074; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -7.2149 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -19.8762; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 117.0885 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 107.1098; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -3.38 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -3.38; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 35.7927 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 57.057; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -8.9186 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -19.2886; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 46.058 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 38.618; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -38.4933 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -87.7781; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 185.6456 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 130.4738; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Торжокские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -8.04 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 12: -18.0175; Min 15: Торжокские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 200.625 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 12: 184.63; Min 15: Торжокские Электрические сети
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 % |  |  |  | 132 | [8 empty] | Min 12: Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 %; Min 14: 125
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 % |  |  |  | 118 | [8 empty] | Min 12: Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 %; Min 14: 104
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку от 70 до 105 % |  |  |  | 42 | [8 empty] | Min 12: Количество ПС, имеющие загрузкуот 70 до 105 %; Min 14: 43
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку более 105 % |  |  |  | 21 | [8 empty] | Min 12: Количество ПС, имеющие загрузку более 105 %; Min 14: 41
[15 empty] | Количество Закрытых ЦП |  |  |  | 75 | [8 empty] | Min 12: Количество Закрытых ЦП; Min 14: 88
[15 empty] | Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 % |  |  |  | 0 | [8 empty] | Min 12: Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 %; Min 14: 0
Note on D84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on D103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on D240: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on D314: Трансформатор заменен на 4 МВА в августе 2011
Note on D323: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on F197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on F314: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on F323: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on J9: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J18: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J20: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J24: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J27: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J28: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J47: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J50: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J52: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J55: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J58: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J84: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J85: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J102: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J103: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J116: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J117: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J121: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J128: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J138: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J139: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J140: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J165: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J168: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J172: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J176: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J182: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J184: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J206: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J213: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J226: Значение замеров не представлено в связи с выводом в ремонтую схему трансформаторонй подстанции
Note on J243: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J251: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J252: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J277: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J279: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J280: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J294: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J342: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J361: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J367: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J382: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J383: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J403: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J415: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J423: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on J425: Максимум летних замеров выше максимума зимних замеров
Note on Y84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on Y103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on Y314: Трансформатор заменен в августе 2011
Note on Y323: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AA103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on AA197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on AA323: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AG156: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on AG189: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on AG192: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on AG198: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on AG201: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on AG204: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская

## СводТекДефицитЗимаЛето (hidden)
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2010 года и летним нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
Name of supply center, voltage class | № п/п | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [13 empty] | Note | Примечание | Load persentage to S nom., %
|  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA
[10 empty] | MVA | Min
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
1 | 0 | SS 35/10 kV Alekseykovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905
2 | 0 | SS 35/10 kV Belyznitsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.24 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.16 | 1.16 |  |  | 9.1429
3 | 0 | SS 35/10 kV Borisovskoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 19.0476
4 | 0 | SS 35/10 kV Vysokusha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619
5 | 0 | SS 35/10 kV Hotel | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048
6 | 0 | SS 35/10 kV Grigorovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238
7 | 0 | SS 35/10 kV Deledino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333
8 | 0 | SS 35/10 kV Zaramenye | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762
9 | 0 | SS 35/10 kV Zoby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762
10 | 0 | SS 35/10 kV Koy | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286
11 | 0 | SS 35/10 kV Ladozhskoe | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.11 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.08 | 1.08 |  |  | 6.5476
12 | 0 | SS 35/10 kV Litvinovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381
13 | 0 | SS 35/10 kV Loshchemlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.28 | 0.75 | 1 day and night | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.47 | 0.47 |  |  | 10.6667
14 | 0 | SS 35/10 kV Lyubegoshchi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476
15 | 0 | SS 35/10 kV Martynovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524
16 | 0 | SS 35/10 kV Mikhailovskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333
17 | 0 | SS 35/10 kV Morozovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.17 | 0.93 | 1 day and night | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.76 | 0.76 |  |  | 6.4762
18 | 0 | SS 35/10 kV Popovka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238
19 | 0 | SS 35/10 kV Romantsevo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.619
20 | 0 | SS 35/10 kV Staroe Sandovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.06 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | 0.68 | -0.38 | -0.38 | SC unavailable | SC unavailable | 40.381
21 | 0 | SS 35/10 kV Sukromny | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.57 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.1 | 0.1 |  |  | 33.9286
22 | 0 | SS 35/10 kV Tebleshi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333
23 | 0 | SS 35/10 kV Trestna | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571
24 | 0 | SS 35/10 kV Fralyovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667
25 | 0 | SS 35/10 kV Chamerovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571
26 | 0 | SS 110/10 kV Akhmatovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048
27 | 0 | SS 110/10 kV Kladovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359
28 | 0 | SS 110/10 kV Laptikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429
29 | 0 | SS 110/10 kV Malyshevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381
30 | 0 | SS 10/10 kV Start | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.06 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.77 | 1.77 |  |  | 6.3095
31 | 0 | SS 110/35 kV Rassvet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.33 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.33 | -0.33 | SC unavailable | SC unavailable | 50.7619
32 | 0 | SS110/35/10 kV Ivanovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC unavailable | SC unavailable | 16.6289
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC unavailable
33 | 0 | SS 110/35/10 kV Kesma | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 11.1867
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC unavailable
34 | 0 | SS 110/35/10 kV Morkiny Gory | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 7.1429
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.29 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.11 |  |  | SC unavailable
35 | 0 | SS 110/35/10 kV Topalki | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.56 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.32 | 0.61 |  |  | 38.6999
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.36 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.61
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.24 | 0.92 | 1 day and night | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.68
36 | 0 | SS 35/10 kV Berezyo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1,0+1,0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714
37 | 0 | SS 35/10 kV Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1,6+4,0 | 1.85 | 1.39 | 1 day and night | 0.46 | 0 | 1.68 | 1.22 | 1.22 |  |  | 110.119
38 | 0 | SS 35/10 kV Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4,0+6,3 | 4.95 | 1.66 | 1 day and night | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 |  |  | 117.8571
39 | 0 | SS 35/10 kV Molokovo | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4,0 | 1.71 | 1.69 | 1 day and night | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 65.1429
40 | 0 | SS 35/10 kV Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286
41 | 0 | SS 35/10 kV Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619
42 | 0 | SS 35/10 kV Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 4,0+3,2 | 4.36 | 1.83 | 1 day and night | 2.53 | 0 | 3.36 | 0.83 | 0.83 |  |  | 129.7619
43 | 0 | SS k 35/10 kV Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.71 | 1 day and night | -0.31 | 0 | 1.68 | 1.99 | 1.99 |  |  | 23.8095
44 | 0 | SS 110/10 kV Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914
45 | 0 | SS 110/35/10 kV Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075
46 | 0 | SS 110/35/10 kV DVP | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89
47 | 0 | SS 110/35/10 kV Krasny Kholm | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 5.8 | 5.7 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 4.93 |  |  | 55.2381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 10.5 | 4.93
48 | 0 | SS 110/35/10 kV Porechye | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.05 | 5.7 | 1 day and night | -2.65 | 0 | 6.615 | 9.265 | 6.315 |  |  | 46.1073
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.75 | 5.7 | 1 day and night | -2.95 | 0 | 6.615 | 9.565
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315
49 | 0 | SS 110/35/10 kV Sandovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36
50 | 0 | SS 110/35/10 kV Sholmino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 16.8 | 4.7 | 1 day and night | 12.1 | 0 | 26.25 | 14.15 | 14.15 |  |  | 64
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 5.32 | 4.7 | 1 day and night | 0.62 | 0 | 26.25 | 25.63
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 11.45 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8
1 | 0 | SS 35/6 kV Belsky Karyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 2.619
2 | 0 | SS 35/10 kV Dubrovka | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5
3 | 0 | SS 35/10 kV Zhilotkovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 4.7619
4 | 0 | SS 35/10 kV Kopachevo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524
5 | 0 | SS 35/10 kV Kuznetsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.56 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | -0.008 | -0.008 | SC unavailable | SC unavailable | 33.3333
6 | 0 | SS 35/10 kV Luzhnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952
7 | 0 | SS 35/10 kV Nasakino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2041
8 | 0 | SS 110/35 kV Oktyabrsky Karyer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.3 | 1.294 | 1 day and night | 1.294 | 0 | 1.294 | -0.006 | -0.006 | SC unavailable | SC unavailable | 4.9524
9 | 0 | SS 35/10 kV Porozhki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | -0.009 | -0.009 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571
10 | 0 | SS 35/6 kV Kh.B.K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.47 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.43 | 0.43 |  |  | 11.1905
11 | 0 | SS 35/6 kV no.5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.0+1.6 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.05 | -0.07 | -0.07 | SC unavailable | SC unavailable | 106.6667
12 | 0 | SS 35/10 kV the 9th January | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 6,3+10 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 6.615 | 2.835 | 2.835 |  |  | 57.1429
13 | 0 | SS 35/6 kV AKU | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3,2+4 | 1.44 | 0.2 | 120 | 1.24 | 0 | 3.36 | 2.12 | 2.12 |  |  | 42.8571
14 | 0 | SS 35/6 kV Afanasovo | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.0+1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |  |  | 5.7143
15 | 0 | SS 110/6 kV B-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 10.5 | 5.27 | 5.27 |  |  | 49.8095
16 | 0 | SS 35/6 kV Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.36 | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 102.6786
17 | 0 | SS 35/10 kV Borovno | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 30.4762
18 | 0 | SS 110/10 kV Bushevets | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 | 6.085 |  |  | 8.0121
19 | 0 | SS 35/6 kV Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 6.615 | 4.505 | 4.505 |  |  | 31.8972
20 | 0 | SS 35/10 kV Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 |  |  | 39.881
21 | 0 | SS 35/10 kV Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.83 | 0.4 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 |  |  | 49.4048
22 | 0 | SS 35/10 kV Gorodok | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619
23 | 0 | SS 35/10 kV DOZ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 4.2 | 0.04 | 0.04 |  |  | 99.0476
24 | 0 | SS 35/10 kV Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 |  |  | 30.3571
25 | 0 | SS 35/10 kV Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8+2.5 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.89 | 0.46 | 0.46 |  |  | 75.6614
26 | 0 | SS 35/10 kV Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 |  |  | 5.7143
27 | 0 | SS 35/10 kV Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.87 | 0.2 | 120 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 | 5.945 |  |  | 13.1519
28 | 0 | SS 35/10 kV Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.56 | 0.557 | 120 | 0.003 | 0 | 2.625 | 2.622 | 2.622 |  |  | 21.3333
29 | 0 | SS 35/10 kV Kozlovo | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.8+4 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 1.02 | 1.02 |  |  | 46.0317
30 | 0 | SS 35/10 kV Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.6+1.8 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 |  |  | 24.4048
31 | 0 | SS 35/6 kV Krasny May | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | 8.1 |  |  | 22.8571
32 | 0 | SS 35/10 kV Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 1.29 | 0.2 | 120 | 1.09 | 0 | 3.36 | 2.27 | 2.27 |  |  | 38.3929
33 | 0 | SS 35/10 kV Lukino | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 |  |  | 16.6667
34 | 0 | SS 35/6 kV Makarovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.11 | 0.1 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 |  |  | 26.4286
35 | 0 | SS 110/10 kV Mankhino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 |  |  | 17.1429
36 | 0 | SS 35/10 kV Moldino | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.97 | 0.962 | 120 | 0.008 | 0 | 1.05 | 1.042 | 1.042 |  |  | 92.381
37 | 0 | SS 35/10 kV Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.74 | 0.734 | 120 | 0.006 | 0 | 1.05 | 1.044 | 1.044 |  |  | 70.4762
38 | 0 | SS 35/10 kV Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 |  |  | 18.4524
39 | 0 | SS 35/6 kV OEZ | 2.5 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.5+5.6 | 0.81 | 0.81 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.8571
40 | 0 | SS 35/10 kV Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.8+1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 |  |  | 23.8095
41 | 0 | SS 35/10 kV Popovo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 |  |  | 60.9524
42 | 0 | SS 35/10 kV Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.93 | 0.7 | 120 | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | 1.395 |  |  | 73.5238
43 | 0 | SS 35/10 kV Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 |  |  | 15.2381
44 | 0 | SS 35/10 kV Ryad | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 |  |  | 38.8571
45 | 0 | SS 35/10 kV Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | 0.7 |  |  | 58.3333
46 | 0 | SS 35/10 kV Soroki | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 |  |  | 14.8571
47 | 0 | SS 35/10 kV Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.95 | 0.944 | 120 | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | 1.674 |  |  | 56.5476
48 | 0 | SS 35/10 kV Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.68 | 0.59 | 0.59 |  |  | 64.881
49 | 0 | SS 35/10 kV Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.72 | 1.718 | 120 | 0.002 | 0 | 2.625 | 2.623 | 2.623 |  |  | 65.5238
50 | 0 | SS 35/6 kV Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7.5+10 | 4.82 | 0.9 | 120 | 3.92 | 0 | 7.875 | 3.955 | 3.955 |  |  | 61.2063
51 | 0 | SS 35/10 kV Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 7.2381
52 | 0 | SS 110/35/10 kV Brusovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.73 | 3.677 | 120 | -0.947 | 0 | 10.5 | 11.447 | 10.499 |  |  | 26
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.17 | 2.169 | 120 | 0.001 | 0 | 10.5 | 10.499
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.56 | 1.8 | 120 | -1.24 | 0 | 10.5 | 11.74
53 | 0 | SS 110/35/6 kV Vypozovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.9 | 5.042 | 120 | -1.142 | 0 | 10.5 | 11.642 | 10.497 |  |  | 37.1429
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 1.88 | 1.877 | 120 | 0.003 | 0 | 10.5 | 10.497
54 | 0 | SS 110/35/6 kV Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 25.34 | 19.6 | 120 | 5.74 | 0 | 42 | 36.26 | 32.97 |  |  | 60.3333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 19.83 | 10.8 | 120 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 5.51 | 8.8 | 120 | -3.29 | 0 | 42 | 45.29
55 | 0 | SS 110/35/10-6 kV Kasharovo | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 8.67 | 8.589 | 120 | 0.081 | 0 | 21 | 20.919 | 20.919 |  |  | 41.2857
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 4.11 | 4.104 | 120 | 0.006 | 0 | 21 | 20.994
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 4.57 | 4.563 | 120 | 0.007 | 0 | 21 | 20.993
56 | 0 | SS 110/35/10 kV Spirovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 4.88 | 1.673 | 120 | 3.207 | 0 | 16.8 | 13.593 | 13.593 |  |  | 29.0476
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 1.25 | 1.2 | 120 | 0.05 | 0 | 16.8 | 16.75
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.64 | 0.6 | 120 | 3.04 | 0 | 16.8 | 13.76
57 | 0 | SS 110/35/10 kV Trud | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.95 | 4.862 | 120 | -0.912 | 0 | 16.8 | 17.712 | 16.58 |  |  | 23.5119
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.74 | 3.738 | 120 | 0.002 | 0 | 16.8 | 16.798
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 16.8 | 16.58
58 | 0 | SS 110/35/10 kV Udomlya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 12.89 | 18.891 | 120 | -6.001 | 0 | 26.25 | 32.251 | 26.248 |  |  | 49.1048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 7.45 | 7.448 | 120 | 0.002 | 0 | 26.25 | 26.248
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 5.44 | 7.2 | 120 | -1.76 | 0 | 26.25 | 28.01
59 | 0 | SS 110/35/10 kV Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 3.7 | 2.491 | 120 | 1.209 | 0 | 6.615 | 5.406 | 5.405 |  |  | 55.9335
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.5 | 2.491 | 120 | 0.009 | 0 | 6.615 | 6.606
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405
60 | 0 | SS 110/35/10 kV Leontyevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.39 | 4.546 | 120 | 3.844 | 0 | 26.25 | 22.406 | 22.406 |  |  | 31.9619
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 7.79 | 7.785 | 120 | 0.005 | 0 | 26.25 | 26.245
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 26.25 | 26.14
1 | 0 | 35/6 kV Mikrorayonnaya | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.71 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | -0.008432 | -0.008432 | SC unavailable | SC unavailable | 40.9675
2 | 0 | 35/10 kV Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.625 | 1.575 | 1.575 |  |  | 40
3 | 0 | 35/10 kV B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6 +6,3 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 5.88 | 2.1 | 2.1 |  |  | 64.2857
4 | 0 | 35/10 kV Vega | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 |  |  | 40.381
5 | 0 | 35/10 kV Volga | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 6.615 | 0.995 | 0.995 |  |  | 84.9584
6 | 0 | 35/10 kV Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.625 | 0.285 | 0.285 |  |  | 89.1429
7 | 0 | 35/10 kV Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 6.615 | 0.075 | 0.075 |  |  | 98.8662
8 | 0 | 35/10 kV Kimry | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 |  |  | 47.8571
9 | 0 | 35/10 kV Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 |  |  | 24.381
10 | 0 | 35/10 kV Kurortnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 4.2 | 1.12 | 1.12 |  |  | 73.3333
11 | 0 | 35/10 kV Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 6.615 | 2.905 | 2.905 |  |  | 56.0847
12 | 0 | 35/10 kV Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0+4,0 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 4.2 | 1.49 | 1.49 |  |  | 64.5238
13 | 0 | 35/10 kV Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5 +1,8 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.89 | 1.23 | 1.23 |  |  | 34.9206
14 | 0 | 35/10 kV Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 |  |  | 88.0952
15 | 0 | 35/10 kV Nerl | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | 0.115 |  |  | 95.619
16 | 0 | 35/10 kV Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.625 | 0.745 | 0.745 |  |  | 71.619
17 | 0 | 35/10 kV Savtsino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095
18 | 0 | 35/10 kV Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6 +2,5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
19 | 0 | 35/10 kV Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667
20 | 0 | 35/10 kV Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.68 | 0.35 | 0.35 |  |  | 79.1667
21 | 0 | 35/10 kV Unitsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 |  |  | 5.7143
22 | 0 | 35/10 kV Fenevo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095
23 | 0 | 35/10 kV Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 |  |  | 26.2857
24 | 0 | 110/10 kV Zarnitsa | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476
25 | 0 | 110/10 kV Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 |  |  | 31.619
26 | 0 | 110/10 kV Inyakino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 26.25 | 25.81 | 25.81 |  |  | 1.6762
27 | 0 | 110/35/10 kV Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | 6.395 |  |  | 3.3258
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395
28 | 0 | 110/35/10 kV Borki | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 20.91 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 26.25 | 5.34 | 5.34 |  |  | 79.6571
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 26.25 | 9.17
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 26.25 | 22.41
29 | 0 | 110/35/10 kV Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 4.5 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8401 | 0 | 6.615 | 4.7749 | 4.7749 |  |  | 68.0272
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.76 | 2.6599 | 1 day and night | 0.10015 | 0 | 6.615 | 6.5149
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 6.615 | 4.865
30 | 0 | 110/35/10 kV Goritsy | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.57 | 0.2079 | 1 day and night | 2.3621 | 0 | 6.615 | 4.2529 | 4.2529 |  |  | 38.8511
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.21 | 0.2079 | 1 day and night | 0.0021043 | 0 | 6.615 | 6.6129
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 6.615 | 4.255
31 | 0 | 110/35/10 kV Luch | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 16.8 | -3.37 | -3.37 | SC unavailable | SC unavailable | 120.0595
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 15.15 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 16.8 | 1.65 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 16.8 | 11.78 |  |  | SC unavailable
32 | 0 | 110/35/10 kV Prostor | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 14.02 | 0.27248 | 1 day and night | 13.7475 | 0 | 26.25 | 12.5025 | 12.5025 |  |  | 53.4095
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 5.17 | 0.27248 | 1 day and night | 4.8975 | 0 | 26.25 | 21.3525
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 26.25 | 17.39
33 | 0 | 110/35/10 kV Raduga | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 30.25 | 0.16348 | 1 day and night | 30.0865 | 0 | 26.25 | -3.8365 | -3.8365 | SC unavailable | SC unavailable | 115.2381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 21.4 | 0.16348 | 1 day and night | 21.2365 | 0 | 26.25 | 5.0135 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 26.25 | 17.39 |  |  | SC unavailable
34 | 0 | 110/35/10 kV Roshcha | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 4.66 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2967 | 0 | 10.5 | 6.2033 | 6.2033 |  |  | 44.381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.93 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5667 | 0 | 10.5 | 9.9333
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77
1 | 0 | SS 110/10 kV Bibirevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |  |  | 5.7143
2 | 0 | SS 35/10 kV Bor | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571
3 | 0 | SS 110/10 kV Vorobyi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286
4 | 0 | SS 35/10 kV Glazomichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 3.8095
5 | 0 | SS 35/10 kV Zharki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC unavailable | SC unavailable | 16.4762
6 | 0 | SS 35/10 kV Zemtsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381
7 | 0 | SS 35/10 kV Kovalevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619
8 | 0 | SS 35/10 kV Korotyshi | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.19 | 0.42766 | 1day and night | 0.42766 | 0 | 0.42766 | 0.23766 | 0.23766 |  |  | 11.3095
9 | 0 | SS 110/10 kV Monino | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 15.1172
10 | 0 | SS 35/10 kV Ozerets | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048
11 | 0 | SS 35/10 kV Pozhnya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC unavailable | SC unavailable | 14.881
12 | 0 | SS 35/10 kV Polovtsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095
13 | 0 | SS 110/10 kV Ponizovye | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381
14 | 0 | SS 35/10 kV Sinkovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 19.0476
15 | 0 | SS 35/10 kV Ulin | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 17.8571
16 | 0 | SS 35/10 kV Kavelshchino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619
17 | 0 | SS 35/10 kV Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095
18 | 0 | SS 35/10 kV Verkhovye | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1+2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476
19 | 0 | SS 35/10 kV Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095
20 | 0 | SS 35/10 kV Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286
21 | 0 | SS 35/10 kV Ilyino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667
22 | 0 | SS 35/10 kV Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 47.619
23 | 0 | SS 35/6 kV Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286
24 | 0 | SS 35/10 kV St. Toropa | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619
25 | 0 | SS 110/35/10 kV Andreapol | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 7.42 | 0.4 | 120 | 7.02 | 0 | 10.5 | 3.48 | 3.48 |  |  | 70.6667
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 10.5 | 9.19
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.11 | 0.4 | 120 | 5.71 | 0 | 10.5 | 4.79
26 | 0 | SS 110/35/10 kV Bely | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 4.97 | 0.3 | 120 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83 | 5.83 |  |  | 47.3333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.57 | 0.3 | 120 | 2.27 | 0 | 10.5 | 8.23
27 | 0 | SS 110/35/10 kV Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 8.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | 2.5
28 | 0 | SS 110/35/10 kV Toropets | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 18.9 | 1.5 | 120 | 17.4 | 0 | 26.25 | 8.85 | 8.85 |  |  | 72
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 4.2 | 0.8 | 120 | 3.4 | 0 | 26.25 | 22.85
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 14.7 | 0.7 | 120 | 14 | 0 | 26.25 | 12.25
1 | 0 | SS 35/10 kV Bakhmutovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.51 | 0.50862 | 120 | 0.50862 | 0 | 0.50862 | -0.00138 | -0.00138 | SC unavailable | SC unavailable | 19.4286
2 | 0 | SS 35/10kV Pyatnitskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.18 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | -0.00354 | -0.00354 | SC unavailable | SC unavailable | 6.8571
3 | 0 | SS 35/10kV Karamzino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 | SC unavailable | SC unavailable | 32.7381
4 | 0 | SS 35/10kV Kn. Gory | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51 | -1.51 | SC unavailable | SC unavailable | 57.5238
5 | 0 | SS 35/10kV Salino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -0.53 | SC unavailable | SC unavailable | 20.1905
6 | 0 | SS 35/10kV Gusevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.27 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | -0.00358 | -0.00358 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2857
7 | 0 | SS 35/10kV Mol.Tud | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | -0.00973 | -0.00973 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667
8 | 0 | SS 35/10kV Ilyenki | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.16 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | -0.00776 | -0.00776 | SC unavailable | SC unavailable | 6.0952
9 | 0 | SS 35/10kV Kadenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.14532 | 0 | 0.14532 | -0.00468 | -0.00468 | SC unavailable | SC unavailable | 14.2857
10 | 0 | SS 35/10kV Rodnya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.36 | 0.35292 | 120 | 0.35292 | 0 | 0.35292 | -0.00708 | -0.00708 | SC unavailable | SC unavailable | 13.7143
11 | 0 | SS 35/10kV Bernovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143
12 | 0 | SS 35/10kV RMK | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5714
13 | 0 | SS 35/10kV Osuga | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143
14 | 0 | SS 35/10kV Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 |  |  | 64
15 | 0 | SS 35/10kV Kleshnevo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.2 | 2.92 | 2.92 |  |  | 30.4762
16 | 0 | SS 35/10kV Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 10.23 | 1.4667 | 120 | 8.7633 | 0 | 6.615 | -2.1483 | -2.1483 | SC unavailable | SC unavailable | 154.6485
17 | 0 | SS 35/10kV P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 3.64 | 0.63333 | 240 | 3.0067 | 0 | 5.88 | 2.8733 | 2.8733 |  |  | 61.9048
18 | 0 | SS 35/10kV Stepurino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476
19 | 0 | SS 35/10kV Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524
20 | 0 | SS 35/10kV Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048
21 | 0 | SS 110/10kV NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.43 | 1.0833 | 120 | 1.3467 | 0 | 6.615 | 5.2683 | 5.2683 |  |  | 36.7347
22 | 0 | SS 110/10kV Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 1.74 | 0.43333 | 240 | 1.3067 | 0 | 6.615 | 5.3083 | 5.3083 |  |  | 26.3039
23 | 0 | SS 110/35/10kV Rzhev | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 50.37 | 5.1542 | 120 | 45.2158 | 0 | 42 | -3.2158 | -3.2158 | SC unavailable | SC unavailable | 119.9286
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 38.93 | 2.5675 | 120 | 36.3625 | 0 | 42 | 5.6375 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 11.44 | 2.5867 | 120 | 8.8533 | 0 | 42 | 33.1467 |  |  | SC unavailable
24 | 0 | SS 110/35/10kV Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 1.77 | 0.69 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | 4.8 |  |  | 30.102
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 1.27 | 0.19 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8
25 | 0 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | 10.5 | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76
26 | 0 | SS 110/35/10kV Staritsa | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 14.12 | 5.2646 | 480 | 8.8554 | 0 | 16.8 | 7.9446 | 7.9446 |  |  | 84.0476
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 4.77 | 4.0979 | 480 | 0.67211 | 0 | 16.8 | 16.1279
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 9.35 | 1.1667 | 240 | 8.1833 | 0 | 16.8 | 8.6167
27 | 0 | SS 110/35/10kV Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 6.615 | 1.475 | 1.475 |  |  | 77.7022
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 6.615 | 1.475
1 | 0 | SS 110/10 kV Zolootval | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.46 | 0.45413 | 1day and night | 0.45413 | 0 | 0.45413 | -0.005875 | -0.005875 | SC unavailable | SC unavailable | 17.5238
2 | 0 | SS 35/10 kV Krasnogorskaya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | -1.24 | SC unavailable | SC unavailable | 73.8095
3 | 0 | SS 35/10 kV Lisitsky Bor | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -1.56 | SC unavailable | SC unavailable | 59.4286
4 | 0 | SS 35/10 kV No.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC unavailable | SC unavailable | 7.619
5 | 0 | SS 35/6 kV No.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | SC unavailable | SC unavailable | 64.7619
6 | 0 | SS 35/10 kV No.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.93 | -1.93 | SC unavailable | SC unavailable | 73.5238
7 | 0 | SS 35/6 kV No.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 18.0952
8 | 0 | SS 35/10 kV No.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69 | -1.69 | SC unavailable | SC unavailable | 64.381
9 | 0 | SS 35/10 kV Zolotikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.88 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23 | 0.23 |  |  | 33.5238
10 | 0 | SS 35/10 kV Novy Stan | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.34 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37 | 0.37 |  |  | 12.9524
11 | 0 | SS 35/10 kV Romanovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.74 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  | 28.1905
12 | 0 | SS 35/10 kV Pervitino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | SC unavailable | SC unavailable | 21.4286
13 | 0 | SS 35/10 kV No. 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45 | -2.45 | SC unavailable | SC unavailable | 93.3333
14 | 0 | SS 35/6 kV Aleksino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37 | -1.37 | SC unavailable | SC unavailable | 52.1905
15 | 0 | SS 35/10 kV Bezborodovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | -0.84 | SC unavailable | SC unavailable | 32
16 | 0 | SS 110/10 kV Medvedikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.01 | -0.01 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381
17 | 0 | SS 35/10 kV Kivirichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667
18 | 0 | SS 35/10 kV Dievo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 5.7143
19 | 0 | SS 35/10 kV No.17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 |  |  | 14.7619
20 | 0 | SS 35/6 kV Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2,5+6,3 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 |  |  | 35.4286
21 | 0 | SS 35/10 kV Kushalino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 2.625 | 1.075 | 1.075 |  |  | 59.0476
22 | 0 | SS35/6 kV No.4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 5.88 | 3.15 | 3.15 |  |  | 46.4286
23 | 0 | SS 35/10/6 kV No.13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3,2+3,2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 3.36 | 1.78 | 1.78 |  |  | 47.0238
24 | 0 | SS 35/6 kV No.27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 10.5 | -2.66 | -2.66 | SC unavailable | SC unavailable | 125.3333
25 | 0 | SS 35/6 kV Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 19.54 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 16.8 | -2.74 | -2.74 | SC unavailable | SC unavailable | 116.3095
26 | 0 | SS 35/6 kV Plant 1Maya | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 10.5 | 6.45 | 6.45 |  |  | 38.5714
27 | 0 | SS 35/6 kV Steklovolokno | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56 | 7.56 |  |  | 28
28 | 0 | SS 35/10 kV Sominka | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 16.8 | 2.82 | 2.82 |  |  | 83.2143
29 | 0 | SS 35/6 kV Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7,5+10 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 7.875 | 1.795 | 1.795 |  |  | 77.2063
30 | 0 | SS 35/10 kV Kaposhvar | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10.5 | -0.4 | -0.4 | SC unavailable | SC unavailable | 103.8095
31 | 0 | SS 110/10 kV Mamulino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305 | 3.305 |  |  | 50.0378
32 | 0 | SS 110/10 kV Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 6.615 | 0.865 | 0.865 |  |  | 86.9237
33 | 0 | SS 110/10 kV Proletarskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 8.87 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93 | 7.93 |  |  | 52.7976
34 | 0 | SS 35/10 kV Turginovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.809 | 6.615 | -0.694 | -0.694 | SC unavailable | SC unavailable | 68.0272
35 | 0 | SS 35/10 kV Sakharovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 |  |  | 69.5238
36 | 0 | SS 35/10 kV Golovino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0.45 | 2.625 | 1.045 | 1.045 |  |  | 43.0476
37 | 0 | SS 35/10 kV Kalikino | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2+3,2 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 2.1 | -0.43 | -0.43 | SC unavailable | SC unavailable | 120.4762
38 | 0 | SS 35/10 kV Kvakshino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 |  |  | 25.4762
39 | 0 | SS 35/10 kV Gorodnya | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 1.3455 | 4.2 | -0.4655 | -0.4655 | SC unavailable | SC unavailable | 79.0476
40 | 0 | SS 35/10 kV Ryazanovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0.9303 | 4.2 | 0.6397 | 0.6397 |  |  | 62.619
41 | 0 | SS 35/10 kV Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952
42 | 0 | SS 35/10 kV Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.68 | 0.86 | 0.86 |  |  | 48.8095
43 | 0 | SS 35/10 kV Glass plant | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0.3414 | 2.625 | 1.6636 | 1.6636 |  |  | 23.619
44 | 0 | SS 35/10 kV Grishkino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+4 | 6.17 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 6.615 | 0.445 | 0.445 |  |  | 93.2729
45 | 0 | SS 35/3 kV No.2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 1.05 | 0.08 | 0.08 |  |  | 92.381
46 | 0 | SS 35/10 kV No.15 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 1.4752 | 4.2 | -0.19525 | -0.19525 | SC unavailable | SC unavailable | 69.5238
47 | 0 | SS 35/10 kV Mednoe | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 6,3+4 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 4.2 | 0.31 | 0.31 |  |  | 92.619
48 | 0 | SS 35/10 kV Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5+1,8 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.89 | 0.95 | 0.95 |  |  | 49.7354
49 | 0 | SS 35/10 kV No. 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,8+2,5 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.89 | 1.31 | 1.31 |  |  | 30.6878
50 | 0 | SS 35/6 kV No. 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 5,6+4 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 4.2 | 2.11 | 2.11 |  |  | 49.7619
51 | 0 | SS 35/6 kV No. 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 5.88 | -0.99 | -0.99 | SC unavailable | SC unavailable | 116.8367
52 | 0 | SS 35/10 kV No. 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 4.2 | 0.83 | 0.83 |  |  | 80.2381
53 | 0 | SS 35/6 kV No. 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1,8+1,8 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.89 | 0.03 | 0.03 |  |  | 98.4127
54 | 0 | SS 35/10 kV No. 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10+6,3 | 6.45 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 6.615 | 0.165 | 0.165 |  |  | 97.5057
55 | 0 | SS 35/10 kV Dm.Gora | 10 | + | 4 | 0 | 0 | 10+4 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 4.2 | -1.47 | -1.47 | SC unavailable | SC unavailable | 135
56 | 0 | SS 35/6 kV ZMI | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 10+16 | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 | 7.61 |  |  | 27.5238
57 | 0 | SS 35/10 kV Izoplit | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 6.615 | 5.805 | 5.805 |  |  | 12.2449
58 | 0 | SS 35/10 kV Karacharovo | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 1.5842 | 4.2 | 0.63576 | 0.63576 |  |  | 47.1429
59 | 0 | SS 35/6 kV Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0.17272 | 2.625 | -0.037725 | -0.037725 | SC unavailable | SC unavailable | 94.8571
60 | 0 | SS 35/6 kV Melkovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.68 | 0.61 | 0.61 |  |  | 63.6905
61 | 0 | SS 35/6 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 |  |  | 65.1429
62 | 0 | SS 35/10 kV Mokshino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.94 | 0 | 0 | 3.94 | 0.906 | 6.615 | 1.769 | 1.769 |  |  | 59.5616
63 | 0 | SS 35/10 kV Energetik | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 |  |  | 54.8571
64 | 0 | SS 35/10 kV Emmaus | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 2.625 | -0.465 | -0.465 | SC unavailable | SC unavailable | 117.7143
65 | 0 | SS 35/10 kV Yu.-Devichye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.95 | 1.2 | 120 мин | 1.75 | 0 | 4.2 | 2.45 | 2.45 |  |  | 70.2381
66 | 0 | SS 35/6 kV No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 19.63 | 0 | 0 | 19.63 | 10.5 | 21 | -9.13 | -9.13 | SC unavailable | SC unavailable | 93.4762
67 | 0 | SS 35/6 kV Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 13.57 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 21 | 7.43 | 7.43 |  |  | 64.619
68 | 0 | SS 110/35/10 kV Pushkino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.82 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  |  | 17.3333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.65 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0.18 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0
69 | 0 | SS 110/10/6 kV Mechanical plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 20.89 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 42 | 21.11 | 10.47 |  |  | 49.7381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 21 | 10.63
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 10.53 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 21 | 10.47
70 | 0 | SS 110/35/10 kV Yuzhnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 47.71 | 0 | 120 | 47.71 | 0 | 42 | -5.71 | -5.71 | SC unavailable | SC unavailable | 113.5952
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 28.95 | 0 | 120 | 28.95 | 0 | 42 | 13.05 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 18.77 | 0 | 120 | 18.77 | 13.455 | 42 | 9.775 |  |  | SC unavailable
71 | 0 | SS 110/35/10 kV Severnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 29.86 | 11.5 | 120 | 18.36 | 0 | 42 | 23.64 | 13.205 |  |  | 71.0952
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 14.53 | 11.5 | 120 | 3.03 | 12.0277 | 42 | 26.9423
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 15.34 | 0 | 0 | 15.34 | 13.455 | 42 | 13.205
72 | 0 | SS 110/35/10 kV Lazurnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 34.58 | 6.2 | 120 | 28.38 | 0 | 42 | 13.62 | 13.62 |  |  | 82.3333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 24.92 | 6.2 | 120 | 18.72 | 0 | 42 | 23.28
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 3.94 | 42 | 26.22
73 | 0 | SS 110/10/6 kV Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 20.83 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 42 | 21.17 | 3.92 |  |  | 49.5952
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 21 | 3.92
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 21 | 17.24
74 | 0 | SS 110/35/10 kV Mednovsky v-or | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.01 | 4.58 | 120 | 1.43 | 0 | 10.5 | 9.07 | 9.07 |  |  | 57.2381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.85 | 3.84 | 120 | 0.01 | 0 | 10.5 | 10.49
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.34 | 2.3343 | 120 | 0.005711 | 0 | 10.5 | 10.4943
75 | 0 | SS 110/35/10 kV Likhoslavl | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 18.14 | 3.92 | 120 | 14.22 | 0 | 26.25 | 12.03 | 9.6306 |  |  | 69.1048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.36 | 3.92 | 120 | 4.44 | 2.9383 | 26.25 | 18.8717
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 9.78 | 0 | 0 | 9.78 | 6.8394 | 26.25 | 9.6306
76 | 0 | SS 110/35/6 kV Bezborodovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | 71.4286
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
77 | 0 | SS 110/35/6 kV Redkino | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 40+40,5 | 29.33 | 4.16 | 120 | 25.17 | 0 | 42 | 16.83 | 9.4441 |  |  | 69.8333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 22.69 | 4.16 | 120 | 18.53 | 14.0259 | 42 | 9.4441
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 19.164 | 42 | 16.186
78 | 0 | SS 110/35/10 kV Rameshki | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 8.02 | 3.65 | 120 | 4.37 | 0 | 10.5 | 6.13 | 6.13 |  |  | 76.381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 5.25 | 2.25 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 2.77 | 0 | 120 | 2.77 | 0 | 10.5 | 7.73
79 | 0 | SS 110/35/10 kV Tuchevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 26.25 | 25.91 | 17.6928 |  |  | 1.2952
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 26.25 | 25.92
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 8.5172 | 26.25 | 17.6928
1 | 0 | SS 35/10 kV Strashevichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 19.0476
2 | 0 | SS 35/10 kV Sukromlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619
3 | 0 | SS 35/10 kV Kr. Gorodok | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC unavailable | SC unavailable | 3.4014
4 | 0 | SS 35/10 kV Pryamukhino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762
5 | 0 | SS 35/10 kV Pen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048
6 | 0 | SS 35/10 kV Pechnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095
7 | 0 | SS 35/10 kV Maksimkovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667
8 | 0 | SS 35/10 kV Filistovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048
9 | 0 | SS 35/10 kV Okovtsy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714
10 | 0 | SS 35/10 kV Seliger | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | SC unavailable | SC unavailable | 46.8632
11 | 0 | SS 35/10 kV Moshary | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048
12 | 0 | SS 35/10 kV Voroshilovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 28.5714
13 | 0 | SS Slautino 35/10 kV | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143
14 | 0 | SS 35/10 kV Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.68 | -1.22 | -1.22 | SC unavailable | SC unavailable | 172.619
15 | 0 | SS 35/10 kV Vysokoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952
16 | 0 | SS 35/10 kV Bubenye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 78.5714
17 | 0 | SS 35/10 kV B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048
18 | 0 | SS 35/10 kV Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 |  |  | 49.5238
19 | 0 | SS 35/10 kV Eltsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10
20 | 0 | SS 35/10 kV Selishche | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619
21 | 0 | SS 35/10 kV Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+1,6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 |  |  | 47.619
22 | 0 | SS 35/10 kV Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571
23 | 0 | SS 35/10 kV Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429
24 | 0 | SS 110/6 kV KS-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 63+63 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496
25 | 0 | SS 110/10 kV Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762
26 | 0 | SS 110/10 kV NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619
27 | 0 | SS 110/10 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667
28 | 0 | SS 110/10 kV Peno | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 6.615 | 3.215 | 3.215 |  |  | 51.3983
29 | 0 | SS 110/35/10 kV Torzhok | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 24.2 | 8.5 | 120 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | 26.3 |  |  | 57.619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25+40 | 8.5 | 8.5 | 120 | 0 | 0 | 42 | 42
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25+40 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3
30 | 0 | SS 110/35/10 kV Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.6 | 0.2 | 120 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | 17.85 |  |  | 32.7619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.4 | 1.4 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85
31 | 0 | SS 110/35/10 kV Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95
32 | 0 | SS 110/35/10 kV Selizharovo | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10.5 | 4
33 | 0 | SS 110/35/10 kV NPS Borisovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15 | 25.15 |  |  | 5.7143
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 26.25 | 25.15
34 | 0 | SS 110/35/10 kV Ostashkov | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 26.25 | 11.35
35 | 0 | SS 110/35/10 kV N. Rozhok | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 10.5 | -2.4 | -2.4 | SC unavailable | SC unavailable | 122.8571
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC unavailable
| Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | Min 12: 0; Min 13: ЦП закрыт

## СводТекущийДефицитДекабрь (hidden)
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
Name of supply center, voltage class |  | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [14 empty] | Note | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО
| № п/п |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, when performing retrofit at the TS or other activities to retrofit the Supply Center pcs./ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | #REF! | Supply Center deficit/proficit, MVA
[11 empty] | MVA | Min
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | #REF! | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15
1 | 0 | SS 35/10 kV Alekseykovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | Бежецкие Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kV Belyznitsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | #REF! | 1.16 | 1.16 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kV Borisovskoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kV Vysokusha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | #REF! | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kV Hotel | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kV Grigorovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kV Deledino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | #REF! | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | Бежецкие Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kV Zaramenye | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | #REF! | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | Бежецкие Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kV Zoby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | #REF! | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | Бежецкие Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kV Koy | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | #REF! | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | Бежецкие Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kV Ladozhskoe | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.11 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | #REF! | 1.08 | 1.08 |  |  | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kV Litvinovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | #REF! | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | Бежецкие Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10 kV Loshchemlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.75 | 1 day and night | 0.75 | 0 | #REF! | 0.47 | 0.47 |  |  | 10.6667 | Бежецкие Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kV Lyubegoshchi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | #REF! | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kV Martynovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kV Mikhailovskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | #REF! | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | Бежецкие Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kV Morozovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.17 | 0.93 | 1 day and night | 0.93 | 0 | #REF! | 0.76 | 0.76 |  |  | 6.4762 | Бежецкие Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kV Popovka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kV Romantsevo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.026875 | 0.13687 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.57312 | 0.57312 |  |  | 3.2589 | Бежецкие Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kV Staroe Sandovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.06 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | #REF! | -0.38 | -0.38 | SC unavailable | SC unavailable | 40.381 | Бежецкие Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kV Sukromny | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.57 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | #REF! | 0.1 | 0.1 |  |  | 33.9286 | Бежецкие Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kV Tebleshi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | #REF! | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kV Trestna | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | #REF! | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | Бежецкие Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kV Fralyovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | #REF! | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | Бежецкие Электрические сети
25 | 0 | SS 35/10 kV Chamerovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | #REF! | -0.12 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | Бежецкие Электрические сети
26 | 0 | SS 110/10 kV Akhmatovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | #REF! | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | Бежецкие Электрические сети
27 | 0 | SS 110/10 kV Kladovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | #REF! | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | Бежецкие Электрические сети
28 | 0 | SS 110/10 kV Laptikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | #REF! | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
29 | 0 | SS 110/10 kV Malyshevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | #REF! | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | Бежецкие Электрические сети
30 | 0 | SS 10/10 kV Start | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0375 | 1.0975 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | #REF! | 1.7325 | 1.7325 |  |  | 6.5327 | Бежецкие Электрические сети
31 | 0 | SS 110/35 kV Rassvet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0625 | 5.3925 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | #REF! | -0.3925 | -0.3925 | SC unavailable | SC unavailable | 51.3571 | Бежецкие Электрические сети
32 | 0 | SS110/35/10 kV Ivanovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | #REF! | 0.22 | -0.85 | SC unavailable | SC unavailable | 16.6289 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.85 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | #REF! | 1.07 |  |  | SC unavailable
33 | 0 | SS 110/35/10 kV Kesma | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | #REF! | 0.7 | -0.12 | SC unavailable | SC unavailable | 11.1867 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.12 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | #REF! | 0.82 |  |  | SC unavailable
34 | 0 | SS 110/35/10 kV Morkiny Gory | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | #REF! | 0.98 | -0.19 | SC unavailable | SC unavailable | 7.1429 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.19 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.29 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | #REF! | 1.11 |  |  | SC unavailable
35 | 0 | SS 110/35/10 kV Topalki | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.075 | 2.635 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | #REF! | 1.245 | 0.535 |  |  | 39.8337 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.075 | 2.435 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | #REF! | 0.535
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.24 | 0.92 | 1 day and night | 0.92 | 0 | #REF! | 0.68
36 | 0 | SS 35/10 kV Berezyo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | #REF! | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | Бежецкие Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kV Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1.6+4 | 0.075 | 1.925 | 1.39 | 1 day and night | 0.535 | 0 | #REF! | 1.145 | 1.145 |  |  | 114.5833 | Бежецкие Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kV Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6.3 | 0.2475 | 5.1975 | 1.66 | 1 day and night | 3.5375 | 0 | #REF! | 0.6625 | 0.6625 |  |  | 123.75 | Бежецкие Электрические сети
39 | 0 | SS 35/10 kV Molokovo | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.5+4 | 0.11375 | 1.8237 | 1.69 | 1 day and night | 0.13375 | 0 | #REF! | 2.4912 | 2.4912 |  |  | 69.4762 | Бежецкие Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kV Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | #REF! | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286 | Бежецкие Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kV Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | #REF! | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | Бежецкие Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kV Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 4+3.2 | 0.0625 | 4.4225 | 1.83 | 1 day and night | 2.5925 | 0 | #REF! | 0.7675 | 0.7675 |  |  | 131.622 | Бежецкие Электрические сети
43 | 0 | SS k 35/10 kV Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 0.4 | 0.71 | 1 day and night | -0.31 | 0 | #REF! | 1.99 | 1.99 |  |  | 23.8095 | Бежецкие Электрические сети
44 | 0 | SS 110/10 kV Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 3.6313 | 4.4112 | 0.93 | 1 day and night | 3.4813 | 0 | #REF! | 3.1338 | 3.1338 |  |  | 66.6856 | Бежецкие Электрические сети
45 | 0 | SS 110/35/10 kV Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | #REF! | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | #REF! | 6.865
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | #REF! | 2.075
46 | 0 | SS 110/35/10 kV DVP | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | #REF! | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | #REF! | 23.85
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | #REF! | 20.89
47 | 0 | SS 110/35/10 kV Krasny Kholm | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.37325 | 6.1733 | 5.7 | 1 day and night | 0.47325 | 0 | #REF! | 10.0267 | 4.5568 |  |  | 58.7929 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | #REF! | 16.01
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.37325 | 5.9432 | 0 | 0 | 5.9432 | 0 | #REF! | 4.5568
48 | 0 | SS 110/35/10 kV Porechye | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.11375 | 3.1637 | 5.7 | 1 day and night | -2.5362 | 0 | #REF! | 9.1512 | 6.315 |  |  | 47.8269 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.11375 | 2.8638 | 5.7 | 1 day and night | -2.8363 | 0 | #REF! | 9.4512
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | #REF! | 6.315
49 | 0 | SS 110/35/10 kV Sandovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | #REF! | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | #REF! | 11.24
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | #REF! | 9.36
50 | 0 | SS 110/35/10 kV Sholmino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.064375 | 16.8644 | 4.7 | 1 day and night | 12.1644 | 0 | #REF! | 14.0856 | 14.0856 |  |  | 64.2452 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.026875 | 5.3469 | 4.7 | 1 day and night | 0.64688 | 0 | #REF! | 25.6031
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.0375 | 11.4875 | 0 | 0 | 11.4875 | 0 | #REF! | 14.7625
1 | 0 | SS 35/6 kV Belsky Karyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | #REF! | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 2.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kV Dubrovka | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | #REF! | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kV Zhilotkovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 4.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kV Kopachevo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kV Kuznetsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0625 | 0.6225 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | #REF! | -0.0705 | -0.0705 | SC unavailable | SC unavailable | 37.0536 | Вышневолоцкие Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kV Luzhnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kV Nasakino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.06 | -0.06 | SC unavailable | SC unavailable | 2.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
8 | 0 | SS 110/35 kV Oktyabrsky Karyer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.3 | 1.294 | 1 day and night | 1.294 | 0 | #REF! | -0.006 | -0.006 | SC unavailable | SC unavailable | 4.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kV Porozhki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | #REF! | -0.009 | -0.009 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
10 | 0 | SS 35/6 kV Kh.B.K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.47 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | #REF! | 0.43 | 0.43 |  |  | 11.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
11 | 0 | SS 35/6 kV no.5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1+1.6 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | #REF! | -0.07 | -0.07 | SC unavailable | SC unavailable | 106.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kV the 9th January | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 6.3+10 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | #REF! | 2.835 | 2.835 |  |  | 57.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
13 | 0 | SS 35/6 kV AKU | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3.2+4 | 0.16875 | 1.6087 | 0.2 | 120 | 1.4087 | 0 | #REF! | 1.7512 | 1.7512 |  |  | 47.8795 | Вышневолоцкие Электрические сети
14 | 0 | SS 35/6 kV Afanasovo | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1+1.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | #REF! | 0.99 | 0.99 |  |  | 5.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
15 | 0 | SS 110/6 kV B-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.0375 | 5.2675 | 0 | 0 | 5.2675 | 0 | #REF! | 5.2325 | 5.2325 |  |  | 50.1667 | Вышневолоцкие Электрические сети
16 | 0 | SS 35/6 kV Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | #REF! | -0.09 | -0.09 | SC unavailable | SC unavailable | 102.6786 | Вышневолоцкие Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kV Borovno | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | #REF! | 2.025 | 2.025 |  |  | 30.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
18 | 0 | SS 110/10 kV Bushevets | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | #REF! | 6.085 | 6.085 |  |  | 8.0121 | Вышневолоцкие Электрические сети
19 | 0 | SS 35/6 kV Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.0625 | 2.1725 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | #REF! | 4.4425 | 4.4425 |  |  | 32.842 | Вышневолоцкие Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kV Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.1 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | #REF! | 0.91 | 0.91 |  |  | 45.8333 | Вышневолоцкие Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kV Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.075 | 0.905 | 0.4 | 120 | 0.505 | 0 | #REF! | 1.175 | 1.175 |  |  | 53.869 | Вышневолоцкие Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kV Gorodok | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | #REF! | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619 | Вышневолоцкие Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kV DOZ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | #REF! | 0.04 | 0.04 |  |  | 99.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kV Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.125 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | #REF! | 1.045 | 1.045 |  |  | 37.7976 | Вышневолоцкие Электрические сети
25 | 0 | SS 35/10 kV Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8+2.5 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | #REF! | 0.46 | 0.46 |  |  | 75.6614 | Вышневолоцкие Электрические сети
26 | 0 | SS 35/10 kV Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | #REF! | 2.475 | 2.475 |  |  | 5.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
27 | 0 | SS 35/10 kV Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.87 | 0.2 | 120 | 0.67 | 0 | #REF! | 5.945 | 5.945 |  |  | 13.1519 | Вышневолоцкие Электрические сети
28 | 0 | SS 35/10 kV Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.56 | 0.557 | 120 | 0.003 | 0 | #REF! | 2.622 | 2.622 |  |  | 21.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
29 | 0 | SS 35/10 kV Kozlovo | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.8+4 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | #REF! | 1.02 | 1.02 |  |  | 46.0317 | Вышневолоцкие Электрические сети
30 | 0 | SS 35/10 kV Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.6+1.8 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | #REF! | 1.27 | 1.27 |  |  | 24.4048 | Вышневолоцкие Электрические сети
31 | 0 | SS 35/6 kV Krasny May | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | #REF! | 8.1 | 8.1 |  |  | 22.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
32 | 0 | SS 35/10 kV Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 0.1 | 1.39 | 0.2 | 120 | 1.19 | 0 | #REF! | 2.17 | 2.17 |  |  | 41.369 | Вышневолоцкие Электрические сети
33 | 0 | SS 35/10 kV Lukino | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | #REF! | 1.4 | 1.4 |  |  | 16.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети
34 | 0 | SS 35/6 kV Makarovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 1.11 | 0.1 | 120 | 1.01 | 0 | #REF! | 3.19 | 3.19 |  |  | 26.4286 | Вышневолоцкие Электрические сети
35 | 0 | SS 110/10 kV Mankhino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | #REF! | 2.175 | 2.175 |  |  | 17.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
36 | 0 | SS 35/10 kV Moldino | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.97 | 0.962 | 120 | 0.008 | 0 | #REF! | 1.042 | 1.042 |  |  | 92.381 | Вышневолоцкие Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kV Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.74 | 0.734 | 120 | 0.006 | 0 | #REF! | 1.044 | 1.044 |  |  | 70.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kV Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | #REF! | 1.37 | 1.37 |  |  | 18.4524 | Вышневолоцкие Электрические сети
39 | 0 | SS 35/6 kV OEZ | 2.5 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.5+5.6 | 0 | 0.81 | 0.81 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kV Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.8+1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | #REF! | 1.28 | 1.28 |  |  | 23.8095 | Вышневолоцкие Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kV Popovo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | #REF! | 0.41 | 0.41 |  |  | 60.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kV Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.93 | 0.7 | 120 | 1.23 | 0 | #REF! | 1.395 | 1.395 |  |  | 73.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
43 | 0 | SS 35/10 kV Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | #REF! | 2.15 | 2.15 |  |  | 18.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
44 | 0 | SS 35/10 kV Ryad | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | #REF! | 1.905 | 1.905 |  |  | 38.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
45 | 0 | SS 35/10 kV Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.02875 | 1.0088 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | #REF! | 0.67125 | 0.67125 |  |  | 60.0446 | Вышневолоцкие Электрические сети
46 | 0 | SS 35/10 kV Soroki | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | #REF! | 2.235 | 2.235 |  |  | 14.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
47 | 0 | SS 35/10 kV Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.95 | 0.944 | 120 | 0.006 | 0 | #REF! | 1.674 | 1.674 |  |  | 56.5476 | Вышневолоцкие Электрические сети
48 | 0 | SS 35/10 kV Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | #REF! | 0.59 | 0.59 |  |  | 64.881 | Вышневолоцкие Электрические сети
49 | 0 | SS 35/10 kV Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.72 | 1.718 | 120 | 0.002 | 0 | #REF! | 2.623 | 2.623 |  |  | 65.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
50 | 0 | SS 35/6 kV Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7.5+10 | 0.4975 | 5.3175 | 0.9 | 120 | 4.4175 | 0 | #REF! | 3.4575 | 3.4575 |  |  | 67.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
51 | 0 | SS 35/10 kV Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.19 | 0.17 | 120 | 0.02 | 0 | #REF! | 2.605 | 2.605 |  |  | 7.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети
52 | 0 | SS 110/35/10 kV Brusovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.73 | 3.677 | 120 | -0.947 | 0 | #REF! | 11.447 | 10.499 |  |  | 26 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.17 | 2.169 | 120 | 0.001 | 0 | #REF! | 10.499
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 0.56 | 1.8 | 120 | -1.24 | 0 | #REF! | 11.74
53 | 0 | SS 110/35/6 kV Vypozovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 3.9 | 5.042 | 120 | -1.142 | 0 | #REF! | 11.642 | 10.497 |  |  | 37.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | #REF! | 12.18
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 1.88 | 1.877 | 120 | 0.003 | 0 | #REF! | 10.497
54 | 0 | SS 110/35/6 kV Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.82 | 26.16 | 19.6 | 120 | 6.56 | 0 | #REF! | 35.44 | 32.285 |  |  | 62.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.685 | 20.515 | 10.8 | 120 | 9.715 | 0 | #REF! | 32.285
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.135 | 5.645 | 8.8 | 120 | -3.155 | 0 | #REF! | 45.155
55 | 0 | SS 110/35/10-6 kV Kasharovo | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 8.67 | 8.589 | 120 | 0.081 | 0 | #REF! | 20.919 | 20.919 |  |  | 41.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 4.11 | 4.104 | 120 | 0.006 | 0 | #REF! | 20.994
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 4.57 | 4.563 | 120 | 0.007 | 0 | #REF! | 20.993
56 | 0 | SS 110/35/10 kV Spirovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 4.88 | 1.673 | 120 | 3.207 | 0 | #REF! | 13.593 | 13.593 |  |  | 29.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 1.25 | 1.2 | 120 | 0.05 | 0 | #REF! | 16.75
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 3.64 | 0.6 | 120 | 3.04 | 0 | #REF! | 13.76
57 | 0 | SS 110/35/10 kV Trud | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1375 | 4.0875 | 4.862 | 120 | -0.7745 | 0 | #REF! | 17.5745 | 16.58 |  |  | 24.3304 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1375 | 3.8775 | 3.738 | 120 | 0.1395 | 0 | #REF! | 16.6605
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | #REF! | 16.58
58 | 0 | SS 110/35/10 kV Udomlya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 5.8434 | 18.7334 | 18.891 | 120 | -0.15762 | 0 | #REF! | 26.4076 | 21.694 |  |  | 71.3652 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 4.554 | 12.004 | 7.448 | 120 | 4.556 | 0 | #REF! | 21.694
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.2894 | 6.7294 | 7.2 | 120 | -0.47063 | 0 | #REF! | 26.7206
59 | 0 | SS 110/35/10 kV Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.1 | 3.8 | 2.491 | 120 | 1.309 | 0 | #REF! | 5.306 | 5.306 |  |  | 57.4452 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.1 | 2.6 | 2.491 | 120 | 0.109 | 0 | #REF! | 6.506
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | #REF! | 5.405
60 | 0 | SS 110/35/10 kV Leontyevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 8.39 | 4.546 | 120 | 3.844 | 0 | #REF! | 22.406 | 22.406 |  |  | 31.9619 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 7.79 | 7.785 | 120 | 0.005 | 0 | #REF! | 26.245
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | #REF! | 26.14
1 | 0 | 35/6 kV Mikrorayonnaya | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.12375 | 2.8338 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | #REF! | -0.13218 | -0.13218 | SC unavailable | SC unavailable | 42.8382 | Кимрские Электрические сети
2 | 0 | 35/10 kV Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.2188 | 2.2687 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | #REF! | 0.35625 | 0.35625 |  |  | 86.4286 | Кимрские Электрические сети
3 | 0 | 35/10 kV B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6+6.3 | 0.575 | 4.355 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | #REF! | 1.525 | 1.525 |  |  | 74.0646 | Кимрские Электрические сети
4 | 0 | 35/10 kV Vega | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.9 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | #REF! | -0.335 | -0.335 | SC unavailable | SC unavailable | 112.7619 | Кимрские Электрические сети
5 | 0 | 35/10 kV Volga | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | #REF! | 0.995 | 0.995 |  |  | 84.9584 | Кимрские Электрические сети
6 | 0 | 35/10 kV Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2.5 | 0.30625 | 2.6463 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | #REF! | -0.02125 | -0.02125 | SC unavailable | SC unavailable | 100.8095 | Кимрские Электрические сети
7 | 0 | 35/10 kV Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 2.58 | 9.12 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | #REF! | -2.505 | -2.505 | SC unavailable | SC unavailable | 137.8685 | Кимрские Электрические сети
8 | 0 | 35/10 kV Kimry | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | #REF! | 8.76 | 8.76 |  |  | 47.8571 | Кимрские Электрические сети
9 | 0 | 35/10 kV Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.0625 | 0.7025 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | #REF! | 1.9225 | 1.9225 |  |  | 26.7619 | Кимрские Электрические сети
10 | 0 | 35/10 kV Kurortnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.32625 | 3.4062 | 0 | 0 | 3.4062 | 0 | #REF! | 0.79375 | 0.79375 |  |  | 81.1012 | Кимрские Электрические сети
11 | 0 | 35/10 kV Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | #REF! | 2.905 | 2.905 |  |  | 56.0847 | Кимрские Электрические сети
12 | 0 | 35/10 kV Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.05 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | #REF! | 1.44 | 1.44 |  |  | 65.7143 | Кимрские Электрические сети
13 | 0 | 35/10 kV Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2.5+1.8 | 0.37375 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | #REF! | 0.85625 | 0.85625 |  |  | 54.6958 | Кимрские Электрические сети
14 | 0 | 35/10 kV Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | #REF! | 0.2 | 0.2 |  |  | 88.0952 | Кимрские Электрические сети
15 | 0 | 35/10 kV Nerl | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2.5 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | #REF! | 0.115 | 0.115 |  |  | 95.619 | Кимрские Электрические сети
16 | 0 | 35/10 kV Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.225 | 3.105 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | #REF! | -0.48 | -0.48 | SC unavailable | SC unavailable | 118.2857 | Кимрские Электрические сети
17 | 0 | 35/10 kV Savtsino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | #REF! | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | Кимрские Электрические сети
18 | 0 | 35/10 kV Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | #REF! | 1.26 | 1.26 |  |  | 25 | Кимрские Электрические сети
19 | 0 | 35/10 kV Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | #REF! | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667 | Кимрские Электрические сети
20 | 0 | 35/10 kV Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.0625 | 1.3925 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | #REF! | 0.2875 | 0.2875 |  |  | 82.8869 | Кимрские Электрические сети
21 | 0 | 35/10 kV Unitsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | #REF! | 3.96 | 3.96 |  |  | 5.7143 | Кимрские Электрические сети
22 | 0 | 35/10 kV Fenevo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | #REF! | 2.315 | 2.315 |  |  | 11.8095 | Кимрские Электрические сети
23 | 0 | 35/10 kV Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.33125 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | #REF! | 1.6038 | 1.6038 |  |  | 38.9048 | Кимрские Электрические сети
24 | 0 | 110/10 kV Zarnitsa | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | #REF! | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476 | Кимрские Электрические сети
25 | 0 | 110/10 kV Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.905 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | #REF! | 1.72 | 1.72 |  |  | 34.4762 | Кимрские Электрические сети
26 | 0 | 110/10 kV Inyakino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | #REF! | 25.81 | 25.81 |  |  | 1.6762 | Кимрские Электрические сети
27 | 0 | 110/35/10 kV Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | #REF! | 6.395 | 6.395 |  |  | 3.3258 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | #REF! | 6.395
28 | 0 | 110/35/10 kV Borki | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 1.2375 | 22.1475 | 0 | 0 | 22.1475 | 0 | #REF! | 4.1025 | 4.1025 |  |  | 84.3714 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 0.575 | 17.655 | 0 | 0 | 17.655 | 0 | #REF! | 8.595
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 0.6625 | 4.5025 | 0 | 0 | 4.5025 | 0 | #REF! | 21.7475
29 | 0 | 110/35/10 kV Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.05625 | 4.5563 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8964 | 0 | #REF! | 4.7186 | 4.7186 |  |  | 68.8776 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 2.76 | 2.6599 | 1 day and night | 0.10015 | 0 | #REF! | 6.5149
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.05625 | 1.8062 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | #REF! | 4.8087
30 | 0 | 110/35/10 kV Goritsy | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 2.57 | 0.2079 | 1 day and night | 2.3621 | 0 | #REF! | 4.2529 | 4.2529 |  |  | 38.8511 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.21 | 0.2079 | 1 day and night | 0.0021043 | 0 | #REF! | 6.6129
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | #REF! | 4.255
31 | 0 | 110/35/10 kV Luch | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 7.3537 | 27.5237 | 0 | 0 | 27.5237 | 0 | #REF! | -10.7238 | -10.7238 | SC unavailable | SC unavailable | 163.8318 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 6.1413 | 21.2913 | 0 | 0 | 21.2913 | 0 | #REF! | -4.4912 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 1.2125 | 6.2325 | 0 | 0 | 6.2325 | 0 | #REF! | 10.5675 |  |  | SC unavailable
32 | 0 | 110/35/10 kV Prostor | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 2.6275 | 16.6475 | 0.27248 | 1 day and night | 16.375 | 0 | #REF! | 9.875 | 9.875 |  |  | 63.419 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.9387 | 7.1087 | 0.27248 | 1 day and night | 6.8363 | 0 | #REF! | 19.4137
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.68875 | 9.5488 | 0 | 0 | 9.5488 | 0 | #REF! | 16.7013
33 | 0 | 110/35/10 kV Raduga | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 1.8425 | 32.0925 | 0.16348 | 1 day and night | 31.929 | 0 | #REF! | -5.679 | -5.679 | SC unavailable | SC unavailable | 122.2571 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 0.43 | 21.83 | 0.16348 | 1 day and night | 21.6665 | 0 | #REF! | 4.5835 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40+25 | 1.4125 | 10.2725 | 0 | 0 | 10.2725 | 0 | #REF! | 15.9775 |  |  | SC unavailable
34 | 0 | 110/35/10 kV Roshcha | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.3125 | 4.9725 | 0.3633 | 1 day and night | 4.6092 | 0 | #REF! | 5.8908 | 5.8908 |  |  | 47.3571 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 0.93 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5667 | 0 | #REF! | 9.9333
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.3125 | 4.0425 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | #REF! | 6.4575
1 | 0 | SS 110/10 kV Bibirevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0.15 | 0.15 |  |  | 5.7143 | Нелидовские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kV Bor | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
3 | 0 | SS 110/10 kV Vorobyi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kV Glazomichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.1 | -0.1 | SC unavailable | SC unavailable | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kV Zharki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -1.73 | -1.73 | SC unavailable | SC unavailable | 16.4762
6 | 0 | SS 35/10 kV Zemtsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.12375 | 0.52375 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0.17625 | 0.17625 |  |  | 19.9524
7 | 0 | SS 35/10 kV Kovalevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kV Korotyshi | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.19 | 0.42766 | 1day and night | 0.42766 | 0 | #REF! | 0.23766 | 0.23766 |  |  | 11.3095 | Нелидовские Электрические сети
9 | 0 | SS 110/10 kV Monino | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 15.1172 | Нелидовские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kV Ozerets | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kV Pozhnya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | #REF! | -0.25 | -0.25 | SC unavailable | SC unavailable | 14.881 | Нелидовские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kV Polovtsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | #REF! | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
13 | 0 | SS 110/10 kV Ponizovye | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kV Sinkovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | 0.1 | 0.1 |  |  | 28.5714 | Нелидовские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kV Ulin | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kV Kavelshchino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kV Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | #REF! | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kV Verkhovye | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1+2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | #REF! | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | Нелидовские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kV Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | #REF! | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kV Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | #REF! | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kV Ilyino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | #REF! | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | Нелидовские Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kV Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.2125 | 1.0125 | 0.2 | 120 | 0.8125 | 0 | #REF! | 0.8675 | 0.8675 |  |  | 60.2679 | Нелидовские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/6 kV Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5.6+5.6 | 0 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | #REF! | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | Нелидовские Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kV St. Toropa | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | #REF! | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
25 | 0 | SS 110/35/10 kV Andreapol | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1375 | 7.5575 | 0.4 | 120 | 7.1575 | 0 | #REF! | 3.3425 | 3.3425 |  |  | 71.9762 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | #REF! | 9.09
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.0375 | 6.1475 | 0.4 | 120 | 5.7475 | 0 | #REF! | 4.7525
26 | 0 | SS 110/35/10 kV Bely | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.13937 | 5.1094 | 0.3 | 120 | 4.8094 | 0 | #REF! | 5.6906 | 5.6906 |  |  | 48.6607 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | #REF! | 8.1
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.13937 | 2.7094 | 0.3 | 120 | 2.4094 | 0 | #REF! | 8.0906
27 | 0 | SS 110/35/10 kV Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.285 | 11.015 | 1.5 | 120 | 9.515 | 0 | #REF! | 0.985 | 0.985 |  |  | 104.9048 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.12375 | 2.5537 | 1.2 | 120 | 1.3538 | 0 | #REF! | 9.1463
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.16125 | 8.4612 | 0.3 | 0 | 8.1613 | 0 | #REF! | 2.3388
28 | 0 | SS 110/35/10 kV Toropets | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 3.9875 | 22.8875 | 1.5 | 120 | 21.3875 | 0 | #REF! | 4.8625 | 4.8625 |  |  | 87.1905 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.2125 | 4.4125 | 0.8 | 120 | 3.6125 | 0 | #REF! | 22.6375
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 3.775 | 18.475 | 0.7 | 120 | 17.775 | 0 | #REF! | 8.475
1 | 0 | SS 35/10 kV Bakhmutovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.125 | 0.635 | 0.50862 | 120 | 0.50862 | 0 | #REF! | -0.12638 | -0.12638 | SC unavailable | SC unavailable | 24.1905 | Ржевские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10kV Pyatnitskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.18 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | #REF! | -0.00354 | -0.00354 | SC unavailable | SC unavailable | 6.8571 | Ржевские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10kV Karamzino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.075 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.625 | -0.625 | SC unavailable | SC unavailable | 37.2024 | Ржевские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10kV Kn. Gory | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.835 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.345 | -2.345 | SC unavailable | SC unavailable | 89.3333 | Ржевские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10kV Salino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.53 | -0.53 | SC unavailable | SC unavailable | 20.1905 | Ржевские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10kV Gusevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.27 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | #REF! | -0.00358 | -0.00358 | SC unavailable | SC unavailable | 10.2857 | Ржевские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10kV Mol.Tud | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | #REF! | -0.00973 | -0.00973 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | Ржевские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10kV Ilyenki | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | #REF! | -0.00776 | -0.00776 | SC unavailable | SC unavailable | 6.0952 | Ржевские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10kV Kadenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.14532 | 0 | #REF! | -0.00468 | -0.00468 | SC unavailable | SC unavailable | 14.2857 | Ржевские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10kV Rodnya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1875 | 0.5475 | 0.35292 | 120 | 0.35292 | 0 | #REF! | -0.19458 | -0.19458 | SC unavailable | SC unavailable | 20.8571 | Ржевские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10kV Bernovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | Ржевские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10kV RMK | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | #REF! | -0.32667 | -0.32667 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5714 | Ржевские Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10kV Osuga | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | #REF! | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | Ржевские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10kV Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2.5+3.2 | 0.12375 | 1.8037 | 0 | 0 | 1.8037 | 0 | #REF! | 0.82125 | 0.82125 |  |  | 68.7143 | Ржевские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10kV Kleshnevo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 4.2625 | 5.5425 | 0 | 0 | 5.5425 | 0 | #REF! | -1.3425 | -1.3425 | SC unavailable | SC unavailable | 131.9643 | Ржевские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10kV Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.9175 | 11.1475 | 1.4667 | 120 | 9.6808 | 0 | #REF! | -3.0658 | -3.0658 | SC unavailable | SC unavailable | 168.5185 | Ржевские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10kV P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5.6+5.6 | 0.375 | 4.015 | 0.63333 | 240 | 3.3817 | 0 | #REF! | 2.4983 | 2.4983 |  |  | 68.2823 | Ржевские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10kV Stepurino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | #REF! | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | Ржевские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10kV Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | Ржевские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10kV Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | #REF! | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | Ржевские Электрические сети
21 | 0 | SS 110/10kV NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 1.875 | 4.305 | 1.0833 | 120 | 3.2217 | 0 | #REF! | 3.3933 | 3.3933 |  |  | 65.0794 | Ржевские Электрические сети
22 | 0 | SS 110/10kV Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.14875 | 1.8887 | 0.43333 | 240 | 1.4554 | 0 | #REF! | 5.1596 | 5.1596 |  |  | 28.5525 | Ржевские Электрические сети
23 | 0 | SS 110/35/10kV Rzhev | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 6.8875 | 57.2575 | 5.1542 | 120 | 52.1033 | 0 | #REF! | -10.1033 | -10.1033 | SC unavailable | SC unavailable | 136.3274 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 6.7138 | 45.6437 | 2.5675 | 120 | 43.0763 | 0 | #REF! | -1.0763 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 0.17375 | 11.6137 | 2.5867 | 120 | 9.0271 | 0 | #REF! | 32.9729 |  |  | SC unavailable
24 | 0 | SS 110/35/10kV Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6+6.3 | 0.125 | 1.895 | 0.69 | 480 | 1.205 | 0 | #REF! | 4.675 | 4.675 |  |  | 32.2279 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6+6.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | #REF! | 5.88
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6+6.3 | 0.125 | 1.395 | 0.19 | 480 | 1.205 | 0 | #REF! | 4.675
25 | 0 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.0525 | 5.0825 | 0.28848 | 120 | 4.794 | 0 | #REF! | 5.706 | 5.706 |  |  | 48.4048 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | #REF! | 9.4985
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.0525 | 3.7925 | 0 | 0 | 3.7925 | 0 | #REF! | 6.7075
26 | 0 | SS 110/35/10kV Staritsa | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 1.0788 | 15.1988 | 5.2646 | 480 | 9.9342 | 0 | #REF! | 6.8658 | 6.8658 |  |  | 90.4688 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1875 | 4.9575 | 4.0979 | 480 | 0.85961 | 0 | #REF! | 15.9404
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.89125 | 10.2413 | 1.1667 | 240 | 9.0746 | 0 | #REF! | 7.7254
27 | 0 | SS 110/35/10kV Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.74125 | 5.8812 | 0 | 0 | 5.8812 | 0 | #REF! | 0.73375 | 0.73375 |  |  | 88.9078 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 6.615
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.74125 | 5.8812 | 0 | 0 | 5.8812 | 0 | #REF! | 0.73375
1 | 0 | SS 110/10 kV Zolootval | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.47068 | 0.93068 | 0.45413 | 1day and night | 0.45413 | 0 | #REF! | -0.47655 | -0.47655 | SC unavailable | SC unavailable | 35.4543 | Тверские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kV Krasnogorskaya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2437 | 2.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.4838 | -2.4838 | SC unavailable | SC unavailable | 147.8423 | Тверские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kV Lisitsky Bor | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.155 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.715 | -2.715 | SC unavailable | SC unavailable | 103.4286 | Тверские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kV No.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.08 | -0.08 | SC unavailable | SC unavailable | 7.619 | Тверские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/6 kV No.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27813 | 0.95813 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.95813 | -0.95813 | SC unavailable | SC unavailable | 91.25 | Тверские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kV No.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0625 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.9925 | -2.9925 | SC unavailable | SC unavailable | 114 | Тверские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/6 kV No.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.84 | -0.84 | SC unavailable | SC unavailable | 80 | Тверские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kV No.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -1.69 | -1.69 | SC unavailable | SC unavailable | 64.381 | Тверские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kV Zolotikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.88 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | #REF! | 0.23 | 0.23 |  |  | 33.5238 | Тверские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kV Novy Stan | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.34 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.37 | 0.37 |  |  | 12.9524 | Тверские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kV Romanovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.74 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | #REF! | 0.26 | 0.26 |  |  | 28.1905 | Тверские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kV Pervitino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.36 | -0.36 | SC unavailable | SC unavailable | 21.4286 | Тверские Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10 kV No. 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.45 | -2.45 | SC unavailable | SC unavailable | 93.3333 | Тверские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/6 kV Aleksino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2754 | 2.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.6454 | -2.6454 | SC unavailable | SC unavailable | 100.7762 | Тверские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kV Bezborodovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.027 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.867 | -0.867 | SC unavailable | SC unavailable | 33.0286 | Тверские Электрические сети
16 | 0 | SS 110/10 kV Medvedikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1875 | 0.5875 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | #REF! | -0.1975 | -0.1975 | SC unavailable | SC unavailable | 22.381 | Тверские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kV Kivirichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.7 | -0.7 | SC unavailable | SC unavailable | 26.6667 | Тверские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kV Dievo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 5.7143 | Тверские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kV No.17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.125 | 0.745 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | #REF! | 3.455 | 3.455 |  |  | 17.7381 | Тверские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/6 kV Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.5+6.3 | 0.7375 | 1.6675 | 0 | 0 | 1.6675 | 0 | #REF! | 0.9575 | 0.9575 |  |  | 63.5238 | Тверские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kV Kushalino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.04375 | 1.5938 | 0 | 0 | 1.5938 | 0 | #REF! | 1.0312 | 1.0312 |  |  | 60.7143 | Тверские Электрические сети
22 | 0 | SS35/6 kV No.4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5.6+5.6 | 0.25 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | #REF! | 2.9 | 2.9 |  |  | 50.6803 | Тверские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10/6 kV No.13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 0.075 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | #REF! | 1.705 | 1.705 |  |  | 49.256 | Тверские Электрические сети
24 | 0 | SS 35/6 kV No.27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | #REF! | -2.66 | -2.66 | SC unavailable | SC unavailable | 125.3333 | Тверские Электрические сети
25 | 0 | SS 35/6 kV Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.375 | 19.915 | 0 | 0 | 19.915 | 0 | #REF! | -3.115 | -3.115 | SC unavailable | SC unavailable | 118.5417 | Тверские Электрические сети
26 | 0 | SS 35/6 kV Plant 1Maya | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | #REF! | 6.45 | 6.45 |  |  | 38.5714 | Тверские Электрические сети
27 | 0 | SS 35/6 kV Steklovolokno | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 4.3731 | 7.3131 | 0 | 0 | 7.3131 | 0 | #REF! | 3.1869 | 3.1869 |  |  | 69.6488 | Тверские Электрические сети
28 | 0 | SS 35/10 kV Sominka | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.23125 | 14.2112 | 0 | 0 | 14.2112 | 0 | #REF! | 2.5888 | 2.5888 |  |  | 84.5908 | Тверские Электрические сети
29 | 0 | SS 35/6 kV Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7.5+10 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | #REF! | 1.795 | 1.795 |  |  | 77.2063 | Тверские Электрические сети
30 | 0 | SS 35/10 kV Kaposhvar | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.82063 | 11.7206 | 0 | 0 | 11.7206 | 0 | #REF! | -1.2206 | -1.2206 | SC unavailable | SC unavailable | 111.625 | Тверские Электрические сети
31 | 0 | SS 110/10 kV Mamulino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 2.8825 | 6.1925 | 0 | 0 | 6.1925 | 0 | #REF! | 0.4225 | 0.4225 |  |  | 93.613 | Тверские Электрические сети
32 | 0 | SS 110/10 kV Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.61775 | 6.3678 | 0 | 0 | 6.3678 | 0 | #REF! | 0.24725 | 0.24725 |  |  | 96.2623 | Тверские Электрические сети
33 | 0 | SS 110/10 kV Proletarskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | #REF! | 7.93 | 7.93 |  |  | 52.7976 | Тверские Электрические сети
34 | 0 | SS 35/10 kV Turginovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 1.375 | 5.875 | 0 | 0 | 5.875 | 2.809 | #REF! | -2.069 | -2.069 | SC unavailable | SC unavailable | 88.8133 | Тверские Электрические сети
35 | 0 | SS 35/10 kV Sakharovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.505 | 3.425 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | #REF! | 0.775 | 0.775 |  |  | 81.5476 | Тверские Электрические сети
36 | 0 | SS 35/10 kV Golovino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.6875 | 1.8175 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.45 | #REF! | 0.3575 | 0.3575 |  |  | 69.2381 | Тверские Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kV Kalikino | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2+3.2 | 5.1625 | 7.6925 | 0 | 0 | 7.6925 | 0 | #REF! | -5.5925 | -5.5925 | SC unavailable | SC unavailable | 366.3095 | Тверские Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kV Kvakshino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | #REF! | 3.11 | 3.11 |  |  | 25.9524 | Тверские Электрические сети
39 | 0 | SS 35/10 kV Gorodnya | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6.3 | 1.0008 | 4.3208 | 0 | 0 | 4.3208 | 1.3455 | #REF! | -1.4663 | -1.4663 | SC unavailable | SC unavailable | 102.875 | Тверские Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kV Ryazanovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0.9303 | #REF! | 0.6397 | 0.6397 |  |  | 62.619 | Тверские Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kV Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | #REF! | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | Тверские Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kV Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0.465 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | #REF! | 0.395 | 0.395 |  |  | 76.4881 | Тверские Электрические сети
43 | 0 | SS 35/10 kV Glass plant | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0.3414 | #REF! | 1.6636 | 1.6636 |  |  | 23.619 | Тверские Электрические сети
44 | 0 | SS 35/10 kV Grishkino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 9.0175 | 15.1875 | 0 | 0 | 15.1875 | 0 | #REF! | -8.5725 | -8.5725 | SC unavailable | SC unavailable | 229.5918 | Тверские Электрические сети
45 | 0 | SS 35/3 kV No.2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | #REF! | 0.08 | 0.08 |  |  | 92.381 | Тверские Электрические сети
46 | 0 | SS 35/10 kV No.15 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.4813 | 5.4013 | 0 | 0 | 5.4013 | 1.4752 | #REF! | -2.6765 | -2.6765 | SC unavailable | SC unavailable | 128.6012 | Тверские Электрические сети
47 | 0 | SS 35/10 kV Mednoe | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 6.3+4 | 0.746 | 4.636 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | #REF! | -0.436 | -0.436 | SC unavailable | SC unavailable | 110.381 | Тверские Электрические сети
48 | 0 | SS 35/10 kV Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2.5+1.8 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | #REF! | 0.95 | 0.95 |  |  | 49.7354 | Тверские Электрические сети
49 | 0 | SS 35/10 kV No. 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8+2.5 | 0.1875 | 0.7675 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | #REF! | 1.1225 | 1.1225 |  |  | 40.6085 | Тверские Электрические сети
50 | 0 | SS 35/6 kV No. 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 5.6+4 | 0.3375 | 2.4275 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | #REF! | 1.7725 | 1.7725 |  |  | 57.7976 | Тверские Электрические сети
51 | 0 | SS 35/6 kV No. 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6+6.3 | 0.80425 | 7.6742 | 0 | 0 | 7.6742 | 0 | #REF! | -1.7942 | -1.7942 | SC unavailable | SC unavailable | 130.5145 | Тверские Электрические сети
52 | 0 | SS 35/10 kV No. 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6.3 | 0.0875 | 3.4575 | 0 | 0 | 3.4575 | 0 | #REF! | 0.7425 | 0.7425 |  |  | 82.3214 | Тверские Электрические сети
53 | 0 | SS 35/6 kV No. 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.8+1.8 | 0.80425 | 2.6643 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | #REF! | -0.77425 | -0.77425 | SC unavailable | SC unavailable | 140.9656 | Тверские Электрические сети
54 | 0 | SS 35/10 kV No. 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10+6.3 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | #REF! | 0.165 | 0.165 |  |  | 97.5057 | Тверские Электрические сети
55 | 0 | SS 35/10 kV Dm.Gora | 10 | + | 4 | 0 | 0 | 10+4 | 6.2375 | 11.9075 | 0 | 0 | 11.9075 | 0 | #REF! | -7.7075 | -7.7075 | SC unavailable | SC unavailable | 283.5119 | Тверские Электрические сети
56 | 0 | SS 35/6 kV ZMI | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 10+16 | 0.96588 | 3.8559 | 0 | 0 | 3.8559 | 0 | #REF! | 6.6441 | 6.6441 |  |  | 36.7226 | Тверские Электрические сети
57 | 0 | SS 35/10 kV Izoplit | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | #REF! | 5.805 | 5.805 |  |  | 12.2449 | Тверские Электрические сети
58 | 0 | SS 35/10 kV Karacharovo | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6.3 | 0.8125 | 2.7925 | 0 | 0 | 2.7925 | 1.5842 | #REF! | -0.17674 | -0.17674 | SC unavailable | SC unavailable | 66.4881 | Тверские Электрические сети
59 | 0 | SS 35/6 kV Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2.5+3.2 | 0.46025 | 2.9503 | 0 | 0 | 2.9503 | 0.17272 | #REF! | -0.49797 | -0.49797 | SC unavailable | SC unavailable | 112.3905 | Тверские Электрические сети
60 | 0 | SS 35/6 kV Melkovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6+2.5 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | #REF! | 0.61 | 0.61 |  |  | 63.6905 | Тверские Электрические сети
61 | 0 | SS 35/6 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | #REF! | 0.915 | 0.915 |  |  | 65.1429 | Тверские Электрические сети
62 | 0 | SS 35/10 kV Mokshino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 3.4312 | 7.3712 | 0 | 0 | 7.3712 | 0.906 | #REF! | -1.6623 | -1.6623 | SC unavailable | SC unavailable | 111.4324 | Тверские Электрические сети
63 | 0 | SS 35/10 kV Energetik | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2.5 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | #REF! | 1.185 | 1.185 |  |  | 54.8571 | Тверские Электрические сети
64 | 0 | SS 35/10 kV Emmaus | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.5+4 | 0.125 | 3.215 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | #REF! | -0.59 | -0.59 | SC unavailable | SC unavailable | 122.4762 | Тверские Электрические сети
65 | 0 | SS 35/10 kV Yu.-Devichye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.8813 | 5.8312 | 1.2 | 120 мин | 4.6312 | 0 | #REF! | -0.43125 | -0.43125 | SC unavailable | SC unavailable | 138.8393 | Тверские Электрические сети
66 | 0 | SS 35/6 kV No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 19.63 | 10.5 | #REF! | -9.13 | -9.13 | SC unavailable | SC unavailable | 93.4762 | Тверские Электрические сети
67 | 0 | SS 35/6 kV Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 3.8125 | 17.3825 | 0 | 0 | 17.3825 | 0 | #REF! | 3.6175 | 3.6175 |  |  | 82.7738 | Тверские Электрические сети
68 | 0 | SS 110/35/10 kV Pushkino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.375 | 3.195 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | #REF! | -1.375 | -1.375 | SC unavailable | SC unavailable | 30.4286 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.375 | 3.025 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | #REF! | 0 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | #REF! | 0 |  |  | SC unavailable
69 | 0 | SS 110/10/6 kV Mechanical plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 2.5 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | #REF! | 18.61 | 8.13 |  |  | 55.6905 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 2.5 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | #REF! | 8.13
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | #REF! | 10.47
70 | 0 | SS 110/35/10 kV Yuzhnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 10.6647 | 58.3747 | 0 | 120 | 58.3747 | 0 | #REF! | -16.3747 | -16.3747 | SC unavailable | SC unavailable | 138.9873 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 2.6313 | 31.5813 | 0 | 120 | 31.5813 | 0 | #REF! | 10.4187 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 8.0334 | 26.8034 | 0 | 120 | 26.8034 | 13.455 | #REF! | 1.7416 |  |  | SC unavailable
71 | 0 | SS 110/35/10 kV Severnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 5.8669 | 35.7269 | 11.5 | 120 | 24.2269 | 0 | #REF! | 17.7731 | 11.9425 |  |  | 85.064 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 4.6044 | 19.1344 | 11.5 | 120 | 7.6344 | 12.0277 | #REF! | 22.3379
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 1.2625 | 16.6025 | 0 | 0 | 16.6025 | 13.455 | #REF! | 11.9425
72 | 0 | SS 110/35/10 kV Lazurnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 10.2125 | 44.7925 | 6.2 | 120 | 38.5925 | 0 | #REF! | 3.4075 | 3.4075 |  |  | 106.6488 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 9.4875 | 34.4075 | 6.2 | 120 | 28.2075 | 0 | #REF! | 13.7925
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.725 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 3.94 | #REF! | 25.495
73 | 0 | SS 110/10/6 kV Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 4.8362 | 25.6663 | 0 | 0 | 25.6663 | 0 | #REF! | 16.3337 | 3.7138 |  |  | 61.1101 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 0.20625 | 17.2862 | 0 | 0 | 17.2862 | 0 | #REF! | 3.7138
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 4.63 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | #REF! | 12.61
74 | 0 | SS 110/35/10 kV Mednovsky v-or | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.9093 | 12.9192 | 4.58 | 120 | 8.3392 | 0 | #REF! | 2.1608 | 2.1608 |  |  | 123.0405 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.9093 | 10.7592 | 3.84 | 120 | 6.9192 | 0 | #REF! | 3.5808
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.34 | 2.3343 | 120 | 0.005711 | 0 | #REF! | 10.4943
75 | 0 | SS 110/35/10 kV Likhoslavl | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.7381 | 19.8781 | 3.92 | 120 | 15.9581 | 0 | #REF! | 10.2919 | 8.08 |  |  | 75.7262 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.1875 | 8.5475 | 3.92 | 120 | 4.6275 | 2.9383 | #REF! | 18.6842
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.5506 | 11.3306 | 0 | 0 | 11.3306 | 6.8394 | #REF! | 8.08
76 | 0 | SS 110/35/6 kV Bezborodovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.4312 | 15.4313 | 0.5 | 120 | 14.9313 | 0 | #REF! | 1.8687 | 1.8687 |  |  | 91.8527 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.4312 | 15.4313 | 0.5 | 120 | 14.9313 | 0 | #REF! | 1.8687
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 16.8
77 | 0 | SS 110/35/6 kV Redkino | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 40+40.5 | 3.7691 | 33.0991 | 4.16 | 120 | 28.9391 | 0 | #REF! | 13.0609 | 5.675 |  |  | 78.8074 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 3.7691 | 26.4591 | 4.16 | 120 | 22.2991 | 14.0259 | #REF! | 5.675
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 19.164 | #REF! | 16.186
78 | 0 | SS 110/35/10 kV Rameshki | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0.17625 | 8.1962 | 3.65 | 120 | 4.5462 | 0 | #REF! | 5.9538 | 5.9538 |  |  | 78.0595 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0 | 5.25 | 2.25 | 120 | 3 | 0 | #REF! | 7.5
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0.17625 | 2.9463 | 0 | 120 | 2.9463 | 0 | #REF! | 7.5537
79 | 0 | SS 110/35/10 kV Tuchevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | #REF! | 25.91 | 14.4228 |  |  | 1.2952 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | #REF! | 22.84
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 8.5172 | #REF! | 14.4228
1 | 0 | SS 35/10 kV Strashevichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 19.0476 | Торжокские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kV Sukromlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Торжокские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kV Kr. Gorodok | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.02 | -0.02 | SC unavailable | SC unavailable | 3.4014 | Торжокские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kV Pryamukhino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | Торжокские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kV Pen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kV Pechnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | Торжокские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kV Maksimkovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kV Filistovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kV Okovtsy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kV Seliger | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.1875 | 3.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -3.2875 | -3.2875 | SC unavailable | SC unavailable | 49.6977 | Торжокские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kV Moshary | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC unavailable | SC unavailable | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kV Voroshilovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.3 | -0.3 | SC unavailable | SC unavailable | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
13 | 0 | SS Slautino 35/10 kV | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.6 | -0.6 | SC unavailable | SC unavailable | 35.7143 | Торжокские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kV Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.0525 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | #REF! | -1.2725 | -1.2725 | SC unavailable | SC unavailable | 175.744 | Торжокские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kV Vysokoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | #REF! | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | Торжокские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kV Bubenye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.61 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | #REF! | 0.29 | 0.29 |  |  | 93.0952 | Торжокские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kV B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | #REF! | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | Торжокские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kV Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.3125 | 1.6125 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | #REF! | 1.0125 | 1.0125 |  |  | 61.4286 | Торжокские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kV Eltsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | #REF! | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | Торжокские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kV Selishche | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.11625 | 2.1162 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | #REF! | 2.0838 | 2.0838 |  |  | 50.3869 | Торжокские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kV Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.09375 | 0.89375 | 0 | 0 | 0.89375 | 0 | #REF! | 0.78625 | 0.78625 |  |  | 53.1994 | Торжокские Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kV Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | #REF! | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kV Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | #REF! | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | Торжокские Электрические сети
24 | 0 | SS 110/6 kV KS-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 63+63 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | #REF! | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | Торжокские Электрические сети
25 | 0 | SS 110/10 kV Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.5 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | #REF! | 2.6 | 2.6 |  |  | 75.2381 | Торжокские Электрические сети
26 | 0 | SS 110/10 kV NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | #REF! | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | Торжокские Электрические сети
27 | 0 | SS 110/10 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | #REF! | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
28 | 0 | SS 110/10 kV Peno | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.225 | 3.625 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | #REF! | 2.99 | 2.99 |  |  | 54.7997 | Торжокские Электрические сети
29 | 0 | SS 110/35/10 kV Torzhok | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.975 | 25.175 | 8.5 | 120 | 16.675 | 0 | #REF! | 25.325 | 25.325 |  |  | 59.9405 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.975 | 9.475 | 8.5 | 120 | 0.975 | 0 | #REF! | 41.025
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | #REF! | 26.3
30 | 0 | SS 110/35/10 kV Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.175 | 8.775 | 0.2 | 120 | 8.575 | 0 | #REF! | 17.675 | 17.675 |  |  | 33.4286 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 1.4 | 1.4 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.175 | 8.575 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | #REF! | 17.675
31 | 0 | SS 110/35/10 kV Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 22.5 | 37.8 | 2 | 120 | 35.8 | 0 | #REF! | -9.55 | -9.55 | SC unavailable | SC unavailable | 144 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 22.5 | 35.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | #REF! | -9.55 |  |  | SC unavailable
32 | 0 | SS 110/35/10 kV Selizharovo | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | #REF! | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | #REF! | 8
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | #REF! | 4
33 | 0 | SS 110/35/10 kV NPS Borisovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | #REF! | 25.15 | 25.15 |  |  | 5.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | #REF! | 25.15
34 | 0 | SS 110/35/10 kV Ostashkov | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.0375 | 16.7375 | 0 | 0 | 16.7375 | 0 | #REF! | 9.5125 | 9.5125 |  |  | 63.7619 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | #REF! | 24.45
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.0375 | 14.9375 | 0 | 0 | 14.9375 | 0 | #REF! | 11.3125
35 | 0 | SS 110/35/10 kV N. Rozhok | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1875 | 13.0875 | 0 | 0 | 13.0875 | 0 | #REF! | -2.5875 | -2.5875 | SC unavailable | SC unavailable | 124.6429 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1875 | 3.4875 | 0 | 0 | 3.4875 | 0 | #REF! | 7.0125 |  |  | SC unavailable
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | #REF! | 0.9 |  |  | SC unavailable
Итого: | [16 empty] | 0 |  | ЦП закрыт

## Зона БЭс (hidden)
Зона Бежецкие Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kV Alekseykovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Belyznitsy | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Borisovskoe | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Vysokusha | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Hotel | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Grigorovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Deledino | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zaramenye | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zoby | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Koy | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/10 kV Ladozhskoe | 1.6 |  |  | 3: ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс"; 4: пилорама, д.Заречье; 5: 253-ТП/12-08; 6: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Litvinovo | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Loshchemlya | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Lyubegoshchi | 1.8 |  |  | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"_вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Любигощинское с/п, с. Любегощи (100 метров в восточном направлении от дома №40 по ул. Центральной); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Martynovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Mikhailovskoe | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Morozovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Popovka | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Романцево 35/10 кВ | 4 |  |  | 3: ГУ «Юркинского дома интерната для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области» Бежецкого района; 4: Здания Юркинского дома-интерната (стационар, пищеблок), Тверская область, Бежецкий район, д. Юркино; 5: 296-ТП/06-09; 6: 0.0215
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0215 | 0.8 | 0.026875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Staroe Sandovo | 2.5 |  |  | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Сандовский район, Старосандовское сельское поселение, бнп. Горохово; 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Sukromny | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Tebleshi | 2.5 |  |  | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бежецкий район, Житницкое с/п, д. Житищи (широта - 57,27'46'' , долгота 36,30'47'') (в ОРЗТП с 02.03.2011); 11: 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Trestna | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Fralyovo | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 35/10 kV Chamerovo | 1.8 |  |  | 3: Хохлов А. Н.; 4: ж/дом, д.Приворот; 5: 43-ТП/01-07; 6: 0.045; 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Чамеровское с/п, с. Чамерово (80 метров в южном направлении от дома №122); 11: 0.016
2008 г
|  |  |  | Ещенко Л. Н. | ж/дом, д Противье | 246-ТП/11-08 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Akhmatovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Kladovo | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Laptikha | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Малышево 110/10 кВ | 2.5 |  |  | 3: Огурцов В. Н.; 4: скот двор, д.Гарусово; 5: 264-ТП/12-08; 6: 0.025; 9: ИП Северов Е.Н.; 10: объекты КФХ, Максатихинский район, Каменское с.п., дер. Починок; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Старт 110/10 кВ | 16 |  |  | 3: ОАО "АБ "Пушкино"; 4: нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34; 5: 274-ТП/02-09; 6: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35 kV Rassvet | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS110/35/10 kV Ivanovo | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Kesma | 6.3 |  |  | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Кесемское с/п, с. Кесьма (100 метров в северном направлении от дома №31 по ул. Пушкинская); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Morkiny Gory | 5.6 |  |  | 9: ПО "Бежецкие ЭС"; 10: Производственная база, с.Моркины горы; 11: 2.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.04 | 0.8 | 2.55 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Topalki | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Berezyo | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
SS 35/10 kV Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 3: Манделькорн Г.А.; 4: нежилое здание Тверская область, Лесной район, Лесное с.п., дер. Городок, ул.Центральная, д. 48; 5: 329-ТП/09-09; 6: 0.06; 9: ООО "Вираж"; 10: цех деревообработки_Лесной район, Лесное с/п, дер. Городок, ул. Новая, д. 12; 11: 1.1
[10 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | дом досуга, с. Лесное, ул. Коммунистическая, 1 | 0.0605
[10 empty] | Манделькорн | нежилое здание, Лесной р-н, Лесноес/п, дер.Городок, ул. Центральная, 48 | 0.03
[10 empty] | Администрация Лесного района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Лесной район, с. Лесное, ул. Пионерская_в ОРЗТП с 22.04.2011 г. | 0.02
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2105 | 0.8 | 1.5131 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/10 kV Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 3: ООО "ТверьЖилДор-Строй"; 4: прудовое хозяйство, д.Бараниха; 5: № 27-ТП/2 от 30.12.08; 6: 0.05; 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха, Красноармейская, 58-а; 11: 0.05
|  |  |  | 2010 г. | [5 empty] | ООО Тверьжилдорстрой", прудовое хозяйство | Максатихинский район, д. Бараниха | 0.045
|  |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "РЖД" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 19 | 40061458 (договор заключен 01.01.2010) | 0.04 |  |  | ООО Агросервис | ЗТП № 35, п.Максатиха пер Бежецкий, 4 | 0.98
|  |  |  | ЗАО Совместные инвестиции, лет/лагерь Солнышко | п. Володарка Максатих. района | 40085129 (договор заключен 24.05.2010) | 0.113 |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 20 | 0.035
|  |  |  | ЗАО "Тандер" | вводное устройство магазина "Магнит"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. №2 | 40248716 (договор заключен 31.12.2010) | 0.045 |  |  | Администрация Максатихинского района Тверской области | !2 категория 20 кВт! здание гостиницы "Молога" под поликлиннику, расположенная по адресу Тверская область, п. Максатиха, ул. Им. Нового, д. №2 (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.124
[10 empty] | Администрация Максатихинского района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Красноармейская, 58-а, (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.05
[10 empty] | ООО "ПромАгроБизнес" (Максатихинский комбикормовый завод) | !Ранее присоединение от ПС 110/35/10 кВ ДВП! ВЛ-10 кВ для резервного электроснабжения ТП-10/0,4 кВ-2х630 кВА №1_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1-а (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.198 | 0.8 | 0.2475 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.534 | 0.8 | 1.9175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2010 г.
SS 35/10 kV Molokovo | 2.5 | + | 4 | 3: ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт"; 4: вводное устройство АЗС_Тверская область, п. Молоково, ул. 50 лет Победы; 5: 40140765 (договор заключен 05.07.2010); 6: 0.029
2011 г
|  |  |  | Скобелев Владимир Юрьевич | вводное устройство здания супермаркета (1 этаж)_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, пл. Корнилова, д. 4 | 40280143 (договор заключен 15.04.2011) | 0.02
|  |  |  | Администрация Молоковского района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 40338033 (договор заключен 03.06.2011) | 0.042
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.091 | 0.8 | 0.11375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Novokotovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Rivzavod | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
SS 35/10 kV Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 3: Прокуратура Тверской обл.; 4: Тверская обл., пос. Сонково, пр-т Ленина, д. 52; 5: 31-ТП/12-06; 6: 0.38; 9: ООО "Ядро"; 10: АЗС_Сонковский район, пос. Сонково, пр. Ленина, д. № 130; 11: 0.04
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ООО "Агропредприятие Партнер" | свиноферма на 2400 голов продуктивных свиноматок_Тверская область, сонковский район, Беляницкое с/п, между деревнями Пригорки и Рылово | 0.5816
|  |  |  | ООО "Бокарево" | Жилой дом_Тверская область, Сонковский район, Беляницкое с/п, дер. Бокарево, д. 4 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40381005 (договор заключен 10.08.2011) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6216 | 0.8 | 0.777 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS k 35/10 kV Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2011 г
|  |  |  | ООО "Коралл" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки свинокомплекса_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426051 (договор заключен 10.11.2011) | 2.905
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.905 | 0.8 | 3.6313 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 110/35/10 kV Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 3: УФК Весьегонского района; 4: адм.здание, пр.Победы, 35; 5: 94-ТП/11-07; 6: 0.02; 9: Администрация Весьегонского района,; 10: дет.сад, ул Кирова 83; 11: 0.107
[10 empty] | ООО УК Региональная энергетика | спортцентр, г. Весьегонск, ул. Александровская | 0.05
[10 empty] | ООО "Региональная энергетическая комиссия" | предприятие ООО Веселый берег, г. Весьегонск, ул. Заречная | 0.18
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.337 | 0.8 | 0.42125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV DVP | 25 | + | 25 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха; 11: 0.05
[10 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Максатихинский район, дер. Сельцы (широта - 57,56'59'' , долгота 35,56'02'') (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 0.058
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Krasny Kholm |  |  |  | 3: 2010 г.
| 10 | + | 10 | 3: ООО "Первая базовая компания"; 4: установка по переработке углевод.сырья; 5: 40111569 (договор заключен 05.04.2010); 6: 0.24; 9: Государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области; 10: вводное устройство административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 73/21 (в ОРЗТП с 05.07.2011); 11: 0.045
|  |  |  | Кузнецова Лидия Ефимовна | вводное устройство гаража_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская | 40118954 (договор заключен 04.05.2010) | 0.012 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.035
|  |  |  | ОАО Бежецкое отделение №1558 Сбербанка России | дополнительный офис, Тверская обл., г. Кр. Холм, пл. Народная, д. 22/25 | 40124734 (договор заключен 16.07.2010) | 0.0236 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области | вводное устройство объекта "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Красный Холм", по адресу: Тверская область, г. Красный холм, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.034
2011 г.
|  |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40392648 (договор заключен 16.08.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2986 | 0.8 | 0.37325 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.114 | 0.8 | 0.1425 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Porechye | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Sandovo | 10 | + | 10 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Сандово, Советская,12; 11: 0.042
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Sholmino | 25 | + | 25 | 3: 2009 г.; 9: ООО "Терминал"; 10: вводное устройство 21-квартирного жилого дома - I очередь_Тверская область, г. Бежецк, Первомайский пер., д. 44А.; 11: 0.033
|  |  |  | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.033 | 0.8 | 0.04125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 3.6841; 8: 4.6051

## Зона ВЭс (hidden)
Зона Вышневолоцкие электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/6 kV Belsky Karyer | 4 |  |  | 9: СОТ "Пекарь"; 10: сад.огородничес. тов-во, с. Залучье; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Dubrovka | 1.6 |  |  | 9: Русский фонд содействия образованию и науке; 10: вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер. Трестино, д. 88 а; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zhilotkovo | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kopachevo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kuznetsovo | 1.6 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | Чигринов Дмитрий Александрович | Подсобное хозяйство_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, с/п Овсищенское, дер. Чеполшево (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40366156 заключен 03.08.2011 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Luzhnikovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Nasakino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35 kV Oktyabrsky Karyer | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Porozhki | 1 |  |  | 14: 2008 г
[15 empty] | СПК "Салма-плюс" рыбхоз | СПК Салма-плюсРыбное х-во, п.Лубеньковский | Договор 202-ТП/08-08 от 06.08.2008 расторгнут | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125
SS 35/6 kV Kh.B.K. | 4 |  |  | 9: Отдел образования Администрации В.В.р-на; 10: детсад п.Пригородный; 11: 0.103
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Встроено-пристроенное 2-х этажное с подвалом здание магазина ООО "Корвет"_расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д.7 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.045
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 12-этажный двухсекционный жилой дом ОАО "СПК Мосэнергострой" расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Риентир жилой дом. Участок находится примернов 4 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. 8-я Красной Слободы, д. 4, корпус 1 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.398 | 0.8 | 0.4975 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV no.5 | 1 | + | 1.6 | 9: ООО "ПоварЛюкс"; 10: Здание материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 (в ОРЗТП с 05.07.2011); 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV the 9th January | 6.3 | + | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV AKU | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель Ольховик Александр Иванович | АЗС стационарного типа_Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, с. Коломно | 40171681 (договор заключен 30.07.2010) | 0.135 |  |  | ИП Бакаев | мотель, в.Волоцкий р-н, д.Коломно | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.135 | 0.8 | 0.16875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Afanasovo | 1 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/6 kV B-4 | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 4: Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035; 5: 40305912 (договор заключен 28.04.2011); 6: 0.03
|  |  |  | ООО "Хорошие колеса" | Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035 | 40305912 (договор заключен 28.04.2011) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 111+90 - км 333+50.; 11: 1.428
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.428 | 0.8 | 1.785 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Borovno | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Bushevets | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Узмень+" | завод по разливу воды_Фировский район, пос. Сосновка, д. 102 | 40073862 (договор заключен 02.03.2010) | 0.05 |  |  | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.05
[10 empty] | ОАО "Восток-Тверь" | жилой поселок_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер Малое Эскино | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Линза придорожный комплекс | 266 км а/д Москва-СПб, с. Выдропужск, Спировский р-н | 276-ТП/02-09 | 0.08 |  |  | ФГУ Дороги России | Тверская область, Спировский район | 0.8635
[10 empty] | Администрация Спировского района Тверской области_вводное устройство автозаправочного комплекса | Тверская область, Спировксий район, Выдропужское с/п, с. Выдропужск, 265 км+800 м автодороги Москва - Санкт-Петербург | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9135 | 0.8 | 1.1419 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ДНП Райский остров | 4 ж/дома, Удомельский район, Таракинский с/о | 289-ТП/05-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Gorodok | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV DOZ | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Селянка" | птичник №1, №2, В.Волоцкий р-н, д.Дятлово | 40096555 (договор заключен 10.03.2010) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 9: ООО филма "Трейс плюс"; 10: эл.снабжение насоса, В.Волоцкий р-н, д. Кожино; 11: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 | 9: Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области; 10: Вводное устройство здания отдела внутренних дел по Вышневолоцкому району_Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, 2 (в ОРЗТП с 04.08.2011); 11: 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: д/сад, гБологое, Заозёрный м-н, 19; 11: 0.09
[10 empty] | ФГУ Дороги России | Тверская обл., Бологовский район | 0.998
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.088 | 0.8 | 1.36 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kozlovo | 1.8 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Krasny May | 10 | + | 10 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 258+50 - км 312+01; 11: 0.944
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.944 | 0.8 | 1.18 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Тверь" | автозаправочный комплекс_Тверская область, Бологовский район, п. Старое Хотилово, 328 км лево автодороги Москва-Санкт-Петербург | 40131141 (договор заключен 05.07.2010) | 0.08
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Lukino | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Makarovo | 4 | + | 4 | 9: ЗАО "Ю-Тверь"; 10: многотопливный автозаправочный комплекс №21_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, вблизи дер. Лопатино; 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Mankhino | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Moldino | 1 | + | 1 | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011); 11: 0.0187
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0187 | 0.8 | 0.023375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ovsishche | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV OEZ | 2.5 | + | 5.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автодорога Москва – С.Петербург на участке км 58 – км 684, Вышневолоцкий район, на участке км 207+75 – км 292+51; 11: 0.5635
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5635 | 0.8 | 0.70437 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Popovo | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 14: 2009 г
[10 empty] | Зверев Денис Викторович | 50 коттеджных домов на территории базы отдыха "Мстино"_Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное с/п, пос. Солнечный, ул. Светлая, д. №7 | 0.25 |  |  | ООО " Истоки" | база отдыха, п.Солнечный | 30/6920-09-ТП - договор 40032884 от 20.04.2009 расторгнут 23.05.2010 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Трофимов Сергей Николаевич | жилы дома_Фировский район, Рождественское с/п, в районе д. Глыби | 40063940 (договор заключен 24.02.2010) | 0.06 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Фиовский район, Рождественское с/п, дер. Рождество | 0.021
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ryad | 2.5 | + | 2.5 | 9: Государственное учреждение "Тверская областная картинная галерея"; 10: Тверская область, Удомельский район, Порожкинское с/п, дер. Касково, д. 110 А (в ОРЗТП с 17.01.2011); 11: 0.0502
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0502 | 0.8 | 0.06275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2011 г.
|  |  |  | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Тверской областной радио и телепередающий центр» (филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бологовский район, Березорядское с/п, с. Березовский Рядок, ул. Заречная, д. 37 | 40286534 (договор заключен 16.06.2011 г.) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Soroki | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Terelesovo | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Петрол Люкс | МАЗК | 36-ТП/01-07 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортцентр; 11: 0.05
[10 empty] | Русский фонд содействия образованию и науке | вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Рождественское с/п, дер. Мартюшино, д. 33. | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спорткомплекс, г. В. Волочек, Б.Садовая | 115-ТП/12-07 | 0.3
2009 г
|  |  |  | ГУП ТОСЗ | г. Вышний Волочек, ул. Д. Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
2011 г
|  |  |  | ООО "Макдоналдс" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 2х400 кВА для электроснабжения ресторана быстрого обслуживания "Макдоналдс" (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40388176 (договор заключен 29.08.2011) | 0.32
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.398 | 0.8 | 0.4975 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Yakonovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Brusovo | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
|  |  |  | 76 ОКС (в/ч 30008) | хранилище, п.Брусово | 228-ТП/09-08 | 0.24 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.0187
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0187 | 0.8 | 0.023375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kV Vypozovo | 10 | + | 10 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Бологовский район, на участке км 258+50 - км 386+01; 11: 0.8075
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8075 | 0.8 | 1.0094 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kV Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 3: 2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор | линия наружного освещения, н.п. В.Волочек, а/д М-10 "Россия" км 293+135 - км 302+602 | 334-ТП/09-09 | 0.03
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | плавательный бассейин, г.В.Волочек, ул.Д.Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10-6 kV Kasharovo | 25 | + | 20 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | автодром, юж. часть города, уч. № 48, в р-не ул. 6-я Пролетарская и Пионерского переулка | 113-ТП/12-07 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Spirovo | 16 | + | 16 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиавещательная сеть" (филиал РТРС "Тверсой ОРТПЦ")); 10: Тверская область, Спировский район, восточная часть пгт. Спирово; 11: 0.021
[10 empty] | ООО "ВИП Гласс" | Стеклозавод по производству парфюмерного стекла_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с.п., дер. Пеньково, ул. Центральная, д.77 Б_в ОРЗТП с 09.11.11 | 2.3
[10 empty] | Губашев Ваха Курешевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ленточной пилорамы_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с/п, п. Новое Ободово_в ОРЗТП с 07.12.2011 | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.336 | 0.8 | 2.92 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Trud | 16 | + | 16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Udomlya | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Филиал КАЭС (присоединение по 35 кВ!) | профилакторий Рогозно, урочище "Остриха" | 85-ТП/11-07 | 3.583
|  |  |  | ФГУП "Росэнергоатом" Филиал КАЭС | 40-кв ж/дом, г.Удомля, ул.Весенняя | 112-ТП/12-07 | 0.103 |  |  | Удомельское ОСБ 2601, офис | г. Удомля, ул. Попова , 26 | 0.027
|  |  |  | Отделение по Удомельскому УФК по Тверской обл. | Административное здание, Тверская обл., г.Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 | 071-2007 | 0.02 |  |  | ООО Сфера | производственная база, г. Удомля, Полевая, 7 | 0.175
2009 г
|  |  |  | ООО "СтройПроект" | Адм.здание, Парковая 20 | 282-ТП/04-09 | 0.04 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14- | 0.01
[10 empty] | ООО "Селянка" | вводное устройство птичника №1 и №2_Вышневолоцкий район, Дятловское с/о, дер. Дятлово | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 | 0.0687
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 4-7 очереди "Застройки квартала по ул.Новая" | 40086450 (договор заключен 14.04.2010) | 0.26
|  |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | защищенный пункт управления противоаварийными действиями в г. Удомля с внешним аварийным центром_г. Удомля, ул. Садовая в районе территория производственной базы ООО "Сантехмонтаж" | 40103778 (договор заключен 02.11.2010) | 0.256
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 92-кв ж/дом, г.Удомля, Энергетиков | 4021622 (договор заключен 17.11.2010) | 0.1655 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | 72 квартирный жилой дом, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2 | 0.16
|  |  |  | ООО "Электромонтажная компания" | 72-квартирный жилой дом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"_Тверская область, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2. | 40216015 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.16 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14-а | 0.034
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ОАО "Евротел" | вводное устройство контейнера связи_Тверская область, г. Удомля, ПС Удомля | 0.016
|  |  |  | ДНТ "Элегия" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п,дер. Липки | 40226185 (договор заключен 05.04.2011) | 0.15 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | электроустановки объекта "Разделение системы хозпитьевого водоснабжения г. Удомля и АЭС"_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п., район дер. Елманова Горка и дер. Братаново, земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:969 ( в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.0315 | 0.8 | 1.2894 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7907 | 0.8 | 0.98838 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Тверская Керамика | Кирпичный з-д, д. Ненорово | 75-ТП/10-07 | 2.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Leontyevo | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 2.2055; 8: 2.7569

## Зона КиЭс (hidden)
Зона Кимрские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
35/6 kV Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  | 3: 2010 г.
|  |  |  | СТ "Смородинка" | садоводческое товарищество_Тверска область, Кимрский район, с/п "Центральное" | 40222524 (договор заключен 14.12.2010 г.) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2008 г
|  |  |  | С. Г. Гапотченко, | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 075 | 197-ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | С. Г. Гапотченко | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 076 | 198ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | А.А. Манаков | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 077 | 199-ТП/07-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Казаков Ю.А | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 322-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Чудаков А.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Шикунова Г.Д. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Иващенко Ю.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 325-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Журавлева И.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 326-ТП/09-09 | 0.017
2010 г
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | площадка под строительство комплекса индивидуальных жилых домов_Кашинский район, дер. Барыково | 40177843 (договор заключен 13.08.2010) | 0.3
2010 г
|  |  |  | СНТ "Медведица" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, г. Куашин, д. Малечкино | 40217598 (договор заключен 03.03.2011) | 0.27
2011 г
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | Вводное устройство школы на 100 мест_Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково | 40308832 (договор заключен 13.04.2011) | 0.07
|  |  |  | ЗАО "Свободный Труд" Кашинского района Тверской области | вводное устройство здания картофелехранилища на 3500 кг, расположенное по адресу: Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково, земельный участок с кадастровым номером 69:12:000025:0212 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 40312394 (договор заключен 14.09.2011) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.975 | 0.8 | 1.2188 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | Илькевич Р. П. | ж/дом | 126-ТП/12-07 | 0.02
|  |  |  | ООО Городок | культ.-развл комплекс | 50-ТП/04-07 | 2 |  |  | ООО "Лодочная станция" | Лодочная станция_Тверская область, Кимрской район, Приволжское с/п, дер. Кадниково, земельный участок с кадастровым номером 69:14:0203301:415 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 0.034
2008 г
|  |  |  | Головина И. Н. | ж/дом | 203-ТП/08-08 | 0.025 | [12 empty] | ООО БЖУ | станция водоп. , п.Белый городок | 0.076
|  |  |  | Люстик С. А. | ж/дом | 204-ТП/08-08 | 0.025
2010 г
|  |  |  | Пономарева Василиса Сергеевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головино, участок 209 | 40135710 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
|  |  |  | Царев Павел Юрьевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головкино | 40135715 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНП "Караси на Волге" | Дачное поселение (ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ)_Тверская область, Кимрский район, Титовское с.п., д. Папулово (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40347148 (договор заключен 25.08.2011) | 0.4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.46 | 0.8 | 0.575 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.034 | 0.8 | 0.0425 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.076 | 0.8 | 0.095 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Vega | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г
|  |  |  | СТ Рябинушка | насосная станция, Каляз р-н, д.Мицеево | 116-ТП/12-07 | 0.085 |  |  | Данилов О. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.0533 |  |  | СНП Сосновка | д. Сосновка, д. Инальцево | 1
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Плавник П. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  |  |  | СНТ "Барское" | дачные дома, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 340-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | Данилов Г. А. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
2010 г.
|  |  |  | ООО "КомплексПроектСтройСервис" | зона отдыха "Олений бор"_Кашинское лесничество Тверской области, Пригородное участковое лесничество (по материалам лесоустройства Калязинский Лесхоз Пригородное лесничество) квартал 12 выдел 6-11, 15-18, 21-26, кадастровый номер 69:11:00 00 00:0005 | 40103628 (договор заключен 24.04.2010) | 0.22 |  |  | ООО Ультра-Нова | 30 ж/домов , водозабор, КНС, г. Калязин район ул. Новая | 0.24
|  |  |  | СНП "Калязинский речник" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Мышино. | 40150502 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | СНТ "Звезда" | 15 ж/домов г. Калязин, район близи д.Носово | 0.225
|  |  |  | СНП "Сосновка" | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Инальцево | 40261996 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 1 |  |  | ООО "РИК-Инвест" | база отдыха, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Мышино | 0.2
[10 empty] | ИП Поваляев Д.В. | ремонтные мастерские, Калязин. район, Алферовское с/п, дер. Чигирево | 0.075
[10 empty] | ИП Апыхтина О.Д. | здания административно-торгового центра и хозяйственно-складского корпуса, г. Кимры, Савеловская набережная, д. 1 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.52 | 0.8 | 1.9 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Volga | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Гришин А.А. | фермерское хозяйство_Кимрский район, Центральное с/п, р-н дер. Слободка | 40065432 (договор заключен 29.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025 |  |  | Шмаков Н. А, | ж/дом, д.Усад | 0.05
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Гришин Александр Алексеевич | фермерское хозяйство, Кимрский район, Центральное с/п, район дер. Слободка | 0.05
|  |  |  | ООО "Крафтлайнер" | завод по производству гофротары_Тверская область, Кимрский район, с. Ильинское, ул. Мира, уч. 15 | 40351734 (договор заключен 24.06.2011) | 0.045
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.245 | 0.8 | 0.30625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2006 г.
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 3, г. Калязин | 24-ТП/11-06 | 0.003 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | котельная, г Калязин, ул.Школьная | 0.024 | [7 empty] | Администрация Калязинского р-на | застройка | 4
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 2, г. Калязин | 25-ТП/11-06 | 0.002 |  |  | Королькова А.К. | торговый центр г. Калязин, ул. Чкалова, 25 | 0.09
2007 г
|  |  |  | ООО Регион СМ | АЗС, г.Калязин, Юж.часть промзоны | 104-ТП/12-07 | 0.073 |  |  | ООО Дока-строй-7 | 25-кварт. Жилой дом, г. Калязин, ул. Коминтерна, 76 | 0.042
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | КФХ Карина | база, г. Калязин, ул. Заводская, 19 | 0.12
|  |  |  | СНТ "Прибрежное" | СНТ, Калязинский р-н, Алферовский с/о, д.Чаплино | 307-ТП/07-09 | 0.2 |  |  | СНТ "Артемово" | СНТ, Калязин.р-н, д.Ярославищи | 0.098
|  |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 8-квартирный двухэтаж. жил дом г. Калязин, ул. К. Либкнехта, 46 | 60-ИП/03-09 | 0.024 |  |  | ООО "РЭК" | 5-ти этажный двух подьездный 45-ти квартирный жилой дом_г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 б | 0.067
|  |  |  | ЗАО "Базис-Диалог" | объекты дачного строительства "Никольская слобода", Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, между д. Селищи и д. Высокое | 64-ИП/04-09 | 0.5 |  |  | ООО "РЭК" | 25-ти кв. жил.дом г.Калязин, ул. Коминтерна, д.75 | 0.042
|  |  |  | СНТ "Заволжские дали" | Дачные дома, Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, вблизи д. Теляшовка | 69-ИП/06-09 | 0.74 |  |  | ООО "Волжские зори" | дом отдыха "Усадьба Фонвизина", Каляз. Р-н, Алферовское с/о, дер. Ново Окатово | 0.02
|  |  |  | Королькова А.К. | ресторан, г. Калязин, ул. Ленина, 22/1 | 310-ТП/08-09 | 0.07 |  |  | ООО "РЭК" | вводное устройство магазина ЗАО "ТАНДЕР"_Тверская обл., г. Калязин, ул. Шорина, д. №27/59 (в ОРЗТП с 17.01.2011) | 0.055
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Сокол" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., в районе д. Заручье (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 1.25
|  |  |  | Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "РСК МиГ" | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | Денисова Оксана Вячеславовна | Вводное устройство жилого дома, Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Петрушино (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40380052 (договор заключен 30.08.2011) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.064 | 0.8 | 2.58 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.808 | 0.8 | 2.26 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Kimry | 16 | + | 16 | 14: Прокуратура Тверской области, зд-е прокуратуры; 15: .гКимры Володарского 23; 16: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Воробьева Тамара Николаевна | комплекс жилых домов и построек_Твеская область, Кашинский район, Шепелевкое с/п дер. Кудрино | 40165918 (договор заключен 13.10.2010) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 kV Kurortnaya | 4 | + | 4 | 9: ООО Ритм-2000; 10: супермаркет Тверской купец, Кашин ул. Советская, 15; 11: 0.09; 14: Адм.Кашинского р-на; 15: Дом культуры, Луначарского; 16: 74-ТП/10-07 договор 40248071 от 04.10.2007 расторгнут 30.12.2010; 17: 0.02
2009 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | районный дом культуры г. Кашин пл. Пролетарская, д. 20/2 | 295-ТП/06-09 | 0.136 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.261 | 0.8 | 0.32625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.122 | 0.8 | 0.1525 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025
2007 г
35/10 kV Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 3: ГУП Тверьоблстройзаказчик, ледовый спорткомплекс; 4: спорткомплекс; 5: 125-ТП/12-07; 6: 0.77; 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово; 11: 0.035; 20: ЗАО Стекол. завод Альгеском; 22: 2.5
|  |  |  | 2008 г. | [20 empty] | 2008 г
|  |  |  | ООО Технопарк Кимры | научно-пр.комплекс, г.Кимры Старозаводская 19 | 183-ТП/06-08 | 0.74 | [17 empty] | ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" | Научно-производственный комплекс, г. Кимры, ул. Старозаводская | Договор 232-ТП/10-08 от 03.10.2008 расторгнут | 1.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 2.5 | 0.8 | 3.125 | Итого по договорам |  |  | #REF! | 0.8 | #REF!
35/10 kV Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 3: СНТ "Родничок"; 4: садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область,Кимрский район, п.Центральный; 5: 40136576 (договор заключен 12.07.2010); 6: 0.04; 9: СНТ "Кимрячка"; 10: ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кимрский район, пос. Центральный_в ОРЗТП с 01.01.2011; 11: 0.03; 14: ООО Кимрское объединение Строитель; 15: 60-кв ж/дом, Кольцова, 48; 16: 0.07
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
35/10 kV Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 3: ООО "АВК-Ойл-К"; 4: Калязинский р-н, Нерльское с/п, дер. Яринское; 5: 40047744 (договор заключен 13.11.2009); 6: 0.024
2010 г.
|  |  |  | ООО "Землевед" | кролиководческая ферма_Калязинский район, Нерльское с/п, д. Садки | 40114370 (договор заключен 25.03.2010) | 0.25
|  |  |  | ООО "Производственно-коммерческая фирма "ТОКО-2" | вводное устрйство АЗС_Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Большое Михайловское | 40248789 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.299 | 0.8 | 0.37375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по запросам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 kV Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: СК "Пудица"; 4: Садоводческий кооп, Кимр.р-н, Устиновское с/п; 5: 159-ТП/03-08; 6: 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 kV Nerl | 4 | + | 2.5 | 3: Алпатиков Ф. С., Кравцов А. С., Соловьев В. П.; 4: ж/дома, Калязин. р-н, вбл.д.Вески-Поречские; 5: 142-ТП/02-08; 6: 0.195; 9: ООО Бетиз и К; 10: Д/о комплекс, Каляз.р-н, с.Нерль; 11: 0.55
[10 empty] | ГУП ТОСЗ | с. Нерль, Калязинский район, многофункцю зал школы | 0.05
[10 empty] | ООО "Техинвест" | жилой микрорайон из шести одноэтажных домов_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с. Нерль, ул. Садовая, ул. Полевая | 0.1
[10 empty] | ИП Фролов Виктор Иванович | Тверская область, Калязинский район, с. Нерли, ул. Больничный участок, д. 4 а_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_в ОРЗТП с 23.12.11 | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.735 | 0.8 | 0.91875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2009 г; 9: СНТ "Заволжские дали"; 10: СНТ, Калязин.р-н, д.Теляшовка; 11: 0.74
|  |  |  | СНТ "Молочные реки" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 330-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | карьер по добыче глины, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Елзыково | 0.03 |  |  | СНП Нерль | сад.партнерство Каляз р-н, д.Высоково | 0.2
|  |  |  | СНТ "Речные просторы" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 331-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | кирпичный завод, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Василево | 0.65 |  |  | Кириллова А.Ю. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 40077786 (договор заключен 15.12.2009) | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жилых домов , Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182 |  |  | Румянцева С. С. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО Тверьземстрой | жилая застройка, Калязинский район, Старобисловское с/п, район д. Болдиново | 0.23
|  |  |  | Габидулин Рустам Габдуллович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, дер. Коротково | 40120335 (договор заключен 29.06.2010) | 0.04 |  |  | Садовое некоммерческое товарищество «Речные просторы» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жил.домов Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182
|  |  |  | СНТ "Богдановка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в районе дер. Богданово | 40152855 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково | 0.1
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:011_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.23
|  |  |  | Глава КФХ Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства "Большов С.В."_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково, кадастровый №69:11:000020:0347 | 40307900 (договор заключен 26.04.2011) | 0.04 |  |  | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:0130_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.24
|  |  |  | Дачное некоммерческое товарищество "Тверьземстрой" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 400 кВА для электроснабжения дачного поселка_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Медвежье, земельный участок с кадастровым № 69:11:0000019:162_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 40327527 (договор заключен 03.05.2011) | 0.4 |  |  | ООО "Агроинвест" | коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, район д. Юряхино | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.98 | 0.8 | 1.225 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.702 | 0.8 | 3.3775 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.612 | 0.8 | 0.765 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Savtsino | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Sotskoe | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | МУП Калязинстройзакзачик, | котельная, д.Семендяево | 0.03
35/10 kV Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: ЗАО Базис-Диалог; 4: дачн.поселок Никольское 2, д.Высокое и д. Селище; 5: 40077245 (договор заключен 23.12.2009); 6: 0.05; 9: ЗАО Базис Диалог; 10: строение вспомогательного назначения, Калязинский р-н, Семендяевское с/п, между д. Высокое и д. Селище; 11: 0.025
[10 empty] | ООО "Васильевская заводь" | жылые дома, Калязин.р-н, вблизи д.Селищи | 0.02
[10 empty] | ООО "Коренная" | сельхоз производство_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, в районе дер. Селищи. | 0.45
[10 empty] | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрация Калязинского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной газовой котельной_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, с. Семендяево_в ОРЗТП с 01.11.11 | 0
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.525 | 0.8 | 0.65625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Unitsy | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kV Fenevo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 kV Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: Истер Н. А.; 4: админ.здание; 5: 77-ТП/10-07; 6: 0.053; 14: Михеев А. Ю.; 15: рекр.комплекс, Кашинск.р-н, д.Окороково; 16: 0.06
2009 г
|  |  |  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 312-ТП/08-09 | 0.12 | [7 empty] | Колесников А. Н. | база отдыха Кашинский р-н вбл д Коробейниково и д Степаньково | 0.06
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
2010 г
|  |  |  | Савельев Ю. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 40084439 (договор заключен 15.01.2010) | 0.02 |  |  | Илясов П. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.265 | 0.8 | 0.33125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kV Zarnitsa | 10 | + | 10 | 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kV Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2011 г
|  |  |  | СНТ "Сосновка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Кашинский район, Булатовское с/п, дер. Лужки (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 40266186 (договор заключен 01.03.2011) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kV Inyakino | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Vasilevo | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Borki | 40 | + | 25 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Инвестсити | база отдыха, д.Прислон | 272-ТП/02-09 | 0.13 |  |  | ООО Электрооптика | жилой поселок Приток, Кимрский район, Титовское с/п, примык. к восточной границе д. Притыкино | 0.4
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Лесное | СНТ, Кимрский район, Титовское с/п | 1.8
|  |  |  | Дачный потребительский кооператив "Приток" | Дачный потребительский кооператив "Приток", Кимрский район, Титовское с/п, д. Притыкино | 40083290 (договор заключен 17.02.2010) | 0.4 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
[10 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.53 | 0.8 | 0.6625 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.27 | 0.8 | 2.8375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2008 г; 9: СНТ Медведица-Барки; 10: сад.некомм.тов-во; 11: 0.25
|  |  |  | КХ "Василево" | водоснабжение кр.хоз-ва, Кимр.р-н, д.Лосево | 214-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | ООО Снайп | картофелехранилище, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, д. Поповка | 0.07
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ЗАО "Кашинский маслодельно-сыродельный завод" | производственное здние молочного цеха, Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое сельское поселение, д. Верхняя Троица | 0.08
|  |  |  | СНТ «Лесная поляна» | СНТ, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Селихово, д.11 | 40083424 (договор заключен 08.12.2009) | 0.045
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Goritsy | 6.3 | + | 6.3 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы (в ОРЗТП с 02.2011); 11: 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Luch | 16 | + | 16 | 3: 2006 г
|  |  |  | СНП Новово | Садоводч.х-во, Каляз.р-н, вбл. д. Благуново | 23-ТП/11-06 | 0.5 |  |  | Администрация Калязин.р-на | ж/дом, г Калязин ул. Володарского 51 | 0.0198 |  |  | ООО Комплексные услуги | ж/дом, д. Ново-Окатово | 0.2 |  |  | Администрация Калязин.р-на, | застройка | 4
|  |  |  | 2007 г | [5 empty] | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 1.75
|  |  |  | СНТ Заря | СНТ Калязинский р-н м. Паулино | 44-ТВ/03-07 | 0.102 |  |  | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 0.5
|  |  |  | Иванов И. С. | произв.помещ. | 40-ТВ/02-07 | 0.2 |  |  | ООО УК РЭК | спорткомплекс, г.Калязин ул. Тверская | 0.05
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Коминтерна, г. Калязин | 0.055 | [12 empty] | 2009 г
[10 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Володарского, 49, г. Калязин | 0.053 | [12 empty] | СНП Новово | садоводч. посёлок, вбл.д.Благуново | 278/1-ТП/03-09 договор 40256843 от 16.03.2009 расторгнут 30.12.2010 | 3
|  |  |  | СНТ Паулино | сад.товарищество, Калязинский р-н, д.Паулино | 321-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 5-этажный ж/дом ул. Колхозная г. Калязин | 0.315
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Агроинвест" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Авсергово_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.2 | [12 empty] | 2010 г
[10 empty] | СТ "Надежда" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого товарищества_Тверская область, Калязинсий район, Алферовское с/п, дер. Дымово_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.16 | [12 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | договор 40081801 от 26.02.2010 расторгнут 01.10.2010 | 0.02
|  |  |  | ФГУП РСК Миг | г. Калязин , ул.Индустриальная, 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 40131221 (договор заключен 19.07.2010) | 0.01
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор | 40131191 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | СНТ "Эра" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Благуново | 40128014 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.97 | 0.8 | 1.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.1028 | 0.8 | 3.8785 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 3.02 | 0.8 | 3.775
110/35/10 kV Prostor | 25 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: ООО Василево; 10: 22 инд ж/дома, г.Кашин Юж. часть; 11: 0.12
|  |  |  | ООО КЖСиИ, г. Кашин | 5 эт.ж/дом, г.Кашин, Краснознаменская, 15 | 123-ТП/12-07 | 0.22 |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 0.09
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ОАО Ритм ТПТА | цех чугунного литья г. Кашин, ул. Строителей, 1 | 2
|  |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин Калининское.ш, 2 | 229-ТП/09-08 | 0.07 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Кашин" (ГРС)_Тверская область, г. Кашин, Стражковское шоссе | 0.0195
|  |  |  | ОАО Торг.комп"Вереск" | магазин Чистопрудная, 25 | 176-ТП/05-08 | 0.03 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ОАО Торговая компания Вереск | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 242-ТП/11-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Адм-ция Письяковск с/п Кашин р-на | п. Первомайский Кашин р-н Письяковск с/п п. Первомайский | 308-ТП/07-09 | 0.036 |  |  | Ордена Ленина колхоз "Красный Путиловец" Кашинского района Тверской области | Вводные устройства молочно-товарного комплекса на 800 голов КРС и телятника на 150 голов_Тверская область, Кашинский район, Письяковское с.п., д. Путилово_в ОРЗТП с 13.04.2011
2011 г
|  |  |  | ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" | Воздушный поршневой компрессор VC-В 160-40_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Ленина, д.49 | 40306227 (договор заключен 27.04.2011) | 0.215
|  |  |  | Администрация: Муниципальное образование городского поселения - город Кашин Тверской области | "Водозабор с комплексом обработки воды для города Кашина Тверской области (1 очередь)"_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, северная часть (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40349956 (договор заключен 12.08.2011) | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.551 | 0.8 | 0.68875 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.2615 | 0.8 | 2.8269 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kV Raduga | 40 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: Щербаков С.Г.; 10: крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 16; 11: 0.02
|  |  |  | ООО "Аверс" | кемпинг | 78-ТП/10-07 | 0.035 |  |  | ООО НТЦ Радиатор | производство, г.Кимры, Орджоникидзе, 83а | 0.9 | [7 empty] | ГУП Тверьоблзем | комплекс д Ушаково | 0.06
|  |  |  | ООО "БП" | Комплексная автозаправочная станция Тверская область, Кимрский район, 14 км. 250 м автодороги Дубна – Кимры - Горицы в районе д.Богунино | 91-ТП/11-07 | 0.065 |  |  | Никифорова С.В. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево | 0.04 |  |  | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/д г. Кимры Кольцова 48 | 0.07
2009 г
|  |  |  | МГО ВФСО "Динамо" | рыббаза "Московское море" Кимрский р-н, Подберезское лесничество, кв № 52 | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Закат" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.15 |  |  | ООО Фирма Реинвест | ж/дом, г.Кимры Троицкая, 69 | 0.15
|  |  |  | Арзамасцев В.В | 350 кВт, 3 кат по 10 кВ | 348-ТП/11-0,9 | 0.35 |  |  | СНТ "Бриз" | СНТ, Кимр.р-н, д. Губин Угол | 0.6
|  |  |  | МГО ВФСО Динамо | рыббаза, Кимрский р-н, Подберезское лесничество, квадрат № 52, бывшая д. Омутня | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Исток" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | ЗАО Хамильтон стандарт наука | производств.к-с г. Кимры, Старозаводская, 18 | 40063232 (договор заключен 17.12.2009) | 0.6 |  |  | СНТ "Ручейный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | СНТ "Победа" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
|  |  |  | ООО "Аргамак" | Хозяйственная постройка_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино. Уч. 127 (в ОРЗТП с 27.07.11) | 40387130 (договор заключен 15.08.2011) | 0.1 |  |  | СНТ "Полевой" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.25
[10 empty] | СНТ "Цветочный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
[10 empty] | СНТ "Опушка" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.4
[10 empty] | СНТ "Горизонт" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.4
[10 empty] | СНТ "Лотос" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Солнечный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Лесной" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.45
[10 empty] | СНТ "Отечество" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.3
[10 empty] | ООО "ВИВО" | Туристическая база_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с.п., д. Крева, ул. Сосновый бор, участок № 91А (в ОЗТП с 03.06.2011) | 0.4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.13 | 0.8 | 1.4125 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.83 | 0.8 | 7.2875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.22 | 0.8 | 0.275 | Итого по запросам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
[10 empty] | ООО "Лисково -Агро" | мол.ферма, д.Байково | 0.45 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | станция очистки воды, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.045 |  |  | ИП Корчак | цех | 32-ТП/12-06 договор от 21.12.2006 расторгнут | 0.04
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ООО "Лисково -Агро" | строительные механизмы, д.Байково | 0.25
110/35/10 kV Roshcha | 10 | + | 10 | 3: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 4: пристройка к школе, Кесова Гора, Ленинградская; 5: 186-ТП/06-08; 6: 0.11; 9: МФ Пармские рецепты; 10: колбасный цех, п. Кесова Гора, Мелиоративная 4; 11: 1
|  |  |  | ООО Дорожная строительная компания | производств объекты, п Кесова Гора, Строительная 34 | 251-ТП/12-08 | 0.6 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | КНС №1, пос. Кесова Гора, ул. Полевая | 0.021 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | водозабор, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.055
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | очистные сооружения, пос. Кесова Гора | 0.1175
|  |  |  | ООО "Дорожная Строительная компания" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ комплексной застройки_Тверская область, Кесовогорский район, г/пос п. Кесова Гора, ул. Им. Алелюхина, 45 | 40295820 (договор заключен 06.04.2011) | 0.25 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик | КНС №2, пос. Кесова Гора, ул. Юбилейная | 0.015
[10 empty] | Адм. Кесовогорского р-на | с/х рынок, Кесовогорский р-н, пгт. Кесово Гора | 0.035
[10 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Кесовогорский район, городское поселение, пгт. Кесова Гора(западная часть). | 0.016
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Реконструкция ГРС "Кесова Гора", Тверская область"_Тверская область, Кесовогорский район, Кесовогорское с.п., на юге п. Кесова Гора (в ОРЗТП с 02.03.2011 г.) | 0.02
[10 empty] | ООО "Верхневолжье СП" | вводное устройство здания №2_Тверская область, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора, ул. Мелиоративная, дом №2 | 0.092
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.0165 | 0.8 | 2.5206 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875 | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.8 | 0.05
ИТОГО |  |  |  | 6: 10.844; 8: 13.555
0,0438+0,143
0,025+0,072
0,0663+0,0245
0,1063+0,133
0,0913+0,045
1,0025+0,084

## Зона РжЭс (hidden)
Зона Ржевские Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kV Bakhmutovo | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | ООО "Титов Бор" | Здание усадьбы_Тверская область, Ржевский район, с/п. "Победа", дер. Харино (в ОРЗТП 16.03.2011) | 40351717 (договор заключен 04.07.2011) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Pyatnitskoe | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Karamzino | 1.6 |  |  | 3: 2009 г.
|  |  |  | Егоров О. К. | ж/дом, д. Печеры | 317-ТП/09-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Kn. Gory | 2.5 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | СНТ Княжий дом | 197 ж/домов, д.Стрелки | 213-ТП/08-08 | 0.2
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 212-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СПК Княжьи Горы | животн.х-во, с.Кн.Горы, Садовая | 0.1
2009 г
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 298-ТП/06-09 | 0.04 |  |  | СНТ Иваново | сад.тов-во "Княжеская поляна", Зубцовский район, Княжьегорское с/п | 0.16
2010 г.
|  |  |  | СНТ Княжеское | сад.тов-во, 336 уч-ков, д.Стрелки Зубцовский р-н Княжьегрское с/п | 40163446 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.59
2011 г.
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, вблизи дер. Кузьминка (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412899 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, в районе дер. Буево (в ОРЗТП с 27.09.2011) | 40412887 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.668 | 0.8 | 0.835 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.26 | 0.8 | 0.325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Salino | 2.5 |  |  | 3: 2006
|  |  |  | ООО Прогресс | Фермер. х-во, Зубцовский р-н, д. Быково | 05-ТП/09-06 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Gusevo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Mol.Tud | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Ilyenki | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Kadenka | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Rodnya | 2.5 |  |  | 3: 2009 г; 14: 2009 г
[15 empty] | ООО "Юридическое бюро "Содействие" | Дом охотника, Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | Договор 297-ТП/06-09 от 09.06.2009 расторгнут | 0.19
|  |  |  | Черкасов Анатолий Викторович | жилой дом, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 332-ТП/09-09 | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375
SS 35/10kV Bernovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV RMK | 10 | + | 10 | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: очистные сооружения, Ржевский район, д. Хорошево; 11: 0.07
[10 empty] | ООО РЭК | спортивно-оздоровилелный комплекс_Тверская область, г. Ржев, ул. Краснодарское шоссе | 0.4
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | промышленная нагрузка_Ржевский Район, г. Ржев | 2.11
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Ввводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Ржев, ул. К.Маркса, д. 40 (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.0165
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.5965 | 0.8 | 3.2456 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Osuga | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | Кривенко В. В | с/х произв-во, д.Хомутово | 163-ТП/04-08 | 0.7
|  |  |  | 2010 г | [10 empty] | ООО Верхневолжский АПК | МТФ, Ржев.р-н, д.Тихменеево | 187-ТП/06-08 договор 40248168 от 19.06.2008 расторгнут 30.12.2010 г.) | 0.51
|  |  |  | ООО "Охотничье хозяйство "Шолоховское" | вводное устройство постоялого двора_Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", дер. Дурово | 40159865 (договор заключен 09.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.51 | 0.8 | 0.6375
SS 35/10kV Kleshnevo | 4 | + | 4 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 275-ТП/02-09 | 0.72 |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 0.19
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 280-ТП/03-09 | 0.69 |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2, №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 0.55
2011 г
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №1 племрепродуктора_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район с. Заречная (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 40393742 (договор заключен 18.10.2011) | 0.45
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2 и №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40393844 (договор заключен 18.10.2011) | 0.55
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинокомплекса_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426105 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения комбикормого завода_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426132 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 3.41 | 0.8 | 4.2625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.74 | 0.8 | 0.925 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
|  |  |  | ООО Инициатива 1 пуск | 40 ж/д, м-н, 3 адм. здания, д.Коротнево | 100-ТП/11-07 | 0.45 |  |  | ООО Скорость | АЗК, автодор. Москва-Рига, 207 км | 0.1
|  |  |  | ООО Элит сервис 1 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 95-ТП/11-07 | 0.16 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Серговское | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 2 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 129-ТП/12-07 | 0.24 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Щеколдино | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 3 пуск | посёлок, д.Марково | 135-ТП/12-07 | 0.6 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов,Зубц.р-н, д.М.Коробино | 0.48
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | 7-ми этажный 3-х секционный жилой дом ОАО "Долгопруденское управление капитального строительства"_г. Зубцов, микрорайон Южный. | 0.12 |  |  | Отдел. УФК Зубцовский Р-н | Здание отделения, г. Зубцов, ул. Советская, д.1/12 | 111-ТП/12-07 договор 40256847 от 17.12.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.024
2008 г
|  |  |  | ООО Инициатива | Зубц.р-н д.Щеколдино (ТУ Герасим) | 240-ТП/10-08 | 2
|  |  |  | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 237-ТП/10-08 | 0.15 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | насосные станции, артскважина_Зубцовский район,Вазузское с/п, вблизи дер. Фомино-Городище | 0.895
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 0.25
|  |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино | 283-ТП/04-09 | 0.5 |  |  | СПССК "Развитие" | вводное устройство пункта приема и переработки молока_Тверская область, Зубцовский район, Вазуское сельское поселение, д. Коровкино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.02
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Зубцов, ул. Ржевская д. 31 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.015
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино, на 202 км + 800 м (слева) автодороги | 40204965 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ООО "У Городища" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения базы отдыха (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 0.11
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино | 40204976 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино (в ОРЗТП с 13.09.2011) | 0.706
2011 г
|  |  |  | ООО "Большой берег" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 40344903 (договор заключен 03.06.2011 г.) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.734 | 0.8 | 0.9175 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.656 | 0.8 | 4.57 | Итого по договорам |  |  | 0.024 | 0.8 | 0.03
SS 35/10kV P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Ржев" | многотоплевный АЗК, Зубцовскуий р-н, д.Петровское | 286-ТП/05-09 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ООО "Тотал ойл-Ржев" | вводное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Зубцовский район, Погорельское с/п, дер. Петровское (182 км+450 м а/д "Балтия") | 40111740 (договор заключен 07.04.2010) | 0.05 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Зубцовский район, пос. Погорелое городище, ул. Ленина, д. 5 В (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.0086
|  |  |  | ДНТ "Русские дали" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, вблизи дер. Мозгово | 40249349 (договор заключен 01.12.2010) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0086 | 0.8 | 0.01075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Stepurino | 4 | + | 4 | 9: Администрация Стариц района; 10: школа, Старицкий р-н д Степурино; 11: 0.1
[10 empty] | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3
[10 empty] | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.8 | 2.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Maksimovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kV Lukovnikovo | 4 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10kV NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Ржевский ДСК | з-д каркасных домов п. Есинка, Ржев.р-н | 46-ТП/03-07 | 0.6
2009 г
|  |  |  | ООО "Дантон-Птицепром" | ф-л №1 Ржевской птицефабрики, п.Есинка | 277-ТП/03-09 | 1.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10kV Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строительная компания Запад" | АЗС, 306-307 км р-н автодор Москва-Рига | 132-ТП/12-07 | 0.25 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на севере пос. Мирный (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.025
2008 г
|  |  |  | ЗАО "Шелл Нефть" | АЗС, Нелидовский р-н Селянское с/п | 261-ТП/12-08 | 0.1
2011 г
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Мостовское с/п, дер. Луни. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000016:102 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412896 (в ОРЗТП с 05.10.2011) | 0.019
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.119 | 0.8 | 0.14875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kV Rzhev | 40.5 | + | 40 | 3: 2008 г
|  |  |  | ООО Территория | стройплощадка, Ржев.р-н, д.Появилово | 189-ТП/06-08 | 0.1 |  |  | ТУ ФГУ Упрдор "Россия" | линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-9 - "Балтия" на участке км 223+300 - км 224+400 (поворот на г. Ржев с а/д М-9 "Балтия") | 0.02
2009 г
|  |  |  | ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт» | придорожный комплекс с АЗС Ржевский район, с/п Есинка, район дер. Захарово 223 км, трасса М-9 «Балтия» | 40060379 (договор заключен 19.11.2009) | 0.099
2010 г
|  |  |  | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Бахмутово" | вводное устройство сельскохозяйственного кооперативного рынка на 25 торговых мест_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка", дер. Сбоево | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.139 | 0.8 | 0.17375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kV Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Дюна" | пункт охраны, Ржевский р-н вблизи д.Зайцево | 04/6970-09-ТП | 0.01 |  |  | ООО "Мастер - Ресурс" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения карьера глинистого сырья, Тверская область, Ржевский район, с/п "Хорошево", дер. Соколово, дер. Малахово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 0.285
2010 г
|  |  |  | Администрация Ржевского района тверской области | молочный цех, Ржевкий район, с/о "Чертолино", дер. Чертолино | № 40096569 (договор заключен 02.03.2010) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.285 | 0.8 | 0.35625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 3: 2011 г; 9: Государственное учреждение "Управление противопожарной службы, защиты населения т и территории Тверской области"; 10: вводное устройство здания пожарного депо на 4 автомобиля ПЧ-43_Тверская область, Оленининский район, п. Оленино, ул. Гагарина, д. 59; 11: 0.065
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Оленинский район, городское поселение пос. Оленино, пгт Оленино, ул. Райсельхозхимии (в ДО с 15.02.2011) | 40288853 (договор 16.06.2011 г.) | 0.023 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на северо-западе от п. Оленино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.035
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Глазовское с/п, дер. Бобровка. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000017:263 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40423318 (договор заключен 05.10.2011) | 0.019
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kV Staritsa | 16 | + | 16 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реабилит.центр, д.Н.Ямская | 90-ТП/11-07 | 0.181 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | ГУП ТОСЗ старицкий филиал объедин. Гос. Музея, г. Старица ул. Володарского | 0.081
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | лед.спорткомплекс, Старица, Чернозерского | 97-ТП/11-07 | 0.772 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | 2-я очерпедь строит-ва поликлиники, г. Старица | 0.22
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | комплексная застройка и реконстр. Д. Подвязье, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035
|  |  |  | ООО "Оптимзация" | Дом торговли и бытового обслуживания, г. Старица, ул. Коммунистическая, 27 | 273-ТП/02-09 | 0.1
|  |  |  | ЗАО Строительная компания "Союз" | 23-квартирный жилой дом, Тверская область, г. Старица, ул. Захарова, д. 95 | 346-ТП/10-09 | 0.05 |  |  | ООО "Старицкий завод "Линарес" | вводное устройство здания механического цеха_Тверская область, г. Старица, ул. Пионерская | 0.05
2010 г
|  |  |  | Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь Тверской Епархии Русской Православной церкви | Старицкий Свято-Успенский монастырь, Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1 | 40058889 (договор заключен 27.10.2010) | 0.2
|  |  |  | ООО "Агростройтрейд" | вводное устройство жилой застройки_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Рыблово. Участок находится примерно в 280 м от ориентира по направлению на север. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Рыблово | 40150485 (договор заключен 05.08.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | вводное устройство некоммерческого товарищества_Тверская область, Старицкий район, Ново-ямское с/п, вблизи дер. Калошино, Льгово. | 40180219 (договор заключен 17.11.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | ДНТ, почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, вблизи д. Калошино, Льгово | 40264105 (договор заключен 14.01.2011) | 0.25
|  |  |  | Сливко Александр Петрович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Старицкий район, Коречинское с/п, дер. Молоково, д. 19 б | 40217565 (договор заключен 28.01.2011) | 0.01
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Старицкий район, Паньковское с/п, дер. Коньково (в ДО с 24.02.2011) | 40282861 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.713 | 0.8 | 0.89125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.386 | 0.8 | 1.7325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kV Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | Петров Денис Михайлович | приусадебное хозяйство, Сттарицкий район, Васильевское с/п, вблизи дер. Акишево, дер. Кучково | 344-ТП/10-09 | 0.06
2010 г
|  |  |  | ООО Старземинвест | 70 дачных домов д. Сасынье Старицкий р-н | 40071327 (договор заключен 14.09.2010) | 0.17
|  |  |  | СНТ "Сосновый берег" | СНТ_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, вблизи д. Волга | 40136614 (договор заключен 07.06.2010) | 0.09
|  |  |  | ДНТ "Сказка" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Городище | 40135330 (договор заключен 06.08.2010) | 0.25
2011 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Старицкий район, Архангельское с/п, дер. Кунилово (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40288864 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.593 | 0.8 | 0.74125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 8.588; 8: 10.735

## Зона НЭс (hidden)
Зона Нелидовские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 110/10 kV Bibirevo | 2.5 |  |  | 9: СПК Западнодвинское молоко; 10: цех по переработке молока, Западнодвинский район, д. Бибирев; 11: 0.035
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (Газораспределительная станция) (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Bor | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Vorobyi | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Glazomichi | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zharki | 10 |  |  | 3: 2007 г.; 9: Жарковское поселковое потреб. Общество; 10: магазин, Жарковский р-н, п.Жарковский, ул.Советская; 11: 0.028
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ОВД, п. Жарковский | 83-ТП/10-07 | 0.052 |  |  | Муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" | вводное устройство многофункционального зала_Жарковский район, пос. Жарковский, ул. Советская, д. 30 а | 0.03
[10 empty] | Администрация Жарковского района Тверской области | вводное устройство здания объекта "ГУ Социальный приют для детей и подростков, многофункциональный зал, пос. Жарковский"_Тверская область, Жарковский район, пгт. Жарковский, ул. Советская_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zemtsy | 2.5 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Нелидовское МУП ЦРБ; 10: офис врача ОП п. Земцы; 11: 0.022
|  |  |  | ООО "76 Ойл-АЗС" | автозаправочный комплекс, Тверская обл, Нелидовский район, Земцовское с/п, 344 км+195 (право) автодорога М-9 "Балтия" | 40085744 (договор заключен 12.01.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.022 | 0.8 | 0.0275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kovalevo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Korotyshi | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Monino | 6.3 |  |  | 3: 2007 г.
|  |  |  | Витько В.П. | объект на з.участке, д.Бор | 148-ТП/12-07 | 0.032 |  |  | ООО "Экологический союз" | оздоровительный лагерь "Звездный", Нелидовский р-н, д. Матренино | 0.1
|  |  |  | Науч.пр.лаборатория дичеразв(Алискеров) | адм.база, р-н н/п Марково и д.Нивы | 71-ТП/09-07 | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ozerets | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Pozhnya | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Polovtsovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Ponizovye | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Sinkovo | 1 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Шишкина Юлия Евненьевна; 10: вводное устройство жилого дома с постройками для ведения личного подсобного хозяйства_Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, дер. Ям; 11: 0.03
|  |  |  | Кулаковский Кирилл Александрович | вводное устройство жилого дома с хозяйственными постройками_Андреапольский район, Волокское с/о, урочище Рогово | 40092258 (договор заключен 25.03.2010) | 0.08
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ulin | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kavelshchino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Доброхвалов А.В. | ж/дом, вбл д.Бенек | 152-ТП/12-07 | 0.099 |  |  | Градусова Татьяна Николаевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Андреапольский район, Бологовское с/п, пос. Бологово, ул. Назимова, д.79 | 0.05
|  |  |  | Сусов М.В. | урочище Фомино | 127-ТП/12-07 | 0.095
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Verkhovye | 1 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 | 9: ООО "Мегапласт"; 10: Промышленная нагрузка_Тверская область, г. Торопец, ул. Чистовский тракт, д. 30 (в ОРЗТП с 21.03.2011); 11: 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5 | 0.8 | 0.625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ilyino | 1.6 | + | 1.6 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район,Ильинское с/п, п. Ильино (в ОРЗТП с 06.12.2010); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г.
|  |  |  | ООО "ПАРМА" | база отдыха_Торопецкий район, Шешуринское с/о, дер. Наговье | 40108770 (договор заключен 17.06.2010) | 0.17 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Торопецкий район, Плоскошское с/п, юго-восточная часть п. Плоскошь (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.17 | 0.8 | 0.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV St. Toropa | 4 | + | 4 | 9: ООО "Лесозаво Сияние"; 10: Лесозавод, Западнодвинский р-н, п.Ст.Торопа; 11: 1.5
[10 empty] | Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме ООО "Медеса" | производственная территория по производству гранул - пеллетов_Западнодвинский район, пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 12 | 0.085
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район, п. Старая Торопа, ул. Комсомольская (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.601 | 0.8 | 2.0013 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Andreapol | 10 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | ООО "Андреапольский ДОК" | Произв.база, ул. 50 лет Октября, 1 | 79-ТП/10/07 | 0.741
|  |  |  | ООО "АНХК" | Узел учета нефти и нефтепродуктов Тверская обл., Андреапольское с/п, д.Ерохино | 133-ТП/12-07 | 0.1 |  |  | ООО "РЭК" | 36-ти квартирный жилой дом, г. Андреапогль, ул. Кленовая д.2 | 0.054
2008 г.
|  |  |  | ООО "АНХК" | н/п з-д, д.Соболево | 201-ТП/07/08 | 3 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское с.п., на юго-востоке от дер. Карабаново (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.055
2009 г.
|  |  |  | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | 284/1-ТП/04-09 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.025
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.169 | 0.8 | 0.21125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Bely | 16 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Губченко П.Е. | здание кафе, г.Белый, Октябрьская, 4 | 153-ТП/12-07 | 0.025
|  |  |  | 2010 г. | [5 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Белый, пос. Пригородный, ул. Центральная, д.28 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.01966
|  |  |  | Чепа Алексей Васильевич | жилой дом с надворными постройками_Бельский район, Демяховское с/п, дер. Рожино, ул. Центральная | 40068222 (договор заключен 03.02.2010) | 0.0945 |  |  | Администрация Бельского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения объекта "Пункт приемки и переработки молока в г. Белый"_Тверская область, Бельский район, г. Белый, ул. Строителей, 4а_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 0.17
2011 г.
|  |  |  | Филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ для электроснабжения объекта ОПРС "Белый"_Адрес ориентира: Тверская область, Бельский район, г. Белый. Ул. Октябрьская (в ОРЗТП с 20.10.11) | 40447857 (договор заключен 20.12.2011) | 0.017 |  |  | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 20" | Вводное устройство спортивного комплекса с многофункциональным залом в г. Белый_Тверская область, г. Белый, ул. Кирова, д. 40 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1115 | 0.8 | 0.13937 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.21966 | 0.8 | 0.27458 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 3: 2008 г.
|  |  |  | ООО "ЭкоСап" | цех, д.Данилино | 225-ТП/09-08 | 0.075
2009 г.
|  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт" | АЗС, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 40076909 (договор заключен 20.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО РЭК | многофункц.зал г.З.Двина, Пролетарская | 0.042
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ЗАО Магистраль | АЗС, Западнодвинский р-н д. Новоивановское, 368 км | 0.04
|  |  |  | Шакиров Борис Мухаметович | ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ - 40 кВА для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Жарковский район, Жарковское с/п, дер. Озеры, земельный участок с кадастровым номером 69:07:0081101:2 (в ОРЗТП с 05.2011) | 40337060 (договор заключен 04.07.2011) | 0.03 |  |  | ООО "Контакт-С" | стройгородок, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 0.025
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реконструкция районнного Дома культуры_г. Западная Двина, ул. Культурная | 0.15
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | два 3-х этажных многоквартирных дома ООО "Межрегионстрой"_Тверская область, г. Западная Двина, ул. Больничная, д. №40 и №41-А | 0.169
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Западная Двина, пер. Больничный, д. 10 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.0214
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Западнодвинский район на юго-востоке от г. Западная Двина (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.045
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Газопровод - отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (блок-бокс станции катодной защиты 81 км с оборудованим телемеханики)_Тверская область, Западнодвинский район, Западнодвинское с/п, на северо-востоке от дер. Дорофеево (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 0.0222
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.129 | 0.8 | 0.16125 |  |  | 0.5146 | 0.8 | 0.64325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Toropets | 25 | + | 25 | 3: 2007 г.; 9: СПК Сельское; 10: МТФ, Торопецкий р-н, д. Лохово; 11: 0.06
|  |  |  | Ховренок И.Н. | здание-хранилище, г.Торопец | 71-ТП/09-07 | 0.06 |  |  | Черная Алла Александровна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, торопецкий район, Васильевское с/п, дер. Цикорево кадастровы № 69:34:19:3001:0066:2/3:363/35:001/А | 0, 025
|  |  |  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | произв.база, д.Лесная | 44-ТП/02-07 | 1.5
|  |  |  | ООО "Пересвет" | произв.база, Торопец, Чистовский тракт, 30 | 128-ТП/12-07 | 0.65 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.116 а (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.02085
2010 г.
|  |  |  | ООО "Гекса - нетканые материалы" | производство_Торопецкий район, Речанское с/п, дер. Лесная | 40112892 (договор заключен 28.06.2010) | 3
2011 г.
|  |  |  | Буриличев Алексей Витальевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Торопецкий район, Речанское с/п, д. Лукьяново (в ОРЗТП с 24.02.2010) | 40299584 (договор заключен 16.04.2011) | 0.02
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 3.02 | 0.8 | 3.775 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.08085 | 0.8 | 0.10106 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 3.6395; 8: 4.5494

## Зона ТвЭС (hidden)
Зона Тверские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
[6 empty] | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
[6 empty] | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SS 110/10 kV Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО Квантум | Торг-развл центр, б-р Цанова, 8 | 44/1-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплкс на юго-западе м-рна «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр-кт и бульвар Гусева | 0.6
2008 г
[6 empty] | ООО "Фирма А.Р.Д." | Многофункц.здание адм.-торг. назначения, Тверь, б.Цанова, 6, к 3 | 233-ТП/10-08 | 0.6 |  |  | ООО "Строй - Инвест" | жилая застройка, ориентир - ул.Восточная, 99/7 | 0.4
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО «Мансарда - С» | жилой дом, г. Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ООО Капитал | здание административно-торгового назначения_бульвар Цанова, 1 б. | 0.55
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.37654 | 0.8 | 0.47068 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.592 | 0.8 | 1.99 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 3: 2011 г; 9: СНП "Вера"; 10: СНП, Калинин.р-н, Красногорское с/п, д.Некрасово; 11: 0.285
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, дер. Некрасово (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40274325 (договор заключен 17.02.2011) | 0.04 |  |  | Администрация МУП Тверской области Калининский район, | газовая котельная д. Некрасово, Красногорское с/п | 0.0185
[6 empty] | Валерий Вячеславович Мещеряков | Жилая застройка, 170552, Калининский район, д. Курково | Договора заключены в 2011 г. | 0.84 |  |  | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций", СНТ "Путилово-2" | Калинин.р-н, Красногорское с/п, район д.Путилово | 0.216
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, район дер. Некрасово (в ОРЗТП с 09.11.2011) | 40466218 (договор заключен 05.12.2011) | 0.115 |  |  | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калининский район, Красногорское с.п., земельный участок с кадастровым № 69:10:0000038:1267_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.995 | 0.8 | 1.2437 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6195 | 0.8 | 0.77438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2009 г; 9: СПК Юрьевский; 10: СПК, Каблуковское с/п, д. Юрьевское; 11: 0.454
[6 empty] | ООО "Астория Трэвелс" | база отдыха "Волжанка", Калин.р-н, Каблуковское с/п, район д.Юрьевское | 335-ТП/09-09 | 0.124 |  |  | ДНП "Возрождение" | ДНП, Каблуковское с/п, дер. Заборовье | 0.24778
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Камвольщик" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, д. Мишнево | 0.38
[6 empty] | СНТ "Стимул" | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 2010-03-16 | 0.6 |  |  | Потребительское общество "Садоводческое сельскохозяйственное общество "Юрьевское" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Юрьевское | 0.28
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1116 | 40118900 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1117 | 40118905 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.924 | 0.8 | 1.155 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3618 | 0.8 | 1.7022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No.6 | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No.1 | 1 |  |  |  |  | 3: 2010 г; 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Светлый" | жилые дома_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, в ррайоне Литвинки | 40188367 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | строительство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3"_Калининский район, Черногубовское с/п, (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки | Договор 40114001 от 07.04.2010 расторгнут 08.11.2010 | 0.046
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225 |  |  | ЗАО "Калининское" | Электроснабжение 54 жилых домов_расположение относительно ориентира - адрес: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный, д. 4 | 0.07
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2225 | 0.8 | 0.27813 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0925 | 0.8 | 0.11563 | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.8 | 0.0575
SS 35/10 kV No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Тверецкое" | 33 дома садоводческого товарищества, Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п | 182-ТП/06-06 | 0.495 |  |  | Департамент архит.и строит. Админ-ии Тв. | спорткомплекс д. Долматово | 0.24
2008 г
[6 empty] | Мухина М.М. | Учебно-оздоровительный лагерь; Тверская область, Калининский район, Кулицкое с/п, район д. Палагино | 238-ТП/10-08 | 0.18 |  |  | Герасимова Т.Г. | садовые дома дер. Вишняково | 0.1
2009 г
[6 empty] | Ермаков В.О. (выпад.доходы) | земельный участок для садоводства, Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | (выпад.доходы) | 0.1
[6 empty] | Назаров Ю.И | жил.застройка , дер. Вишняково, | 40076407 (договор заключен 23.11.2009) | 0.07 |  |  | Прохоров В.С. | загородные дома, Калинин.р-н, Кулицкое с/п, д.Олбово | 0.35
2010 г
[6 empty] | Московская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения МО Октябрьской ж/д филиала ОАО "РЖД" | электроотопление поста, Калининский р-н, ст.Доронинская | 40083266 (договор заключен 01.01.2010) | 0.01 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | ДООЛ "Спутник", Калинин.р-н, Михайловское с/п, д.Долматова | 0.405
[6 empty] | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 40177092 (договор заключен 04.08.2010) | 0.055 |  |  | Ермаков Вадим Олегович | земельный участок для садоводства Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | 0.1
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Черняев А.Ю. | жилой дом,Калинин.р-н, Михайловское с/п, р-н д.Изоротень | 0.03
[6 empty] | Владимир Владимирович Шевцов | Жилищная застройка, 170007, Калининский район, д. Вишняково | Договора заключены в 2011 г. | 0.105 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.445
[6 empty] | Марианна Владимировна Кислицына | Жилищная застройка, 170007, Калининский район, д. Вишняково | Договора заключены в 2011 г. | 0.21
[6 empty] | Павлов Игорь Вячеславович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения базы отдыха "ЛУЧ", Калининский район, Михайловское с/п дер. Долматово (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40288898 (договор заключен 06.09.2011) | 0.3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.85 | 0.8 | 1.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.67 | 0.8 | 3.3375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No.16 | 1 |  |  |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Производственная база_две ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининсткий район, г/п пос. Суховерково, пгт. Суховерково (в ОРЗТП с 25.10.2011) | 40378118 (договор заключен 30.11.11) | 0.52
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.52 | 0.8 | 0.65 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No.16 | 2.5 |  |  |  |  | 3: ООО "Ритм-2000"
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 9: Сивирский А.И.; 10: жилой дом и хозяйственные постройки_Тверская область_Лихославльский район, Микшинское сельское поселение, д. Бойцово; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Novy Stan | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[12 empty] | Орлова Елена Валерьевна | вводное устройство фермерского хозяйства_Калининский район, Медновкое с/п, район д. Троица, кадастровый номер 69:10:0000008:673 | 0.02
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.038
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 07.10.2011 | 0.055
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6045 | 0.8 | 0.75562 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Pervitino | 1.6
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 9: МУ "Администрация Вахонинского с/пос"; 10: вводное устройство дома культуры_Тверская область,Конаковский район, Вахонинское с/пос., д. Вахонино, ул. Весенняя, 18.; 11: 0.09
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ОАО "Строительное управление - 919" | Вахтовый городок в Калининском р-не, д. Смолино, 100 (16 ранее разрешенная) | 181-ТП/06-08 | 0.084
[6 empty] | Трансстрой Инвест-С | база отдыха "Строитель", д.Алексино | 243-ТП/11/08 | 0.175
2009 г
[6 empty] | СНП "Старое Семеновское" | СНП, Калининский р-н, д.Старое Семеновское | 292-ТП/05-09 | 0.905 |  |  | СНТ "Игуменка-2" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, дер. Игуменка (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.4
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 142+800-км 144+000 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь. Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 142+800 - км 144+000_в ОРЗТП с 26.09.11 | 40430358 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0184
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 145+550-км 150+500 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь_В ОРЗТП с 26.09.11 | 40430392 (договор заключен 14.11.2011) | 0.0969
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.0203 | 0.8 | 1.2754 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "ОБС-ГРУП" | Коттедж. п "Сосновка": Конаковский р-н, д. Лазурная | 47-ТП/03-07 | 0.4 |  |  | ООО "Региональное развитие" | 1 очередь строительства ж/поселка вбл пос.Мокшино | 7.2
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Завидово Плаза" | !2 категория! Гостинница "Radisson Завидово", Тверская область, Конаковский район, д. Вараксино (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 2
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-100 кВА "Мост" для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_в ОРЗТП с 25.10.2011 | 40454799 (договор заключен 17.11.2011) | 0.0216
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0216 | 0.8 | 0.027 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.2 | 0.8 | 11.5
SS 110/10 kV Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Солнечный" | Рамешковский район, с/о Ведновский, дер. Ивица | 40103475 (договор заключен 08.04.2010) | 0.135 |  |  | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Два зерносклада_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.035
2011 г
[6 empty] | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Зерносклад_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 25.08.2011 | 40409848 (договор заключен 25.08.2011) | 0.015
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 9: ММУ "Рамешковская ЦРБ"; 10: офис врача общей практики, Рамешковский р-н, п.Алешино, д.86; 11: 0.0265
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0265 | 0.8 | 0.033125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Dievo | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No.17 | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ИП Рожков Дмитрий Николаевич | вводное устройство производственного здания_Тверская область, Калининский район, пгт. Орша, ул. Ленина, д. 11 а, земельный участок с кадастровым № 69:10:16:19:09:0008:3-66:1000/А_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327607 (договор заключен 27.05.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО НИИ "ЦПС" | Пионерлагерь "Березки" в д. Щигалово Калининского р-на | 60-ТП/07-07 | 0.05 |  |  | ЗАО Красново | коттеджный поселок, д. Красново Калининского р-на | 5
[6 empty] | ООО "Капитал-Инвест" | Дачный комплекс в д. Рябеево Никулинского с/п | 67-ТП/08-07 | 0.35 |  |  | Самухин А.В. | земельные участки под строительство 20 жилых домов, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Красново | 0.3
2010 г
[6 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:928 | 40075843 (договор заключен 17.05.2010) | 0.2 |  |  | Журавлев ИЛ. | дачный поселок Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское | 0.5
[6 empty] | ООО "Красново" | Застройка коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40186113 (договор заключен 05.10.2010) | 0.105 |  |  | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:936 | 0.15
2011 г
[6 empty] | ООО "Красново" | Жилая застройка, 170550, Калининский район, д. Красново | Договора заключены в 2011 г. | 0.285
[9 empty] | 0.59 | 0.8 | 0.7375 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.95 | 0.8 | 7.4375 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kushalino | 2.5 | + | 2.5
2009 г
[6 empty] | Осипов В.И. | база отдыха, Рамешков. район, д.Старое Долино | 40060977 (10.11.2009) | 0.035 |  |  | ООО "Агропромышленный комплекс Кушалино" | Ферма крупного рогатого скота, расположенная по адресу Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, д. Вельшино (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.05
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Истра-Сол" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинофермы на 6000 постановочных свиномест_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, с. Кушалино_в ОРЗТП с 23.11.11. | 0.52034
[6 empty] | ООО "Полигон" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения полигона твердых бытовых отходов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, в рйоне д. Славное_в ОРЗТП с 17.11.11 | 404838899 (договор заключен 23.12.2011) | 0.099
[12 empty] | ОАО "ВЕМАС - агро" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов (временное электроснабжение на период строительства объекта "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом")_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.4
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.97034 | 0.8 | 1.2129 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS35/6 kV No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, пос.Химинститут | 114-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | ЗАО Компания объединенных инвестиций «Магеллан» | многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в пос. Химинститут, Московского района, г.Твери | 0.267
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | застройка в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 2
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строймеханизмы для застройки в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 40076991 (договор заключен 22.12.2009) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Комплексная жилищная застройка, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 5
[12 empty] | Государственное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Триумф" | КЛ-6 кВ и РТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения спорткомплекса с универсальным игровым залом_Тверская область, г. Тверь, пос. Химинститута, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:23 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
[12 empty] | ООО "Тверьэнергогаз" | Блочно-модульная котельная тепловой мощностью_Почтовый адрес ориентира г. Тверь, пос. ВНИИСВ Московского района, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:31 (в ОРЗТП с 13.12.2011) | 0.75
[12 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство инженерной инфраструктуры в п. Никифоровское под комплексную жилищную застройку"_Тверская область, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 01.11.2011) | 0.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 8.717 | 0.8 | 10.8963 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10/6 kV No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2009 г; 3: Федотов В.В.; 4: административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31; 5: 341-ТП/10-09; 6: 0.06
[6 empty] | Федотов В.В. | административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31 | 341-ТП/10-09 | 0.06 |  |  | ООО «ВТМ дорпроект» | линия наружного освещения Московского шоссе, г.Тверь, Московское шоссе, участок от пл. Гагарина до границы г. Твери | 0.0313
[12 empty] | ООО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[12 empty] | ЗАО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2313 | 0.8 | 0.28913 | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075
SS 35/6 kV No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Эрлихман Г.Я. | Адм.здание, В.Новгорода, 19 | 49-ТП/04-07 | 0.031 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | г.Тверь, ул. 15 лет Октября | 0.09
[6 empty] | ГУ УВО УВД Тверской области | Адм.здание, Озерная, д.11 | 106-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство продовольственного магазина с административно-оффисными помещениями_Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 10 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.015
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 1 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.25
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 2 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская оласть, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 07.12.2011 | 0.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.555 | 0.8 | 0.69375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Петротест" | Офис в г. Твери, ул. Макарова, д. 91 | 86-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | ООО Цитадель | ж/дом ул. Учитьельская, д 6 кор 1 | 0.173
2008 г
[6 empty] | Л.Б. Соклеткина | 8-ми кв. 4-х эт.ж/дом, Макарова, д.3 | 193-ТП/07-08 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драмтеатра, Советская | 3.4346
2009 г
[6 empty] | ООО "Экополис" | офисное здание г. Тверь, ул. Брагина, д. 3 | 40085301 (договор заключен 14.12.2009) | 0.05 |  |  | Моторкина Б.Н., Торновская З.М | гостиница г. Тверь, ул. Бебеля, д. 29 | 0.05
[6 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | микробиологический лабораторный корпус Федерального государствеееого учреждения здравоохраненияы "Центр гигиены и эпидемологии в Тверской области" (Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро")_г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17 | 40176296 (договор 23.03.2011) | 0.25 |  |  | ЗАО "Гостинница Волга" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 | 0.02
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | здание по торгово-офисные помещения ООО "Сонет-Тверь"_г. Тверь, Свободный пер.,д.9 | 0.2
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание кинотеатра "Звезда" ОАО "КРК Звезда"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, наб. Степана Разина, д. | 0.2019
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.20111) | 0.02
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилая застройка ЗАО "МосДом"_Тверскяа обл., гор. Тверь, пер. Трудолюбия, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.45
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вводное устройство 4-х квартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями Куприяновой Т.А._Тверская область, г. Тверь, набережная реки Тьмаки, д. 20 корпус 1 | 0.0526
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Административное здание "Управление делами аппарата Губернатора Тверской области"_Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 44 (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.1086
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Торгово-офисный комплекс ОАО фирма ОРТ "Универсал", расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 6 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.15
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Здание выставочного зала с магазином и административными помещениями Бондаренко Е.В. И Захарова С.В., расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16 (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 0.005
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ЗАО "ДиалогЦентр" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а. | 0.05
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | ЛЭП-6 кВ фид. "РП-24", административное здание (Музыкальное педагогическое училище) Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по тверско й области, расположенного по адресу Тверская обл., г. Тверь, ул. Крылова, д.18 | 0.015
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 |  |  | 5.0507 | 0.8 | 6.3133 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: кожно - вендиспансер - 2-ая очередь, 75 кВт (ранее разрешенная – 64 кВт); 11: 0.011
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | ООО "Инновационный центр регионального развития | г. Тверь, Беляковский пер., д. 46 | 0.2
[6 empty] | ООО «Строительная Компания «АНТЕЙ»» | реконструкция стадиона «Центральный» | 0226-ТП/12-08 | 2.067 |  |  | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.331 | 0.8 | 0.41375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/6 kV Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 3: ООО "Арсенал"; 4: Продовольственная база, г. Тверь, проезд Патона, дом 10; 5: 218-ТП/09-08; 6: 0.083; 9: ООО Торговый дом Сокол; 10: объект недвиж-ти, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 57; 11: 0.1
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Швейник" | Тверская область, Калининский район, дер. Кобячево | 236-ТП/10-08 | 0.16
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.02
[6 empty] | ОАО "Энергострой-Холдинг" (филиал ОАО "Энергострой-Холдинг" в Тверской области | Офисное помещение, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д. 53 | 279-ТП/03-09 | 0.03
2010 г
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099204 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 49 | 0.03
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099203 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (газораспределительная станция)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.0225
[6 empty] | ООО "СтройЖилКомплект" | Жилищное строительство_г.Тверь, ул. Фрунзе | 40136599 (договор заключен 06.08.2010) | 0.75
[6 empty] | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47 | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.03
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п, район дер. Красное Знамя | 40217613 (договор заключен 08.11.2010) | 0.023
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10 этажный 600 квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и торговым центром_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.20 | 40223780 (договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.643
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.4985 | 0.8 | 4.3731 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1725 | 0.8 | 0.21563 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23,1 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Мичурина-З. Коноплянниковой-Пугачева-Красина | 276/1-ТП/03-09 | 0.033 |  |  | УФНС России по Тв обл | налог инспекция Комсомольский просп | 0.15
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23, 2 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Коноплянниковой | 349-ТП/11-09 | 0.037 |  |  | ЗАО «Основание», временно до 31.12.09г 0,037 кВт | I очередь 9-этажного жилого жома г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д.37
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строительство лечебно-производственных мастерских по ул.Фурманова в г.Твери г. Тверь, ул. Фурманова, д.13 | 40076381 (договор заключен 20.11.2009) | 0.115 |  |  | ООО «Терра Нова», | офисные спортивно-оздоровительные помещения,ул. Горького, д. 4 «А», максимальной мощностью 33 кВт (5 кВт – ранее разрешенная мощность). | 0.028
[12 empty] | Сазонова А.А. | жилой дом, ул. Соминка, дом 84 | 0.2
[12 empty] | ООО «ТК Дельта плюс»» | нежилое помещение г.Тверь, бул. Шмидта, д.21 | 0.097
[12 empty] | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Торгово-офизное здание А.А.Ефанова_Тверская область, г. Тверь, ул. Благоева и Соминка, д. 74/19 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.16
[12 empty] | ООО "Интек" | Жилой комплекс с газовой котельной_Тверская область, г. Тверь, ул. Лрасина, д. 46/38_(В ОРЗТП с 16.06.2011) | 0.215
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.85 | 0.8 | 1.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 9: ООО "Тверская региональная строительная компания"; 10: 2 категория КЛ-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА для строительства инжененрной инфраструктуры (в ОРЗТП с 01.03.2011); 11: 0.475
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.475 | 0.8 | 0.59375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Илизаров Л.Г. | Торг-офис.п-е, Коминтерна, 18-а | 51-ПД/04-07 | 0.6 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэтажный ж/дом, Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ЗАО "Торговый дом Перекресток" | Торгово-досуговый центр, ул.Коминтерна | 61-ТП/07-07 | 2
[6 empty] | Шестев Д.К. | Торг.-офис.п-е,Коминтерна, 47/102 | 52-ПД/04-07 | 0.4 |  |  | ООО Сонет - Тверь |  | 1
[6 empty] | УФК по Тверской области г. Тверь | Административное здание по пр-ту Победы, 35 | 98-ТП/11-07 | 0.055 |  |  | ООО Трионон | торг.- офис. здание, Трехсвятская, 32 | 0.075
2009 г
[6 empty] | ООО "Коммунальщик" | магазин продовольственных товаров, ул. 1-я Суворова, д.16 | 342-ТП/10-09 | 0.0555 |  |  | ООО «Сандра» | жилой дом с административно-торговыми помещениями, пер. Свободный, д. 5 | 0.19
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/д Волокаламский пр-кт, 26 | 313-ТП/08-09 | 0.1755 |  |  | ООО «Брау Сервис» | бизнес – центр, пр-т Чайковского, д. 19 «Б» | 0.3334
[6 empty] | Баглай С.А. | производственно-складская база, г.Тверь, ул.Коминтерна, 23 | 302-ТП/06-09 | 0.25 |  |  | ООО ТОТ1 | торг-офис здание, Трехсвятская | 0.195
2010 г
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/дом, Волокалам.пр-кт. | 40062908 (договор заключен 12.01.2010) | 0.1755 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | подземный пешиходный переход, ул.Коминтерна и пр.Чайковског | 0.09
[12 empty] | ЗАО "Эребус" | магазин производственных товаров, ул.Склизкова, 6А | 0.021
[12 empty] | Хромов О.Н. | офисные помещения административно-жилого комплекса "Бульвар Радищева-48", г.Тверь, б-р Радищева, 48 | 0.02
[12 empty] | Департамент ЖКХ и ГХ Тверской области | административное здание, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 31 | 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6565 | 0.8 | 0.82063 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1514 | 0.8 | 2.6892 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: МУП Тверьстройзаказчик; 10: ж/дом, Георгиевская; 11: 0.06
[6 empty] | ФГУ "ОДЕЗ ФНС России" | Адм.здание Межрайонной ИФНС России № 10 по Тв. обл. | 33-ТП/12-06 | 0.8 |  |  | Русаков В. А. | поселок д. Палкино Калининского р-на | 0.45
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО Торговый Дом Тверьметалл | металлобаза с подъезд путями Калининский р-н Никулинское с/п с Никольское | 0.23
[6 empty] | ООО "Автотехника" | Дилерский центр по продаже л/а в Калининском р-не, Никулинский с/о, р-н д. Кривцово | 72-ТП/09-07 | 0.2 |  |  | ООО «Проект Инвест-2» | застройка ж/м-рна «Мамулино - 2», Оснабрюкская | 9.029
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь жилого комплекса г.Тверь, ул.Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Тверское специализированное СМУ – 7» | цех по изгот. конструкций и изделий из металла и администр.здание с гостиницей для команд. рабочих | 0.13
[6 empty] | С.В. Шумаков | Дилерский центр по продаже л/ автомобилей | 99-ТП/12-07 | 0.2 |  |  | Данилюк Александр Николаевич | цех деревообработки, Калининский район Никулинское с/п, д.Кривцово | 0.1
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь ж/комплекса, Тверь, Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплекс, юго-зап.м-рн «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр. и бульвар Гусева | 5.5
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Тверской КЭЧ Московского военного округа | 4-х ж/дома, п. Мамулино, Касьянова | 1.1184
[6 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 188-ТП/06-08 | 0.5 |  |  | ООО «Лидер» | ж/застройки в пос.Мамулино | 2.97
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 195-ТП/07-08 | 0.5 |  |  | ООО «АММА Девелопмент» | торгово - развлекательный центр, Калининский р-он, вблизи дер. Кривцово, заявленной мощностью 7 МВт (I очередь строительства – 4000 кВт; II очередь строительства 3000 кВт) | 7
[6 empty] | Стадольникова Ю.А. | Склад-ангар, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 82 | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Мега - Принт" | здание бывшей школы, Калинин.р-н, с.Никольское, д.27 | 0.018
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | РУЗКС МВО МО РФ | 2 жил.дома, пос.Мамулино, ул.Касьянова | 0.5592
[6 empty] | СНТ "Ясная поляна" | Калинин.р-н, Никулинское с/п, д.Палкино | 40065246 (договор заключен 10.11.2009) | 0.09 |  |  | СНТ "МикроМамулино" | СНТ, Калининский р-н, д.Палкино | 0.45
[6 empty] | Департамент, архитекруры и стр-тва г.Твери | водозаборная насосная станция № 2 в Палкино и в Никольском | 40060123 (договор заключен 16.11.2009) | 0.02 |  |  | ООО "Девон" | многоуровневая стоянка_Тверская область, гю Тверь, Пролетарский район, Волоколамское шоссе. | 0.5
2010 г
[6 empty] | ООО "Нинэль" | торгово-складской комплекс_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово | 40065775 (договор заключен 14.01.2010) | 0.1 |  |  | СНТ "Микро Мамулино" | СНТ, Никулинское с/п, район дер. Палкино | 0.45
[6 empty] | Потребительский Гаражно-строительный кооператив «Ягуар» | гаражные боксы | 40081842 (Договор заключен 09.02.2010) | 0.1 |  |  | Клитвина М.Ю. | комплекс придорожного сервиса, Калининский район, Никулинское с/п, район д. Кривцово | 0.1
[6 empty] | ООО "Терминал" | металлобаза с подъездными путями_Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское | 40162228(заключен 26.08.2010) | 0.098 |  |  | ООО ТехСтройЗаказчик | Никулинское с/п, район дер. Брусилово | 0.95
[6 empty] | ФГУП "Госкорпорация по орг-ции воздушного движения в РФ | радиотехническое обеспечение полетов и авиационной элетросвязи" | 16027 (договор заключен 12.05.2010) | 0.03 |  |  | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона, Калининский р-н, д.Кривцово | 20
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 420 кв. жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская, к.1,2,3 г. Тверь ОАО "Тверьстрой"_г. Тверь, ул.Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино | 40111587 (17.05.2010) | 0.703 |  |  | НП "Солнечное" | жилые дома, Калининский р-н д.Палкино | 0.1
[6 empty] | ООО Производственная фирма "ЛОТТ" | вводное устройство складского комплекса_г.Тверь, Пролетарский район, ул. Освобожденная, д. 199 | 40178644 (договор заключен19.08.2010) | 0.1 |  |  | ООО "Проект Инвест-2" | 1-я очередь застройки микрорайона_г. Тверь, ул. Оснабрюкская | 1.096
[6 empty] | ООО "Петрол _ ЛЮКС" | вводное устройство многотопливного заправочного комплекса_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Кривцово. Участок находится примерно в 1470 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/пос, дер. Кривцово | 40213430 (договор заключен 08.10.2010) | 0.075 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | временное подкльчение строительных механизмов_Тверская область, ул. Полевая | 0.1
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (левая сторона) | 40206754 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.65
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (правая сторона) | 40197699 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | Депртамент архитектуры и строительства Администрации города Твери | наружное освещение автодорога_Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до ул. Складская | 0.063
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.5
[6 empty] | ООО "Мега-Принт" | Вводное устройство административно-производственного здания_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/о, с. Никольское, д. 26 | 40306741 (договор заключен 05.04.2011) | 0.015 |  |  | Филиал "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация ОрВД" | Вводное устройство объекта ВРДП 422 Тверского центра ОрВД филиала_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район с. Никольское (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.15
[6 empty] | Дмитрий Алексеевич Козлов | Жилая застройка, 170518, Калининский район, д. Брусилово | Договора заключены в 2011 г. | 0.675 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | Жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская_Тверская область, ул. Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.209
[12 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" 172+000 - км 176+000_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.08
[12 empty] | ООО "ТоргЦентр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения зданий придорожного сервиса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 23.12.11 | 0.12
[12 empty] | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленности_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.099
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.306 | 0.8 | 2.8825 | Итого по актуальным заявкам |  | 52.7816 | 0.8 | 65.977 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Хрустальная | 270-ТП/01-09 | 0.38
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Дачная-Первитинская | 343-тп/10-09 | 0.1142 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драматического театра, ул.Димитрова и 1-ая Плеханова | 0.5
[12 empty] | ООО Тверь -Спецбланк | административно-торговый центр, , жил.массив "Исаевский" | 0.1
[12 empty] | ОАО "Тверьагропродмаш" | электроустановки производства, ул.Дачная, 11 | 0.4
[12 empty] | Фокин Е.М. | здание по производству электронных устройств и систем, г.Тверь, ул.Дачная, 5/51 | 0.1
[12 empty] | Администрация МО "Михайловское с/п" Калининского района Тверской области | площадка под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 торговых мест_Калининский район, Михайловское с/п, д. Глазково | 0.04
[12 empty] | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 0.055
[12 empty] | ОАО "СПК Мосэнергострой" | ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА "Кольцевая 80-82" для электроснабжения жилого дома №3 с помещениями общественного назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 37 а (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 0.3678
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4942 | 0.8 | 0.61775 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5628 | 0.8 | 1.9535 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 110/10 kV Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 9: ЗАО СК Тверьгражданстрой; 10: дом г. Тверь ул. Виноградова 9; 11: 0.184
[6 empty] | Администрация Пролетарского района | Фонтан, г.Тверь, Комсомольская площадь | 8-ТП/12-07 | 0.056
[6 empty] | ООО "Ель-Брус" | физк.-оздоровит. Комплекс, Тверь, Степанова, 19 | 63-ТП/07-07 | 0.32 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэт. ж/дом по ул.Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Многоэт. ж/дом, 1-ая Трусова, многоэт. ж/дом, 1-ая Суворова и многоэтажн. стоянки на 500 а/м с пристроенными торг.-офисными помещ., 4-ая Путейская в г. Тверь | 138-ТП/12-07 | 0.468 |  |  | ТГООИ Стройгарант | жилой дом, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 кор. 1 | 0.1242
[12 empty] | Дышеков Э.Р. | строительная площадка для жилого комплекса "Макар" с торгово-офисными помещениями, ул. Макарова, д.5 | 0.15
[12 empty] | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | ритуально - похоронный комплекс г. Тверь, 20 м южнее ул.Маршала Конева, 73 Б | 0.06
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | !2 категория! Многоквартирные жилые дома НПВК "Первомайский - 2"_г. Тверь, Пролетарский район, ул. Б. Полевого, 2 корп. 2_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.7299
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.4591 | 0.8 | 1.8239 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г; 9: МУ Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области_во; 10: Реконструкция здания интерната по детский сад, Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново; 11: 0.1
[6 empty] | Администрация Тургиновского с/п | уличное освещение, с. Тургиново, д. Мелечкино, д. Заречье | 511-05-ТП | 0.0175
[6 empty] | Православный приход Троицкой церкви | с. Тургиново Калининского р-на Тверской области | 59-ТП/06-07 | 0.06 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 05.2011) | 0.09
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | ЛЭП-0,4 кВ для жилого социального комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0.15
[6 empty] | ООО "Диет-Кроль" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственного комплекса промышленного кролиководства, расположенного по адресу:Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Цветково (в ОРЗТП с 05.2011) | 40343511 (договор заключен 16.06.2011) | 0.45 |  |  | ООО "ЖСК "Слободка" | Электроснабжение объекта "Жилой социальный комплекс "Слободка""_почтовый адрес ориентира: Тверская область. Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Слободка (в ОРЗТП с 12.09.2011) | 2
[6 empty] | ООО "Экстраком" | комбикормовый завод_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., в районе дер. Цветково, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000030:239_в ОРЗТП с 05.2011 | 40339517 (договор заключен 16.06.2011) | 0.4
[6 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | Жилой социальный комплекс "Слободка"_Твесркая область, Калининскиий район, Бурашевское с/п., д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | Договор 40386382 заключен 05.08.2011 | 0.15
[6 empty] | Оганнисян Сос Меружанович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта подсобного сельского хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Лукъяново (в ОРЗТП с 07.10.2011) | 40439052 (договор заключен 25.10.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.1 | 0.8 | 1.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.34 | 0.8 | 2.925 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Sakharovo | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г; 9: ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА"; 10: Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8; 11: 0.0786; 3: 2007 г
[12 empty] | МУ Администрация Аввакумовского с/п | блочно-модульная газовая котельная, Калининский р-н, д. Аввакумово,д.5 | 0.065 |  |  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 117-ТП/12-07 - договор 40083972 от 24.12.2007 расторгнут 30.03.2010 | 0.0583
[6 empty] | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Корректировка проекта учебно-лабораторного корпуса, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7 | 118-ТП/12-07 | 0.458
2008 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 241-ТП/11-08 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ФГОУ ВПО «ТГСХА» | Спальный корпус на 52 места Санатория – профилактория ФГОУ ВПО «ТГСХА» в стройке «Физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Тверь, Заволжский район, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 9 | 328-ТП/09-09 | 0.024
[6 empty] | ДНТ «Рассвет» | ДНТ «Рассвет», Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Аввакумово | 350-ТП/12-09 | 0.06
[6 empty] | ООО "Фундамент" | 10 этажный 120 квартирный жилой дом, п. Сахарово, ул. Садовая | 300-ТП/06-09 | 0.12
2010 г
[6 empty] | СНТ "Спутник-Искож" | СНТ, Калининский район, Аввакумовское с/п, район дер. Пищалкино | 40162751 (договор заключен 24.09.2010 г.) | 0.15
2011 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 40414319 (договор заключен 20.09.2011 г.) | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.404 | 0.8 | 0.505 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1436 | 0.8 | 0.1795 | Итого по договорам |  |  | 0.0583 | 0.8 | 0.072875
SS 35/10 kV Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | Бутузов В.Н. | Калининский район, с.Рождественно, Свободы, 15 | 404-01-ТП | 0.09 |  |  | Албузова Татьяна Геннадьевна е | коттеджный поселок Конаковский район, Первомайский с/о, дер. Никольское | 0.3
[6 empty] | ООО Волга девелопмент | коттеджный поселок Волга-Волга, район д.Мыслятино Конак. р-он | 285-ТП/05-09 | 0.2 |  |  | СНТ «Стимул» | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 0.6
2010 г
[6 empty] | ООО "Волга-Мста-Сервис" | объекты хоззоны_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, дер. Мыслятино, 23 | 40184752 (договор заключен 10.09.2010) | 0.2 |  |  | ООО "Ерофеево" | база, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.4 | 0.098
2011 г
[6 empty] | ООО "Ерофеево" | Вводное устройство производственной базы, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.3 | 40259887 (договор заключен 24.01.2011) | 0.06
[9 empty] | 0.55 | 0.8 | 0.6875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.998 | 0.8 | 1.2475 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ИП Киселев А.Н. | Автосервисное производственного помещение, Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, автокооператив № 3 | 190-ТП/06-08 | 0.021 |  |  | ООО "Тверь-КОНФИ" | кондитерский цех | 0.467
2009 г
[6 empty] | Корнеев Алексей Николаевич | 12-ти квартирный жилой дом, Калининский район, Заволжское с/п, пос.Заволжский, ул. Старо – Каликинская, д. 5 | 40075717 (договор заключен 07.12.2009) | 0.025 |  |  | РО ОГО ВФСО "Динамо" | многофункциональный гостиничный комплекс со встроенным тиром, пр.Чайковского, д.26-а г.Тверь | 1.105
2011 г
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | Пункт по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных_Калининский район, п.Заволжский, д. 2 (в ОРЗТП с 15.06.2011) | 40359051 (договор заключен 15.09.2011) | 4.105
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.13 | 0.8 | 5.1625 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.572 | 0.8 | 1.965 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Починки | 40086498 (договор заключен 02.08.2010) | 0.016 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.09
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: Веселов Д. В.; 11: 0.035
[6 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж" | Участок автодороги Москва-С. Петербург | 04-ТП/09-06 | 0.1066
2008 г
[6 empty] | СНТ Муравей | Старицкий район, д. Кулотино, ПС Городня, РП Борки ф.3 ВЛ 10 кВ | 315-ТП/09-08 | 0.06 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.545
2009 г
[6 empty] | ООО "СтарЗемИнвест" | дачный поселок, Старицкий район, вблизи д. Кулотино | 309-ТП/07-09 | 0.1 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | цех переработки отходов с санитарным убоем_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.45
2010 г
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 1-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081993 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 2-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081801 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район | 40429903 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0606
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.8006 | 0.8 | 1.0008 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.03 | 0.8 | 1.2875 | Итого по договорам |  |  | #REF! | 0.8 | #REF!
SS 35/10 kV Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 9: Толстов С.П.; 10: фермерское хозяйство, д.Марьино; 11: 0.1
[12 empty] | ОАО ПФ Верхневолжская | 200 жилых домов, п.Рязаново | 0.154
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.254 | 0.8 | 0.3175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 9: ДНТ "Рассвет"; 10: ДНТ, Калининский р-н, д.Орша; 11: 1.11
[12 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.8285
[12 empty] | ООО "Оршинские зори" | Коттеджный поселок с зоной рекреации_Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, дер. Орша (в ОРЗТП с 08.07.2011) | 1.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.0385 | 0.8 | 3.7981 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | СНТ "Восход" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, район дер. Александровка (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40363838 (договор заключен 07.09.2011) | 0.372
[12 empty] | ООО "ВЕМАС - агро" | "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом"_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 29.11.11 | 3.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.372 | 0.8 | 0.465 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.5 | 0.8 | 4.375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Glass plant | 2.5 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "Терра" | Производственные помещения, Твер. обл., Калининский р-н, д. Никулино, | 324-01-ТП | 2.5 |  |  | ООО "Логопартс"офисно-складской | (Осн.источник ПС Южная) бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 0.4
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о I-пуск. очередь | 140-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | комплексная застройка коттеджного типа в с. Бурашево Калининский района | 0.85
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о II-пуск. очередь | 141-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | ООО «СК-3» | деревообрабатывающее производство дер. Андрейково | 0.65
[6 empty] | ООО «Стройтрубсервис» | Спортивный комплекс «Русские горки», Тверская область, Березинское сельское поселение, район деревни Алексеевское | 219-ТП/09-08 | 0.25 |  |  | Транспортная развязка в районе Южного | осн.источник питсния ПС Южная | 0.087
[6 empty] | 2009 г | [10 empty] | 2009 г
[6 empty] | СНТ "Арония" | Сад.неком. товарищество, Тв.обл, Калининский р-н, д. Труново | 226-ТП/09-09 | 0.02 |  |  | Хромов О.Н. | склад-магазин и цех деревообработки, д.Б.Гришкино | 0.25
[6 empty] | ДНП "Куршавель" | Дачный поселок - 71 земельный участок, Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Бакшеево | 288-ТП/05-09 | 0.59 |  |  | ЗАО «Румос-Авто» | !2 категория! автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 0
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | освещение а/д Москва-Питер км 160+045-км161+900 | 291-ТП/05-09 | 0.023 |  |  | "Новый Свет" | дачное некоммерческое товарищество, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Игнатово | 1.68
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | комплексная жилая застройка коттеджного типа_Калининский р-н, с. Бурашево, д. 40 "У" | 0.875 |  |  | МДОУ "Бурашевский детский сад" | Бурашевский детский сад, верская обл, Калининский р-н, с.Бурашево | 254-ТП/12-08 договор 40016589 от 30.12.2008 расторгнут 05.10.2010 | 0.085
[6 empty] | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона "Боровлево", Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 269-ТП/01-09 | 0.525 |  |  | ООО «Петродорпроект») | линия наружного электроосвещения на участке автомобильной дороги, Калининский район, автодорога Тверь-Тургиново км 8+500 - км 10+201 | 0.027
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 311-ТП/08-09 | 0.1 |  |  | Администрация муниципального образования « Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | три 3-х этажных 15-ти квартирных жилых дома, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Салыгино | 0.081
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 327-ТП/09-09 | 0.4 |  |  | СНТ «КАМАЗ» | дачные участки – 58 земельных участков, Калининский район, Щербинское с/п, район дер. Чуприяново | 0.17
2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Лебедево | 40086492 (договор заключен 02.08.2010) | 0.021 |  |  | ООО "Энерго-Т" | завода по изготовлению подшипников ООО «СКФ Тверь», Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 0.4
[6 empty] | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "Ржевская квартирно-эксплуатационная часть района" Министерства Обороны Российской Федерации | Войсковая часть 96031, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в/ч 96031 | 40082799 (договор заключен 02.03.2010) | 0.25 |  |  | СНП "НовоИгнатово" | жилой комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Игнатово, д. 7-а | 0.3
[6 empty] | ООО "Шкода - Сервис" | КТПН-10/0,4 кВ -1000 кВА_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино | 40143681 (договор заключен 15.07.2010) | 0.7 |  |  | ООО "Аргон" | Тверская область, г. Тверь, промышленная зона "Боровлево" | 1
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест,Твекрская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево | 40237681 (договор заключен 29.11.2010) | 0.085 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | 2-х этажный 27 квартирный жилой дом, Калининский район, Бурашевское с/п, дер Салыгино | 40213629 (договор заключен 08.12.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Ковалев Илья Сергеевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, д. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЗТП-10/0,4 кВ-2х2 500 кВА "Парето Принт", г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 40268468 (договор заключен 14.01.2011) | 2.5 |  |  | Братченко Алексей Геннадьевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | Соколов Алексей Николаевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.275
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения индустриального парака "Раслово"_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (в ОРЗТП с 30.11.2011) | 40441088 (договор заключен 03.11.2011) | 0.5 |  |  | ОАО "Энерго-Т" | Промышленная нагрузка_ г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 2
[12 empty] | Государственное учреждение "Тверская областная картинная галерея" | Вводное устройство объекта "Дом - музей В.А. Серова в Домотканово"_Тверская область, Калининский район, Андрейковский с/о, дер. Красная Новь (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.02
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Модульная котельная_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.15
[12 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | строительные механизмы (временное электроснабжение на период строителства индустриального парка "Раслово")_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п., дер. Лебедево_в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.4
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Электроустановки Администрации МО "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области для электроснабжения объекта "Жилой комплекс в с. Бурашево" | 0.965
[12 empty] | ООО "Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг" | строительные механизмы (временное электроснабжение на период строительства машиностроительного завода "Хитачи")_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п. Никулинское, дер. Лебедево (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 0.63
[12 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.085
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 7.214 | 0.8 | 9.0175 | Итого по актуальным заявкам |  | 13.645 | 0.8 | 17.0562 | Итого по договорам |  |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625
SS 35/3 kV No.2 | 1 | + | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No.15 | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО Лентрансгаз; 10: ПРС-36-1 ГРС Металлист п. Металлистов; 11: 0.01; 3: СНТ "Тверская мануфактура"; 4: садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка; 5: 40184432 (договор заключен 06.10.2010); 6: 0.2
[6 empty] | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 40184432 (договор заключен 06.10.2010) | 0.2 |  |  | ООО "АМ" 1 очередь |  | 0.74
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "АМ" 2 очередь |  | 0.74
[6 empty] | Алла Николаевна Жукова | Жилая застройка, Калининский район, д. Никола | Договора заключены в 2011 г. | 0.105 |  |  | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 0.5
[6 empty] | УФСИН | исправительная колония № 10, Калининский р-н, п.Металлистов (в ОРЗТП с 23.03.2011) | Договор 150/40306236 заключен 01.08.2011 г. | 1.68 |  |  | Администрация муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | 0.25
[12 empty] | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнния наказаний России по Тверской области" | исправительная колония_Тверская область, Калининский район, п. Металлистов (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 1.68
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.985 | 0.8 | 2.4813 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.92 | 0.8 | 4.9 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
SS 35/10 kV Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 3: 2009 г; 3: 2009 г
[12 empty] | СНП "Город Сад и КОМПЬЮТЕРиЯ" | СНП, Калининский р-н, дер. Ямок | 0.9 |  |  | Андреев А.А. | Коттеджный поселок "Компьютерия", Тверская обл., Калинин.р-н, Медновское с/п | Договор 40114236 от 03.06.2008 расторгут 26.10.2010 г. | 0.185
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ, Калининский р-н, д. Стренево | 339-ТП/10-09 | 0.16 |  |  | СНТ "Престиж" | СНТ, Калининский район, медновское с/п, дер. Мухино | 0.6
[6 empty] | ООО "Андреев Софт" | Строительные механизмы жилой застройки, Тверская обл., Калининский р-н, д. Ямок | 40069344 (договор заключен 01.12.2009) | 0.085 |  |  | Журавлев Игорь Леонидович | дачный поселок, Калининский район, Медновское с/п, район дер. Слобода | 0.5
2010 г
[6 empty] | Меджлумян Рубен Даниэльевич и Хитров Анатолий Анатольевич | вводное устройство цеха по производству пищевых продуктов из морских бурых водорослей _Калининский район, Медновское с/п, с. Медное, ул. Школьная, дом 30 а | 40108796 (договор заключен 22.04.2010) | 0.095 |  |  | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+75 | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+76 | 1.209
2011 г
[6 empty] | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 193+200 - км 209+600 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429848 (договор заключен 14.10.2011) | 0.2568
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.5968 | 0.8 | 0.746 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.209 | 0.8 | 4.0113 | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125
SS 35/10 kV Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 9: СППК "Медведица"; 10: вводное устройство с/х потребительского коопереатива_Лихославльский район, с. Толмачи, ул. Кооперативная , д.9; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 3: 2010 г; 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6415 | 0.8 | 0.80188 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ООО «ПоварЛюкс» | здание цеха № 1 ПРА Конаковский район, н/п пос. Изоплит, пос. Озерки, Механический пр. 46 | 40086489 (договор заключен 25.03.2010) | 0.12 |  |  | ООО Конаковоинвестстрой | производственная база д. Заполок | 0.1
2011 г
[6 empty] | ООО "ПоварЛюкс" | Электроснабжение здания материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 | Договор 40380625 заключен 02.08.2011 | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.27 | 0.8 | 0.3375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ОАО фирма оптово-розничной торговли "Универсал | вводное устройство продовольственного магазина_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, 22 б. | 40096798 (договор заключен 13.04.2010) | 0.0178 |  |  | ОАО «Энергосервис» | котельная №1 (резервное питание), Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Дрожина | 0.12
[6 empty] | ООО "Атвен" | вводное устройство АЗС_Конаковский район, завидовское с/п, дер. Шорново | 40098949 (договор заключен 18.05.2010) | 0.025 |  |  | ООО «ТверьПромИнвест» | автозаправочная станция с магазином и кафе, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км + 400 (лево) автодороги Москва – Санкт-Петербург | 0.1
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения продовольственного магазина_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Моховая, д.6_в ОРЗТП с 01.11.2011 | 40443080 (договор заключен 23.11.2011) | 0.055 |  |  | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | Панкратьев Виктор Германович | вводное устройство здания автосервиса_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская | 0.04
[12 empty] | Летников А.Н. | дачный поселок_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Концево | 0.15
[12 empty] | Панкратьев Виктор Германович_вводное устройство кафе и автостоянки | вводное устройство кафе и автостоянки_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская, д. 97 а. | 0.06
[12 empty] | МУ Администрация городского сельского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области | ярмарка выходного дня_Тверская область, Конаковский район, пос. Новозавидовский, ул. Транспортная (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.15
[12 empty] | Королев Роман Михайлович | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Конаковский район, пгт Завидовское с/п,дер. Высоково, д.9 (в ОРЗТП с 06.12.2010 г.) | 0.017
[12 empty] | СНТ "Заря" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для эс СНТ_Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский. СНТ "Заря"_в ОРЗТП с 20.10.2011 г. | 0.3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0978 | 0.8 | 0.12225 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.99116 | 0.8 | 1.2389 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | Водно -моторный потребителский кооператив "Глобус" | лодочная станция_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Пригородная, д. 26 | 40124748 (договор заключен 04.05.2010) | 0.07 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.452
[12 empty] | ООО ТверьПромИнвест | АЗС с магазином и кафе_Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км+400(лево) автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.1
[12 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, район д. 59 а (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.023
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6292 | 0.8 | 2.0364 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 3: 2008 г; 9: СНТ "Астра"; 10: СНТ "Астра", садовое неком.товарищество, Конаков.р-н, п.Редкино; 11: 0.352
[6 empty] | Упрдор | освещение, пос. Новомелково | 245-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ЗАО "РегионИнвест" | 20 жилых домов, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.2
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тверская строительная фирма" | вводное устройство 90 квартирного жилого дома_Конаковский район, пгт. Радченко, д. 76 | 0.0972
[6 empty] | СНТ «Петушок» | садоводческое некоммерческое товарищество Конаковский район, село Городня | 40062820 (договор заключен 26.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация городского сельского поселения поселок Радченко | Очистные сооружения, поселок Радченко, Тверская область, Конаковский район, п. Радченко. | 0.28242
2010 г
[6 empty] | СТ "Гранит" | садоводческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 40115895 (договор заключен 01.06.2010) | 0.1
2011 г
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 129+150 - км 130+400 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 129+150 - км 130+400 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40430260 (договор загружен 14.10.2011) | 0.0201
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильая дорога М-10 "Россия"-от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 120+150 - км 127+150 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40429944 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0903
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 132+800 - км 135+900 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 132+800 - км 135+900 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40432583(договор заключен 14.10.2011) | 0.033
[6 empty] | СНТ "Виктория" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино (в ОРЗТП с 20.10.2011) | 40451894 (договор заключен 30.11.11) | 0.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6434 | 0.8 | 0.80425 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.93162 | 0.8 | 1.1645 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | Юсуфов С.Ю. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский р-н, д. Дорино | 175-ТП/05-08 | 0.075
[6 empty] | Пучков А.С. | Жилые дома, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Павельцево, д. 75, 76, 77 | 191-ТП/07-08 | 0.04
[9 empty] | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | КФХ "Ручеек" | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства_Конаковский район, Ручьевское с/п, село Дулово | 40099057 (договор заключен 02.04.2010) | 0.1 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 7 жилых домов, с.Дмитрова Гора ул. Целинников | 0.035
[6 empty] | ФГУП "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики" | "Волжское отделение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики"_Конаковский район, Дмитровогоррское с/п, в районе дер. Новое Домкино | 40150638 (договор заключен 14.07.2010) | 1.8 |  |  | Дмитрогорская сельская администрация | 38 жилых домов в с.Дмитрова Гора | 0.25
[6 empty] | ООО "Камчатка" | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, вблизи дер. Мал. Новоселье, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000011:1919) | 40206664 (договор заключен 25.12.2010) | 0.25 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 12 жилых домов, Дмитровское с/п, д.Верханово (отозвана) 0,06кВт
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Администрация Конаковского р-на | 40 жилых домов , с.Дмитрова Гора ул. Кимрская (отозвана) 0,2кВт
[6 empty] | Татьяна Сергеевна Новикова | Жилая застройка, Конаковский район, д. Коровино | Договора заключены в 2011 г. | 0.06 |  |  | Администрация Конаковского р-на | очистные сооружения, Конаковский р-он, д. Дмитрова Гора | 0.041
[6 empty] | ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей")) | ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ для резервного электроснабжения объектов_Тверская область, Конаковский район, дер. Домкино, НИБ "Большая Волга" (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 40330588 (договор заключен 09.09.2011) | 0.28 |  |  | Шаталов Я.В. | жилые дома Шаталова Я.В. Конаковский район, Дмитрогорского с/п, д. Коровино, дом 39 и д. 38 (отозвана) 0,02 кВт | 0.02
[6 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | "Хладобойня"_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, район с. Дмитрова Гора | 40431069 (договор заключен 19.10.2011) | 2.5 |  |  | Администрации Конаковского района | 12 индивидуальных жилых домов Конаковский р-он, Дмитровогорское с/п, дер. Колодкино, (отозвана) 0,06 кВт
[12 empty] | Ткачева А.А. | жил/дом Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Фролово, 13 | 0.016
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.0178
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство физкультурно-оздоровительного комплекса_Конаковский район, с . Дмитрова Гора. | 0.036
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство жилой застройки с малоэтвжными жилыми домами_Конаковский район, с. Дмитрова Гора | 0.076
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство 2-х этажного 4-х квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора, ул. Целинников | 0.02
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.05
[12 empty] | ООО "Луговое" | жилая комплексная застройка_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, дер. Коровино | 0.48
[12 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | "Хладобойна"_Конаковский район, Дмитровогорское с/п, район с. Дмитрова Гора_в ОРЗТП с 21.10.11 | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.99 | 0.8 | 6.2375 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.5418 | 0.8 | 4.4272 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Отделение УФК по Конаковскому р-ну | Тверская обл., г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-а | 105-ТП/12-07 | 0.097 |  |  | ОАО СПК Мосэнергострой,7 | г.Конаково, ул. Александровка, д.18 | 0.09655
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района | Общеобразовательная школа, г. Конаково | 121-ТП/12-07 | 0.261 |  |  | ООО "ТОЦ "Юго - Восток" | г.Конаково, ул. Учебная, д.21 а | 0.03
2009 г
[6 empty] | МУП "Отдел единого заказчика по кап.строительству" | спортивный комплекс, г.Конаково, ул.Строителей | 304-ТП/07-09 | 0.077 |  |  | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.208 | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.209 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, жилой дом позиция 7 | 40200483 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.1157
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 4 "А" | 40253337 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.58
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.7727 | 0.8 | 0.96588 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15155 | 0.8 | 0.18944 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Izoplit | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 9: Государственное учреждение "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области"; 10: ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА расположенные по адресу: Тверская обл., Конаковский район, п. Изоплит (в ОРЗТП с 05.2011); 11: 0.03
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | А.С. Соколов | Мемориальный комплекс, Тверская область, Конаковский лесхоз, Вяземское лесничество, квартал 99, выделы 1,2,3,4 на площади 3,5 Га | 205-ТП/08-08 | 0.03 |  |  | СНТ «Карачарово» | 12 дачных домов СНТ «Карачарово», г Конаково, СНТ «Карачарово» | 0.18
2010 г
[6 empty] | СНТ "Меркурий" | СНТ, Конаковский район, Вахонинское с/п, район дер. Вахромеево | 40061132 (договор заключен 19.10.2010) | 0.05
2011 г
[6 empty] | СНТ "Урожай" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п | 40266192 (договор заключен 05.04.2011) | 0.315
[6 empty] | Евгений Владимирович Курбатов | Жилая застройка, Конаковский район, д. Слобода | Договора заключены в 2011 г. | 0.285
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.65 | 0.8 | 0.8125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.18 | 0.8 | 0.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | электроосвещение автодороги, Тверская оласть, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Твери км 134+780 - км 137+230 | 223-ТП/09-08 | 0.03 |  |  | ЗАО Тверская сотовая связь | базовая станция п. Городня Конаковского района | 0.01
2009 г
[6 empty] | ЗАО «Ю - Тверь» | АЗК № 7,Конаковский р-он, дер. Кошелево | 306-ТП/07-09 | 0.065 |  |  | ООО Редкинская АПК | блочная котельная д. Кошелево Конаковский район | 0.03
2010 г
[6 empty] | Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька» | КТП-6/0,4 - 2500 кВА для электроснабжения участков с постройками - 25 домов (планируется увеличение до 76 домов),Тверская обл., Конаковский р-он, дер. Игуменка | 4001810 (договор заключен 22.01.2010) | 0.2 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.364
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ЗАО "РегионИнвест" | ферма для разведения рыбы_Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня | 0.05
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 139+690 - км 142+200_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, | 40429465 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0506
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 137+100 - км 138+560_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 137+100 - км 138+560 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429658 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0526
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.3682 | 0.8 | 0.46025 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.454 | 0.8 | 1.8175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Melkovo | 1.6 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Дорошкевич и Ко" | Колбасный цех, Конаковский р-н, с.Селихово | 30-ТП/11-06 | 0.3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО Петрол Люкс | МАЗК с придорож. Сервисом Конаковский роайон п. Мокшино, 117+600 право | 308/1-ТП/08-09 | 0.67 |  |  | ООО Региональное развитие | КНС, д.Мокшино | 0.33
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | водозабороное устройство, Конаковский район, Мокшинское с/п, р-н д. Архангельское | 40060709 (договор заключен 12.10.2009) | 0.08 |  |  | ООО Региональное развитие | жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п, 100 димов | 0.73
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО Региональное развитие | водозабор , д.Демидово Мокшинское с/п | 0.04
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114005 (договор заключен 11.05.2010) | 0.6 |  |  | ООО Региональное развитие | индивидуальная жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п | 0.05
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114012 (договор заключен 11.05.2010) | 0.4 |  |  | ГлаваУпДК при МИД России" | комплекс отдыха "Завидово" | 1
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Вараксино | 40085481 (договор заключен 11.06.2010) | 0.6 |  |  | НП Дипломатич. Охотничий клуб | застройка в д. Рябинки Вахонинский с/о, Конаковский район | 0.2
[6 empty] | ООО «ТрастСтройИнвест» | строительный городок Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Архангельское | 40162293 (договор заключен 20.08.2010) | 0.025 |  |  | МУ Администрация Мокшинского с/п | 3-х проектируемых жилых дома, Конаковский район, район д. Мокшино | 0.259
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест"_дренажные насосы гольф-поля | дренажные насосы гольф-поля_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское | 0.025
[6 empty] | ООО "Макдоналдс" | вводное устройство предприятия общественного питания_Тверская область, Конаковкский район, Мокшинское с/пос, район д. Мокшино, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000027:464) (в ОРЗТП с 02.03.2011) | 40293759 (договор заключен 04.05.2011) | 0.31 |  |  | Губонин В.И. | с.Завидово | 0.137
[6 empty] | Андрей Владимирович Дмитрюк | Жилищная застройка, Конаковский район, д. Терехово | Договора заключены в 2011 г. | 0.06 |  |  | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | Детский сад на 120 мест_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 0.0882
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.745 | 0.8 | 3.4312 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.9134 | 0.8 | 3.6417 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 9: ТСЖ Борки-2; 10: существующая жил застройка; 11: 0.2
[12 empty] | ООО Галеон-К | жилые дома 87-а и 87-б с. Свердлово Конаковского р-на | 0.03
[12 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | (Осн. источник питания ПС Мокшино) комплекс отдыха "Завидово" | 1
[12 empty] | МУ "Администрация Вахонинского с/пос" | вводное устройство детского сада_Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, 72 | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.35 | 0.8 | 1.6875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО "РадиоТел" | базовая станция подвижной радиосвязи стандарта TETRA Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус | 219-07-ТП | 0.003
[6 empty] | Бердник В.М. | Калининский р-он, Эмаусский с/о, д. Прибытково, зернохранилище | 76-ТП/10-07 | 0.03 |  |  | ООО «Автомобильная ассоциация Авитус Авто» | автотехцентр, в районе д. Горохово Эмаусского с/п Калининского района | 1.424
2008 г
[6 empty] | ИП Смелков Д.А. | Коровник и ветаптека, Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, район д. Прибытково | 196-ТП/07-08 | 0.03
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | Искусственное электроосвещение автомобильной дороги, Тверская область, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Тверь км 153+913 - км 155+573 | 247-ТП/11-08 | 0.024 |  |  | Администрация Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области | вводное устройство сельскохозяйственного рынка_Калининский район, Эмаусское с/п, пос. Эммаус | 0.035
2011 г
[6 empty] | Садоводческое некоммерческое товарищество "Губино" | Садоводческое некоммерческое товаричество_Тверскяа область, Калининский район, Эмаусское с/п, дер. Губино | 40296263 (договор заключен 30.03.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.459 | 0.8 | 1.8237 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
SS 35/10 kV Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 3: ООО «Риверсайд Девелопмент»; 4: Коттеджный поселок в районе д. Бабня; 5: ТВ 324-01-ТВ от 21.06.2006г; 6: 0.4; 9: Жилой дом Е. Ю. Морозова; 10: Конаковский р-н Ю-Девичское с/п, д. Едимоново; 11: 0.015
2007 г
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 2» | Коттеджная застройка в районе д.Загорье | ТВ 326-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 3» | База отдыха в районе д.Загорье | ТВ 328-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.25
[6 empty] | ООО «КРХ Нефедиха» | База отдыха в районе д. Едимоновские Горки | ТВ 323-01-ТВ от 27.02.2007г | 1
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 1» | Коттеджная застройка в районе д.Осиновки | ТВ 327-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
2008 г
[6 empty] | Жигулина В.А. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский район, д. Едимоновские Горки | 216-ТП/09-08 | 0.058 |  |  | Старикова Евгения Семеновна | жилой дом, Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Загорье | 0.03
2009 г
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 287/1-ТП/05-09 | 0.36
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 337-ТП/10-09 | 0.145
2010 г
[6 empty] | Носанов Александр Михайлович | крестьянское хозяйство, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Андрейцево | 40061193 (договор заключен 21.01.2010) | 0.075
2011 г
[6 empty] | ДНП "ОАЗИС" | ДНП_Тверская область, Конаковский район, Юрьево-девичьевское с/п, район дер. Новенькое (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40263316 (договор заключен 24.02.2011) | 1.725
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.305 | 0.8 | 2.8813 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
[6 empty] | Автон.неком.орг-ция "СУЦ Виста" | Учебный центр, Тверь, пр. Победы, 40А | 206-ТП/08-08 | 0.055 |  |  | ООО Капитал | здание адм.-торг., б-р Цанова, 1 Б | 0.55
[12 empty] | ОАО «ЦентрТелеком» | центр обработки вызовов, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 36. | 0.48
[12 empty] | Джамалов Р.С. и Магеррашов М.С. | административно-торговое здание, ул.Коминтерна, 38 б. | 0.067
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | пешеходный переход Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна - пр-кт. Чайковского (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.08
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.177 | 0.8 | 1.4712 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kV Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Ж/застройка, Нов.Заря - Р. Люксембург | 56-ТП/06-07 | 0.19 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | административно-торговый центр по ул. Туполева, д. 3 | 0.05
[6 empty] | ООО "Элиан" | Поселок малоэтажных домов, г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 62-ТП/07-07 | 0.3 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | застройка Маяковского-Добролюбова Левобережная-Деревцова, 1 оч | 0.6
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства г.Твери | Шк № 3; Н.Заря, 23 доп-но 72 кВт к ранее разрешенной 146,9 кВт | 110-ТП/12-07 | 0.072 |  |  | Зао СК Тверьгражданстрой | жилая застройка, Маяковского-деревцова-Левобережная, 600 кВт - 2 оч. | 0.6
[6 empty] | ООО "Монострой" | 4-х квартирный жилой дом г.Тверь, Затверецкий б-р, д. 104 | 147-ТП/12-07 | 0.018 |  |  | ООО Стройконсалтинг | АЗС, ул.Пржевальского, 67 | 0.01
2008 г
[6 empty] | ООО "Тверькомплекс" | Производственные гаражи г.Тверь, Сахаровское шоссе, д.2 | 172-ТП/04-08 40200188 (договор заключен 15.09.2010) | 0.1 |  |  | ООО Строй-Инвест | многокв.ж/дом с торг.-оф. помещениями, Туполева доп.мощность | 0.05
2009 г
[6 empty] | СНТ "Восход-6" | СНТ, Калининский район, с/п Аввакумовское, Старая Константиновка | 316-ТП/09-09 | 0.07 |  |  | Мнацаканян А.А. | незавершенное строительство (опытно-промышленное производство цементостойкого стекловолокна – производственный корпус) Сахаровское ш., д. 32, стр. 1 | 0.2
[6 empty] | Пальчун О.А. | коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40062943 (договор заключен 24.12.2009) | 0.1
2010 г
[6 empty] | СНТ "Парус" | СНТ, Калининский р-н, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40063415 (договор заключен 16.02.2010) | 0.5 |  |  | ООО "Развитие" | магазин, г. Тверь, ул. Маяковского | 0.05
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО Экополис | магазин_Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37. | 0.035
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | Индивидуальная жилая застройка, Тверская область. Калининский район, Каблуковское с/п, район д. Иенево (в ОРЗТП с 07.06.2011) | 40306240 (договор заключен 28.09.2011) | 2.3 |  |  | ООО "Руса" | жилая застройка с оффисным центром_г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36 стр.1 | 0.208
[6 empty] | СНТ "Металлист" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Калининский район, Савватьевский с/о, населенный пункт "Савватьевское лесничество", СНТ "Металлист"_в ОРЗТП с 19.12.11 | 40455937 (договор заключен 27.12.2011) | 0.08 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание торгово-офисного комплекса ООО "Стандарт-ТМ"_г. Тверь, Заволжский район, ул. Маяковского - ул. Пржевальсского, кадастровый номер 69:40:01:00:620:0071 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.06
[12 empty] | Смирнов Владимир Иванович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения рыбного хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, в районе н.п. "Савватьевское лесничество"_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.025
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.05 | 0.8 | 3.8125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.888 | 0.8 | 2.36 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Pushkino | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО СемХолл; 10: 2 здания ООО «Сем Холл», Тверь, Старицкое ш, 15; 11: 0.7
[6 empty] | ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры | г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, стр. 3. | 12-563/2010 | 2 |  |  | ОАО «Автобаза Тверская-2» | дилерские центры Фольксваг, Шкода пр. 50 лет Октября, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО «Тверьстроймаш» | 2362 кВт (1662 кВт – ранее разреш. мощность) Старицкое шоссе, 30 | 0.7
[12 empty] | ООО "Солнечный Рай" | солярий_г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 28 | 0.027
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2 | 0.8 | 2.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.527 | 0.8 | 1.9087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г; 9: ООО «Солнечный рай»; 10: солярий г.Тверь, пр-т. Ленина, д.28; 11: 0.027
[6 empty] | ЗАО "Трест Тверьстрой № 1" | Ж/ дом, Мигаловская наб., 1, к. 2, ТП по 6 кВ | 87-ТП/11-07 | 0.11 |  |  | ООО Апрель плюс | торгово-офисный центр, 50 лет Октября, 28 | 0.115
[6 empty] | ТСЖ ул. Бобкова 38 | дом и ЦТП | 103-ТП /12-07 | 0.11 |  |  | Автокооператив № 20 | авто гараж, г. Тверь, Борихино поле | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.162 | 0.8 | 0.2025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Логопартс"офисно-складской | бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 02-ТП/06-06 | 0.4 |  |  | ВТМ Дорпроект | транспортная развязка в районе м-рна Южный | 0.03
2007 г
[6 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, Загородная-М. Ульяновой-Тургенева-1-й пер. М. Ульяновой | 89-ТП/11-07 | 0.21
2008 г
[6 empty] | Стадольникова Юлия Алексеевна | склад - ангар | 258-ТП/12-08 | 0.035
[6 empty] | ООО «Магазин № 50 «Продукты»» | кафетерий, г. Тверь, бульвару Гусева, д. 39 Б | 261/1-ТП-12-08 | 0.016
[6 empty] | Беляков Д.И. | Торговый центр, Тверь, Можайского, 52. 220кВт (120 ранее разр.) | 171-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | ООО "Мега-Принт" | бывшая начальная школа, с. Никольское | 0.018
2009 г
[6 empty] | ООО Монтажстрой | жилая застройка в Южном Д | 347-ТП/10-09 | 0.3952 |  |  | Мамедов Ф.И. | ж/застройка, Восточная, 20 | 0.19
[6 empty] | ООО "Клайд" | АЗС Тверская область, г.Тверь, Московский район, ул. Псковская | 290-ТП/05-09 | 0.06 |  |  | ООО "Гиперцентр -Тверь" | многофункциональный торгово-развлекательный центр, м-рн Южный | 3.3
[6 empty] | ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | линия наружного освещения на уч-ке а/д Тверь-Лотошино_Шаховская - Уваровка на уч-ке км 6+000- км 10 + 000 (км 168 Волоколамская развязка) | 314-ТП/09-09 | 0.16 |  |  | ООО "Билдинг" | ж/ застройка, Левитано-Вологодская | 2.5
[6 empty] | ООО «Строй-инвест» | жилой дом, ул. 2-я Тургенева | 345-ТП/10-09 | 0.065 |  |  | МУП «Тверьстройзаказчик» | автодорога по ул. Псковская – Оснабрюкская г. Твери | 0.025
2010 г
[6 empty] | ЗАО "Компания Волгодорстрой", наружное | освещение автодороги_ул. Псковская (Оснабрюкская) в границах Октябрьский проспект - Волоколамское шоссе | 40085122 (договор заключен 27.01.2010) | 0.025 |  |  | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | ООО "Логопартс" | логистический комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково | 40121518 (договор заключен 08.10.2010) | 0.55 |  |  | ЗАО "Облинвестстрой" | жилзастройка, м-н Южный Д | 0.3905
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации г.Твери | водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в микрорайоне «Южный» ул. Королева | 0.25
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | детский сад, ул.Новая - Летное поле - ул.Взлетная | 0.069
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1 |  |  | ООО «Водоканал – Т» | КНС Калининский район, Бурашевское шоссе, ул.Восточная | 0.05
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | ГУП "Тверьстройзаказчик" | освещение строящейся трол.автодороги, ул.Псковская - Оснабрюкская | 0.025
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2! категория здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "ТехСтройЗаказчик" | Калининский р-н, Бурашевское с/п, район дер. Кольцово | 0.095
[6 empty] | ООО "Премьер" | Электроустановки жилого комплекса "Аврора"_Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1, земельный участок с кадастровым № 69:40:0200105:0027_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327344 (договор заключен 02.08.2011) | 0.55 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | РП-39_г. Тверь, ул. Можайского, д. 70-78 | 0.6
[6 empty] | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино | 40244803 (договор заключен 09.08.2011) | 0.65 |  |  | ОАО "Строительная акционерная компания Стройцентр"_ | микрорайон "Южный-Д" Лот 2 А, ул. Новая, д. 2,4,7 | 0.527
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | склад-ангар, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, проспект Октябрьский, д. 56 а (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342229 (договор заключен 02.09.2011) | 2 |  |  | ОАО "Строительная акционенрная компания "Стройцентр" | 4-5 этажный жилой дом (7 и 8 очереди строительства)_г. Тверь, микрорайон "Южный - Д" Лот 2А, ул. Стартовая, д. 7 | 0.147
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для элетроснабжения автозаправочного комплекса_адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проспет Октябрьский (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40390902 (договор заключен 05.09.2011) | 0.12 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | детская поликлиника №2 МУЗ "КГБ №6"_Тверская обл., г. Тверь, м-н. Южный, пересечение ул. Можайского с ул. Левитана. | 0.25
[6 empty] | ООО "Газпромнефть - Центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинсское с/п, дер. Кривцово (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412913 (договор заключен 06.10.2011) | 0.075 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | вводное устройство здания магазина с кафетерием Дубинина Н.Н._Тверская область, Московский район, ул. Можайского (около д. 76, 78) (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.027
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | клуб многоцелевого назначения со встроенными помещениями общественного питания ООО "САН" (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.24
[12 empty] | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство здания цеха ООО "Тверьтехногрейд"_Тверская область, г. Тверь, промышленный проезд, д. 2а (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.1
[12 empty] | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино (в ОРЗТП с 11.07.2011) | 5
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ООО "Твертехногрейд" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.05
[12 empty] | ОО "Лидер" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино_в ОРЗТП с 09.11.2011 | 3.35
[12 empty] | Исмаилов Намик Яшар оглы | Вводное устройство административно-хозяйственного здания с комплексом автообслуживания_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. Марины Расковой (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 6.4267 | 0.8 | 8.0334 | Итого по актуальным заявкам |  | 17.7955 | 0.8 | 22.2444 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10-ти эт. ж/дом на 360 кв.,Тверь, Хромова, д.27 | 150-ТП/12-07 | 0.46 |  |  | ООО Омега Гранд застройка | Луначарского, 36 | 0.139
2008 г
[6 empty] | ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО - Центр» | 126 кв.ж/дом и строит. Механизмы, Тверь, Артюхиной, 15 | 154-ТП/03-08 | 0.128 |  |  | ГОУ ВПО Тверской университет | общеж-я №4 и №5, Тверь, Плеханова | 0.283
[6 empty] | ООО "ГОЭЛРО" | Многоэтажная жилая застройка г.Тверь, ул.Луначарского | 165-ТП/04-08 | 6 |  |  | МУП Тверьстройзаказчик | жил застройка ул Фрунзе, 22 | 0.089
[6 empty] | ООО «Бином плюс» | Центр многофункционального назначения г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 44 | 255-ТП/12-08 | 0.14 |  |  | ООО Квадрат | ж/ дом по ул Луначарского 9 кор 1 | 0.24
2009 г
[6 empty] | ЗАО ПКФ «АЛ» филиал РТБК «Околица» | нежилое здание по 1-му пер. Вагонников | 277/1-ТП/03-09 | 0.025 |  |  | ООО Строй капитал | ж/дом по ул. Луначарского 32 корп. 1 и д. 32 кор. 2 | 0.278
[6 empty] | ООО Атлантис -Плюс | ж/ дом по ул. Луначарского, 32 | 294-ТП/05-09 | 0.185 |  |  | ОАО «Центртелеком» | АТС – 56 на Молодежном б-ре г. Твери | 0.02
[6 empty] | 2010 г. | [5 empty] | Филиал «Оргстройпроект» ОАО «СПК Мосэнергострой» | многоэт. ж/дом ул. Хромова | 0.241
[6 empty] | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской госуниверситет | главный корпус университета, г. Тверь, ул. 2-я Красина-ул. Прошина | 40248671 договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.3 |  |  | ОАО «Тверьстрой» | 10-ти эт. ж/дом по ул Хромова, 25 | 0.1604
2011 г.
[6 empty] | ГОУ ВПО Тверской университет | Ранее разрешенная мощность_промышленная нагрузка 2 категории_Тверскяа область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова - ул. Прошина (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40342816 (договор заключен 31.08.2011) | 0 |  |  | ИП Барсков Юрий Геннадьевич | магазин, П.Савельевой, 33-А | 0.1
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Торгово-административный центр, Тверская область, г. Тверь, ул. Луночарского, д. 18 (в ОРЗТП с 22.07.2011) | 40291946 (договор заключен 14.09.2011) | 0.5 |  |  | Упр-е инкассации – филиал Российского объединения инкассации ЦентрБанка РФ | центральный тепловой пункт, Луначарского, 20 | 0.03
[12 empty] | Фонд развития детского спорта | торговый центр, Молодежный б-р, 2 | 0.07
[12 empty] | ЗАО "Тверская сотовая связь" | ЗАО "Тверская сотовая связь), коммутатор сотовой связи, ул.Оборонная, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО "Юность" | административно-торговое здание, Молодежный б-р | 0.099
[12 empty] | ООО "ТД "Сокол" | объект недвижимости, ул.П.Савельевой, 56 | 0.1
[12 empty] | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 85 | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 86 | 0.125
[12 empty] | ОАО "Тверской мясокомбинат" | магазин "Тверской купец", ул.С.-Петербургское шоссе, д.27 | 0.04
[12 empty] | ИП Жаров В. Н. | здание закусочной "Бистро" г. Тверь, | 0.085
[12 empty] | МУП «Тверьстройзаказчик» | общежитие г. Тверь, ул.Фрунзе | 0.3
[12 empty] | ООО «КАЗАК» | строимеханизмы г.Тверь, ул.Хромова - 2-ой пер.Седова | 0.923
[12 empty] | Управление ФСБ России по Тверской области | 64 квартирный жилой дом, г.Тверь, ул.1-ый пер.Вагонников | 0.118
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | производственная база для учреждений культуры, г. Тверь, ул. 1-я Плеханова | 0.5
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | фондохранилище под хранение музейных фондов, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 46 | 0.47
[12 empty] | ЗАО "Основание", временно до 31.12.09г | 1 очередь 9 этажного ж/д_г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова,37 | 0.0353
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 | 0.3
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 22 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.391
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство жилого дома Управления Федеральной службы безопасности РФ по Тв. Области_Тверская обл., г. Тверь, 1-ый пер. Вагонников (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.08
[12 empty] | ООО "КАЗАК" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения квартальной многоэтажной жилой комплексной застройки II квартала по ул. Луначарского в г. Тверь_почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34_в ОРЗТП с 19.12.11 | 0.5672
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.01 | 0.8 | 1.2625 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.8839 | 0.8 | 7.3549 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Промопост" | Склад "Горизонт-3" Тверь, Коняевская, 14 | 34-ТП/12-06 | 0.3
2007 г
[6 empty] | ООО "Норд-Авто" | Автоцентр "Renault", Тверь, Московское ш | 65-ТП/08-07 | 0.192 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | производственно-адм.комплекс, Московское ш,15 А | 3
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Адм-складское здание почтово-обраб. комплекса, Тверь, Московск. ш, 5 | 80-ТП/10-07 | 0.93 |  |  | ООО "СО Тверьнефтепродукт" | тверская нефтебаза, ул. Бочкина, 29 | 0.747
[6 empty] | ЗАО "ДКС" | Объекты предприятия, Тверь, Б. Перемерки, Бочкина 15 | 102-ТП/12-07 | 2.125 |  |  | ООО "Межрегион.Торг.Центр" | нежил.пом.,Тверь, Коняевская | 0.0296
2008 г
[6 empty] | ОАО Бетиз-ЖБИ | реконструкция цеха, Тверь, Сердюковская, 15 | 257-ТП/12-08 | 3 |  |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района" | производственная база для размещения снегоуборочной техники, Московское шоссе, д.84 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | водозабор в п. Элеватор | 299-ТП/06-09 | 0.17 |  |  | ООО "Компания АНТЭК" | производственно-складская база_г. Тверь, Большие перемерки | 0.1
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.36 | 318-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ООО "Союзспецтранс" | деревообрабатывающий цех, Тверская область, г. Тверь, пр-д Мелиораторов, д. 3б | 0.3
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.37 | 319-ТП/09-09 | 0.1
2010 г
[6 empty] | Тверское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон | Тверская область, г.Тверь, промзона Лазурная, д. 35 | 40118940 (договор заключен 05.07.2010) | 0.05 |  |  | ЗАО "Тверсой завод железобетонных изделий и труб" | реконструкция нефтебазы ООО "Подольскнефтепродукт"_ул. Бочкина, д.11 | 0.6
[6 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 40178670 (договор заключен 10.08.2010) | 0.06 |  |  | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 0.06
[6 empty] | Кунцевич Людмила Александровна | вводное устройство производственной базы_Тверская область, г. Тверь, в промзоне "Лазурная" в Московском районе | 40189122 (договор заключен 07.09.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "Гематек" | Промышленная нагрузка_Тверская обл., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 1 (в ОРЗТП с 17.02.2011) | 2.3
[12 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Две ЛЭП-10 кВ для электроснабжения РП-10 кВ_Тверская область, г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 6_в ОРЗТП с 13.12.11 | 0.29
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.58 | 0.8 | 0.725 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.4766 | 0.8 | 9.3458 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ТГОИ "Инвастрой" | 1-я очередь жилого дома в г. Тверь, ул. Московская, д. 1 | 66-ТП/08-07 | 0.133 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | ж/квартал Маяковского-Добролюбова-Деревцова-Левобережная, ТП по 10 кВ | 0.6
2008 г
[6 empty] | Тришанкова Е.Ю. | Нежилое помещение, г.Тверь, Вагжановский пер., д.8 "А" | 164-ТП/04-08 | 0.0195 |  |  | Адм. Калин. р-на | пристройка наб. Лазури, ТП по 10 кВ | 0.1
[6 empty] | ТГООИ "Стройгарант" | 2-ой блок секции 1-ой очереди ж/дома с помещ. общественного назначения, Тверь, ул. Московская, д. 1 | 180-ТП/06-08 | 0.205
[6 empty] | Данилов В.Г. | помещения, ул.Медниковская, д.55/25 | 250-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 4-х квартирный жилой дом ЗАО "ТЕЛЕНЕТ"_Тверская область, г. Тверь, ул. Медниковская , д. 17 | 0.018
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Административно-хозяйственный блок, расположенный по адресу: г. Тверь, наб р. Лазури, д. 3 | 259-ТП/12-08 | 0.1
2009 г
[6 empty] | ОАО "Строительно-промышленная компания Мосэнергострой" | стройплощадка жилого дома, г. Тверь, ул. Склизкова | 301-ТП/06-09 | 0.07
2010 г
[6 empty] | ООО "Тверьмасстрой" | вводное устройство административного здания с производственным корпусом и стоянками автомобилей_г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32 | 40111518 (договор заключен 07.04.2010) | 0.095
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.165 | 0.8 | 0.20625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.718 | 0.8 | 0.8975 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "На Набережной" | Торгово-офисный центр, | 184-ТП/06-08 | 0.245 |  |  | ООО "Кеш и Керри" | многофункционального торг. комплекса с парковкой на ул. Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 1.1 |  |  | ООО "Вираж" | 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, | Договор 185-ТП/06-08 расторгнут 07.12.2010 (40035217 16.06.2008) | 0.2
[12 empty] | ООО Атлант | жилой застройки в границах улиц Богданова – Т. Ильиной - 15 лет Октября - Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 4
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | Областная многопрофильная детская больница, г. Тверь, наб. С.Разина | 209-ТП/08-08 | 0.745
[6 empty] | ООО "Капитал" | г. Тверь, б-р Цанова | 210-ТП/08-08 | 0.55 |  |  | Военная академия ВКО | ж/дом, Базановой | 0.18
[6 empty] | МУП "Тверьстройзаказчик" | 4-эт. 27 кв.ж/дом с встроенными помещ., Тверь, В.Новгорода, 19 | 217-ТП/09-08 | 0.069 |  |  | Кукушкин И.В. | гостиница, ул.Чернышевского, д.2/16, ТП по 6 кВ | 0.08
[6 empty] | ООО "Стройплюс" | многоэтажный жилой дом по ул.Т.Ильиной, д.33 корп.2 | 276-ТП/12-08 | 0.16 |  |  | ООО Регионстрой жилые дома | по ул. Склизкова г. Твери, д.116 к1, д. 116 к2, д.114 , ТП по 6 кВ | 0.645
2009 г
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области | Режимный корпус на 1194 места (блоки А, Б, В) по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 141 | 305-ТП/07-09 | 0.4 |  |  | ОАО "Тверь" | гостиница "Тверская", ТП по 6 кВ | 1.304
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ОООО "Воск-авто-салон" | торговый комплекс, в районе Химволокно, 6 кВ | 0.6
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "Мосэнергострой | 12-14-16-этажный 5-ти секционный жилой дом_Тверская область, г.Тверь, ул. Склизкова, д. 100. | 40178957 (договор заключен 02.09.2010 г.) | 0.504 |  |  | ООО "Жилстройинвест", | жилой дом по ул.Бассейная, 6 | 0.072
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | Коммунально-бытовая нагрузка_г. Тверь, Московксое шоссе, район площади Гагарина (в ОРЗТП с 10.12.2010) | 1.1
[6 empty] | ООО Тверьградстрой | многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекса в квартале застройки по ул Советской – ул. Рыбацкой – Татарскому пер. – Смоленскому пер. в г. Твери, ТП по 6 кВ | 40334350 (договор заключен 01.06.2011 г.) | 0.3
[6 empty] | ООО "Атлант" | Жилищная застройка_Тверская область, г. Тверь, ул. Богданова - ул. Т. Ильиной - ул. 15 лет Октября - ул. Склизкова (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342036 (договор заключен 12.07.2011) | 2.5 |  |  | ООО "Каскад-Энергосеть | Промышленная нагрузка_г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.704 | 0.8 | 4.63 | Итого по актуальным заявкам |  | 12.081 | 0.8 | 15.1013 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
SS 110/35/10 kV Mednovsky v-or | 10 | + | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Оптимизация" | 103-квартирный ж/дом г. Лихославль | 96-ТП/11-07 | 0.105 |  |  | Администрация городского поселения г. Лихославль | г. Лихославль, юго-западная часть водозаборный узел со станцией очистки воды | 0.3 |  |  | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора | 40256245 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.035
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тепличный комбинат "Ильинское" | Лихославльский район, Ильинское с/п, с. Ильинское, ориентир с. Ильинскон | 1.2
[6 empty] | ООО "Спайт" | Универсальный магазин, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская | 284-ТП/04-09 | 0.231 |  |  | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора | 0.035
2010 г.
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спортивного центра с плавательным бассейном_почтовый адрес ориентира - Тверская область, Лихославльский район, г/пос. г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 2 | 0.099
2011 г.
[6 empty] | ООО "Тверьагропром" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Лихославльский район, дер. Вески, ул. Центральная, д. 14 а (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40305637 (договор заключен 29.04.2011) | 0.5772
[6 empty] | ООО "ВитОМЭК" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания семяочистительного завода_Тверская область, г. Лихославль, ул. Северная, д. 5 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40401351 (договор заключен 29.09.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения водозаборного узла со станцией очистки воды_Тверская область, Лихославльский район, юго-западная часть г. Лихославль_в ОРЗТП с 14.10.11 | 40447174 (договор заключен 25.11.2011) | 0.2523
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.2405 | 0.8 | 1.5506 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.634 | 0.8 | 2.0425 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375
SS 110/35/6 kV Bezborodovo | 16 | + | 16
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375
SS 110/35/6 kV Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Омнипак-Тверь" | З-д по произв-ву упаковки для ж.пищ. продуктов, п. Редкино,Конак. р-на | 70-ТП/09-07 | 1.5 |  |  | МУ Администрация гор с/п Редкино | 108-кв. ж/дом п. Редкино, ул. Фадеева. 12 | 0.172
2008 г
[6 empty] | ООО "Вергокан" | Пром.предприятие по произв-ву металлоконструкций, Конаковск. р-н, п.Редкино, Промышленная | 173-ТП/05-08 | 1.5 |  |  | ООО Альстром Тверь | п. Редкино, Конаковский р-н, Промышленная, 11 | 2
[12 empty] | ООО "СовСтройТех" | 190 кв. жилой доми с офисными помещениями, Конаковский район, ул.Фадеева, д.12 | 0.245
[12 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино | 2.63
[12 empty] | Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | освещение кольцевой а/д по периметру промзоны п. Редкино Конаковский р-н, п. Редкино, промзона62,5 кВт | 0.0625
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.1095 | 0.8 | 6.3869 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Очистные сооружения, Тверская область, Рамешковский р-он, с. Застолбье | 101-ТП/12-07 | 0.035
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Администрация городского сельского поселения | девятиквартирный трехэтажный жилой дом, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37 | 0.028
[6 empty] | Зорина О.Э. | участок, Рамешковский р-н, д.Селище | 230-ТП/09-08 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Тверское отдел №8607 Акцион.комм.Сбербанка РФ | Адм.здание банка, пос.Рамешки, ул Советская, д.45 | 40184740 (договор заключен 08.10.2010) | 0.028 |  |  | Христенко Александр Алексеевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Заручье | 0.1
2011 г.
[6 empty] | ОАО фирма ОРТ "Универсал" | вводное устройство здания кинотеатра "Ракета"_Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 26 (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40296129 (договор заключен 22.03.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Рамешковского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пристройки к школе пос. Рамешки_Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 47 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40120712 (договор заключен 13.09.2011) | 0.06
[6 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 180 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 2 (в ДО с 15.08.2011) | 40422519 (договор заключен 05.10.2011) | 0.023
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.141 | 0.8 | 0.17625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.128 | 0.8 | 0.16 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Tuchevo | 25 | + | 25
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 6: 55.7859; 8: 69.7323
Двух- и более трансформаторные ПС
Лихославльский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Конаковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Рамешковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС

## Зона ТоЭс (hidden)
Зона Торжокские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kV Strashevichi | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Sukromlya | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Kr. Gorodok | 0.56
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Pryamukhino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Pen | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Pechnikovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Maksimkovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Filistovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Okovtsy | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Seliger | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Софья | п.Свапуще | № 2 | 1 |  |  | ЗАО "Тверь-Связь" | база отдыха, Осташковский р-н, Мошенское с/п, д. Бородино | 0.04
|  |  |  | Дружков Д.В. | ж/д, д.Гуща | 131-ТП/12-07 | 0.1
|  |  |  | Фролова Н.Ю. | КФХ, д.Узгово | 68-ТП/08-07 | 0.04
2008 г
|  |  |  | Горбаткин В.Н. | ж/д, д.Третьники | 170-ТП/04-08 | 0.04
|  |  |  | Крюченков С.А. | ж/д, д.Задубье | 221-ТП/09-08 | 0.04
|  |  |  | Орлов А. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Третники | 248-ТП/11-08 | 0.04
2011 г
|  |  |  | Волков Игорь Валентинович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения жилых домов и хозпостроек_Тверская область, Осташковский район, Свапущенское с.п., район дер. Старое Село, земельный участок с кадастровым № 69:24:000009:0681 (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 40312369 (договор заключен 13.07.2011) | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Moshary | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Voroshilovo | 1 |  |  | 9: Храм Пресвятой Троицы; 10: Пеновский район, с/о Ворошилово с. Отолово; 11: 0.04
[10 empty] | ООО Респект Групп" | производственная площадка, Пеновский р-н, д.Осечно | 1.275
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.315 | 0.8 | 1.6438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS Slautino 35/10 kV | 1.6 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | Молоканова Н. Е. | ж/дом, Пеновск.р-н, п.Рунский | 263-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ")) | вводное устройство телевизионной башни цифрового вещания_Пеновский район, Рунское с/п, дер. Слаутино | 0.021
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2006 г
|  |  |  | ООО "Залесье" | Охотохозяйство, г. Торжок | 26-ТП/11-06 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | зал к школе, п.Грузины | 2010-01-22 | 0.042 |  |  | МУ Администрация Торжокского района Тверской области | Детский сад на 90 мест_Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, дер. Грузины (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.12
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Vysokoe | 4 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Bubenye | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Компания Волгодорстрой | передв. база, д.Марьино | 134-ТП/12-07 | 0.016
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Дубровка | 222-ТП/09-08 | 0.021 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги, Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+00 | 0.805
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10, д. Марьино | 244-ТП/11-08 | 0.04 |  |  | Колхоз "Мир" | жилой дом_Тверская область, Торжоксий район, п. Мирный | 0.024
[10 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Земельный учасок с кадастровым номером 69:33:0000019:0322, Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Гальково, 222 км+60 м (правая сторона) автодороги Москва - Санкт-Петербург (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Миронежье | 262-ТП/12-08 договор 40035269 от 31.12.2008 расторгнут 01.10.2010 | 0.021
2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область, Торжок. район, а/дорога М-10 "Россия" км 218+390 - км 224+000 | 303-ТП/06-09 | 0.058
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 д. Думаново, Миронежье | 336-ТП/10-09 | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Паники, 222 км + 800 м (левая сторона) автодороги Москво - Санкт-Петербург, земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000019:0321_ (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1
|  |  |  | ООО "Спортивно-развлекательный парк культуры и отдыха "Яхрома" | Тверская область, Торжокский район, с. Раек | 40181187 (договор заключен 14.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Почтовый адрес ориентира, расположенного в границах участка: Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино" (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:429)_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.09
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Почтовый адрес ориентира, расположенного в границах участка: Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино" (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:427)_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.09
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:429 (209 км автодороги М-10 Россия (правая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354049 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:427 (209 км автодороги М-10 Россия (левая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354016 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.488 | 0.8 | 0.61 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.209 | 0.8 | 1.5112 | Итого по договорам |  |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625
SS 35/10 kV B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: ФГУ "Дороги России", Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+01; 11: 1.364
|  |  |  | ЗАО "Ю - Тверь" | многотопливный автозаправочный комплекс №19, Тверская область, Торжокский район, км 247+640 (правая сторона) автодороги М-10 | 40162242 (договор заключен 12.11.2010) | 0.15
2011 г
|  |  |  | ООО "Газпромнефть-Центр" | Автозаправачная станция_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, с/п Будовское, дер. Большая Киселенка (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40400530 (договор заключен 09.09.2011) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.364 | 0.8 | 1.705 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Eltsy | 4 | + | 4 | 9: Глинский Н. Е.; 10: жил. дом, Селижаровский район, Оковецкое с/п, д. Высоково, ул. Центральная, 26; 11: 0.025
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Большая Коша | 0.6
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Пьянково | 1
[10 empty] | Михайлова Вера Васильевна | жилой дом_участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Оковецкое с/п,д. Повадино, д. 2. | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.775 | 0.8 | 2.2188 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Selishche | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | гост.комплекс, п.Селижарово | 130-ТП/12-07 | 0.378
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
[10 empty] | Егерев И. М. | ж/д, Селиж.р-н, д.Завирье | 0.085 |  |  | ЗАО Форест | т/б "Акватория", п.Селище | 200-ТП/07-08 договор 40256724 от 23.07.2008 расторгнут 30.12.2010 | 0.74
|  |  |  | Яцко С.И. | ж/д, д.Заручевье | 235-ТП/10-08 | 0.04
2009 г
|  |  |  | Агеев В. П. | ж/д, Селиж.р-н, д.Девичье | 281-ТП/04-09 | 0.093
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.093 | 0.8 | 0.11625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625 | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.925
SS 35/10 kV Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | школа, д.Святое | 64-ТП/07-07 | 0.121
2008 г
|  |  |  | Никифоров А.В. | строящиеся объекты, д. Глебово | 224-ТП/09-08 | 0.1
2010 г
|  |  |  | ДНТ "Лежнево" | Тверская область, Осташковский район, Святосельское с/п, д. Лежнево,д. 30 | 40136669 (договор заключен 04.08.2010) | 0.075
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Krapivnya | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kV Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
[10 empty] | ООО Жемчужина Селигера | жил. дома и хоз. постройки, Осташков. район, Сорожское с/п, район д. Пачково | 0.3 |  |  | ООО Турсервис | тур.комплекс,Осташков р-н д.Пачково | 37-ТП/01-07 договор 40034986 от 16.01.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.2
|  |  |  | Юркова Л. И. | 4 ж/дома, Конак.р-н, д.Ляпино | 48-ТП/04-07 | 0.05 |  |  | ЗАО "УКС Вертикаль" | вводное устройство базы отдыха_Тверская область, Осташковский район, Сорожский с/о, дер. Жар | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.34 | 0.8 | 0.425 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
SS 110/6 kV KS-20 | 63 | + | 63
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 9: ГУП Тверьоблстройзакзачик; 10: дет сад г. Торжок; 11: 0.2
|  |  |  | ООО "Прогресс" | Здание магазина промышленных товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, примерно в 9 м по направлению на север от дома №30 (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40392588 (договор заключен 05.09.2011) | 0.4 |  |  | Федеральное государственное учреждение культуры "Всероссийский историко-этнографический музей" | Ввводное устройство объекта "Гостиница Пожарских"_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 48 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.095
[10 empty] | ООО "Унимаркет - Тверь" | Вводное устройство здания магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.083
[10 empty] | ООО "Унимаркет-Тверь" | Магазин смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 0.083
0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.501 | 0.8 | 0.62625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 9: Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа; 10: здание школы Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 68,8; 11: 0.0687
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0687 | 0.8 | 0.085875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Selikhovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kV Peno | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 9: Афиногенов М. Э.; 10: КФК, д.Любеж; 11: 0.02
|  |  |  | Отделение УФК Пеновский район | здание УФК, Пено, 249 Стрелковой див.,22 | 108-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ООО Руссо-ДИЗ | произв. Здание п. Пено, ул. Л. Чайкиной, 103 | 0.05
|  |  |  | ПРО Горские устья | застройка, Пено, Советская, 60 | 73-ТП/09-07 | 0.08 |  |  | Администрация Пеновского р-на | котельная, п. Пено, ул. В. Павлова | 0.008
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на | , котельная, п. Пено, ул. Л. Чайкиной | 0.003
|  |  |  | ИП Фролов С. С. | пилорама п. Соблаго Пеновского района | 271-ТП/02-09 | 0.02 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | вводное устройство универсального магазина "Вереск"_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 95 а. | 0.035
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на Тверской области | здание культурно-спортивного комплекса в п. Пено_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Советская, д. 15 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 0.23
|  |  |  | Семенова Татьяна Николаевна | Вводное устройство здания крытого рынка_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 38 (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40377938 заключен 02.08.2008 | 0.06
|  |  |  | ООО "Новая Орлинка" | Хозпостройка_Адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Заевское с/п, дер. Орлинка (в ОРЗТП с 29.07.2011) | 40390107 (договор заключен 16.08.2011) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.18 | 0.8 | 0.225 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.346 | 0.8 | 0.4325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Torzhok | 40 | + | 40 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | ЗАО Шелл нефть | транс-логист. Комплекс, Торжок, Чехова | 227-ТП/09-08 | 4.65
[10 empty] | ООО Трансстроймеханизация | база в п. Славный Торжокского р-на территория ОНО ОПХ ВНИИЛ | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | педучилище, Торжок, Ленингр. Шоссе, 19 | Договор 40060845 от 22.01.2010 расторгнут 02.08.2010 | 0.042
[10 empty] | ЗАО Спецстройтрест ЗАТО-центр | жилой дом, Тв. Обл, г. Торжок, ул. Металлистов земельный участок кадастровый номер 69:47:0100303:13 | 0.095
[10 empty] | ООО "ТверьЭнергоСервис" | Ввводное устройство газовой котельной_Тверская область, Торжокский район, п. Славный (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.145 | 0.8 | 0.18125 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525
SS 110/35/10 kV Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 3: 2010 г; 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Головинские горки, д. 36 (в ОРЗТП с 26.01.2011); 11: 0.02652
|  |  |  | ООО "Сервис-М" | вводное устройство придорожного комплекса автосервиса_г. Торжок, ул. Кожевников (кадастровый номер 69:47:0150203:66) | 40184415 (договор заключен 08.09.2010) | 0.1
2011 г
|  |  |  | ЗАО "ТАНДЕР" Тверской филиал | здание магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 98, корпус 1, пом. 88 (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412867 (договор заключен 28.09.2011) | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.14 | 0.8 | 0.175 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.02652 | 0.8 | 0.03315 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Администр. Кувш. р-на | 27-кв. ж/дом, Кувшиново, Гагарина, 4а | 118-ТП/12-07 | 0.048 |  |  | ИП Филиппов С.В. | цех, Кувшин р-н, п.Сокольники | 0.02
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | МУ Администр. Тысяцкого с/п | стройплощадка под 12 1-кв-ых жилых домов, Кувшиновский р-н, с.Тысяцкое | 0.0542
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Бумагоделательная машина"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380073 заключен 01.08.2011 | 9 |  |  | ИП Филиппов Сергей Викторович | вводное устройство здания_Кувшиновксйий район, п. Сокольники, ул. Школьная | 0.025
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Массоподготовка"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380092 заключен 01.08.2011 | 9 |  |  | ООО "Региональная электросетевая компания" | Вводное устройство газовой котельной ММУ "Кувшиновская ЦРБ (с поликлиникой) в г. Кувшиново"_Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 11 (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.036
[10 empty] | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | Электроустановки объекта "Массоподготовка"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 9
[10 empty] | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Тысяцкий детский сад №5 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения детского сада_Тверская область, Кувшиновксий район, с. Тысяцкое_в ОРЗТП с 09.11.11 | 0.01553
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 18 | 0.8 | 22.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.1507 | 0.8 | 11.4384 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Selizharovo | 16 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | Курортно-гостиничный комплекс Тверская обл., Селижаровский р-н.,п.Селище | 130-ТП/12-07 | 0.378 |  |  | ООО Эмирус-текстиль | здание шв.цеха Селиж.р-н, д.Березуг | 0.03
2008 г
|  |  |  | Башкова В.Г. | ж/комплекс, д.Хотошино | 215-ТП/09-08 | 0.1 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Селижаровский район, Березугское с/п, дер. Козловцы (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.04
|  |  |  | ООО "Управляющая компания Прагма Капитал | ж/комплекс Селищенское с/п, т/б Чайка | 234-ТП/10-08 | 0.2
|  |  |  | ООО "Эколес" | пел.цех, Селижар р-н, д.Языково (было перераспределение мощности 17.02.2011) | 252-ТП/12-08 (перераспределение мощности - договор 40279891 в 2011) | 1.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV NPS Borisovo | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kV Ostashkov | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строй-Капитал" | застройка 5эт ж/д, Осташков, Заслонова | 146-ТП/12-07 | 0.157 |  |  | Орлова Г.А. | ж/д, Осташков р-н Спецавтохоз-ва | 0.03
2008 г
|  |  |  | СНТ "Гладкий луг" | 60 ж/д, Осташковск. р-н | 194-ТП/07-08 | 0.1 |  |  | ООО Тверьэнергогаз | модульно-блочная котельная № 1 в г. Осташков, пер. Южный | 0.195
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортивный центр с универсальным игровым залом_г. Осташков | 0.05
|  |  |  | ИП Петров Сергей Александрович | Вводное устройство пилорамы_Тверская область, Осташковский район, Замошское с/п, д. Иванова гора (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40293503 (договор заключен 30.03.2011) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.275 | 0.8 | 0.34375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 110/35/10 kV N. Rozhok | 10 | + | 10 | 3: ЗАО МосДом; 4: оздор.-реабилитац комплекс, д. Заречье; 5: 260-ТП/12-08; 6: 0.1024; 9: ЗАО ТЭКС; 10: дом и хоз постройки Осташковский р-н, Ботовское с/п, д. Заречье; 11: 0.15
[10 empty] | ООО "Софья" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Осташковский район, дер. Свапуще, ул. Центральная, дом 1 А_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 2.6
[10 empty] | Архипова Тамара Ивановна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома и хозяйственных построек_Тверская область, Осташковской район, Ботовское с/п, район озера Кривское_в ОРЗТП с 13.12.11 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.8 | 0.8 | 3.5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 19.818; 8: 24.7725