## Лист1
Дефектная ведомость на ремонт зданий в 2012 году в ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК
Здание ЗРУ/ОПУ ПС Велиж
1 | Кровля | м2 | 345 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (345м2), устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: парапетных свесов (12м) и отливов (114м)
Здание ОПУ ПС Демидов
2 | Кровля | м2 | 254 | Неудовлетворительное состояние покрытия из кровельных панелей и изоляционного слоя кровли: свисающие концы панелей изогнулись, сцепление между слоями рулонной кровли нарушилось. Требуется, не демонтируя панелей, укоротить их так, чтобы концы панелей выступали за наружную стену не более, чем на 15см(40,6м). Причем нижний слой оцинкованногоо стального листа панелей обрезать длиннее на 15-29 см, подогнуть их, завести под верхний слой и скрепить с верхним саморезами (по 3шт.на панель). Затем наклеить на кровлю дополнительно 2 слоя рулонного материала с заменой оцинкованного покрытия парапетов (16,2м2)
3 | Отмостка | м2 | 46 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
4 | Полы | м2 | 60 | Разрушение бетонного пола: ремонт бетонного пола с устройством бетонной стяжки толщ.50мм
ЗТП-410 Кардымовского РЭС
1 | Кровля | м2 | 20 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания (20м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (7м)
Здание монтерского пункта Михайловского ЭУ
1 | Кровля | м2 | 264 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (264м2), устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (68м)
2 | Полы | м2 | 264 | Разрушение бетонного пола: заделка выбоин в полах
3 | Отмостка | м2 | 46 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: восстановление бетонного покрытия отмостки
Склад-навес РПБ Краснинского РЭС
1 | Проемы | м2 | 12 | Над проемом ворот в качестве перемычки уложен уголок 90х6 (длиной 3,95м), сечения которого недостаточно для несущей способности кирпичной стены. Требуется заменить его на швеллер №20 или на 3 ж/б перемычки, разобрав предварительно кирпичную кладку над проемом (1,9м3), затем снова восстановив кладку.
2 | Кровля | м2 | 304 | Неудовлетворительное состояние кровельного покрытия, замачивание кладки стен из-за разрушения отливов. Многочисленные трещины, разрывы и отслоения водоизоляционного слоя. Требуется смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания, устройством примыканий из наплавляемых материалов (25м) и заменой обделок из оцинкованной стали (49м)
ЗТП-618 Рожаново Смоленского РЭС
1 | Отмостка | м2 | 31.2 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
2 | Кровля | м2 | 84.5 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (84,5м2), устройством примыканий (13м) и заменой обделок из оцинкованной стали (39м)
3 | Полы | м2 | 36 | Разрушение бетонного пола: ремонт покрытия бетонного пола
4 | Проемы | м2 | 13.74 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, установкой скобяных изделий (4 шт.) и штукатуркой откосов (12м2)
ЮЖНЫЙ УЧАСТОК
ЗТП-1 Починковский РЭС
1 | Кровля | м2 | 15 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (16м)
2 | Стены | м3 | 1.5 | Разрушение кирпичной клладки стен: требуется ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
3 | Наружная отделка | м2 | 70 | Разрушение штукатурки фасада. Требуется оштукатуривание поверхности фасада отдельными местами
4 | Полы | м2 | 3.2 | Разрушение бетонного пола: ремонт покрытия бетонного пола с устройством подстилающих слоев и устройством стяжки толщ.70мм
5 | Кабельные каналы | мп | 4.4 | Разрушение кабельных каналов. Необходимо восстановить кладку кирпичных стен каналов (0,275м3), днище канала с выемкой грунта, устройством подстилающих слоев из песка и щебня и бетонированием толщ.70мм (9м2)
ЗТП-45 Починковский РЭС
1 | Кровля | м2 | 52.7 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (31м)
2 | Полы | м2 | 10.6 | Разрушение бетонного пола: ремонт покрытия бетонного пола с устройством подстилающих слоев и устройством стяжки толщ.70мм
3 | Кабельные каналы | мп | 9.6 | Разрушение кабельных каналов. Необходимо восстановить кладку кирпичных стен каналов (0,72м3), днище канала с выемкой грунта, устройством подстилающих слоев из песка и щебня и бетонированием толщ.70мм (8м2). Выполнить дренаж для отвода грунтовых вод.
4 | Двери | шт | 4 | Деформация дверной коробки, загнивание древесины в отдельных местах: необходимо заменить на металлические с ремонтом штукатурки откосов.
5 | Отмостка | мп | 30.5 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
ЗТП-46 Починковский РЭС
1 | Кровля | м2 | 30.5 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (18м)
ЗТП-3-7 Починковский РЭС
1 | Кровля | м2 | 20.4 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (18м)
2 | Двери | шт | 3 | Деформация дверной коробки, загнивание древесины в отдельных местах: необходимо заменить на металлические (8,2м2) с покраской, установкой скобяных изделий и ремонтом штукатурки откосов.
3 | Отмостка | м2 | 22 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
ЗТП-37 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 18.2 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания, заменой обделок из оцинкованной стали (18м)
2 | Полы | м2 | 3.2 | Разрушение бетонного пола: ремонт покрытия бетонного пола с устройством подстилающих слоев и устройством стяжки толщ.70мм
3 | Кабельные каналы | мп | 4 | Разрушение кабельных каналов. Необходимо восстановить кладку кирпичных стен каналов (0,25м3), днище канала с выемкой грунта, устройством подстилающих слоев из песка и щебня и бетонированием толщ.70мм (9м2)
4 | Лестница | м2 | 1.5 | Разрушение бетонной площадки: бетонирование площадки
5 | Двери | шт | 1 | Деформация дверной коробки, загнивание древесины в отдельных местах: необходимо заменить на металлические (2,1м2) с покраской, установкой скобяных изделий и ремонтом штукатурки откосов.
ЗТП-48 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 33 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания, заменой обделок из оцинкованной стали (23м)
ЗТП-66 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 53 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания, заменой обделок из оцинкованной стали (28м)
ЗТП-68 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 33 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания, заменой обделок из оцинкованной стали (23м)
ЗТП-75 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 33 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (24м)
2 | Полы | м2 | 18.5 | Разрушение бетонного пола: ремонт покрытия бетонного пола с устройством подстилающих слоев и устройством стяжки толщ.70мм
3 | Двери | шт | 1 | Деформация дверной коробки, загнивание древесины в отдельных местах: необходимо заменить на металлические (2,1м2) с покраской, установкой скобяных изделий и ремонтом штукатурки откосов.
4 | Отмостка | мп | 11.5 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
РП №5 Рославльский РЭС
1 | Кровля | м | 24 | Течь кровли: смена примыканий с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (24м)
2 | Стены | мп | 12 | Трещины: заделка трещин
3 | Отмостка | мп | 49.5 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
Здание производственных служб (ПРУ) Рославльский РЭС
1 | Внутреняя отделка | м2 | 90 | Осыпание штукатурки с поверхности внутренних стен: ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором с окраской масляной (90м2), клеевыми составами (50 м2)
2 | Трубы | м2 | 17 | Окраска масляными составами ранее окркшенных труб стальных
Проходная СМиТ Рославльский РЭС
1 | Кровля | м2 | 38 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания, заменой обделок из оцинкованной стали (32м) и восстановление парапета
2 | Стены | м2 | 6 | Разрушение кирпичной кладки стен: требуется ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
3 | Наружная отделка | м2 | 84 | Разрушение штукатурки фасада: Требуется оштукатуривание поверхности фасада отдельными местами с окраской перхлорвиниловыми красками (84 м2)
Здание ОПУ ПС 110/35/10кВ "Стодолище"
1 | Кровля | м2 | 140 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (22,8м)
Здание ЗРУ ПС 110/35/10кВ "Стодолище"
1 | Кровля | м2 | 192 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов с ремонтом основания и заменой обделок из оцинкованной стали (65м)
2 | Двери | шт | 2 | Деформация дверной коробки, загнивание древесины в отдельных местах: необходимо заменить на металлические (2,8м2) с покраской, установкой скобяных изделий и ремонтом штукатурки откосов.
3 | Отмостка | м2 | 64.6 | Разрушение бетонного покрытия отмостки: ремонт бетонной отмостки с восстановлением профиля, устройством подстилающих слоев.
ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК
Здание ОПУ ПС Туманово
1 | Кровля | м2 | 164 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (164м2), устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 54м.п.
Здание ЗТП-86 Вязьма
1 | Кровля | м2 | 65 | Течь кровли: Разборка парапетов из кирпича-0.6м3, смена стропил-6ом.п.,монтаж кровельного покрытия из профилированного листа-0.7т, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 29м.п.
Здание ЗТП-72 Вязьма
1 | Кровля | м2 | 57 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (57м2), устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 31м.п.
2 | Проемы | м2 | 15 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, установкой скобяных изделий и штукатуркой откосов (12м2)
Здание ЗТП-46 Вязьма
1 | Кровля | м2 | 34 | Течь кровли: Смена стропил-48м.п.,монтаж кровельного покрытия из профилированного листа-0.7т, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 28м.п.
Здание ЗТП-21 Вязьма
1 | Кровля | м2 | 66 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (66м2), устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 34м.п.
Здание ЗТП-50 Гагарин
1 | Кровля | м2 | 52 | Течь кровли: Смена стропил-60м.п.,монтаж кровельного покрытия из профилированного листа-0.6т, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 40м.п.
2 | Стены |  |  | Сквозные трещины в стенах: Необходимо усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами-0.45т, Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором-2.3м.п.
Здание ОПУ ПС Светотехника
1 | Кровля | м2 | 48 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов , устройство примыканий труб из оцинкованной стали: 4м.п.
Здание ЗТП-1 Новодугино
1 | Кровля | м2 | 35 | Течь кровли: Смена стропил-2,1м3,монтаж кровельного покрытия из профилированного листа-0.4т, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 24м.п.
Здание ЗТП-9 Сычевка
1 | Кровля | м2 | 50 | Течь кровли: Смена стропил-60м.п.,смена обрешетки-50м2, устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов- 50м2, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 20м.п.
ЗТП-3 Сычевка
1 | Кровля | м2 | 60 | Течь кровли: Смена стропил-60м.п.,смена обрешетки-60м2, устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов- 60м2, устройство примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали: 36м.п.
Здание ЗТП-19 Угранский РЭС
1 | Кровля | м2 | 60 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (32м)
Здание ЗТП-36 Угранский РЭС
1 | Кровля | м2 | 30 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (20м)
Здание ЗТП-22 Вяземский РЭС
1 | Кровля | м2 | 30 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (22м)
2 | Проемы | м2 | 10.8 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, утеплением, установкой скобяных изделий и штукатуркой откосов (10м2)
Здание ЗТП-4 Вяземский РЭС
1 | Кровля | м2 | 26 | Разрушение кровельного покрытия: ремонт кровли с устройством стропильной системы из брусьев и покрытием из профнастила (26м2), смена обделок из оц.стали (20м)
2 | Проемы | м2 | 10 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, утеплением, установкой скобяных изделий и штукатуркой откосов (8м2)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Здание ТП-32 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 36 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (21,35м)
Здание ТП-98 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 70 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (35м)
2 | Проемы | м2 | 10 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, установкой скобяных изделий (4 шт.) и штукатуркой откосов (12м2)
Здание ТП-86 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 52 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (30м)
Здание ТП-26 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 58 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (14м)
Здание ТП-22 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 58 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (14м)
Здание ТП-159 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 36 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (12м)
Здание ТП-75 Сафоновский РЭС
1 | Кровля | м2 | 52 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (30м)
Противорадиационное укрытие Сафоновского РЭС
1 | Внутренняя отделка |  |  | Разрушение защитного слоя бетона с поверхности бетонных панелей, оголение арматуры, ржавление, разрушение бетонных полов, износ перегородок санузлов, отсутствие дверей, поломка, отсутствие окраски оборудования вентилятора, поломка магнитного пускателя, отсутствие ламп накаливания, поломка эл.двигателя вентилятора, скапливание грунтовых вод, залитие поверхности пола. Требуется: очистка бетонной поверхности стен с очисткой арматуры преобразователем ржавчины (30м2), ремонт штукатурки потолков (47м2), окраска водоэмульсионными составами (255м2), заделка выбоин в полах (21,5м2) с последующей окраской (122,3м2), установка перегородок санузлов (6м2), дверных блоков (2 шт.) с окраской (31,1м2), ремонт дверных коробок (3шт.), окраска металлических поверхностей оборудования вентиляции (5м2), ремонт магнитных пускателей (4шт.),смена ламп накаливания (17шт.), ревизия эл.двигателя вентилятора (4шт.), устройство приямка в полах цементных (1шт.)
Здание 15ТП-2 Ярцевский РЭС
1 | Кровля | м2 | 48 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (28м)
Здание ТП-3 Ярцевский РЭС
1 | Кровля | м2 | 29 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (22м)
Здание ТП-29 Ярцевский РЭС
1 | Кровля | м2 | 40 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (23м)
Здание ТП-56 Ярцевский РЭС
1 | Кровля | м2 | 40 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (23м)
Здание ТП-148 Духовщинский РЭС
1 | Кровля | м2 | 24 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (20м)
Здание ТП-298 ПС Печатники
1 | Кровля | м2 | 47 | Разрушение покрытия кровли, требуется устройство шиферной кровли с установкой мауэрлата (0,4м3), стропил, прогонов, подкосов, обрешетки, покрытие а/цементными листами (47м2), устройство фронтонов из досок (5м2), с последующей покраской за 2 раза, устройство мелких покрытий из оц.стали (5м2). Восстановление разрушенной штукатурки фасада здания с последующей окраской перхлорвиниловыми красками (36м2)
Здание ТП-337 Дорогобужского РЭС
1 | Кровля | м2 | 48 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (12м)
Здание ТП-447 Дорогобужского РЭС
1 | Кровля | м2 | 50 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (28м)
2 | Проемы | м2 | 14 | Неудовлетворительное состояние дверных блоков деревянных. Требуется замена на металлические с покраской, установкой скобяных изделий и штукатуркой откосов (12м2)
Здание ОПУ/ЗРУ ПС Горная
1 | Кровля | м2 | 112 | Течь кровли: Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания , устройством примыканий и заменой обделок из оцинкованной стали (47м)
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РЭС
Здание ТП-52
1 | Кровля | м2 | 50 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, отсутствие сливов. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (50м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (30м)
Здание ТП-50
1 | Двери | м2 | 9.2 | Двери деревянные. Полотно дверное и коробка подвержены загниванию. Замена дверных блоков на металлические с покраской, установкой скобяных изделий, выполнением ремонта штукатурки дверных откосов.
2 | Стены | м2 | 10.4 | Стены кирпичные отдельными местами имют выбоины площадью до 1м2 и глубиной до 120мм. Ремонт кирпичных стен отдельными местами с заменой кирпича.
3 | Наружняя отделка | м2 | 40 | Штукатурка стен фасада подвержена отслоению. Ремонт штукатурки
4 | Отмостка | м2 | 20 | Отмостка отдельными местами имеет сколы, трещины провалы. Ремонт отмостки с подготовкой основания отдельными местами
5 | Цоколь | м2 | 21 | Масляная окраска цоколя подвержена шелушению и отслоению. Масляная окраска с расчисткой старой краски.
Здание ТП-140
1 | Кровля | м2 | 38 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, отсутствие сливов Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (38м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (10м)
Здание ТП-158
1 | Кровля | м2 | 38 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, отсутствие сливов Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (38м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (10м)
Здание РПБ
1 | Кровля | м2 | 875 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания отдельными местами
Здание ТП-160
1 | Кровля | м2 | 38 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, отсутствие сливов Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (38м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (10м)
Здание ТП-17
1 | Кровля | м2 | 34 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, отсутствие сливов Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (34м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (10м)
2 | Лестница | шт/кг | 1/420 | Металлическая лестница подвержена коррозии, механическим повреждениям и деформациям. Полная замена металлической лестницы с покраской
Здание ТП-186
1 | Кровля | м2 | 40 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, деформация сливов. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя (40м2)с ремонтом стяжки основания (25м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (24,9м)
Здание ТП-261
1 | Кровля | м2 | 20 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, деформация сливов Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом основания (20м2) и заменой обделок из оцинкованной стали (10м)
Здание ТП-487
1 | Кровля | м2 | 64 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания, деформация сливов. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя (64м2)с ремонтом стяжки основания и заменой обделок из оцинкованной стали (32,7м)
Здание ТП-489
1 | Кровля | м2 | 70 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя.
2 | Двери | шт | 2 | Дверные металлические петли деформированы. Ремонт петель.
4 | Цоколь | м2 | 25 | Маслянная окраска цоколя подвержена шелушению и отслоению. Маслянная окраска с расчисткой старой краски.
5 | Стеновые панели | мп | 20 | Стыки (горизонтальные и вертикальные) стеновых панелей разрушены. Требуется их герметизация монтажной пеной
6 | Отмостка | м2 | 30 | Отмостка отдельными местами имеет сколы, трещины провалы. Часть отмостки находится под слоем грунта. Ремонт бетонной поверхности отмостки с подготовкой основания отдельными местами и очисткой поверхности отмостки от грунта.
7 | Заземление | м | 1 | Отсутствие заземления металлических воврот. Выполнение заземления из круглой стали диаметром 12мм.
Здание ТП-488
1 | Кровля | м2 | 70 | Рулонная кровля: протекание в отдельных местах, вздутие, механическое повреждение верхнего слоя, отслоение в местах примыкания. Смена существующей кровли на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя с ремонтом стяжки основания отдельными местами площадью до 1м2 (35 мест)
2 | Цоколь | м2 | 25 | Маслянная окраска цоколя подвержена шелушению и отслоению. Маслянная окраска с расчисткой старой краски.
3 | Отмостка | м2 | 22 | Отмостка отдельными местами имеет сколы, трещины провалы. Ремонт бетонной отмостки с подготовкой основания
4 | Заземление | м | 1 | Отсутствие заземления металлических воврот. Выполнение заземления из круглой стали диаметром 12мм.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
1 | Полы | м2 | 27 | Пол паркетный: отсутствие отдельными местами паркетных клёпок, наличие трещин, сколов.Замена существующих полов на ламинат с устройством тепло-звукоизоляции из ДВП и заменой плинтуса (21м)
2 | Стены | м2 | 66 | Обои имеют потёртости и разрывы. Замена обоев с предврительным выравниванием и шпатлеванием стен.
3 | Потолок | м2 | 27 | Поверхность потолка имеет разводы и отслоение окрасочного состава. Устройство подвесного потолка типа "armstrong"
4 | Окна | шт | 2 | Деревянные оконные блоки подвержены загниванию, перекосам. И неплотному притвору рам. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (10,2м2) с установкой подоконников. С последующим ремонтом оконных откосов.
5 | Двери | шт | 1 | Дверь имеет большой физический износ. Замена дверного блока (3,2м2) с последующим ремонтом дверных откосов
6 | Электроприборы | шт | 5 | Светильники физически изношены и морально устарели. Демонтаж светильников (4шт). С последующей установкой светильников (5шт)
|  | шт | 19 | Розетки и выключатели физически изношены. Замена выключателей и розеток
7 | Электрическая сеть | м | 70 | Проводка имеет нарушенную изоляцию.Замена электрической сети с прокладкой в защитной оболочке