Содержание

| Раздел, подраздел, пункт | Наименование | Примеч ание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей | 2 |
| 2 | Исходные данные. | 3 |
| 3 | Сведения о разработчике ПСД. | 5 |
| 4 | Цель и необходимость применения типовых вариантов решения задач | 6 |
| 5 | Выбор реализации типовых вариантов. Функциональные возможности оборудования. | 8 |
| 6 | Выбор магистрального оборудования. | 9 |
| 7 | Организация цифровых каналов. | 12 |
| 8 | Электромагнитная совместимость и защита. | 14 |
| 8.1 | Помещение аппаратной. | 15 |
| 8.2 | Общие требования. | 15 |
| 8.3 | Освещение. | 16 |
| 8.4 | Электроснабжение. | 16 |
| 8.5 | Заземление. | 16 |
| 8.6 | Климатические условия. | 17 |
| 8.7 | Требования пожарной безопасности. | 17 |
| 9 | Охранная и пожарная сигнализация. | 17 |
| 10 | Дооборудование центрального узла. | 18 |
| 11 | Состав технологического модернизируемого и проектируемого оборудования в центральном узле и его характеристики. | 19 |
| 12 | Дооборудование узлов связи ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная. | 21 |
| 13 | Состав технологического модернизируемого и проектируемого оборудования на узлах ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная и его характеристики. | 22 |
| 14 | Техника безопасности и охрана труда. | 32 |
|  | Охрана окружающей среды. | 33 |

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | 2011-007-ИОС5.ПЗ |  |
| Том 2 | 2011-007-ИОС5.СС |  |

- Исходные данные.

Основной целью настоящего проекта является создание основных цифровых каналов диспетчерской связи ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» – ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная  на  существующем и вновь проектируемом оборудовании в соответствие с двухуровневой моделью оперативного управления, имеющей возможность работать в аналоговом и цифровом режимах, а также организация цифровых каналов  для передачи телематической  информации и голосовой связи ПС с диспетчерскими службами ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей».

Каналы связи  между ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго», ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской  областей» и объектами управления ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная организуются путем интеграции строящейся мультисервисной транспортной платформы (MSTP) уровня STM-1/4 SDH-иерархии с мультисервисной транспортной платформой SDH-иерархии определенной проектно-изыскательскими работами по «Организации цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская». В качестве среды передачи определяется Магистральная ВОЛС ОАО «Мегафон» Санкт-Петербург – Псков – Смоленск  Участок г. Великие Луки - г. Смоленск по инфраструктуре электроэнергетики в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Обоснование для проектирования:

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» 2011г. ГКПЗ 2011г.;

- Выполнение Технических требований Системного оператора по организации передачи телеинформации в диспетчерский центр Филиала ОАО «СО  ЕЭС» Смоленское РДУ с энергообъектов  Филиала ОАО «МРСК Центра»  - «Смоленскэнерго»,  необходимой для управления режимами ЕЭС;

- Передача технологической информации на все уровни принятия решений (ОДС РЭС, ЦУС - ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ОАО «СО ЕЭС» и т.п.);

- Приказ ОАО «МРСК Центра» №242 от 14.10.2008г. «Об утверждении целевой модели оперативно-технологического управления ОАО «МРСК Центра».

- Проектная документация «Магистральная ВОЛС Санкт-Петербург - Псков - Смоленск Участок Псковская обл., г. Великие Луки - г. Смоленск» разработанная ОАО «ЭНЕРГОСТРОЙОПТИК» в интересах Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»,

Для принятия технического решения, согласно утверждённому техническому заданию на  проектно-изыскательные работы по организации цифровых каналов связи с  ПС 110/35/10 кВ Западная, ПС 110/6/6 кВ Чернушки, 110/35/6 кВ Южная, ПС 110/35/6 кВ Северная было проведено предпроектное обследование объектов: ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная, ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго».

В составе проекта предусматривается разработка следующих элементов сети:

-интеграция строящейся мультисервисной транспортной платформы (MSTP) уровня STM-1/4 SDH-иерархии с сетью определенной проектно-изыскательскими работами по «Организации цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская»;

-организации каналов телемеханики ЦУС – ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная ;

-организации каналов диспетчерской связи ЦУС – ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная;

-организации каналов телемеханики и диспетчерской связи ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ – объект управления ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная.

Сведения о разработчике ПСД.

Общество с ограниченной ответственностью «Телепорт» (ООО «Телепорт»)

Юридический адрес: 214020, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9

Почтовый адрес: 214020, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9

ИНН 6730073524

КПП 673101001

ОГРН 1076731018077 Свидетельство серия 67 № 001425287 от 06.12.2007г

Р/с № 40702810259020005901

Банк: Смоленское ОСБ №8609 г.Смоленск

К/с № 30101810000000000632

БИК 046614632

ОКПО 83987481

ОКАТО 66401368000

ОКВЭД 51.64, 52.48

ИФНС России по Промышленному району г. Смоленска

Директор Федосеенков Александр Анатольевич, действует на основании Устава

Главный бухгалтер - Бочарова Ольга Александровна

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181-2010-6730073524-67С-01 от 05.02.2010г.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-116-1076731018077-2010-009 от 02.02.2010г.

Лицензия Министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 1-2/00027 от 02.05.2009г. (Срок действия по 02.05.2014 г.)

Цель и необходимость применения типовых вариантов решения задач

Необходимость применения типовых технических решений для всех уровней РСК очевидна. Типовые решения позволят упростить управление создаваемой сеть, снизить расходы на эксплуатацию сети, обучение обслуживающего персонала, запасные части и  принадлежности. С использованием типовых решений, упрощается замена, модернизация и масштабирование узлов и линий связи телекоммуникационной сети.

Цель – унифицированный подход к решению задач предоставления услуг связи и передачи информации заинтересованным подразделениям РСК.

Требования к типовым решениям:

•	разделение различного вида трафика (технологический и корпоративный);

•	приоритет технологического трафика над остальным в случае возникновения аварийных ситуаций, а так же автоматическое переключение на резервный канал связи;

•	круглосуточный режим функционирования;

•	возможность стыка с внешними сетями общего пользования и другими ведомственными сетями;

•	надежность – устойчивость к авариям каналов связи, электропитания, активного оборудования корпоративной сети, предсказуемое и небольшое время восстановления работоспособности, автоматическое переключение на резервные каналы или маршруты связи;

•	защищенность – устойчивость к угрозам информационной безопасности, соответствие требованиям, предъявляемым при передаче конфиденциальной информации;

•	масштабируемость – способность увеличивать количество и качество предоставляемых услуг передачи данных без кардинального изменения структуры и принципов функционирования системы; возможность поэтапного внедрения элементов системы;

•	универсальность – использование международных стандартов, возможность совместной работы вычислительной техники различных платформ, работы территориально распределенных прикладных систем, а также использования различного сетевого программного обеспечения;

•	управляемость – наличие средств автоматизированного централизованного контроля в реальном времени и управления компонентами и сервисами сети с центрального узла;

•	гибкость – сохранность инвестиций в систему в течение не менее 15-ти лет, возможность без значительных капиталовложений адаптации системы к изменяющимся требованиям;

•	оптимальность – структура и составные элементы сети должны обеспечивать оптимальное использование оборудования и каналов связи.

Выбор реализации типовых вариантов. Функциональные возможности оборудования.

Магистральная сеть SDH является основой любой телекоммуникационной инфраструктуры. При выборе технологий для их создания магистральных сетей необходимо ориентироваться как на современное состояние индустрии связи, так и учитывать существующие тенденции, в частности, прогрессирующий рост объема передаваемых по сетям информации, а так же перспективы развития технологий. С учетом увеличения объемов передаваемой информации и конвергенции всех информационных потоков перед магистральной сетью встают задачи масштабируемости, надежности и повышенной  пропускной способности, безопасности, защиты инвестиций.

Для сетевой среды регионального уровня, при использовании инфраструктуры оптической передачи, технология SDH остается наиболее привлекательной как с функциональной, так и с экономической точек зрения. Среди основных достоинств можно отметить высокую гибкость процедур добавления трафика и вывода его из сети SDH, высокую надежность средств управления, гарантированное качество предоставления услуг, универсальность, резервирование. Так же следует отметить постоянное развитие технологии SDH, что позволяет внедрять новые возможности в традиционных сетях. К достоинствам технологии SDH можно отнести:

• умеренная структурная сложность, снижающая затраты на монтаж, эксплуатацию и развитие сети, в том числе подключение новых узлов;

• широкий диапазон возможных скоростей - от 155,520 Мбит/с (STM-1) до 2,488 Гбит/с (STM-16) и выше;

• возможность интеграции с каналами PDH, поскольку цифровые каналы PDH являются входными каналами для сетей SDH;

• высокая надежность системы благодаря централизованному мониторингу и управлению, а также возможности использования резервных каналов;

• высокая степень управляемости системы благодаря полностью программному управлению;

• возможность динамического предоставления услуг - каналы для абонентов могут создаваться и настраиваться динамически, без внесения изменений в инфраструктуру системы;

• высокий уровень стандартизации технологии, что облегчает интеграцию и расширение системы, дает возможность применения оборудования различных производителей;

• высокая степень распространения стандарта в мировой практике;

• стандарт SDH обладает достаточной степенью зрелости, что делает его надежным.

Выбор магистрального оборудования.

Разработанные специалистами НТЦ НАТЕКС аппаратно-программные комплексы полностью отвечают требованиям, предъявляемым операторами связи к транспортным сетям SDH. Технология SDH, разработанная изначально для объединения и синхронной передачи по волоконно-оптическим линиям PDH потоков, давно получила широкое распространение во всем мире.

Основная сложность при передаче данных через сети SDH заключалась в том, что пакетную информацию необходимо упаковать в виртуальные контейнеры, предназначенные для передачи TDM-трафика. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации явилось появление мультисервисных транспортных платформ (MSTP) на основе протоколов SDH.

Созданные на основе синхронных мультиплексоров уровней STM-1/4/16/64, мультисервисные транспортные платформы успешно решают задачу объединения трафика с временным разделением каналов (TDM) и трафика Ethernet с коммутацией пакетов в агрегатные потоки со скоростью от 155 Мбит/с до 10 Гбит/с, но и это далеко не предел. Применение технологии SDH и спектрального уплотнения WDM позволяет увеличить пропускную способность трактов до 40 Гбит/с при теоретическом пределе скорости в несколько терабит в секунду (Тбит/с). Сохраняя все достоинства технологии SDH, MSTP предоставляет широкие возможности для построения интеллектуальных, самовосстанавливающихся сетей с качественно новым набором услуг.

Для передачи пакетной информации и организации сети передачи данных (СПД) могут быть использованы различные физические интерфейсы. Интерфейс Fast Ethernet (FE) 10/100BaseT при поддержке технологии GFP (Generic Framed Procedure) позволяет эффективно передавать Ethernet-трафик через сети SDH, упаковывая его в стандартные контейнеры уровня VC12 и VC3. При этом ширина полосы пропускания для каждого канала Ethernet может быть динамически настроена в диапазоне от 2 до 100 Мбит/с с шагом в 2 Мбит/с. Данная особенность дает возможность предоставления услуги "полоса пропускания по запросу".

Интерфейс Gigabit Ethernet 1000BaseX позволяет создавать мосты пропускной способностью до 1 Гбит/с в магистралях уровня STM-16 и STM-64 для организации глобальных сетей (WAN). Так же, как и у интерфейса Fast Ethernet, существует возможность динамической регулировки полосы пропускания канала Gigabit Ethernet.

Для оптимизации услуг передачи данных используется механизм автоматической регулировки полосы пропускания линии (LCAS) и функция виртуального сцепления контейнеров (VCAT). При организации сквозных каналов Ethernet в кольцевых топологиях данные могут передаваться между узлами сети по разным независимым маршрутам. В случае пропадания потока на одном из направлений система автоматически перенастроит полосу пропускания без потери трафика.

Функция встроенного коммутатора второго уровня (Layer 2 switch) с поддержкой технологии виртуальных ЛВС (VLAN) позволяет избежать затрат на дополнительное оборудование (повторители, мосты, коммутаторы) при объединении отдельных ЛВС в единую структурированную сеть передачи данных.

Различные виды применяемой политики безопасности позволяют значительно повысить эффективность, надежность и защищенность сети. Сортировка и фильтрация пакетов может осуществляться на основании приоритетов, определяемых классом (CoS) или качеством услуги (QoS). Для предотвращения широковещательных штормов и образования шлейфов трафика Ethernet в кольцевых топологиях применяется высокоскоростной протокол "связующего дерева" RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

Наличие различных алгоритмов защиты передаваемого трафика, таких как SNCP, MSP, MS-SPRing, позволяет организовать резервирование трактов STM-1/4/16/64 целиком или отдельных маршрутов внутри данных трактов. При этом резервирование может быть организовано в любых сетевых топологиях - кольцевой, линейной, ячеистой, смешанной, что позволяет максимально увеличить надежность сети. И в соответствии с требованиями стандарта SDH время защитного переключения с рабочего направления на резервное не должно превышать 50мс. Совокупность данных факторов позволяет минимизировать потери трафика в случае повреждения линий связи и существенно увеличить время безотказной работы сети.

В рамках платформы FlexGain НТЦ НАТЕКС предлагает MSTP-решение для построения мультисервисных транспортных оптических сетей на основе технологий SDH. Данное решение позволяет строить мультисервисные транспортные сети с пропускной способностью до 10 Гбит/с на базе семейства оптических мультиплексоров FlexGain FOM16L2/FOM155L2/FOM2,5GL2/FOM10GL2.

В состав линейки MSTP-мультиплексоров производства НТЦ НАТЕКС входят:

•	FlexGain FOM16L2 - моноблочный оптический мультиплексор доступа, с поддержкой стандарта SDH STM-1/4, предназначенный для передачи 8 потоков Е1 G.703 и 4 интерфейсов Fast Ethernet, с линейной скоростью передачи 622/155 Мбит/с. Производится в конструктиве MiniRack для установки в любую стойку 19" или 21";

•	FlexGain FOM155L2 - модульный оптический мультиплексор предназначен для интегрированной передачи TDM и пакетного трафика по оптоволоконным линиям связи, является универсальным решением для построения мультисервисных транспортных платформ (MSTP) уровня STM-1/4 SDH-иерархии;

•	FlexGain FOM2,5GL2 - модульный оптический мультиплексор предназначен для интегрированной передачи TDM и пакетного трафика по оптоволоконным линиям связи, является универсальным решением для построения мультисервисных транспортных платформ (MSTP) уровня STM-1/4/16 SDH-иерархии;

•	FlexGain FOM10GL2 - модульный оптический мультиплексор предназначен для интегрированной передачи TDM и пакетного трафика по оптоволоконным линиям связи, является универсальным решением для построения мультисервисных транспортных платформ (MSTP) уровня STM-1/4/16/64 SDH-иерархии.

Организация цифровых каналов.

В качестве основной технологии организации цифровых каналов для передачи телематической информации, голосовой диспетчерской связи между ЦУС филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" и ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная принято применение мультисервисной транспортной платформы (MSTP) уровня STM-1/4 SDH-иерархии. Организация цифровых каналов  для передачи телематической информации и голосовой связи ПС с диспетчерскими службами ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» осуществляется аналогично каналам ЦУС.

Организация проектируемых цифровых каналов осуществляется согласно Общей Схеме организации связи ВОЛС ЦУС - ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная.

В качестве среды передачи для MSTP сети определяются волокна Магистральной ВОЛС ОАО «Мегафон» Санкт-Петербург – Псков – Смоленск  Участок г. Великие Луки - г. Смоленск по инфраструктуре электроэнергетики в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» определенные проектом «Магистральная ВОЛС Санкт-Петербург - Псков - Смоленск Участок Псковская обл., г. Великие Луки - г. Смоленск» разработанным ОАО «ЭНЕРГОСТРОЙОПТИК» в интересах Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».

Основой узлов сети определяется мультисервисный оптический мультиплексор Nateks FlexGain FOM155L2, позволяющий из полученных по оптоволоконным линиям связи данных со скоростью STM-1/STM-4 методами демультиплексирования выделить необходимые для работы оборудования сетей доступа информационных протоколов (PDH, Е1, Ethernet и т.п.) и интерфейсов и, при необходимости, дальнейшей передачи данных транзитом по оптоволоконным линиям связи (STM-1/STM-4). Для повышения надежности строящейся сети применяется топология уплощенное кольцо с резервированием 1+1.

Агрегация выделенных канальных интервалов с данными телемеханики и голосовой диспетчерской связью между ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная и ЦУС филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго", а также  с ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» осуществляется на оборудовании гибкого мультиплексирования ТС-30 производства предприятия "Борисоглебские системы связи". Формирование голосового канала связи с сигнализацией АДАСЭ осуществляется конвертированием данной сигнализации в сигнализацию FXS, путем применения цифрового оборудования АДАСЭ. В качестве оконечного устройства организации диспетчерской связи с ПС на стадии применяется концентраторов телефонных линий.

Формирование канального интервала с данными телемеханики осуществляется непосредственно на объекте управления, путем применения проектируемого маршрутизатора CISCO 2901 с модулями  VWIC2-2MFT-G.703 и HWIC-4ESW и коммутатора Cisco WS-C2960-24TC-L.

Управление проектируемой сетью осуществляется путем доукомплектования необходимым программным обеспечением серверного оборудования предусмотренного в центральном узле сети в рамках проекта «Организация цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская».

Проектируемое оборудование размещается в телекоммуникационных шкафах формата 19” предусмотренных ТУ №81-16-0030п на подвес ВОК по ВЛ 110-35кВ филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго» по территории Смоленской области с учетом захода на БС ОАО «Мегафон» и развития сети ВОЛС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада». Телекоммуникационные шкафы доукомплектовываются принудительной системой вентиляции и подогрева,  комплектом заземления, блоком электрических розеток, блоком автоматического контроля и регулировки температурных режимов, системой освещения, сигнализацией открывания двери, а также 2-я полками для размещения дополнительного оборудования. Подключение сигнализации открывания двери шкафа производится к КП телемеханики, установленному на объекте. Проектируемое оборудование размещается в телекоммуникационном шкафу согласно рабочему чертежу. Коммутация оборудования осуществляется согласно схеме прохождения трактов и каналов ПС. Предполагаемые планы размещения оборудования, прохождения кабельных трасс, схема организации цифрового канала голосовой связи и ТМ ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная - ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», схемы прохождения трактов и каналов приведены в рабочих чертежах.

Электромагнитная совместимость и защита.

Устанавливаемое на узлах сети оборудование устойчиво к воздействию внешних электромагнитных помех следующих видов:

•	электростатических разрядов;

•	наносекундных импульсных помех c длительностью фронта импульса 5нс и длительностью импульса 50нс в цепях электропитания постоянного и переменного тока, в линейных цепях и цепях сигнализации и управления;

•	динамических изменений напряжения сети электропитания переменного тока;

•	микросекундных импульсных помех большой энергии с длительностью фронта 1мкс и длительностью импульса 50мкс в цепях электропитания переменного тока и симметричных линейных цепях, а также длительностью фронта импульса 6,5мкс и длительностью импульса 700мкс в симметричных линейных цепях;

•	радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот 261000 МГц.

Оборудование соответствует в части:

•	излучения:

- CISPR 22, Класс B,

- EN 55022: 1998, Класс B,

- FCC Part 15B, Класс B;

•	помехоустойчивости:

- EN 55024: 1998,

- CISPR 24.

Помещение аппаратной.

Общие требования.

Помещение, предназначенное для размещения оборудования связи должно соответствовать следующим нормативным документам:

ВСН 332-93. Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения;

ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации);

ВСН 45.122-77. Инструкция по проектированию искусственного освещения

предприятий связи;

ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

ГОСТ 464-79. Заземление для стационарных установок проводной связи,

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного

приема телевидения. Нормы сопротивления;

СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений;

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания;

ОСТП 600-93 «Отраслевые строительно-технологичные нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»

ОСТ 45.121-97 Линии передачи кабельные, магистральные и внутризоновые. Сооружения линейные. Термины и определения. Дата введения 01.01.1998

Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, не допускается размещение помещений, связанных с потреблением воды.

Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций.

Чистые полы производственных помещений должны быть настланы на несгораемое основание.

Покрытие пола - линолеум антистатический специального назначения ТУ 95-25049396-056-94. Должна быть проведена нивелировка пола аппаратной. Допустимое отклонение нивелировки пола ±3 мм/м2. Максимальная нагрузка пола составляет 950010000 N/ м2, распределенная нагрузка пола составляет 2500 N/ м2 .

Размещение проектируемого оборудования связи в помещении аппаратной приведено в рабочих чертежах.

Освещение.

Освещение помещения аппаратной должно соответствовать СНиП 23-05-95.

В помещении аппаратной должно быть предусмотрено общее и дополнительное освещение. Общее электрическое освещение должно составлять не менее 300 люкс рассеянным светом измеренного на расстоянии 1 м от пола.

Дополнительное освещение осуществляется путем установки в проектируемые телекоммуникационные шкафы осветительных панелей 19”.

Электрические цепи для освещения, электропитания выпрямителей, и электропитания розеток с заземляющим контактом необходимо выполнить раздельно.

Электроснабжение.

Подключение оборудования осуществить от щита собственных нужд подстанции автоматическим выключателем не менее 25 А.

Электропитание к проектируемому шкафу следует проложить одним кабелем ПВС 3х2,5мм2 от щита собственных нужд до места расположения оборудования связи. В телекоммуникационном шкафу обеспечить наличие блока розеток 220В собственных нужд и блока розеток бесперебойного электропитания 220В. ИБП осуществляет поддержание напряжения 220 В.

Оборудование связи подключить к блоку розеток, запитанному от ИБП. Расстояние между осями отдельных штепсельных розеток соседних колодок не менее 70 мм.

Кабели питания проложить в гофре, с целью обеспечения пожарной защиты проводов и кабелей.

Кабеля связи, контрольные и силовые провода, прокладываются в кабельных каналах, коробах и лотках.

Заземление.

В помещении аппаратной должна быть проложена общая заземляющая шина, соединенная с главным заземлителем объекта.

От точки подключения к заземлению проложить изолированный проводник с сечением не менее 16 мм2 .Кабель оконцевать кабельными наконечниками и закрепить к шине заземления, располагающейся в шкафу. Кабель должен иметь как можно меньшую длину для обеспечения наименьшего сопротивления заземлителя.

Акт замера контура заземления предоставляется заказчиком перед началом монтажных работ.

Каркасы оборудования, аппаратуры и металлические части должны быть заземлены.

Линейные сооружения: шкафы, кабельные лотки, металлические оболочки и экраны кабелей должны быть заземлены.

Сопротивление шины заземления аппаратной, не должно превышать 4 Ом.

Климатические условия.

Проектируемое оборудование устойчиво к внешним воздействующим климатическим факторам, характеристики которых указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Воздействующий фактор | Характеристики воздействующих факторов | Значения воздействующих факторов |
| --- | --- | --- |
| Повышенная температура среды | Рабочая, 0С | +40 |
|  | Предельная, 0С | +50 |
| Пониженная температура среды | Рабочая, 0С | +5 |
|  | Предельная, 0С | -50 |
| Атмосферное пониженное давление | Рабочее, Па (мм рт. ст.) | 6х104 (450) |
|  | Предельное (при транспортировки в нерабочем состоянии), Па (мм рт. ст.) при температуре, 0С | 1,2х104 (90) -50 |
| Повышенная влажность | Относительная влажность, % при температуре, 0С | 80 +25 |

Требования пожарной безопасности.

Здание должно быть не ниже II степени огнестойкости (допускается III степень).

Производственные помещения должны отделяться от других помещений несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

Помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

Охранная и пожарная сигнализация.

Помещения связи, располагаемые на первом этаже здания должны соответствовать требованиям СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», и оборудованы автоматической охранной сигнализацией на разбитие стекол, входная дверь на открывание, с организацией наружной шумовой сигнализации. Сигналы о срабатывании автоматической охранной сигнализации выводятся на пульт охранной сигнализации, расположенный в помещении с круглосуточным нахождением персонала.

Дооборудование центрального узла.

В рамках дооборудования центрального узла необходимо  произвести:

- Модернизацию оборудования мультисервисной транспортной платформы (MSTP) уровня STM-1/4/16 SDH-иерархии определенной проектно-изыскательскими работами по «Организации цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская».

- Дооборудование центрального узла гибким TDM-мультиплексором.

- Расширение ЦАТС ЦУС Ericsson MX-ONE (при необходимости).

Дооборудование центрального узла связи проводится на основании технических решений принятых на стадии ПИР по проекту «Организация цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская».

Обеспечить интеграцию проектируемых элементов сети в систему мониторинга  мультисервисной транспортной платформу SDH-иерархии предусмотренной проектом «Организация цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская» путем установки обновления программы SNMP-менеджер системы сетевого управления FlexGain View  более 50 узлов.

Монтаж активного оборудования необходимо произвести в стандартных закрытых телекоммуникационных шкафах формата 19” высотой 47U, глубиной 800 мм (Rittal), определенных проектом «Организация цифровых каналов связи ПС Демидов, Велиж, Заводская».

Электропитание оборудования выполняется от существующего источника бесперебойного питания.

Состав технологического модернизируемого и проектируемого оборудования    в центральном узле и его характеристики.

Оптический мультиплексор Nateks FOM2,5GL2.

Оборудование FG-FOM2,5GL2, предназначенное для интегрированной передачи голосового и пакетного трафика по оптоволоконным линиям связи, является универсальным решением при построении мультисервисных транспортных платформ (MSTP). Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, который может использоваться на любом сетевом уровне, обеспечивая высокую пропускную способность сетей при минимальных финансовых затратах на строительство транспортных платформ.

Применение самых современных технологий SDH нового поколения (NGSDH) позволяет объединить в системе FG-FOM2,5GL2 широкий спектр и высокое качество наиболее востребованных пользовательских услуг, сохраняя при этом надежность и структуру современных SDH\PDH-сетей.

Оборудование FG-FOM2,5GL2 может выполнять функции мультиплексора добавления/выделения (ADM), оконечного (терминального) мультиплексора (TMX) или кросс-коммутатора (LXC).

Мультиплексор FG-FOM2,5GL2 поддерживает оптические интерфейсы линейных сигналов STM-1, STM-4, STM-16 (в разработке STM-64) и интерфейсы трибутарных сигналов STM-1, STM-4, 2 Мбит/с (G.703) и Fast Еthernet 10/100BaseT.

Особенности

• Линейная скорость до 2,5 Гбит/с

• Поддержка STM-1/4/16

• Возможность работы в линейных и кольцевых топологиях

• Полнодоступная матрица кросс-коммутации STM-16

• Широкий набор SFP оптических интерфейсов

• MSP, SNCP, MS-SPRING - схемы резервирования трафика

• 1+1 аппаратное резервирование блоков питания, модулей кросс-коммутации и синхронизации, оптических и энергетических интерфейсов

• Поддержка механизмов GFP, LCAS, RSTP

• Поддержка функций Layer 2 switch

• SNMP-управление

Для централизованного управления сетью мультиплексоров серии FlexGain и другого оборудования производства НТЦ НАТЕКС используется система централизованного управления FlexGain View.

Nateks MMX-12.

Особенности:

• Полнодоступная матрица кросс-коннекта на 26 потоков Е1

• Широкий набор аналоговых и цифровых интерфейсов пользователя

• Организация конференц-связи

• Функция ADPCM сжатия 64 кбит/с в 32 кбит/с или 16 кбит/с

• SNMP-управление, резервирование блоков питания, модулей кросс-коннекта и синхронизации

• Возможность резервирования потоков E1 в мультиплексорной секции

• Синхронизация мультиплексора от основного и двух резервных источников синхросигнала

• Встроенная функция самотестирования и контроля за качеством передачи

• Встроенный оптический интерфейс

Nateks MMX- гибкий мультиплексор с функцией кросс–коннекта и полным набором цифровых интерфейсов (G.703/G.704, V.24/V.28, V.11/V.35, ISDN (U), 10/100BaseT) и аналоговых интерфейсов (FXO/FXS, 2/4-проводный канал ТЧ (E&M)). Кросс-коннект до 26 потоков 2,048 Мбит/с (780*64 кбит/с) - обслуживается до 26 независимых направлений с различными средами передачи (РРЛ, xDSL, SDH). Функция компрессии голосовых каналов методом ADPCM (n*32/16 кбит/с). Организация конференц-связи по 10 направлениям с подключением до 20 пользователей в каждом направлении.

Аппаратура Nateks MMX предназначена для использования на первичных сетях ВСС в качестве сетевых узлов кросс-коннекта с предоставлением интегрированных услуг «голос+данные», а также для построения высоконадежных сетей технологической связи с высокой степенью резервирования и надежности (железнодорожный транспорт, нефте и газодобывающая промышленность, транспорт нефти и газа).

Возможность наращивания емкости, "горячее" резервирование основных блоков и наличие функции межпоточной коммутации делают мультиплексор Nateks MMX оптимальным решением для организации сетевых узлов, реализующих функции:

• мультиплексора с временным разделением каналов, предоставляющего широкий набор аналоговых и цифровых интерфейсов;

• межпоточного коммутатора, обеспечивающего статическую коммутацию 26 потоков E1 на уровне n*64 кбит/с;

• технологической связи и распределения/сбора телеметрической информации.

Предполагаемые планы размещения оборудования и размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах приведены в рабочих чертежах.

Дооборудование узлов связи ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная.

В рамках дооборудования узлов связи ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная выполнить пообъектно:

- Установку оборудования мультисервисной транспортной платформы (MSTP) уровня STM-1/4 SDH-иерархии.

- Организацию каналов связи в направлении ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», а также, при необходимости, в направлении Смоленского РДУ, путем использования возможностей проектируемой SDH сети .

- Дооборудование узлов гибкими TDM-мультиплексорами.

- Автоматизацию каналов связи с использованием аппаратуры работающей в протоколе сигнализации АДАСЭ.

- Дооборудование узлов маршрутизаторами.

Монтаж активного оборудования на узлах Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная производится  в телекоммуникационных шкафах формата 19” предусмотренных ТУ №81-16-0030п на подвес ВОК по ВЛ 110-35кВ филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго» по территории Смоленской области с учетом захода на БС ОАО «Мегафон» и развития сети ВОЛС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада». Телекоммуникационные шкафы доукомплектовываются принудительной системой вентиляции и подогрева,  комплектом заземления, блоком электрических розеток, блоком автоматического контроля и регулировки температурных режимов, системой освещения, сигнализацией открывания двери, а также 2-я полками для размещения дополнительного оборудования. Подключение сигнализации открывания двери шкафа производится к КП телемеханики, установленному на объекте.

Электропитание оборудования выполняется от источника бесперебойного питания, с увеличенной емкостью батарей, для обеспечения работы оборудования в течение 1-го часа в случае прекращения подачи электропитания от системы электроснабжения.

Состав технологического модернизируемого и проектируемого оборудования на узлах ПС Западная, ПС Чернушки, ПС Южная, ПС Северная и его характеристики.

Оптический мультиплексор Nateks FOM155L2.

Особенности:

-	Совместимость со стандартом SDH STM-1/STM-4

-	Надежность

-	Возможность работы в линейных и кольцевых структурах

-	Широкий набор SFP оптических интерфейсов

-	1+0, 1+1 схемы резервирования

-	Поддержка функций MSP, MSSP и SNCP

-	Поддержка GFP-инкапсуляции и Layer 2 switch (Ethernet)

-	Поддержка дополнительных интерфейсов V.35, FXO/FXS

-	SNMP-управление

-	Низкая цена

Мультиплексор FlexGain FOM155L2 является мультисервисной транспортной платформой (MSTP) последнего поколения и предназначен для построения мультисервисных ("голос+данные") оптических сетей.

Благодаря поддержке стандарта GFP (General Fraiming Protocol) FlexGain FOM155L2 легко интегрируется в SDH-сети и мультисервисные транспортные платформы НТЦ НАТЕКС и других производителей.

Технические характеристики:

| Оптический интерфейс |  |
| --- | --- |
| Два оптических SFP-интерфейса |  |
| Линейная скорость | 155 или 622 Мбит/с |
| Соответствие | G.707, G.957 |
| Тип | L-1.1 (до 15 км) L-1.2 (до 40 км) S-1.1 (до 80 км) |
| Рабочая длина волны | 850/1310/1550 нм |
| Резервирование | 1+0, 1+1 |
| SDH-функции | MSP, MSSP, SNCP, Holdover |
| Интерфейс Е1 |  |
| Количество интерфейсов | 21 на трибутарном модуле |
| Тип разъема | интерфейсный кабель под разделку на плинт |
| Сопротивление | 120 Ом |
| Скорость | 2048 кбит/с ±50 ppm |
| Линейный код | HDB3 |
| Соответствие | G.703 |
| Фазовые дрожания | в соответствии с рек. G.742, G.823 |
| Интерфейс Fast Ethernet |  |
| Количество интерфейсов | 6 на модуле, встроенный Layer 2 switch или 8 на модуле, без реализации функций Layer 2 switch |
| Тип интерфейса | 10/100BaseT в соответствии с 802.3 и 802.3u |
| Тип разъема | RJ-45 розетка |
| Соответствие | 802.1q, 802.1p, G.7041/Y1303 (GFP), G.7042/Y1305, 802.1w |
| Дополнительные интерфейсы |  |
| Е3/DS3 | 3 интерфейса на модуле |
| V.35 (n*64 кбит/с) | 4 интерфейса на модуле |
| VDSL | 4 интерфейса на модуле |
| FXS | 6 интерфейсов на модуле |
| FXO | 24 интерфейса на модуле |
| Питание |  |
| Постоянное | -36 ... -72 В резервированный блок питания |
| Переменное | ~220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 60 Вт |
| Условия эксплуатации |  |
| Температурный режим | 0 ... +60°С |
| Относительная влажность | 5 ... 95% |
| Габариты |  |
| Модуль FG-FOM155L2 | 433х75,5х265 мм |

Гибкий мультиплексор ТС-30.

Назначение мультиплексора ТС-30:

Гибкий мультиплексор ТС-30 преобразовывает соединительные линии аналоговых АТС, абонентских линий и каналов передачи данных в цифровой поток 2,048 Мбит/с (Е1).

Достоинства мультиплексора ТС-30:

•	широкий выбор канальных интерфейсов для передачи голоса и данных;

•	кросс-коннекция канальных интервалов;

•	возможность прямого включения в поле ГИ АТСК 100/2000 без регистров и РСЛ;

•	наличие встроенного оптического линейного интерфейса.

•	возможность организации канала звукового вещания.

Функциональные возможности гибкого мультиплексора TC-30:

Гибкий мультиплексор ТС- 30 может работать в режимах:

•	оконечного мультиплексора;

•	мультиплексора ввода-вывода;

•	кроссировочного мультиплексора.

В режиме оконечного мультиплексора:

Гибкий мультиплексор ТС-30 обеспечивает мультиплексирование до 60 аналоговых каналов и каналов передачи данных. Платы аналоговых канальных интерфейсов обеспечивают подключение абонентских телефонных аппаратов различного типа и соединительных линий между механическими АТС. Скорость передачи данных от 0,3 кбит/с до n х 64 кбит/с.

Мультиплексор ввода-вывода:

В режиме работы мультиплексора ввода/вывода ТС-30 использует два первичных цифровых потока Е1. Гибкий мультиплексор имеет возможность ввести и вывести любые телефонные каналы или каналы передачи данных в общем количестве до 30 из любого потока Е1. Присвоение номеров временным интервалам и назначение направления передачи осуществляется программным способом.

Кроссировочный мультиплексор:

В режиме кроссировочного мультиплексора ТС-30 использует 4 первичных цифровых потока Е1. ТС-30 осуществляет кроссировку каналов 64 кбит/с между всеми первичными цифровыми потоками и имеет возможность ввести-вывести до 30 каналов из любого потока Е1. Конфигурация кроссирования производится программно.

Конструкция:

Размеры: 482 х 180 х 270 мм

Устанавливается в конструктив 19".

Рабочая температура: +5…+40 С

Состав мультиплексора ТС-30:

МБ-19

Модульный каркас с кросс-платой для установки 16-ти сменных модулей для ТС-30. Ширина 19”, высота 4U.

КС-03 - модуль контроля и управления ТС-30  по IP с поддержкой SMNP

ИП-04

Модуль источника питания от постоянного напряжения 36…72В для ТС-30 (до 30 каналов)

ИП-03М-01

модуль источника питания от станционной сети с напряжением 36-72В, с формированием сигнала вызова для модулей АК-01 (до 30 каналов);

ИП-03МУ

модуль источника питания от станционной сети с напряжением 36-72В для с АК-05 (до 60 каналов)

ПП-02

модуль приемопередатчика на 2 потока Е1 по G.703/G.704 с функцией drop-insert. В ТС-30 может устанавливаться 1 или 2 модуля ПП-02 в зависимости от режима работы;

ПП-05

модуль приемопередатчика на 2 потока Е1 по G.703/G.704, совмещенный с модулем контроля и сигнализации

ПП-08

модуль приемопередатчика и кросс-коннекции каналов 64 кБит/с между 8 Е1

ИК-01

модуль на 3 канала исходящих городских и междугородних соединительных линий для АТСДШ, АТСКУ (100/2000), ПСК-1000

ИК-05

модуль на 5 каналов исходящих городских и междугородних 3 / 4 проводных СЛ для подключения к выходам ГИ на АТСКУ, АТСК 100/2000 и АТС ДШ. Имеет возможность программной установки уровней разговорного тракта и параметров сигнальных цепей;

ВК-01

модуль на 3 канала входящих городских и междугородных соединительных линий с 3/4-х проводными окончаниями АТСКУ, АТСК 100/2000, АТС ДШ;

ВК-02

модуль на 2 канала входящих городских и междугородных соединительных линий с 7 проводными окончаниями для подключения к АТСК 100/2000 без использования входящих регистров и РСЛ;

ВК-03

Модуль на 3 канала входящих городских и междугородних соединительных линий для ПСК-1000

ВК-05

модуль на 5 каналов входящих городских и междугородних СЛ с 3 / 4 проводными окончаниями для подключения к входам ГИ на АТСКУ, АТС ДШ. Имеет возможность программной установки уровней разговорного тракта и параметров сигнальных цепей;

АК-01

модуль на 3 канала прямых абонентов для подключения телефонных аппаратов. Имеет возможность регулировки уровней разговорного тракта и параметров сигнальных цепей;

АК-05

модуль на 5 каналов прямых абонентов для подключения телефонных аппаратов. Имеет возможность регулировки уровней разговорного тракта и параметров сигнальных цепей. Модуль АК-05 работает совместно с модулем СК-01 или СК-05;

СК-01

модуль на 3 канала прямых абонентов для подключения к телефонной станции. Имеет возможность регулировки уровней разговорного канала и параметров сигнальных цепей;

СК-05

модуль на 5 каналов прямых абонентов для подключения к телефонной станции. Имеет возможность регулировки уровней разговорного канала и параметров сигнальных цепей.

Модуль СК-05 работает совместно с модулем АК-01 или АК-05;

С1-И

Модуль на 2 канала с интерфейсом С1-И (для шифровальной аппаратуры, станции космической связи)

ЦК-041

Модуль на 2 канала для передачи данных с интерфейсом V.35 на скорость nx64кбит/с

ЦК-041С

Модуль на 2 канала  с интерфейсом С1-ФЛ-БИ. Параметры стыка соответствуют ГОСТ 27232-87. Установка режимов работы и регулировка параметров производится программно с компьютера.  Скорость передачи данных 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 32; 48; 64 кбит/с.

ЦК-042

модуль на 2 канала передачи данных с интерфейсом V.24/V.28. Скорость передачи:

- синхронный режим: 64 или 128 кбит/с;

- асинхронный режим: от 0,3 до 115,2 кбит/с.

ЦК-043

модуль преобразования синхронных цифровых сигналов в сигналы ИКМ. Поддерживает один интерфейс V.35 на скорости передачи 64 x n кбит/с (n=1…31) и один интерфейс Ethernet 10 Base-T со скоростью обмена на стороне WAN до 1,984 Мбит/с;

ЦК-044

модуль преобразования цифровых сигналов локальных сетей Ethernet 10 Base-T в сигналы ИКМ. Скорость обмена на стороне WAN - до 1,984 Мбит/с;

ЦК-045

Модуль на 2 канала ОЦК (64 кбит/с по G.703.1) – сонаправленный или противонаправленный стык;

ЦК-046

Модуль на 4 канала RS-232/RS-422/RS-485

ЦК-047

Модуль на 8 телеграфных каналов ТЛГ 50,100,200,800 Бод

ЦК-048

Модуль на 5 каналов  с интерфейсом С1-И.Из них 4 канала на скорости 1,2 ? 48 кбит/с, и 1 канал на скорости до 480 кбит/с

ПС-01

Модуль преобразования протоколов сигнализации в потоке Е1

ПС-01Б – то же, автономное исполнение

ЦК-05

модуль на 3 канала ISDN- абонентов и для организации цифровых каналов по U-интерфейсу со скоростями передачи до 160 кбит/с. Каналы передачи данных : 2B+D.

ЦК-07

модуль на 5 каналов Ethernet 10/100 Base-T c встроенным коммутатором

ТМ-01

модуль телеметрии для управления и контроля до 32 удаленных объектов, измерения температуры и напряжения на удаленных объектах

ТЧ-01

модуль на 5 каналов ТЧ с 2/4-х проводными окончаниями и сигнализацией Е&M. Программная установка уровней сигналов разговорного тракта и сигнальных каналов;

КС-011

модуль контроля и сигнализации для обслуживания ТС-30 (-с помощью компьютера через порт RS-232), а также вывода аварийной сигнализации на стоечную сигнализацию;

ЗВ-01 (02)

Модуль на 4 монофонических канала приемников (передатчиков) звукового вещания с полосой пропускания 0,04-15 кГц. Возможна организация стереофонического канала вместо 2-х каналов. Имеет каналы контроля качества передачи ЗВ, канал служебной связи и канал управления.

Технические характеристики мультиплексора ТС-30:

Линейный интерфейс 2,048 Мбит/с:

•	Линейный интерфейс: G.703, G.704

•	Скорость передачи: 2,048 Мбит/с

•	Линейный код: HDB-3, AMI

•	Входное сопротивление: 120 Ом

•	Затухание в кабеле: до 43 дБ

Оптический линейный интерфейс:

•	Скорость передачи: 2,048 Мбит/с

•	Линейный код: РCMI

•	Затухание в кабеле: 20, 30 или 40 дБ

•	Длина волны: 1,3 мкм

Аналоговое окончание канала:

•	Способ кодирования: G.711

•	Закон кодирования : А-закон

•	Параметры канала: G.712

•	Режим работы: 2/4-проводный

Цифровое окончание канала:

•	Интерфейс V.24. Скорость передачи: от 0,3 до 115,2 кбит/с в асинхронном режиме 64 или 128 кбит/с в синхронном режиме

•	Интерфейс V.35. Скорость передачи: n x 64 кбит/с (n=1…31) в синхронном режиме

•	Цифровой сигнальный канал: в КИ 16

•	Аналоговый сигнальный канал: E&М, частотная сигнализация, ? проводная батарейная сигнализация, шлейфная сигнализация по 2-х проводным СЛ

•	Интерфейс для системы обслуживания: RS-232, УСО.

•	Электропитание: -36-72В постоянного тока. Потребляемая мощность не более 17Вт.

Коммутатор Cisco WS-C2960-24TC-L.

Управляемый коммутатор 2-го уровня с фиксированной конфигурацией 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image.

Коммутатор предназначен для подключения пользователей в сетях небольшого и среднего размера, а также в удаленных офисах компаний с распределенной инфраструктурой. Коммутаторы серии Catalyst 2960 обеспечивают высокий уровень безопасности, включая поддержку технологии NAC, улучшенные функции обеспечения качества сервисов (QoS), а также способны обеспечить поддержку интеллектуальных сервисов на границе сети.

Коммутатор поставляется с программным обеспечением LAN Base, которое поддерживает множество интеллектуальных функции для управления сетевым трафиком и обеспечения масштабируемости сетевых решений. Множество расширений протокола Spanning Tree направлены на поддержку высокого уровня готовности локальной сети.

Техническая спецификация:

| Коммутатор Cisco WS-C2960-24TC-L |  |
| --- | --- |
| Базовые порты: | 24 x FastEthernet 10/100 Мбит/сек |
| Расширение: | 2 x GigabitEthernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка стандартов: | Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Внутренняя пропускная способность: | 24 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов: | 8192 |
| Управление: | Web-интерфейс: есть Поддержка Telnet: есть Поддержка SNMP: есть |

Дополнительная информация:

Новое семейство коммутаторов второго уровня Cisco Catalyst 2960 с фиксированной конфигурацией позволяет подключать рабочие станции к сетям Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на скорости среды передачи, удовлетворяя растущие потребности в пропускной способности на периферии сети. Для агрегации применяются комбинированные гигабитные uplink-порты, которые могут объединяться в единый канал по технологии GigabitEtherChannel.

Данная серия коммутаторов ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, а также филиалы крупных компаний для решения задачи реализации уровня доступа к сети. По сравнению с популярной серией коммутаторов Catalyst 2950 модели семейства 2960 обеспечивают более широкий набор функций обеспечения безопасности и качества обслуживания, а также управление полосой пропускания.

Маршрутизатор CISCO 2901

Описание.

Маршрутизаторы Cisco 2901 с интеграцией сетевых сервисов (ISR) обеспечивают безопасную передачу данных, голоса и видео для небольших офисов. Ключевые особенности CISCO2901/K9:

• 2 встроенных порта 10/100/1000 Ethernet;
• 4 слота расширения для высокоскоростных WAN карт;
• 2 слота для цифрового сигнального процессора (DSP);
• 1 встроенный модуль Internal Service Module для сервисов приложений;
• Полностью интегрированное распределение питания модулей, поддерживающих стандарт 802.3af Power Over Ethernet (PoE) и Cisco Enhanced PoE;

Безопасность

• Встроенное аппаратное ускорение шифрования VPN для безопасной совместной связи через VPN.
• Встроенное управление угрозами с использованием Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Zone-Based Firewall, Cisco IOS IPS, and Cisco IOS Content Filtering.
• Управление идентификационными данными, использующими проверку подлинности, авторизации и учета (AAA) и открытый ключ инфраструктуры.

Передача голоса

• Голосовой DSP модуль для высокой плотности передачи пакетов, оптимизированный для передачи голоса и видео.
• Поддержка стандарта VoiceXML.
• Поддержка Cisco Unified Border Element.
• Cisco Unity Express с поддержкой голосовой почты.
• Поддержка Cisco Communications Manager Express и Survivable Remote Site Telephony.

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Питание | Внутренний блок питания. 120/230 В переменного тока. |
| Габариты | 44.5 x 438.2 x 439.4 мм. |
| Вес | 6.1 кг (с источником питания, без модулей); 6.5 кг (с PoE, без модулей); 7.3 кг (типичный вес в полной конфигурации). |
| Форм-фактор | Внешний. Занимает 1 юнит. Существует возможность настенного монтажа. |
| Монтаж | В комплекте поставки есть монтажный набор на 19 дюймов. |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40º С; Хранение: от 40 до 70ºC. |
| Влажность | От 5 до 85% (без конденсата). |

Планы размещения оборудования и размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах приведены в рабочих чертежах.

Техника безопасности и охрана труда.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП 1114-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85.

Пожарная безопасность при эксплуатации помещений обеспечивается следующими мероприятиями:

•	соблюдением нормативных расстояний от рабочих мест до эвакуационных выходов;

•	устройств заземления;

•	выбор марок кабелей, проводов и способов их прокладки.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с рабочей документацией, техническим описанием оборудования и инструкцией по его эксплуатации.

Монтаж технологического оборудования и прокладку кабелей выполнить после установки всех металлоконструкций с соблюдением «Правил техники безопасности и охраны труда на предприятиях и строительных организациях связи». М., Связь, 1995 г.

Технические решения и мероприятия, предусмотренные настоящим проектом, соответствуют техническому заданию, инструкциям, техническим условиям и требованиям электро, пожаро и взрывоопасности, отвечают требованиям охраны труда, техники безопасности и промсанитарии.

Охрана окружающей среды.

При разработке рабочего проекта учитывались экологические требования к предпроектной и проектной документации, изложенной в законе РФ «Об охране окружающей природной среды» и регламентированные СНиП 11-01-95 и СНиП 311-1-97. В процессе строительства и эксплуатации проектируемое оборудование не имеет вредных электромагнитных или иных излучений, не является источником других опасных для человека и природы фактором.

Оборудование коммуникационных узлов не создает вредных физических воздействий (шум, вибрация и т.д.) и относится к классу оборудования электросвязи, которое не создает вредных условий для окружающей среды и обслуживающего персонала. Следовательно, не требуется специальных мер по охране окружающей среды.

Все проектируемое оборудование имеет сертификаты соответствия Госкомсвязи РФ и удовлетворяет требованиям, относящимся к электромагнитной совместимости.

Оборудование, материалы и транспортные средства, использованные при строительстве, должны размещаться только в отведенных для данных целей местах. При условии соблюдения данных мероприятий работы по выполнению строительно-монтажных работ по проекту не вызывают отрицательного влияния на окружающую среду.