ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1214-004к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-1003 ПС «Сапрыкино», строительство ТП-10/0,4кВ и строительство ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения магазинов в торговом центре в д.Мушковичи, Ярцевский район, Смоленской области (Григорьян Г.Ю.,Новиков А.В., Бирюков А.И.,Минаев К.А.,Старченко Н.В.,Давудов Т.В.)».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочими проектами  «Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-1003 ПС «Сапрыкино», строительство ТП-10/0,4кВ и строительство ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения магазинов в торговом центре в д.Мушковичи, Ярцевский район, Смоленской области (Григорьян Г.Ю.,Новиков А.В., Бирюков А.И.,Минаев К.А.,Старченко Н.В.,Давудов Т.В.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Ярцевский | д.Мушковичи | - |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договора об осуществлении технологического присоединения 2011 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная приказом Генерального Директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-  СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства";

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 10 кВ; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
|  | Монтаж провода 3хСИП-3 (1х50) | 725 м |
|  | Установка ж.б. опор, всего: | 13 шт. |
|  | - 1 ст. П20-3Н | 9 шт. |
|  | - 2 ст. УП20-3Н | 1 шт. |
|  | - 2 ст. А20-3Н (в т.ч. с КР) | 2 шт. |
|  | - 3 ст. УА20-3Н | 1 шт. |
|  | Установка плит П-Зи | 9 шт. |
|  | Устройство ответвления на сущ. опоре №Г14 | 1 шт. |
|  | Установка разъединителя РЛК-2 на опоре №Г14/1 | 1 шт. |
|  | Заземление опор с Rз≤ 15 Ом | 12 шт. |
|  | Установка ОПН-10 на сущ.опоре №Г14 ВЛ-10кВ и проект.опоре №Г14/13 | 6 шт. |
|  | Заземление ОПН-10 отдельным спуском | 2шт./10м |
|  | Заземление существующей опоры №Г14 с Rз≤ 10 Ом (ρ=300 ОМ*м) ст.d=10мм | 1 шт. |
|  | Установка длинно-искрового разрядника RDR-10 | 13 шт. |
|  | Отвод земли в постоянное пользование | 0,0013га |
|  | Заземление опоры №Г14/13 с КР с Rз≤ 10 Ом присоединением к контуру КТП (ст.d=10мм) | 2шт./5м |
|  | Оборудование опоры №Г14/4 для подвеса неизолированного провода 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Установка КТП ПАС 160-10/0,4 | 1 шт. |
|  | Устройство контура заземления КТП и опоры с разъединителем с Rз≤ 4*0,01*р ≤ 10 Ом (ρ=300 ОМ*м) | 1 шт. |
|  | Прокладка кабеля АВБбШв 4х95, всего: | 93 м |
|  | - в траншее (в т.ч. в трубе ПНД) | 90 м |
|  | - по конструкции ТП | 1 м |
|  | - по внешней стене здания торгового центра | 2 м |
|  | Рытье траншеи для прокладки кабеля АВБбШв 4х95 | 27,9 м3 |
|  | Обратная засыпка траншеи | 20,9 м3 |
|  | Подсыпка песка | 6,3 м3 |
|  | Разборка и восстановление асфальта | 0,3 м3 |
|  | Устройство основания из щебня толщ.220мм | 1,1 м3 |
|  | Устройство основания из песка толщ.220мм | 1,1 м3 |
|  | Установка ВРУ на стене торгового центра | 1 шт. |
|  | Демонтаж сущ.двухстоечной опоры ВЛ-0,4кВ №4 | 1 шт. |
|  | Подрезка деревьев | 2 шт. |
|  | Прокладка трубы ПНД 90мм | 10 м |
|  | Устройство повторного заземления нулевой жилы кабеля | 1 шт. |
|  | Демонтаж и монтаж сущ.провода ВЛ-0,4кВ | 90 м |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | Разрядник длинно-искровой RDR-10 | 13 шт. |
|  | Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 УХЛ1 | 6 шт. |
|  | Изолятор линейный штыревой IF27 | 53 шт. |
|  | Изолятор подвесной натяжной IS 70Е | 24 шт. |
|  | Колпачок ПЭ КП-22А | 53 шт. |
|  | Зажим плашечный CD35 | 21 шт. |
|  | Зажим ответвительный RP 150 | 24 шт. |
|  | Устройство для наложения защитного заземления CЕ 3 | 6 шт. |
|  | Зажим анкерный PAZ 1 | 12 шт. |
|  | Спиральная вязка СВ 35 | 76 шт. |
|  | Звено промежуточное трехлапчатое S7-1 | 12 шт. |
|  | Серьга S7-16 | 12 шт. |
|  | Ушко FIS 1-7-16 | 12 шт. |
|  | Зажим аппаратный А2А-50-7 | 18 шт. |
|  | Зажим ответвительный RP 150 | 3 шт. |
|  | Изолятор фарфоровый штыревой IF 27 | 3 шт. |
|  | Колпачок КП-22А | 3 шт. |
|  | Зажим аппаратный А2А-50-7 | 3 шт. |
|  | Зажим плашечный CD35 | 4 шт. |
|  | Провод СИП-3 (1х50) | 2283 м |
|  | КТП ПАС 160/10/0,4 с тр-ром ТМГ СУ11-160/10-У1 | 1 компл. |
|  | Разъединитель РЛК СЭЩ-1а-II-10/400 | 3 компл. |
|  | ВРУ сборное в составе: |  |
|  | - корпус щита ПР11-3078 | 1 шт. |
|  | - выключатель вводной 380В, Iном=250А ВА88-35 | 1 шт. |
|  | - выключатель отходящей линии 380В ВА47-100/3р/32А | 10 шт. |
|  | - комплект силовых ших, габарит 3 (медь 3х20) | 1 компл. |
|  | - комплект шин N(PE), габарит 2 (медь 3х23) | 1 компл. |
|  | Изолятор штырьевой НС18А | 4 шт. |
|  | Колпачок КП-18 | 4 шт. |
|  | Зажим ПА-1 | 1 шт. |
|  | Зажим заземляющий ПС-1-1 | 2 шт. |
|  | Кабель АВБбШв 4х95 | 95 м |
|  | Кабель ВВГнг 5х6 | 1 м |
|  | Муфта 4ПКВНтп-Б-В-70/120 | 2 компл. |
|  | Провод ПВ1 1х6 | 1 м |
|  | Щебень | 2,2 м3 |
|  | Песок | 8,5 м3 |
|  | Труба ПНД ПЭ-100 SDR 13,6-90 | 10 м |
|  | Уголок 50х50х5 | 1,5 м |
|  | Металлоконструкции | 958,33кг |
|  | Железобетонные изделия | 8,55м3 |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛ-10кВ от ВЛ-1003 ПС «Сапрыкино», строительство ТП-10/0,4кВ и строительство ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения магазинов в торговом центре в д.Мушковичи, Ярцевский район, Смоленской области (Григорьян Г.Ю.,Новиков А.В., Бирюков А.И.,Минаев К.А.,Старченко Н.В.,Давудов Т.В.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.        Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1214-007к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 ТП №449 ВЛ №1005 ПС 110/10кВ «Пушкино» для технологического присоединения магазина по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Пушкино, ул.Пролетарская, севернее д.№38 (ИП Кузьмин А.И.)».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочими проектами  «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 ТП №449 ВЛ №1005 ПС 110/10кВ «Пушкино» для технологического присоединения магазина по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Пушкино, ул.Пролетарская, севернее д.№38 (ИП Кузьмин А.И.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Сафоновский | д.Пушкино | ул.Пролетарская |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор об осуществлении технологического присоединения № 40165469 от 13.07.2010 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная приказом Генерального Директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-  СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства";

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 10 кВ; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
|  | Монтаж провода СИП-2 (3х50+1х70+1х16) (без подводок) | 480 м |
|  | Монтаж провода СИП-2 (1х16+1х25) | 40 м |
|  | Монтаж подводок (по 20 м) СИПс-4 (2х16) | 13 шт. |
|  | Установка ж.б. опор в т.ч. |  |
|  | - 1 ст. на СВ95-3с П23 | 10 шт. |
|  | - 2 ст. на СВ95-3с А23 (кон.) | 1 шт. |
|  | - 2 ст. на СВ95-3с А23 | 1 шт. |
|  | - 3 ст. на СВ95-3с УА23 | 1 шт. |
|  | Установка плит П-Зи | 7 шт. |
|  | Заземление опор ВЛ-0,4кВ с Rз≤ 30 Ом(ρ=300 ОМ*м) (2 вертик.заземлителя ст.диам.16мм, длиной 5м + 2 гориз.заземлителя ст.диам.10мм, длиной 2,5м) | 10 шт. |
|  | Устройство пересечения ВЛИ-0,4кВ с проездом | 2 шт. |
|  | Установка ОПН на опоре №4 | 3 шт. |
|  | Устройство заземления ОПН отдельным спуском ст.диам.10мм, L=10м | 1 шт. |
|  | Установка реле тока в нулевом проводе на Л-1 в ТП | 1 шт. |
|  | Демонтаж/монтаж светильников наруж.освещения на опорах №6,12,14 | 3шт./3шт. |
|  | Демонтаж/монтаж шкафов учета на опорах №4,5,12,13,16 | 5шт./5шт. |
|  | Демонтаж одностоечных ж/б опор на стойках СВН1-1 | 11 шт. |
|  | Демонтаж двухстоечных ж/б опор на стойках СВН1-1 | 1 шт. |
|  | Демонтаж трехстоечных ж/б опор на стойках СВН1-1 | 1 шт. |
|  | Демонтаж провода 2хА25 с 15 опор | 520 м |
|  | Демонтаж провода 1хА16 с 13 опор | 480 м |
|  | Демонтаж подводок (по 20 м) 2хА16 | 13 шт./260 м |
|  | Демонтаж/монтаж провода 4хА25 с 3 опор | 80м/80м |
|  | Демонтаж/монтаж провода 1хА16 с 3 опор | 80м/80м |
|  | Демонтаж/монтаж провода 2хА25 с 2 опор | 40м/40м |
|  | Подрезка деревьев | 3 шт. |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | Реле тока Iн=63А РЭ 13-2У3 | 1 шт. |
|  | Провод СИП-2 (3х50+1х70+1х16) | 504 м |
|  | Провод СИП-2 (1х16+1х25) | 42 м |
|  | Провод СИПс-4 (2х16) | 273 м |
|  | Провод ПВС 3х2,5 | 16 м |
|  | Изолятор штыревой ТФ-20 | 7 шт. |
|  | Колпачок К-5 | 7 шт. |
|  | Зажим плашечный болтовой ПА-1-1 | 8 шт. |
|  | Зажим заземляющий ПС-1-1 | 4 шт. |
|  | ОПН с прокалывающим зажимом ОР 600/28 | 4 шт. |
|  | Лента металл. 20х0,7х1000 F207 | 47 шт. |
|  | Скрепа NC20 | 24 шт. |
|  | Бугель NB20 | 23 шт. |
|  | Анкерный кронштейн CS10.3 | 5 шт. |
|  | Анкерный кронштейн СА16 | 28 шт. |
|  | Зажим натяжной РА1500 | 6 шт. |
|  | Зажим натяжной Р72 | 17 шт. |
|  | Зажим Р70 | 5 шт. |
|  | Зажим плашечный CD35 | 22 шт. |
|  | Стяжной хомут Е778 | 72 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500 E | 10 шт. |
|  | Зажим Р21 | 55 шт. |
|  | Зажим натяжной DN35 | 2 шт. |
|  | Зажим натяжной для СИП 2х16 DN 123 | 26 шт. |
|  | Дистанционный бандаж BIC-15.50 | 2 шт. |
|  | Зажим CD71+BI | 5 шт. |
|  | Зажим P151+ВI | 4 шт. |
|  | Колпачок СЕ6.35 | 26 шт. |
|  | Колпачок СЕ25.150 | 15 шт. |
|  | Зажим РС481 | 10 шт. |
|  | Устройство для закорачивания М6D | 1 шт. |
|  | Переносное заземление МаТ | 1 шт. |
|  | Шуруп диам.12мм, L=120мм | 13 шт. |
|  | Дюбель под шуруп | 13 шт. |
|  | Металлоконструкции | 297,8 кг |
|  | Железобетонные изделия | 5,45 м3 |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 ТП №449 ВЛ №1005 ПС 110/10кВ «Пушкино» для технологического присоединения магазина по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Пушкино, ул.Пролетарская, севернее д.№38 (ИП Кузьмин А.И.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.        Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.