ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-2-052к

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 КЛ 605 ПС Западная для технологического присоединения дачного дома по адресу: г. Смоленск, район пос. Серебрянка, СТ «Садовод», уч. 15 (Гломадо Р.П.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом “Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 КЛ 605 ПС Западная для технологического присоединения дачного дома по адресу: г. Смоленск, район пос. Серебрянка, СТ “Садовод”,            уч. 15 (Гломадо Р.П.)”, выполненным ООО “Сапсан”.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с согласованной ПСД.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

Табл.1

| Область | Район | Село, деревня | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Заднепровский | пос. Серебрянка, СТ “Садовод”, уч.15 | 13004047 | 371146500 | Оборудование КТП-60 г.Смоленск пос.Серебрянка |

  - Получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

- Основание для реконструкции/строительства.

  - Договор об осуществлении технологического присоединения №40341842 от 25.05.2011г.

  - Рабочий проект “Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 КЛ 605 ПС Западная для технологического присоединения дачного дома по адресу: г. Смоленск, район пос. Серебрянка, СТ “Садовод”, уч. 15 (Гломадо Р.П.)”.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:

- техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.

- Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы;

- строительно–монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов:

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ: |  |  |
|  | Демонтаж сущ.4А35 (ТП-№15) | 460 м |
|  | Демонтаж сущ. кабельного выхода из РУ 0,4кВ | 1 комп. |
|  | Демонтаж сущ. автоматического выключателя из РУ 0,4кВ | 1 комп. |
|  | Монтаж автоматического выключателя 100А в РУ 0,4кВ | 1 комп. |
|  | Монтаж кабельного выхода из РУ 0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 | 1 комп.(5м) |
|  | Монтаж кабельных муфт 4КНТП 70 | 2 комп. |
|  | Демонтаж сущ.4А35 (№ 15 - № 18) | 120 м |
|  | Отсоединение подводок | 12 комп. |
|  | Отсоединение сущ. 2А25 (18-19; 17-17/1) | 2 комп. |
|  | Отсоединение сущ. 4А25 (15-15/1; 9-9/1) | 2 комп. |
|  | Отсоединение сущ. 4А35 (1-2) | 1 комп. |
|  | Демонтаж сущ. опоры №18 | 1 комп. |
|  | Монтаж АО3 (СВ95-3-2 шт.) опора №18 | 1 комп. |
|  | Монтаж К21 (СВ 110-5-1шт.) опора №18/1 | 1 комп. |
|  | Устройство контура заземления опоры с сопротивлением 30 Ом | 2 комп. |
|  | ст. 50х5 3 шт.х3 м, ст. 50х50х5 3 шт.х2,5 м |  |
|  | Демонтаж траверс с ж.б. опор | 30 комп. |
|  | Монтаж траверс на ж.б. опоры | 30 комп. |
|  | Подрезка деревьев | 31 комп. |
|  | Монтаж 4А70 (ТП - №1) | 35 м |
|  | Монтаж 4А50 (№1- №6 -№15) | 425 м |
|  | Монтаж 4А35 (№15 -№18) | 120 м |
|  | Присоединение подводок | 12 комп. |
|  | Присоединение сущ. 2А25 (18-19; 17-17/1) | 2 комп. |
| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
|  | Присоединение 4А25 (15-15/1; 9-9/1) | 2 комп. |
|  | Присоединение 4А35 (1-2) | 1 комп. |
|  | Устройство ответвления от ВЛ проводом СИП 2 3х35+1х50 | 1 комп. |
|  | Монтаж арматуры для подвеса СИП | 2 комп. |
|  | Монтаж провода СИП 2 3х35+1х50 | 40 м |
|  | Монтаж отдельного спуска для ОПН по опоре ст.д. 10мм 10м | 1 комп. |
|  | Монтаж 3хОПН на опору №18 | 1 комп. |
| Строительные изделия: |  |  |
|  | Стойка вибрированная СВ 110-5 | 1 шт. |
|  | Стойка вибрированная СВ 95-3 | 2 шт. |
|  | Траверса ТН9 | 32 шт. |
|  | Кронштейн У3 | 1 шт. |
|  | Хомут 10 | 32 шт. |
|  | Проводник ЗП2 | 3 м |
|  | Проводник ЗП6 | 0,65 м |
|  | Сталь 50х5 | 18 м |
|  | Сталь 50х50х5 | 18 м |
|  | Сталь круглая Д 10мм | 10 м |
| Оборудование, материалы: |  |  |
|  | Провод алюминиевый А 70 | 147 м |
|  | Провод алюминиевый А 50 | 1785 м |
|  | Провод алюминиевый А 35 | 504 м |
|  | Изолятор | 64 шт. |
|  | Колпачок | 64 шт. |
|  | Зажим ПА | 16 шт. |
|  | Зажим ПС1-1 | 18 шт. |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3х35+1х50 | 42 м |
|  | Металлическая лента F 207 | 6 шт. |
|  | Скрепа NC 20 | 6 шт. |
|  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | 2 шт. |
|  | Натяжной зажим РА 1500 | 2 шт. |
|  | Зажим для ЗП6 Р 72 | 1 шт. |
|  | Зажим для фазных жил Р 70 | 5 шт. |
|  | Плашечный зажим CD 35 | 3 шт. |
|  | Зажим | 4 шт. |
|  | Дистанционный бандаж CD71+BI | 1 шт. |
|  | Герметичный колпачок СЕ 25.150 | 4 шт. |
|  | Крюк | 40 шт. |
|  | Ограничитель перенапряжений ОР 600/50 | 3 шт. |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х70 | 5 м |
|  | Муфта кабельная концевая 4КНТП 70 | 2 шт. |
|  | Выключатель автоматический 100А 380В | 1 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом “Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 КЛ 605 ПС Западная для технологического присоединения дачного дома по адресу: г. Смоленск, район пос. Серебрянка, СТ “Садовод”,            уч. 15 (Гломадо Р.П.)”. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

  - Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и проектной организацией и выполняется за счет победителя конкурса.

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оплата и финансирование.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36  месяцев  с момента включения объектов под напряжение.

- Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Сроки выполнения строительных работ: работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора на строительно-монтажные работы.