ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-175к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участка ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения  жилых домов, по адресу: Смоленский район, д. Гринево (Мостачев В.Н., Морозов С.Н., Терехина В.В., Гришина Н.В., Коробейникова М.В.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения  жилых домов, по адресу: Смоленский район, д. Гринево (Мостачев В.Н., Морозов С.Н., Терехина В.В., Гришина Н.В., Коробейникова М.В.)», выполненным ООО «СПЕКТР».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Село, деревня | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | д. Гринево | 12000123 | 326860419 | ВЛ-0,4КВ N 1008 П/СТ РЯБЦЕВО |
|  |  |  | 12000177 | 320521219 | ВЛ-10КВ N1008 ОТ П/СТ РЯБЦЕВО |
|  |  |  | 13000212 | 324700100 | ОБОРУДОВАНИЕ ТП ПО ВЛ 1008 ПС РЯБЦЕВО |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договора об осуществлении технологического присоединения № 40277386 от 31.01.2011 г.,  № 40291205 от 24.02.2011 г., № 40277373 от 31.01.2011 г., № 40277231 от 31.01.2011 г., № 40280802 от 07.02.2011 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 10; 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство ответвления от ВЛ-10кВ проводом 3(СИП 3 1х70) с монтажом УО3 на опору | 1 компл. |
|  | Монтаж СТП-10/0,4-63кВА на опоре (СВ110-5-1 шт.) | 1 компл. |
|  | Монтаж провода 3 (СИП-3 1х70) | 264м |
|  | Монтаж заземления СТП с сопротивлением не более 4 Ом по ОТП.С.03.61.36 | 1 компл. |
|  | Монтаж заземляющего устройства ж.б. опор 10кВ с сопр. 15Ом | 4 компл. |
|  | Монтаж заземляющего устройства ж.б. опор 10кВ с РЛК с сопр. 10Ом | 2 компл. |
|  | Монтаж арматуры для ВЛЗ | 7 компл. |
|  | Монтаж опоры А20-3Н (СВ-110-5 – 2 шт.) | 2 компл. |
|  | Монтаж опоры П20-3Н (СВ-110-5 – 1 шт.) | 3 компл. |
|  | Монтаж длинноискрового разрядника петлевого типа РДИП | 4 шт. |
|  | Монтаж длинноискрового разрядника модульного типа РДИМ | 6 шт. |
|  | Монтаж разъединителя РЛКВ.2-10.IV/400 УХЛ1 с ПР-02-7 УХЛ1 на опоре | 1 компл. |
|  | Монтаж опоры УА23 (СВ95-3 – 3 шт.) | 3 компл. |
|  | Монтаж опоры УП23 (СВ95-3 – 2 шт.) | 1 компл. |
|  | Монтаж опоры П23 (СВ95-3 – 1 шт.) | 19 компл. |
|  | Монтаж опоры АО23 (СВ95-3 – 2 шт.) | 1 компл. |
|  | Монтаж опоры УП21 (СВ110-5– 1 шт.) | 1 компл. |
|  | Монтаж опоры УА23 (СВ110-5– 2 шт.) | 2 компл. |
|  | Монтаж зажимов для подключения переносного заземления | 4 компл. |
|  | Устройство заземления опоры (ст. 50х5 -3 шт. х3м,ст.50х50х5 – 3 шт.х2,5м) | 16 компл. |
|  | Монтаж арматуры для подвеса СИП | 31 компл. |
|  | Монтаж СИП-2 (3х70+1х70) | 932м |
|  | Устройство перехода через дорогу | 4 шт. |
|  | Ж/б изделия | 17,45м3 |
|  | Металлоконструкции | 1035,993кг |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция СТП-63/10/0,4 | 1 компл. |
|  | Провод СИП-3 1х70 | 832м |
|  | Длинноискровой разрядник петлевого типа РДИП | 4 шт. |
|  | Длинноискровой разрядник модульного типа РДИМ | 6 шт. |
|  | Изолятор штыревой IF27 | 14 шт. |
|  | Колпачок К-9 | 14 шт. |
|  | Спиральная вязка СВ70 | 28 шт. |
|  | Плашечный зажим CD35 | 11 шт. |
|  | Ответвительный зажим CD153N+B1 | 3 шт. |
|  | Подвесной изолятор SML70/20Г | 12 шт. |
|  | Соединитель UU7-16 | 12 шт. |
|  | Анкерный зажим PAZ | 12 шт. |
|  | Разъединитель с приводом РЛКВ.2-10.IV/400 УХЛ1 с ПР-02-7 УХЛ1 | 2 компл. |
|  | Провод СИП2 3х70+1х70 | 979м |
|  | Металлическая лента F207 | 72 шт. |
|  | Скрепа NC20 | 40 шт. |
|  | Бугель NB20 | 32 шт. |
|  | Анкерный кронштейн С10.3 | 17 шт. |
|  | Натяжной зажим РА1500 | 17 шт. |
|  | Зажим Р72 | 30 шт. |
|  | Зажим Р70 | 40 шт. |
|  | Плашечный зажим CD35 | 39 шт. |
|  | Дистанционный бандаж BIC-15.50 | 4 шт. |
|  | Колпачок CE 25.150 | 16 шт. |
|  | Зажим РС481 | 16 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500E | 22 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения  жилых домов, по адресу: Смоленский район, д. Гринево (Мостачев В.Н., Морозов С.Н., Терехина В.В., Гришина Н.В., Коробейникова М.В.)», выполненным ООО «СПЕКТР».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.