ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-2-050к

на проведение конкурса по выбору подрядчика на строительство:

КЛ -0,4 кВ ТП № 77 ЛЭП-6 кВ № 605 ПС 110/6 кВ «Западная»

- Основные объемы работ.

  - Выполнить строительство КЛ -0,4 кВ ТП № 77 ЛЭП-6 кВ № 605 ПС 110/6 кВ «Западная», расположенной в:

Табл.1

| Область | Район | Город, деревня | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Заднепровский | г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 47/1, кв. 51 | 13004042 | 371161100 | Оборудование ТП-77 г.Смоленск ул.Радищева,4 |

  - Получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

- Основание для реконструкции/строительства.

  - Договора на технологическое присоединение:

Табл.2

| № п.п | № Договора | Дата договора | Заказчик | Наименование объекта | Адрес объекта | Максималь-ная мощность, кВт | Уровень напряже- ния, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40186944 | 19.08.2010 | Савватеева А.А. | офисное помещение | г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 47/1, кв. 51 | 15,0 | 0,4 |

  - Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:

- техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.

- Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- строительно–монтажные работы.

- Основные характеристики объектов:

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ: |  |  |
|  | Прокладка кабеля 0,4кВ: всего | 378 м |
|  | в том числе: в траншее под кирпич | 240 м |
|  | в траншее в трубе | 115 м |
|  | в кабельном лотке | 10 м |
|  | по стене здания | 3 м |
|  | переход улицы методом ГНБ | 1 шт./10 м |
|  | Рытье траншеи в грунте II категории экскаваторами и вручную | 126 м3 |
|  | Вскрытие асфальтобетонных покрытий | 3,8 м3 |
|  | Устройство песчаной постели для кабелей | 240 м |
|  | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 115 м |
|  | Установка концевой муфты | 2 шт. |
|  | Засыпка траншей бульдозерами и вручную | 126 м3 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 30 м2 |
|  | Устройство ввода в здание | 1 шт. |
|  | Монтаж распределительного щита ЩР на стене здания | 1 шт. |
|  | Испытание силовых кабелей | 1 испыт. |
|  | Монтаж заземляющего устройства ЩР: |  |
|  | а) вертикальный заземлитель ст. Ø16мм L=3 м | 3 шт. |
|  | б) горизонтальный заземлитель ст. полоса40х4 мм | 13 м |
| Оборудование, материалы: |  |  |
|  | Кабель алюминиевый бронированный АВБбШв сеч.4х50 | 393 м |
|  | Муфта концевая 4 КВНТп-1 25/50 | 2 шт. |
|  | Предохранитель ПН-2 250/100 А | 3 шт. |
|  | Труба а/ц БНТ Д 100мм | 115 м |
|  | Муфта соединительная для а/ц трубы | 30 шт. |
|  | Труба ПНД Ø 63 мм | 15 м |
|  | Металлический лоток 50х50 мм | 3 м |
|  | Кирпич | 884 шт. |
|  | Песок | 18 м3 |
| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
|  | Щебень | 2,5 м3 |
|  | Асфальт | 2,5 м3 |
|  | Щит распределительный ЩР в составе: |  |
|  | Корпус из листовой стали ЩМП-2-0 74 У2 | 1 шт. |
|  | Выключатель автоматический ВА 88-33 80А | 1 шт. |
|  | Шина медная 25х4 | 3 м |
|  | DIN рейка | 1 м |
|  | Изолятор силовой SM30 | 13 шт. |
|  | Электрод ст. круг Ø 16 мм L=3 м | 3 шт. |
|  | Сталь полосовая 40х4 мм | 13 м |

- Основные требования к выполнению работ.

  - До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

  - Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оплата и финансирование.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36  месяцев  с момента включения объектов под напряжение.

- Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Сроки выполнения строительных работ: работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора на строительно-монтажные работы.