|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ________________А. Е. Галкин «___» ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование

реконструкции здания ОПУ ПС 110/35/6-10 кВ Кашарово

Общие положения:

  - Выполнить проект реконструкции здания ОПУ  ПС 110/35/6-10 кВ:

| Наименование ПС | Область | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Кашарово | Тверская | Г.Вышний Волочек |

- проектная и рабочая документация оформляется в строгом соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - Проектом предусмотреть:

- Устранение всех дефектов, предписанных ООО «Союзсталь конструкцией» в «Техническом обследовании зданий и сооружений филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». Здание ОПУ ПС 110/35/6-10 кВ Кашарово», выполненным в 2010г.

Обоснование для проектирования:

- инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2012 г.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009);

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановление правительства Российской Федерации №145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом  ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 г.;

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Альбомом  фирменного стиля  ОАО «МРСК Центра»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- иные нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и т.д., указания и приказы филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»), действующие на момент разработки проектной и рабочей документации.

Стадийность проведения работ:

Проектирование выполняется в соответствии с настоящим Техническим заданием в 3 этапа:

- проведение предпроектного обследования;

- разработка проектной  и рабочей  документации;

- согласование проектной и рабочей документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Основные характеристики реконструируемого здания ОПУ ПС 110/35/6-10 кВ Кашарово:

  - Здание ОПУ ПС 110/35/6-10 кВ Кашарово – отдельностоящее, отапливаемое, прямоугольной формы в плане с размерами 48,650х12,400 м.

  - Основные несущие конструкции здания:

- под наружными стенами – сборные железобетонные фундаментные балки;

- под колоннами – сборные железобетонные стаканного типа;

- Наружные стены здания выполнены из стеновых керамзитобетонных панелей толщиной 250мм и 200мм;

- Перегородки выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250мм и 120 мм.

- Колонны сборные железобетонные сечением 300х300мм высотой 3,1м, 3,65м и 4,25м.

- Балки перекрытия в осях «А1-Б1/1-5 – сборные железобетонные таврого сечения высотой 600мм пролет 6,0м;

- Балки перекрытия в осях «А1-Б1/6-10» - сборные железобетонные двускатные высотой 600 мм, пролетом 6,0м;

- Плиты покрытия – сборные железобетонные ребристые размером 6,0х1,5м высотой 300мм.

Объем работ включаемых в проект:

  - Выполнение проектно-изыскательских работ и предпроектное обследование на месте проведения работ.

  - Пояснительная записка,  план и разрезы по помещениям в соответствии с видами проводимых работ.

  - Проектом предусмотреть демонтаж здания ОПУ в осях А1-Б1/6-10.

  - Устранение дефектов, выявленн6ых ООО «Союзстальконструкция» при обследовании здания ОПУ ПС 110/35/6-10 кВ Кашарово(за исключением дефектов в осях А1-Б-1/6-10).

  - Устройство двухскатной крыши с покрытием из рифленого оцинкованного металлического листа.

  - Выполнить замену оконных рам на пластиковые с частичной закладкой оконных проемов.

  - Выполнить замену всех дверей, входные двери выполнить металлические двойные утепленные с глазком.

  - Выполнить реконструкцию схемы освещения с установкой энергосберегающих ламп и светильников, предусмотрев в помещении аккумуляторной батареи светильники во взрывоопасном исполнении.

  - Выполнить замену линолеума на полах в помещениях.

  - Выполнить реконструкцию системы отопления с установкой энергоэффективных нагревательных элементов.

  - Предусмотреть оштукатуривание отдельных участков наружных и внутренних стен здания.

  - Предусмотреть замену плиточного пола в помещении аккумуляторной.

  - Предусмотреть замену стеллажей под аккумуляторами.

  - Предусмотреть окраску наружных и внутренних стен здания в корпоративный цвет. В помещении аккумуляторной батареи предусмотреть покраску стен кислотостойкой краской.

  - Изготовление табличек с диспетчерскими наименованиями.

  - Выполнить заказные спецификации на оборудование и строительные материалы.

  - При реконструкции должно быть предусмотрено соответствие цветовой гаммы применяемого оборудования, механизмов и приспособлений фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» в соответствии с международной цветовой шкалой PANTONE. Цвета: Pantone 315C, Pantone 7411, Pantone Process Black, Pantone 429C).

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

Требования к проектной организации:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

Проектная организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

Сроки выполнения проектных работ:

Сроки выполнения работ: июнь - август 2012 года

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Оплата и финансирование

Расчеты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ в течении 30 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ.

Разработанная проектная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

| Заместитель главного инженера – начальник Управления высоковольтных сетей |  | Солодов В.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела инвестиционных проектов |  | Нагайцев М.А. |