УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Кр. Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 6/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

ЗАДАНИЕ: Вывести в резерв 2-ю сек. шин 110 кВ и Т-2 после ремонта.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»  Т1, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т2.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»,  В 35кВ Т2, ТР 10кВ ТСН №2. В 10кВ Т2.

ЗАДАНИЕ: Вывести в резерв 2-ю сек. шин 110кВ и Т2 после ремонта.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с тележки В 10кВ Т2.

- Снять ПЗ с шинного моста 10кВ T-2.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЗН на ШР 35 кВ Т1 со стороны В 35кВ Т2

- Отключить ЗН на ШР 35 кВ Т1 со стороны В 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение ЗН на ШР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ Т2.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЗН на СР 110кВ №1 со стороны СР 110кВ №2.

- Отключить ЗН на СР 110кВ №1 со стороны СР 110кВ №2.

- Проверить отключенное положение ЗН на СР 110кВ №1 со стороны СР 110кВ №2.

- Снять плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО!»,«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ЛР 110кВ ВЛ 10кВ Красная Заря II цепь со стороны 1 сек. шин 110кВ

- Отключить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 10кВ Красная Заря II цепь со стороны 1 сек. шин 110кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»со стороны 1 сек. шин 110кВ

- Проверить отключенное положение СР 110 кВ №1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода СР 110 кВ №1 со стороны СР 110кВ №2.

- Проверить включенное положение СР 110 кВ №2.

- Проверить отключенное положение КЗ 110кВ Т2

- Проверить включенное положение ОД 110кВ Т2

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т2.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привола ТР 35кВ Т2.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т2.

- Включить ТР 35кВ Т2.

- Проверить включенное положение ТР 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение МВ 10кВ Т2 на месте установки выключателя..

- Вкатить тележку МВ 10кВ Т2 в рабочее положение.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник С РЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков