УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Кр. Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 4/        .

#### Дата __________20___г.	Начало ____час____ мин

#### Оконч. ____час____ мин

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  В 35кВ Т1, ТР 10кВ ТСН №1. В 10кВ Т1.

ЗАДАНИЕ: Вывести в резерв 1-ю сек. шин 110 кВ и Т1 после ремонта.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Снять ПЗ с шинного моста 10кВ T1.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» с ячейки В 10кВ Т1.

- Отключить ЗН на ШР-35 кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» с привода ШР 35 кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ЗН на ШР 35 кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1

- Отключить ЗН на СР 110 кВ №2 со стороны СР110 кВ №1.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» с привода СР 110 кВ №2 со стороны СР 110 кВ №1.

- Проверить отключенное положение ЗН на СР 110 кВ №2 со стороны СР 110 кВ №1.

- Отключить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь со стороны 1 сек. шин 110 кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» с привода ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь со стороны 1 сек. шин 110 кВ

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ110кВ Красная Заря I цепь со стороны 1 сек. шин 110 кВ.

- Проверить отключенное положение СР 110 кВ №1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода СР 110 кВ №2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию СР 110 кВ №2.

- Деблокировать механический фиксатор СР 110 кВ №2.

- Включить СР 110 кВ №2.

- Проверить включенное положение СР 110 кВ №2.

- Проверить отключенное положение КЗ 110кВ Т1.

- Проверить включенное положение ОД 110кВ Т1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ОД 110кВ Т1.

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35кВ Т1

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ТР 35кВ Т1.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т1

- Включить ТР 35кВ Т1

- Проверить включенное положение ТР 35кВ Т1

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т1 по щитовым приборам.

- Вкатить тележку МВ 10кВ Т1 в рабочее положение.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник С РЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков