ВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Красная Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 13/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

- СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: Отключены: ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь», СР 110кВ №1,  В 35кВ Т1, ШР 35кВ Т1, В 35кВ Т2, ШР 35кВ Т2, КЗ 110кВ Т1, КЗ 110кВ Т2. В 10кВ Ф-8,9,10,15,16,17,19,20,22,23,24,27.

- В положении «включено»: ОД 110кВ Т1, ОД 110кВ Т2, ТР 35кВ Т1, ТР 35кВ Т2.

- В ремонте Т1, Т2, КРУН 10кВ.

ЗАДАНИЕ: Ввести в работу Т1, КРУН 10 кВ, Т2 вывести в резерв, после ремонта.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с тележки ТН-10 кВ №2.

- Отключить ЗН в яч. ТН-10 кВ №2.

- Проверить отключенное положение ЗН в яч. ТН-10 кВ №2.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с тележки ТН-10 кВ №1.

- Отключить ЗН в яч. ТН-10 кВ №1.

- Проверить отключенное положение ЗН в яч. ТН-10 кВ №1.

- Отключить ЗН на ШР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ШР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1

- Проверить отключенное положение ЗН на ШР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ Т1

- Отключить ЗН на ШР 35кВ Т2 со стороны В 35кВ Т2.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ШР 35кВ Т2 со стороны В 35кВ Т2

- Проверить отключенное положение ЗН на ШР 35кВ Т2 со стороны В 35кВ Т2.

- Отключить ЗН на ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь» со стороны 1 сек. шин 110кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь» со стороны 1 сек. шин 110кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь.» со стороны 1 сек. шин 110кВ.

- Отключить ЗН на ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь» со стороны 2 сек. шин 110кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» со стороны 2 сек. шин 110кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 110 кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» со стороны 2 сек. шин 110кВ.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ТР-10 кВ ТСН №1.

- Включить ТР-10 кВ ТСН №1.

- Отключить автомат 0,4кВ ТСН №2.

- Включить автомат 0,4кВ ТСН №1.

- Проверить отключенное положение КЗ 110 кВ Т2.

- Проверить отключенное положение СР 110 кВ №1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода СР 110 кВ №1.

- Проверить включенное положение ЗОН-110кВ Т1.

- Проверить отключенное положение КЗ 110 кВ Т1.

- Проверить включенное положение ОД 110кВ Т1.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Включить ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря Ц.1.

- Проверить включенное положение ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Проверить наличие оперативного тока на защитах Т1 (по лампам “Разряд конденсаторов” на шкафу защиты Т1).

- Опробовать работу центральной сигнализации.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН-110кВ Т1.

- Отключить ЗОН-110кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ЗОН-110кВ Т1.

- Проверить включенное положение ТР 35кВ Т2.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35кВ Т2

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ШР 35кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ Т2.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ Т2.

- Включить ШР 35кВ Т2.

- Проверить включенное положение ШР 35кВ Т2.

- Проверить включенное положение ТР 35кВ Т1

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ШР 35кВ Т1

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ Т1.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ Т1.

- Включить ШР 35кВ Т1.

- Проверить включенное положение ШР 35кВ Т1

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35 кВ Т1.

- Включить автомат оперативного тока В 35 кВ Т1.

- Включить В 35 кВ Т1.

- Проверить включенное положение В 35 кВ Т1. на месте установки выключателя.

- Проверить по киловольтметрам наличие, уровень напряжения и отсутствие “Земли” на 1 и 2 сек. шин 35кВ.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с тележки ТН-10кВ 1 сек. шин 10кВ.

- Вкатить тележку ТН-10кВ 1 сек. шин 10кВ.

- Включить автомат 0,1кВ ТН-10кВ 1 сек. шин 10кВ.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с тележки ТН-10кВ 2 сек. шин 10кВ.

- Вкатить тележку ТН-10кВ 2 сек. шин 10кВ.

- Включить автомат 0,1кВ ТН-10кВ 2 сек. шин 10кВ.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 10кВ Т1

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Вкатить тележку В 10кВ Т1 в рабочее положение.

- Включить В 10кВ Т1.

- Проверить включенное положение В 10кВ Т1. по щитовым приборам.

- Проверить по киловольтметрам наличие, уровень напряжения и отсутствие “Земли”на 1 и 2 сек. шин 10кВ.

- Убрать флажки всех сработавших блинкеров на подстанции.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник СРЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков