УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Кр. Заря

Типовой бланк переключений № 3/           .

#### Дата __________20___г.	Начало ____час____ мин

#### Оконч. ____час____ мин

Исходная схема: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек. шин 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  В-35кВ Т1, ТР 10кВ ТСН №1. В 10кВ Т1.

Задание: Вывести в ремонт 1-ю сек. шин 110 кВ и Т1.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Проверить отключенное положение В 10 кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 10кВ Т1.

- Отключить оперативный ток В 10 кВ Т1.

- Выкатить тележку В 10 кВ Т1 в ремонтное положение.

- Проверить отключенное положение ТР 10 кВ ТСН №1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 10кВ ТСН №1

- Проверить отключенное положение В 35 кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т1

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35 кВ Т1.

- Деблокировать блок-замок электромагнитной блокировки и механический фиксатор ТР 35 кВ Т1.

- Отключить ТР 35 кВ Т1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ТР35 кВ Т1.

- Проверить отключенное положение СР 110кВ №1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 110кВ №1.

- Убедиться в отсутствии сколов и трещин на опорно-стержневых изоляторах СР 110 кВ №2.

- Отключить СР 110 кВ №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 110кВ №2.

- Проверить отключенное положение ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь со стороны 1 сек. шин 110кВ.

- Деблокировать блок-замок электромагнитной блокировки и механический фиксатор ЗН на ЛР-110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь в сторону 1 сек. шин 110 кВ.

- Включить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь в сторону 1 сек. шин 110 кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь в сторону 1 сек. шин 110 кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I цепь в сторону 1 сек. шин 110 кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на СР 110кВ №2 со стороны СР 110кВ №1.

- Деблокировать механический фиксатор СР 110кВ №2 со стороны СР 110кВ №1.

- Включить ЗН на СР 110кВ №2 в сторону СР 110кВ №1.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод  СР 110кВ №2 в сторону СР 110кВ №1.

- Проверить включенное положение ЗН на СР 110кВ №2 в сторону СР 110кВ №1.

- Проверить отсутствие напряжения на ТР 35 кВ Т1 со стороны Т1.

- Деблокировать блок-замок электромагнитной блокировки и механический фиксатор ЗН на ТР 35 кВ Т1 в сторону T1.

- Включить ЗН на ТР 35 кВ Т1 в сторону T1.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ТР 35 кВ Т1 в сторону T1.

- Проверить включенное положение. ЗН на ТР 35 кВ Т1 в сторону T1

- Проверить отсутствие напряжения на шинном мосту 10 кВ T1.

- Установить ПЗ на шинный мост 10 кВ T1.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на ячейку В 10кВ Т1.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник СРЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков