ВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Красная Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 12/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  В 35кВ Т1  ТР 10кВ ТСН №1. В 10кВ Т1. Тележки В 10кВ Ф.№ 8,9,10,15,16,17, 19, 20, 22,23,24,27 в ремонтном положении.

ЗАДАНИЕ: Вывести в ремонт Т2, Т1, КРУН-10кВ 1,2 с.ш. 10кВ.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Отключить В 10кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 10кВ Т2.

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Отключить автомат оперативного тока В 10кВ Т2.

- Выкатить тележку В 10кВ Т2 в ремонтное положение.

- Отключить В 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т2

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ Т2.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ Т2.

- Отключить ШР 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ШР 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение ШР 35кВ Т2.

- Проверить отсутствие напряжения в нейтрале Т2

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110кВ Т2

- Деблокировать механический фиксатор ЗОН 110кВ Т2

- Включить ЗОН 110кВ Т2.

- Проверить включенное положение  ЗОН 110кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ОД 110кВ Т2.

- Отключить ОД 110кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ОД 110кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь».

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь».

- Отключить ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь».

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь».

- Проверить отключенное положение ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь».

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т1  на месте установки выключателя.

- Отключить автомат оперативного тока В 10кВ Т1.

- Выкатить тележку В 10кВ Т1  в ремонтное положение.

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т1  на месте установки выключателя.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ Т1.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ Т1.

- Отключить ШР 35кВ Т1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ШР 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ШР 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение  ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь».

- Отключить автомат 0,1кВ ТН 10кВ 1-й сек. шин

- Выкатить тележку ТН 10кВ 1-й сек. шин.

- Отключить автомат 0,1кВ ТН 10кВ 2-й сек. шин

- Выкатить тележку ТН 10кВ 2-й сек. шин.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 10кВ ТСН №2.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 10кВ ТСН №2.

- Отключить ТР 10кВ ТСН №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 10кВ ТСН №2.

- Проверить отключенное положение ТР 10кВ ТСН №2.

- Проверить отключенное положение ТР 10кВ ТСН №1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 10кВ ТСН №1

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I ЦЕПЬ в сторону 1 сек. шин 110кВ.

- Включить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря I ЦЕПЬ в сторону 1 сек. шин 110кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I ЦЕПЬ» в сторону 1 сек. шин 110кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь» в сторону 1 сек. шин 110кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» в сторону 2 сек. шин 110кВ.

- Включить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» в сторону 2 сек. шин 110кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» в сторону 2 сек. шин 110кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь» в сторону 2 сек. шин 110кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ШР 35кВ Т1  в сторону В 35кВ Т1.

- Включить ЗН на ШР 35кВ Т1  в сторону В 35кВ Т1.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ШР 35кВ Т1  в сторону В 35кВ Т1.

- Проверить включенное положение ЗН на ШР 35кВ Т1  в сторону В 35кВ Т1.

- Проверить отсутствие напряжения на ШР 35кВ Т2 в сторону В 35кВ Т2.

- Включить ЗН на ШР 35кВ Т2 в сторону В 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод В 35кВ Т2.

- Проверить включенное положение ЗН на ШР 35кВ Т2 в сторону В 35кВ Т2.

- Проверить отсутствие напряжения в яч. ТН 10кВ №1.

- Включить ЗН в яч. ТН 10кВ №1.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на тележку ТН 10кВ №1.

- Проверить включенное положение. ЗН в яч. ТН 10кВ №1

- Проверить отсутствие напряжения в яч. ТН 10кВ №2.

- Включить ЗН в яч. ТН 10кВ №2.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на тележку ТН 10кВ №2.

- Проверить включенное положение ЗН в яч. ТН 10кВ №2.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник СРЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков