УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Кр. Заря

Типовой бланк переключений № 2/           .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

Исходная схема: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключено: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  В 35кВ Т1, ТР 10кВ ТСН №1,  В 10кВ Т1.

ЗАДАНИЕ: Включить в работу Т1, вывести в резерв Т2.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Проверить отключенное положение КЗ 110кВ Т1.

- Проверить включенное положение ОД 110кВ Т1.

- Проверить в отсутствии напряжения в нейтрали 110кВ Т1.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110кВ Т1

- Деблокировать механический фиксатор ЗОН 110кВ Т1

- Включить ЗОН 110кВ Т1

- Проверить включенное положение. ЗОН 110кВ Т1

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 10кВ ТСН №1

- Деблокировать механический фиксатор ТР 10кВ ТСН №1

- Включить ТР 10кВ ТСН №1

- Проверить включенное положение ТР 10кВ ТСН№1

- Проверить наличие оперативного тока на защитах Т-1 по лампам разряда конденсаторов в релейном шкафу Т1.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР  ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»

- Деблокировать блок-замок электромагнитной блокировки и механический фиксатор ЛР  ВЛ-110кВ «Красная Заря I цепь»

- Включить ЛР  ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»

- Проверить включенное положение ЛР  ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»

- Проконтролировать работу Т1 на холостом ходу.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110кВ Т1

- Деблокировать механический фиксатор ЗОН110кВ Т1

- Отключить ЗОН 110кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ЗОН 110кВ Т1.

- Отключить автомат 0,4кВ ТСН №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на автомат 0,4кВ ТСН №2

- Отключить ТР 10кВ ТСН №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 10кВ ТСН №2.

- Проверить отключенное положение ТР 10кВ ТСН №2.

- Включить автомат 0,4кВ ТСН №1

- Проверить наличие оперативного тока на защитах Т1, Т2.

- Опробовать работу центральной сигнализации в шкафу ЦС

- Включить В 35кВ Т1

- Проверить включенное положение В 35кВ Т1 по щитовым приборам

- Отключить В 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т2 по щитовым приборам

- Включить В 10кВ Т1

- Проверить включенное положение В 10кВ Т1 по щитовым приборам

- Отключить В 10кВ Т2.

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т2 по щитовым приборам.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 10кВ Т2

- Проверить в отсутствии напряжения в нейтрали 110кВ  Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110кВ Т2.

- Деблокировать механический фиксатор ЗОН 110кВ Т2.

- Включить ЗОН 110кВ Т2.

- Проверить включенное положение ЗОН 110кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ОД 110кВ Т2

- Отключить ОД 110кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ОД 110кВ Т2.

- Проверить отключенное положение ОД 110кВ Т2

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110кВ Т2

- Деблокировать механический фиксатор ЗОН 110кВ Т2

- Отключить ЗОН 110кВ Т2.

- Проверить отключенное положение ЗОН 110кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию  ЛР ВЛ 110кВ « Красная Заря II цепь»

- Деблокировать механический фиксатор ЛР ВЛ 110кВ  «Красная Заря II цепь»

- Отключить ЛР ВЛ 110кВ  «Красная Заря II цепь».

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР ВЛ 110кВ  «Красная Заря II цепь».

- Проверить отключенное положение ЛР ВЛ 110кВ  «Красная Заря II цепь»

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ОД 110кВ Т2

- Включить ОД 110кВ Т2

- Проверить включенное положение  ОД 110кВ Т2

- Убрать флажки всех сработавших блинкеров на подстанции

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник СРЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков