УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ В.Х. Иванов

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Кр. Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 5/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ110кВ «Красная Заря I цепь»  Т1, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т2.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»,  В 35кВ Т2, ТР-10кВ ТСН №2. В 10кВ Т2.

ЗАДАНИЕ: Вывести в ремонт 2-ю сек. шин 110 кВ и Т2.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Проверить отключенное положение В 10кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Отключить автомат оперативного тока В 10 кВ Т2.

- Выкатить тележку В 10кВ Т2 в ремонтное положение.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 10кВ Т2.

- Проверить отключенное положение ТР 10кВ ТСН №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 10кВ ТСН №2.

- Проверить отключенное положение В 35В Т2 на месте установки выключателя.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т2

- Отключить автомат оперативного тока В 35кВ Т2.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т2

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т2

- Отключить ТР 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 35кВ

- Проверить отключенное положение ТР 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение СР 110кВ №1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 110кВ №1.

- Проверить отключенное положение ЛР 110кВ ВЛ Красная Заря II цепь.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР 110кВ ВЛ Красная Заря II цепь.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110кВ ВЛ Красная Заря II цепь со ст.2 с. ш. 110кВ.

- Включить ЗН на ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Красная Заря II цепь в сторону 2 сек. шин 110кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 110кВ ВЛ Красная Заря II цепь со ст.2 с. ш. 110кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 110кВ ВЛ Красная Заря II цепь в ст.2 с. ш. 110 кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на СР 110кВ №1 со стороны СР 110кВ №2.

- Включить ЗН на СР 110кВ №1 в сторону СР 110кВ №2.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод СР 110кВ №1 в сторону СР 110кВ №2.

- Проверить включенное положение ЗН на СР 110кВ №1 в сторону СР 110кВ №2.

- Проверить отсутствие напряжения на ТР 35кВ Т2 со стороны Т2.

- Включить ЗН на ТР 35 кВ Т2 в сторону T2.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ТР 35 кВ Т2 со стороны Т2.

- Проверить включенное положение ЗН на ТР 35кВ Т2 в сторону T2.

- Проверить отсутствие напряжения на шинном мосту 10кВ T2.

- Установить ПЗ на шинный мост 10кВ T2.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» на тележку В 10кВ Т2.

Бланк проверил и переключения			Бланк проверил и переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Переключения разрешил

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник СРЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков