УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Красная Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 9/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»  Т1, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т2.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ-110кВ «Красная Заря I цепь»,  В 35кВ Т2, ТР-10кВ ТСН №2. В 10кВ Т2, ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово».

ЗАДАНИЕ: Вывести в ремонт 2-ю сек. шин 35 кВ.

Последовательность производства операций при переключениях:

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т2 на месте установки выключателя.

- Отключить автомат оперативного тока В 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т2

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т2.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т2

- Отключить ТР 35кВ Т2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод  ТР 35кВ Т2.

- Проверить отключенное положение  ТР 35кВ Т2.

- Отключить   СВ 35кВ.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СВ 35кВ.

- Проверить отключенное положение   СВ 35 кВ на месте установки выключателя.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию  СР 35 кВ №1

- Деблокировать механический фиксатор СР 35 кВ №1

- Отключить  СР 35 кВ №1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 35 кВ №1.

- Проверить отключенное положение  СР 35 кВ №1

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 35 кВ №1.

- Проверить отключенное  положение В 35кВ  ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово».

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ ВЛ 35кВ  Красная Заря – Рахманово.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 35кВ  ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово».

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 35кВ  ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово»

- Отключить ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Рахманово.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод  ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово»

- Проверить отключенное положение ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово».

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ ТН 35кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Деблокировать механический фиксатор ШР-35кВ ТН-35 кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Отключить ШР 35кВ ТН 35 кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ШР 35кВ ТН 35 кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Проверить отключенное положение ШР 35кВ ТН 35 кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ШР 35кВ ТН 35 кВ 2 сек. шин 35кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ТР 35кВ Т2  в сторону В 35кВ.

- Включить ЗН на ТР 35кВ  Т2 в сторону В 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ТР 35кВ Т2 в сторону В 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ТР 35кВ Т2 в сторону В 35кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово в сторону     В 35кВ.

- Включить ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Рахманово в сторону В 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Рахманово» в сторону В 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Рахманово» в сторону В 35кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на СР 35 кВ 1 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Включить ЗН на СР 35кВ 1 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод СР 35кВ 1 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на СР 35кВ 1 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ

- Проверить отсутствие напряжения на ШР 35кВ ТН №2 в сторону 2 сек. шин 35кВ.

- Включить ЗН на ШР 35кВ ТН №2 в сторону 2 сек. шин 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ШР 35кВ ТН №2 в сторону 2 сек. шин 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ШР 35кВ ТН №2 в сторону 2 сек. шин 35кВ.

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

___________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник С РЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков