УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Красная Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 8/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  ТР 35кВ Т1, ТР 10кВ ТСН №1. В 10кВ Т 1, ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово», ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

В положении «Включено»: СР 35 кВ №1, ШР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово», ШР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

### В ремонте 1 сек. шин 35кВ.

ЗАДАНИЕ: Ввести в работу 1 сек. шин 35 кВ после ремонта

Последовательность производства операций при переключениях:

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода СР 35кВ 2 сек. шин со стороны СВ 35кВ.

- Отключить ЗН на СР 35кВ 2 сек. шин со стороны СВ 35кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на СР 35кВ 2 сек. шин со стороны СВ 35кВ

- Отключить ЗН на ЛР-35кВ ВЛ-35кВ «Красная Заря – Хомутово» со стороны В 35кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЛР-35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово» со стороны В 35кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово» со стороны В-35кВ

- Отключить ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка» со стороны В 35кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка» со стороны В 35кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка» со стороны В 35кВ

- Отключить ЗН на ТР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ТР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ТР 35кВ Т1 со стороны В 35кВ.

- Отключить ЗН на ШР 35кВ ТН №1 со стороны 1 сек. шин 35кВ.

- Снять плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» с привода ШР 35кВ ТН №1 со стороны 1 сек. шин 35кВ.

- Проверить отключенное положение ЗН на ШР 35кВ ТН №1 со стороны 1 сек. шин 35кВ

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ШР 35кВ ТН-35кВ  1 сек. шин 35кВ.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ ТН 35кВ  1 сек. шин 35кВ.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ ТН 35кВ  1 сек. шин 35кВ

- Включить ШР 35кВ ТН 35кВ 1 сек. шин 35кВ.

- Проверить включенное положение ШР 35кВ ТН 35кВ 1 сек. шин 35кВ

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35кВ Т1

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ТР 35кВ Т1.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т1.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т 1.

- Включить ТР 35кВ Т1.

- Проверить включенное положение ТР 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение СВ 35кВ на месте установки выключателя.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода СР 35 кВ №1.

- Проверить включенное положение СР 35 кВ №1.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию СР-35 кВ №2.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода СР 35 кВ №2

- Деблокировать механический фиксатор СР 35 кВ №2

- Включить СР 35 кВ №2.

- Проверить включенное положение СР 35 кВ №2.

- Проверить отключенное положение В 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово».

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с ключа управления В 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово».

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Хомутово.

- Снять плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» с привода ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Хомутово.

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово».

- Включить ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово»

- Проверить включенное положение. ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Хомутово».

- Проверить отключенное положение В 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря – Михайловка.

- Включить ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

- Проверить включенное положение ЛР 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря – Михайловка».

- Включить СВ 35кВ.

- Проверить по киловольтметру наличие, уровень напряжения и отсутствие “Земли” на 1 сек. шин 35кВ.

- Включить В 35кВ ВЛ 110КВ «Красная Заря – Хомутово» (по отдельному указанию диспетчера ЛЭС).

- Включить В 35кВ ВЛ 110КВ «Красная Заря – Михайловка» (по отдельному указанию диспетч. ЛЭС).

Переключения			                       Переключения

производит						контролирует

____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник С РЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков