ТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»

___________ А.А.Немцев

«____»___________2010

ПС 110/35/10кВ Красная Заря

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (ТБП) № 7/        .

#### Начало ____час____ мин	Оконч. ____час____ мин

#### Дата __________20___г. 	Дата __________20___г.

.

СХЕМА ПЕРЕД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ: В работе: от ВЛ 110кВ «Красная Заря II цепь»  Т2, 1,2 сек. шин 35кВ, 1,2 сек.шин  КРУН 10кВ.

В резерве: Т1.

Отключены: СР 110кВ №1, ЛР 110кВ ВЛ 110кВ «Красная Заря I цепь»,  В 35кВ Т1, ТР 10кВ ТСН №1. В 10кВ Т1, В 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря  – Михайловка», В 35кВ ВЛ 35кВ «Красная Заря  – Хомутово».

ЗАДАНИЕ: Вывести в ремонт 1 сек. шин 35кВ

Последовательность производства операций при переключениях:

- Проверить отключенное положение В 35кВ Т1 на месте установки выключателя.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на ключ управления В 35кВ Т1.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35кВ Т1.

- Деблокировать механический фиксатор ТР 35кВ Т1

- Отключить ТР 35кВ Т1.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ТР 35кВ Т1.

- Проверить отключенное положение ТР 35кВ Т1.

- Отключить СВ 35 кВ.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СВ 35 кВ.

- Проверить отключенное положение СВ 35кВ. на месте установки выключателя.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию СР 35кВ №2.

- Деблокировать механический фиксатор СР 35кВ №2.

- Отключить СР 35 кВ №2.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод СР 35 кВ №2.

- Проверить отключенное  положение В 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка

- Отключить ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод  ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка.

- Проверить отключенное положение ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка.

- Проверить отключенное  положение В 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на на ключ управления В 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Деблокировать механический фиксатор ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Отключить ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Проверить отключенное положение ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово.

- Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР 35кВ ТН 35кВ 1 сек. шин 35кВ.

- Деблокировать механический фиксатор ШР 35кВ ТН 35кВ 1 сек. шин 35кВ.

- Отключить ШР 35кВ ТН 35 кВ 1 сек. шин 35кВ.

- Вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на привод ШР 35кВ ТН 35 кВ 1 сек. шин 35кВ.

- Проверить отключенное положение ШР 35кВ ТН 35 кВ 1 сек. шин 35кВ

- Проверить отсутствие напряжения на ТР 35кВ Т1  в сторону В 35кВ.

- Включить ЗН на ТР 35кВ Т1 в сторону В 35 кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ТР 35кВ Т1 в сторону В 35 кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ТР 35кВ Т 1 в сторону В 35 кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ  Красная Заря  – Михайловка в сторону В 35кВ.

- Включить ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка в сторону В 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка в сторону В 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Михайловка в сторону В 35кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Кр.Заря–Хомутово в сторону В 35 кВ.

- Включить ЗН на ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово в сторону В 35 кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Красная Заря  – Хомутово в сторону В 35 кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на ЛР-35кВ ВЛ-35кВ Красная Заря  – Хомутово в сторону МВ-35 кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на СР 35 кВ 2 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ

- Включить ЗН на СР 35кВ 2 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод СР 35кВ 2 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Проверить включенное положение ЗН на СР 35кВ 2 сек. шин 35кВ в сторону СВ 35кВ.

- Проверить отсутствие напряжения на ШР 35кВ ТН №1 в сторону 1 сек. шин 35кВ

- Включить ЗН на ШР 35кВ ТН №1 в сторону 1 сек. шин 35кВ.

- Вывесить плакат «ЗАЗЕМЛЕНО!» на привод ШР 35кВ ТН №1 в сторону 1 сек. шин 35кВ.

- Проверить включенное положение  ЗН на ШР 35кВ ТН №1 в сторону 1 сек. шин 35кВ.

Переключения			                       Переключения

производит						контролируе____________________________			___________________________

подпись  фамилия и.о.    	 подпись  фамилия и.о.

Типовой бланк переключений проверен,

соответствует схемам и переключения в

указанной в нём последовательности

могут быть выполнены

____________________

фамилия

Начальник ОДС ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				Ю. В. Сотников

Начальник С РЗиА ПО ЛЭС

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»				А.И. Волченков