ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участков ВЛ 10кВ, 0,4кВ и ТП-10/0,4кВ от ВЛ-1023 ПС «Гагарин» для технологического присоединения жилых домов в д. Черногубцево Гагаринского района (Лебедева Т.В., Лучак О.В.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участков ВЛ 10кВ, 0,4кВ и ТП-10/0,4кВ от ВЛ-1023 ПС «Гагарин» для технологического присоединения жилых домов в д. Черногубцево Гагаринского района (Лебедева Т.В., Лучак О.В.)», выполненным ООО «Ремстройсервис».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Наименование по бух. учету | № основного средства | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Гагаринский | д. Черногубцево | ВЛ 10кВ от ВЛ1023 ПС «Гагарин» | 366033419 | 12004730 |

- Основание для строительно-монтажных работ:

3.1. Договора об осуществлении технологического присоединения №40206117 от 24.09.2010г., №40206465 от 24.09.2010г.

  - Задание на проектирование.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК Центра», введенная приказом Генерального Директора «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г. № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 10/0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛЗ 10кВ |  |
| 1. | Подвеска провода 3хСИП-3(1х70) без переходов | 244 м |
| 2. | Подвеска провода 3хСИП-3(1х70) на переходах через а/д | 4х179 м |
| 3. | Установка опор одностоечных | 4шт |
| 4. | Установка опор двухстоечных | 5шт |
| 5. | Установка опор трехстоечных | 1шт |
| 6. | Монтаж разъединителя РЛК | 2шт |
| 7. | Выполнение отпайки от сущ. ВЛ 10кВ | 1шт |
| 8. | Монтаж разрядника РДИП-10 | 10шт |
| 9. | Монтаж заземляющего устройства опор: |  |
| 10. | вертикальный заземлитель ст. 18мм, 5м | 20шт |
| 11. | горизонтальный заземлитель ст. 12мм, 10м | 20шт |
|  | ВЛИ 0,4кВ |  |
| 12. | Подвеска провода СИП-2(3х50+1х50) без переходов | 160 м |
| 13. | Подвеска провода СИП-2(3х50+1х50) на переходах через а/д | 32 м |
| 14. | Установка опор одностоечных | 4шт |
| 15. | Установка опор двухстоечных | 3шт |
| 16. | Монтаж заземляющего устройства опор: |  |
|  | вертикальный заземлитель ст. 18мм, 3м | 8шт |
|  | горизонтальный заземлитель ст. 12мм, 5м | 4шт |
|  | заземляющий спуск по опоре ст. 12мм, 10м | 1шт |
|  | КТП-10/0,4кВ |  |
| 17. | Установка КТП 250кВА киоскового типа | 1 компл. |
| 18. | Установка счетчика Меркурий 230 АМ-03 | 1шт |
| 19. | Монтаж заземляющего устройства КТП: |  |
|  | вертикальный заземлитель ст. 16мм, 3м | 8шт |
|  | горизонтальный заземлитель ст. 40х4мм | 28м |
|  | сталь полосовая 25х4мм | 3м |
|  | сталь полосовая 30х5мм | 1м |
|  | Пункт учета 0,4кВ(ВПУ) |  |
| 20. | Монтаж щита ЩМП-1-074У2 в составе: | 2шт |
|  | автоматический выключатель ВА47-29 50А | 2шт |
|  | автоматический выключатель ВА47-29 40А | 2шт |
|  | счетчик Меркурий 230 АМ-01 | 2шт |
|  | Прочие виды работ |  |
| 21. | Вырубка кустарника и мелколесья | 1370м2 |
| 22. | Вырубка деревьев | 7шт |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участков ВЛ 10кВ, 0,4кВ и ТП-10/0,4кВ от ВЛ-1023 ПС «Гагарин» для технологического присоединения жилых домов в д. Черногубцево Гагаринского района (Лебедева Т.В., Лучак О.В.)».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией и выполняется за счет победителя конкурса.

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.