## Рем
Приложение 1 к ТЗ (лот 201B, ремонт)
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Опорный линейный полимерный штыревой изолятор
1. | ОЛК -12,5-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03 |  | до 29.06.2012
Степень загрязнения по ГОСТ 9920
Срок службы не менее 30лет
Номинальное напряжение 10кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 75кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45 кВ
Длина пути утечки 330мм
Механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Диаметр ребер 110мм
Масса, не более 0,7кг
2. | ОЛК-4-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03 |  | до 29.06.2012
Степень загрязнения по ГОСТ 9920
Срок службы не менее 30лет
Номинальное напряжение 10кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 75кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45 кВ
Длина пути утечки 330мм
Механическая разрушающая сила при изгибе 4кН
Диаметр ребер 110мм
Масса, не более 0,7кг
3. | НП-18; ТП-20 |  |  | до 29.06.2012
Механическая разрушающая сила при изгибе 8кН
Сопротивление изоляции 50000мОм
Масса, не более 0,05кг
Полимерный линейный штыревой изолятор
4. | ШП-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03 |  | до 29.06.2012
Строительная высота 105мм
Длина изоляционной части 90мм
Габаритные размеры 110мм
Длина пути утечки 340мм
Номинальное напряжение 10кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 160кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 65кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45кВ
Масса, не более 1,3кг
5. | ШПУ-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03 |  | до 29.06.2012
Строительная высота 105мм
Длина изоляционной части 100мм
Габаритные размеры 135мм
Длина пути утечки 280мм
Номинальное напряжение 10кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 180кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 110кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 65кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45кВ
Масса, не более 1,5кг
6. | ШПУ-35 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03 |  | до 29.06.2012
Строительная высота 275мм
Длина изоляционной части 170мм
Габаритные размеры 35-37мм
Длина пути утечки 750мм
Номинальное напряжение 35кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 13кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 270кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 230кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 135кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 90кВ
Масса, не более 2,7кг
Изолятор линейный полимерный подвесной
7. | ЛК 70/10-II | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 235мм
Масса, не более 1,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
8. | ЛК 70/10-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 300мм
Масса, не более 1,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
9. | ЛК 70/10-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 350мм
Масса, не более 1,55кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
10. | ЛК 70/35-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 35кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 595±10мм
Длина изоляционной части 410мм
Длина пути утечки 1160мм
Масса, не более 2,2кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 190кВ
исполнениях по типам применяемых оконцевателей: СП, ГП, ГС, СС
11. | ЛК 70/35-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 35кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 670±10мм
Длина изоляционной части 486мм
Длина пути утечки 1400мм
Масса, не более 2,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 190кВ
исполнениях по типам применяемых оконцевателей: СП, ГП, ГС, СС
12. | ЛК 70/110-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 320кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 540кВ
Строительная длина 1205±10мм
Изоляционный промежуток, 1005мм
Длина пути утечки, не менее 3160мм
Вес, не более 4,3кг
13. | ЛК 70/110-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 380кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 360кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 650кВ
Строительная длина 1395±10мм
Изоляционный промежуток, 1195мм
Длина пути утечки, не менее 3800мм
Вес, не более 4,7кг
14. | ЛК 120/110-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 120кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 320кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 540кВ
Строительная длина 1270±10мм
Изоляционный промежуток, 1005мм
Длина пути утечки, не менее 3160мм
Вес, не более 4,5кг
15. | ЛК 120/110-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 120кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 380кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 360кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 650кВ
Строительная длина 1460±10мм
Изоляционный промежуток, 1195мм
Длина пути утечки, не менее 3800мм
Вес, не более 4,9кг
16. | ЛП 70/110 - У III | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 480кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 70кН
Строительная высота 1135мм
Масса, не более 2,4кг
17. | ЛП 120/110-AIV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 520кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 120кН
Строительная высота 1417мм
Масса, не более 5,5кг
18. | ЛП 70/110-Г IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90 |  | до 29.06.2012
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 520кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 70кН
Строительная высота 1315мм
Масса, не более 2,5кг
19 | ЛК 70/110-ВII | Изготовление по ГОСТ 28856-90 | 186 | В течение месяца с момента заключения Договора | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 200кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 450кВ
Строительная длина 1280 мм
Изоляционный промежуток, 1050 мм
Длина пути утечки, не менее 2650мм
Вес, не более 3,3кг
ИТОГО, шт |  |  | 186

## Эксплуат
Приложение №2 к ТЗ (лот 201B, эксплуатация)
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Опорный линейный полимерный штыревой изолятор
1. | ОЛК -12,5-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03
Степень загрязнения по ГОСТ 9920
Срок службы не менее 30лет
Номинальное напряжение 10кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 75кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45 кВ
Длина пути утечки 330мм
Механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Диаметр ребер 110мм
Масса, не более 0,7кг
2. | ОЛК-4-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03
Степень загрязнения по ГОСТ 9920
Срок службы не менее 30лет
Номинальное напряжение 10кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 75кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45 кВ
Длина пути утечки 330мм
Механическая разрушающая сила при изгибе 4кН
Диаметр ребер 110мм
Масса, не более 0,7кг
3. | НП-18; ТП-20
Механическая разрушающая сила при изгибе 8кН
Сопротивление изоляции 50000мОм
Масса, не более 0,05кг
Полимерный линейный штыревой изолятор
4. | ШП-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03
Строительная высота 105мм
Длина изоляционной части 90мм
Габаритные размеры 110мм
Длина пути утечки 340мм
Номинальное напряжение 10кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 160кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 100кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 65кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45кВ
Масса, не более 1,3кг
5. | ШПУ-10 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03
Строительная высота 105мм
Длина изоляционной части 100мм
Габаритные размеры 135мм
Длина пути утечки 280мм
Номинальное напряжение 10кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 12,5кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 180кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 110кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 65кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 45кВ
Масса, не более 1,5кг
6. | ШПУ-35 | Изготовление по ГОСТ Р 52082-03
Строительная высота 275мм
Длина изоляционной части 170мм
Габаритные размеры 35-37мм
Длина пути утечки 750мм
Номинальное напряжение 35кВ
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе 13кН
Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 270кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 230кВ
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 135кВ
Выдерживаемое напряжение под дождем 90кВ
Масса, не более 2,7кг
Изолятор линейный полимерный подвесной
7. | ЛК 70/10-II | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 235мм
Масса, не более 1,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
8. | ЛК 70/10-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 300мм
Масса, не более 1,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
9. | ЛК 70/10-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 10кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 335мм
Длина изоляционной части 200мм
Длина пути утечки 350мм
Масса, не более 1,55кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 75кВ
Вид зацепления: "А" - проушина-пестик, "Б" - проушина-проушина, "В" - гнездо-пестик, "Г" - гнездо-проушина
10. | ЛК 70/35-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 35кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 595±10мм
Длина изоляционной части 410мм
Длина пути утечки 1160мм
Масса, не более 2,2кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 190кВ
исполнениях по типам применяемых оконцевателей: СП, ГП, ГС, СС
11. | ЛК 70/35-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 35кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 670±10мм
Длина изоляционной части 486мм
Длина пути утечки 1400мм
Масса, не более 2,4кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 190кВ
исполнениях по типам применяемых оконцевателей: СП, ГП, ГС, СС
12. | ЛК 70/110-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 320кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 540кВ
Строительная длина 1205±10мм
Изоляционный промежуток, 1005мм
Длина пути утечки, не менее 3160мм
Вес, не более 4,3кг
13. | ЛК 70/110-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 380кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 360кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 650кВ
Строительная длина 1395±10мм
Изоляционный промежуток, 1195мм
Длина пути утечки, не менее 3800мм
Вес, не более 4,7кг
14. | ЛК 120/110-III | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 120кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 320кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 540кВ
Строительная длина 1270±10мм
Изоляционный промежуток, 1005мм
Длина пути утечки, не менее 3160мм
Вес, не более 4,5кг
15. | ЛК 120/110-IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 120кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 380кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 360кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 650кВ
Строительная длина 1460±10мм
Изоляционный промежуток, 1195мм
Длина пути утечки, не менее 3800мм
Вес, не более 4,9кг
16. | ЛП 70/110 - У III | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 480кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 70кН
Строительная высота 1135мм
Масса, не более 2,4кг
17. | ЛП 120/110-AIV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 520кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 120кН
Строительная высота 1417мм
Масса, не более 5,5кг
18. | ЛП 70/110-Г IV | Изготовление по ГОСТ 28856-90
Номинальное напряжение 110кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 520кВ
Минимальная разрушающая нагрузка при растяжении 70кН
Строительная высота 1315мм
Масса, не более 2,5кг
19 | ЛК 70/110-ВII | Изготовление по ГОСТ 28856-90 | 20 | В течение месяца с момента заключения Договора | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Номинальное напряжение 110кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее 70кН
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее 200кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, не менее 300кВ
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее 450кВ
Строительная длина 1280 мм
Изоляционный промежуток, 1050 мм
Длина пути утечки, не менее 2650мм
Вес, не более 3,3кг
20 | ЛК 70/35-ВII | Изготовление по ГОСТ 28856-90 | 40
Номинальное напряжение 35кВ
Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 70кН
Строительная высота 508 мм
Длина изоляционной части 434мм
Длина пути утечки 970 мм
Масса, не более 1,9кг
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 42кВ
Значение напряжения полного грозового импульса 190кВ
исполнениях по типам применяемых оконцевателей: ГП,
ИТОГО, шт |  |  | 60