| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/35/10 КВ «ГОРШЕЧНОЕ» С ЗАМЕНОЙ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения» Книга 1 «Электротехнические решения» 030-ИОС1.1 Том 5.1.1 |  |  |  |  |  |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2012 |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/35/10 КВ «ГОРШЕЧНОЕ» С ЗАМЕНОЙ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения» Книга 1 «Электротехнические решения» 030-ИОС1.1 Том 5.1.1 |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор _________________ |  |  |  | А.С. Горячев |  |
| Главный инженер проекта_________________ |  |  |  | Д.Г. Перминов |  |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2012 |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапЭнергоИнжиниринг» |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/35/10 КВ «ГОРШЕЧНОЕ» С ЗАМЕНОЙ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |
| Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения» Книга 1 «Электротехнические решения» 030-ИОС1.1 Том 5.1.1 |  |  |  |  |
| Генеральный директор _____________________ |  | И.А. Анисимов |  |  |
| Главный инженер проекта_____________________ |  | Н.Н. Костин |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |

Заверение проектной организации

| Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использований прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. « 15 » мая 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | /Н.Н. Костин/ |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 030-СП | Состав проектной документации | л. 5-7 |
| 030-ИОС1.1-ПЗ | Пояснительная записка | л. 8-72 |
| 030-ИОС1.1-01 | Схема внешней сети 110-35 кВ ПС «Горшечное» | л. 73 |
| 030-ИОС1.1-02 | Главная схема электрических соединений | л. 74 |
|  | ПС «Горшечное» до реконструкции |  |
| 030-ИОС1.1-03 | Главная схема электрических соединений | л. 75 |
|  | ПС «Горшечное» после реконструкции |  |
| 030-ИОС1.1-04 | План ПС «Горшечное» до реконструкции | л. 76 |
| 030-ИОС1.1-05 | План ПС «Горшечное» после реконструкции | л. 77 |
| 030-ИОС1.1-06 | План заземляющего устройства и | л. 78 |
|  | молниезащиты ПС «Горшечное» |  |
| 030-ИОС1.1-07 | Схема электрическая принципиальная | л. 79 |
|  | щита собственных нужд переменного тока 220/380 В |  |
|  | ПС «Горшечное» |  |
| 030-ИОС1.1.С | Спецификация оборудования | л. 80-83 |
| 030-ИОС1.1-ОЛ1 | Опросный лист на силовой трансформатор | л. 84-85 |
|  | ТДТН-25000/110 У1 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ2 | Опросный лист на моторный привод РПН типа ED | л. 86-93 |
| 030-ИОС1.1-ОЛ3 | Опросный лист на автоматический регулятор | л. 94-95 |
|  | напряжения трансформатора типа Tapcon 240 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ4 | Опросный лист на трансформатор тока ТГФ-110 У1 | л. 96 |
| 030-ИОС1.1-ОЛ5 | Опросный лист на заземлитель нейтрали | л. 97 |
|  | ЗОН-110М-I УХЛ1 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ6 | Опросный лист на ограничитель перенапряжений | л. 98 |
|  | для нейтрали силового трансформатора |  |
|  | ОПНН-П1-110/60/10/2 III УХЛ1 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ7 | Опросный лист на ограничитель перенапряжений | л. 99-100 |
|  | ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ1 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ8 | Опросный лист на ограничитель перенапряжений | л. 101 |
|  | ОПН-П1-35/40,5/10/2 III УХЛ1 |  |
| 030-ИОС1.1-ОЛ9 | Опросный лист на оборудование реконструируемых | л. 102 |
|  | ячеек КРУН-10 кВ типа К-59У1 |  |

Примечание – номера листов указаны по сквозной нумерации (в верхнем правом углу).

Состав проектной документации

| Но-мер то-ма | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 1.1 | 030-ПЗ1 | Книга 1 Пояснительная записка |  |
| 1.2 | 030-ПЗ2 | Книга 2 Основные технические решения |  |
| 1.3 | 030-ПЗ3 | Книга 3 Инженерно-геологические изыскания |  |
| 1.4 | 030-ПЗ4 | Книга 4 Инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.5 | 030-ПЗ5 | Книга 5 Инженерно-экологические изыскания |  |
| 1.6 | 030-ПЗ6 | Книга 6 Оценка технического состояния сооружений |  |
| 2 | 030-ПЗУ | Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 030-АР | Раздел 3 Архитектурные решения |  |
| 4 | 030-КР | Раздел 4 Конструктивные и объёмно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
|  |  | Подраздел 1 Система электроснабжения |  |
| 5.1.1 | 030-ИОС1.1 | Книга 1 Электротехнические решения |  |
| 5.1.2 | 030-ИОС1.2 | Книга 2 Релейная защита и автоматика |  |
| 5.1.3 | 030-ИОС1.3 | Книга 3 Расчеты электрических режимов |  |
| 5.1.4 | 030-ИОС1.4 | Книга 4 Техническое задание на АИИСКУЭ |  |
| 5.1.5 | 030-ИОС1.5 | Книга 5 Электромагнитная совместимость |  |
|  |  | Подраздел 2 Система водоснабжения | Не разраб. в соотв. с Заданием на проекти-рование |
|  |  | Подраздел 3 Система водоотведения | Не разраб. в соотв. с Заданием на проекти-рование |
|  |  | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Не разраб. в соотв. с Заданием на проекти-рование |
|  |  | Подраздел 5 Сети связи | Не разраб. в соотв. с Заданием на проекти-рование |
|  |  | Подраздел 6 Система газоснабжения | Не разраб. в соотв. с Заданием на проекти-рование |
| 5.7 | 030-ИОС7 | Подраздел 7 Технологические решения |  |
| 6 | 030-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
| 7 | 030-ПОД | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 8 | 030-ООС | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 9 | 030-ПБ | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 10 | 030-ОДИ | Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не разраб. в соотв. со ст. 48 ГрК |
| 10-1 | 030-ЭЭ | Раздел 10-1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 030-СМ | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
|  |  | Подраздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 12.1 | 030-ГОЧС | Книга 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 12.2 | 030-ЭИ | Книга 2 Эффективность инвестиций |  |

Лист подписей

| Нормоконтролер |  |  |  | 15.05.2012 |  | Н.Н. Костин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | дата |  | И.О.Фамилия |
| ГИП |  |  |  | 15.05.2012 |  | Н.Н. Костин |
| должность |  | личная подпись |  | дата |  | И.О.Фамилия |
| Начальник ЭтО |  |  |  | 15.05.2012 |  | Г.В. Полухин |
| должность |  | личная подпись |  | дата |  | И.О.Фамилия |
| Инженер |  |  |  | 15.05.2012 |  | А.А. Соколов |
| должность |  | личная подпись |  | дата |  | И.О.Фамилия |

Содержание

1	Общая часть	3

1.1 Основание для выполнения работ	3

1.2 Исходные данные для проектирования	3

1.3 Соответствие действующей нормативно-технической документации	3

1.4 Наименование организаций разработчика и заказчика	4

2	Характеристика существующей подстанции	5

2.1 Общие сведения	5

2.2 Основное оборудование	5

2.3 Собственные нужды переменного тока	8

2.4 Собственные нужды постоянного и выпрямленного оперативного тока	8

2.5 Освещение	9

2.6 Защита от перенапряжений	9

2.7 Прилегающая электрическая сеть 110, 35 кВ	9

3	Электротехнические решения по реконструкции подстанции	10

3.1 Схема главная электрическая подстанции	10

3.2 Выбор основного оборудования	10

3.3 Компоновка оборудования	34

3.4 Молниезащита	35

3.5 Защита от перенапряжений	38

3.6 Заземление	41

3.7 Электромагнитная совместимость	42

3.8 Собственные нужды переменного тока	43

3.9 Собственные нужды постоянного тока	43

3.10 Освещение	44

3.11 Кабельное хозяйство	44

3.12 Компенсация реактивной мощности	44

4      Ссылочные и нормативные документы	45

Приложение А  (обязательное)  Свидетельство СРО ООО «СЗЭИ»»	46

Приложение Б  (обязательное)  Техническое задание «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» с заменой силовых трансформаторов»	50

Приложение В  (обязательное)  Письмо «МРСК Центра»- «Курскэнерго» О предоставлении данных по ПС 110/35/10 кВ Горшечное	60

Приложение Г  (обязательное)  Расчет токов КЗ на шинах 10, 35 кВ с учетом установки в перспективе трансформаторов следующей ступени мощности        (40 МВА)	61

Общая часть

Данная работа содержит описание принятых технических решений по реконструкции существующей ПС 110/35/10кВ «Горшечное» с заменой двух силовых трансформаторов для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго» в объемах Технического задания на проектирование, приведенного в приложении Б.

Основание для выполнения работ

Работа выполнена на основании Договора субподряда №01/12-ПР от 13.02.2012г. между ООО «Меридиан» и ООО «СЗЭИ» (свидетельство СРО №0045.04-2012-7816496273-П-159 от 26.03.2012г. - Приложение А) и договора №4600/08759/11 от 28.12.2011г. на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Меридиан».

Обоснованием для проектирования является Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

Исходные данные для проектирования

Исходными данными, на основании которых разработаны технические решения, являются:

Техническое задание по титулу «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» с заменой силовых трансформаторов» (Приложение Б), утвержденное заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго» Смахтиным И.Н.;

Письмо филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» № МРСК-КР/10-01/1895 от 14.03.2012г. «О предоставлении данных по ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» - Приложение В;

Соответствие действующей нормативно-технической документации

Работа выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и с учетом:

Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная Приказом генерального директора ОАО «МРСК Центра» № 15 от 27.01.2010 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007 -29.240.10.028-2009), введены в действие Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009г. №136.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. (СТО 56947007-29.240.30.010-2008), введены в действие Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.12.2007г. №441.

ПУЭ (действующее издание).

ПТЭ (действующее издание).

Наименование организаций разработчика и заказчика

Организация-заказчик:

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д.27.

Организация подрядчик: ООО «Меридиан».

Организация субподрядчик:

ООО «СЗЭИ», 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, корп. 2Б.

Характеристика существующей подстанции

Общие сведения

Реконструируемая ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» находится на балансовой принадлежности филиала ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго».

Подстанция располагается в пос. Горшечное Горшеченского района Курской области.

Площадь территории подстанции составляет 0,73 га.

Основное оборудование

На подстанции расположены (см. чертеж 030-ИОС1.1-04):

ОРУ 110 кВ;

ОРУ 35 кВ;

КРУН 10 кВ;

силовой трансформатор Т1 типа ТДТН-10000/110/35/10 кВ, расположенный на открытой части подстанции;

силовой трансформатор Т2 типа ТДТН-16000/110/35/10 кВ, расположенный на открытой части подстанции;

здание ОПУ.

РУ 110 кВ выполнено по схеме 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий». Ошиновка выполнена проводом АС-150.

РУ 35 кВ выполнено по схеме 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин». Ошиновка выполнена проводом АС-95.

РУ 10кВ выполнено по схеме 10-1 «Одна, секционированная выключателями, система шин» с одним выключателем в цепи секционирования.

Существующие силовые трансформаторы 110/35/10 кВ имеют мощность 10000 и 16000 кВА. Тип трансформаторов, установленных на подстанции, позволяет передавать 100% трансформаторной мощности в обмотки среднего и низкого напряжения (распределение мощности по обмоткам 100% /100% /100%). По данным, предоставленным филиалом ОАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго», суммарная полная мощность потребления по результатам зимнего максимума на 2011 г. составляет:

на стороне 35 кВ - 4000 кВА;

на стороне 10 кВ - 5900 кВА.

Силовые трансформаторы 110 кВ установлены над маслоприемниками на фундаментах.

Связи силовых трансформаторов 110/35/10 кВ с КРУН 10 кВ осуществляются гибкой ошиновкой, закрепленной на порталах типа ПС-35Я и стойках при помощи подвесных и опорных изоляторов.

В маслоприёмных чашах силовых трансформаторов установлены заземлители нейтрали ЗОН 110 кВ и комплекты разрядников РВС35 кВ + РВС15 кВ.

Тип и технические характеристики основного электрооборудования подстанции	показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Тип и технические характеристики основного электрооборудования

| Располо-жение | Наименование | Тип, характеристики | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Силовой трансформатор T-1 | ТДТН-10000/110/35/10 115±9х1,78%/38,5±2х2,5%/11 кВУн/Ун/Д-0-11 | 1 |
|  | Силовой трансформатор T-2 | ТДТН-16000/110/35/10 115±9х1,78%/38,5±2х2,5%/11 кВУн/Ун/Д-0-11 | 1 |
| ОРУ 110 кВ | Вводные и секционный выключатели 110 кВ | ВГТ-110.II-40/2500 У1, элегазовый с приводом ППрК-2000С УХЛ1 | 3 |
|  | Разъединители 110 кВ | РГ-1(2)-110.II/2000 с ручным приводом ПРГ-6 главных и заземляющих ножей | 10 |
|  | Трансформатор тока 110 кВ ввода от силового трансформатора Т-1 | ТФЗМ-110Б-IVУ1, 200/5, 0,5/10Р/10Р/10Р | 1 |
|  | Трансформатор тока 110 кВ ввода от силового трансформатора Т-2 | ТФЗМ-110Б-IVУ1, 100/5, 0,5/10Р/10Р/10Р | 1 |
|  | Трансформатор тока 110 кВ ввода секционной связи, присоединений ВЛ 110 кВ | ТФЗМ-110Б-IVУ1, 600/5, 0,5/10Р/10Р/10Р | 3 |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ | НКФ-110II У1 1103/0,13/0,1 | 2 |
|  | Ограничитель перенапряжений 110 кВ | ОПН-У/TEL-110/84 УХЛ1 | 2 |
| ОРУ 35 кВ | Вводные выключатели 35 кВ | ВР-35НС-20/1600 УХЛ1, вакуумный | 2 |
|  | Секционный выключатель и выключатели присоединений 35 кВ | ВМ-35-600 УХЛ1, масляный с приводом ПП-67 УХЛ1 | 5 |
|  | Разъединители 35 кВ | РДЗ-1(2)-35/1000 УХЛ1 с ручным приводом ПР-СЭЩ-20 УХЛ1 главных и заземляющих ножей | 18 |
|  | Трансформатор напряжения 35 кВ первой секции шин | ЗНОМ 35-65 У1 | 1 |
|  | Трансформатор напряжения 35 кВ второй секции шин | НАМИ 35 УХЛ1 | 1 |
|  | Трансформаторы тока 35 кВ вводных ячеек | ТОЛ-35-III-IIУХЛ1, 600/5, 0,5S/10Р/10Р/10Р | 2 |
|  | Трансформаторы тока секционной перемычки и присоединений | ТВ-35, встроенный | 12 |
|  | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | ОПН-П-35/40,5 УХЛ1 | 4 |
| КРУН 10 кВ | Шкафы КРУН | Тип К-59, UНОМ=10 кВ; IСБ.ШИН =1000 А. | 24 |
|  | Выключатели 10 кВ вводные и секционный | ВВ/TEL-10-20/1000 УХЛ2, вакуумный, привод электромагнитный, UНОМ=10 кВ; IНОМ =1000 А. | 3 |
|  | Выключатели 10 кВ присоединений | ВВ/TEL-10-12,5/630 УХЛ2, вакуумный, привод электромагнитный, UНОМ=10 кВ; IНОМ =1000 А. | 18 |
|  | Разъединитель 10 кВ | Выкатная тележка UНОМ=10 кВ; IНОМ =1000 А. | 1 |
|  | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2, 1103/0,13/0,1 | 2 |
|  | Ограничитель перенапряжений | Тип неизвестен | 2 |

Существующие токи короткого замыкания на ПС 110/35/10 кВ в соответствии с исходными данными:

а) трехфазный ток короткого замыкания на стороне 110 кВ – 4459 А;

б) однофазный ток короткого замыкания на стороне 110 кВ –  3749 А;

в) трехфазный ток короткого замыкания на стороне 35 кВ силового трансформатора Т1 – 852 А;

г) трехфазный ток короткого замыкания на стороне 35 кВ силового трансформатора Т2 – 1919 А;

д) трехфазный ток короткого замыкания на стороне 10 кВ силового трансформатора Т1 – 4682 А;

е) трехфазный ток короткого замыкания на стороне 10 кВ силового трансформатора Т2 – 4327 А.

Собственные нужды переменного тока

Питание потребителей переменного тока 220/380 В осуществляется от щита собственных нужд (ЩСН), расположенного в здании КРУН 10 кВ. Для защиты присоединений 220/380 В в щите собственных нужд переменного тока установлена группа автоматических выключателей. Схема электрическая принципиальная собственных нужд переменного тока 220/380В показана на чертеже 030-ИОС1.1-07.

Щит собственных нужд имеет одну секцию шин и ввод от двух трансформаторов собственных нужд (ТСН) типа ТМ-160/10 У1 номинальным напряжением 10/0,4 кВ. В любой момент времени питание на ЩСН подается только от одного ТСН.

Потребители 220/380 В, получающие питание от ЩСН, приведены ниже:

обогрев КРУН 10 кВ;

обогрев ОПУ;

обогрев приводов выключателей 35 и 110 кВ;

обогрев приводов разъединителей 35 и 110 кВ;

приводы заводки пружин выключателей 110 кВ;

внутреннее освещение ОПУ и КРУН 10 кВ;

наружное освещение подстанции;

оборудование РЗА, ПА, связи, телемеханики, АИИСТУЭ.

Собственные нужды постоянного и выпрямленного оперативного тока

Основными источниками выпрямленного оперативного тока для цепей управления, автоматики и защиты являются блоки питания типа БПТ-1002, подключенные к трансформаторам тока ввода 110 кВ силового трансформатора, секционного выключателя 110 кВ, ВЛ 110 кВ и блоки стабилизированного напряжения БПНС-2, подключенные к трансформаторам напряжения. Указанное оборудование расположено в ОПУ.

Освещение

Питание сетей наружного и внутреннего освещения зданий ОПУ и КРУН 10 кВ осуществляется от ЩСН на напряжении 220/380 В.

Внутреннее освещение здания КРУН 10 кВ выполнено светильниками типа НСП с лампами накаливания.

Внутреннее освещение здания ОПУ выполнено светильниками с люминесцентными лампами типа ЛБ (ЛД)-40.

Наружное освещение территории подстанции осуществляется прожекторами, установленными на прожекторной мачте.

Защита от перенапряжений

Защита от грозовых перенапряжений на подстанции осуществляется с помощью установленных молниеприемников, а также установленными ограничителями перенапряжений 110, 35, 10 кВ.

Прилегающая электрическая сеть 110, 35 кВ

ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» электрически связана с подстанциями 110 кВ:

по ВЛ 110 кВ (выполнена проводом АС150 протяженностью 12 км) с ПС 110/10 кВ «Бекетово»;

по ВЛ 110 кВ (выполнена проводом АС150 протяженностью 30,3 км) с ПС 110/35/10 кВ «Касторное».

ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» электрически связана с подстанциями 35 кВ:

по ВЛ 35 кВ (АС70 протяженностью 11 км) с ПС 35/10 кВ «Ровенки»;

по ВЛ 35 кВ (АС70 протяженностью 17,2 км) с ПС 35/10 кВ «Ясенки»;

по ВЛ 35 кВ (АС70 протяженностью 24,1 км) с ПС 35/10 кВ «Знаменка»;

по ВЛ 35 кВ (АС70 протяженностью 13 км) с ПС 35/10 кВ «Нижние Борки»;

по ВЛ 35 кВ (АС70 протяженностью 14,2 км) с ПС 35/10 кВ «Орловка».

Электротехнические решения по реконструкции подстанции

Схема главная электрическая подстанции

Однолинейная электрическая принципиальная схема ПС 110/35/10кВ «Горшечное» после реконструкции приведена на чертеже 030-ИОС1.1-03.

Электрические схемы РУ 110, 35, 10кВ ПС «Горшечное» проектом не меняются.

Схема присоединения подстанции к сети 110 кВ ОАО «Курскэнерго» проектом не меняется.

Выбор основного электрооборудования

На основании Технического задания «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» с заменой силовых трансформаторов» (Приложение Б) на подстанции выполняется замена двух силовых трансформаторов ТДТН-10000/110/35/10 кВ и ТДТН-16000/110/35/10 кВ с целью обеспечения электропитания существующих и вновь вводимых (в соответствии с выданными техническими условиями на подключение) нагрузок на сторонах 35 и 10 кВ.

В связи со строительством в регионе птицекомплекса (ЗАО «Белая птица») а также вводом в эксплуатацию других потребителей электрической энергии ожидается рост электрических нагрузок. В соответствии с выданными техническими условиями на подключение, потребление электрической энергии возрастет:

до 16162 кВА на стороне 35 кВ;

до 6663 кВА на стороне 10 кВ.

Допустимая нагрузка существующих силовых трансформаторов по условию «n-1» (выхода из строя или вывода в ремонт одного из силовых трансформаторов 110 кВ) составляет 10000 кВА. Вследствие этого требуется замена силовых трансформаторов. Также необходима замена оборудования, не соответствующего пропускной способности вновь устанавливаемых  трансформаторов.

Для проверки параметров оборудования на соответствие нормируемым значениям основными критериями являются величины рабочих токов и токов короткого замыкания. Максимальные рабочие токи рассчитываются с перспективой установки  трансформатора следующего по шкале мощности. Значения токов короткого замыкания, используемые для проверки оборудования и токоведущих частей, берутся с учетом развития электрических сетей ОАО «Курскэнерго» на период до 10 лет после реконструкции подстанции. Расчет токов короткого замыкания на шинах 10 и 35 кВ приведен в Приложении Г.

Исходные данные для проверки оборудования приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные для проверки оборудования

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальный рабочий ток на шинах: 110 кВ 35 кВ 10 кВ | Iмакс. раб.=40000кВА3∙115кВ=200 А Iмакс. раб.=40000кВА3∙38,5кВ=600 А Iмакс. раб.=40000кВА3∙11кВ=2100 А |
| Периодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени Iп0 на шинах: 110 кВ 35 кВ 10 кВ | 4,5 кА 3,95 кА 9,57 кА |
| Апериодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени iat на шинах: 110 кВ 35 кВ 10 кВ | 6,4·e-t/0,02 кА 5,6·e-t/0,093 кА 13,53·e-t/0,084 кА |
| Ударный ток КЗ iуд на шинах: 110 кВ 35 кВ 10 кВ | 10,25 кА 10,6 кА 25,71 кА |

При установке в перспективе трансформаторов следующей по шкале мощности (40 МВА) токи КЗ не превышают предельно допустимых значений стойкости аппаратов к токам КЗ, следовательно установка токоограничивающих реакторов не предусматривается.

Силовые трансформаторы

Для обеспечения питания потребителей 10 и 35 кВ в режимах,  включающих вывод одного из трансформаторов в ремонт, мощность каждого из силовых трансформаторов должна быть не менее суммарной нагрузки (с учетом перспективной нагрузки и схемой развития электрических сетей 35 кВ) на сторонах 10 и 35 кВ, которая составляет 22825 кВА.

Исходя из этого, принимаем к установке два понижающих силовых масляных трехфазных трехобмоточных трансформатора мощностью 25000 кВА типа ТДТН-25000/110 У1производства ООО «Сименс трансформаторы».

Для поддержания стабильного уровня напряжения проектом принимаются к установке силовые трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН с использованием системы регулирования напряжения и автоматическим регулятором Tapcon 240.

Технические характеристики выбранных трансформаторов, указаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Технические характеристики трансформатора ТДТН-25000/110У1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Обозначение трансформатора | ТДТН-25000/110 У1 |
| 2 Номинальное напряжение обмоток | 115 кВ 38,5 кВ 11 кВ |
| 3 Номинальные токи на стороне: 110 кВ; 35 кВ; 10 кВ | 125 А 375 А 1312 А |
| 4 Пределы регулирования РПН на стороне 110 кВ | ±9х1,78% |
| 5 Пределы регулирования ПБВ на стороне 35 кВ | ±2х2,5% |
| 6 Напряжение короткого замыкания: UК В-С, % UК В-Н,% UК С-Н,% | 10,5 17,6 6,5 |
| 7 Вводы 110 кВ | с твердой (RIP) внутренней изоляцией и фарфоровой внешней изоляцией |
| 8 Габаритные размеры с вводами (ДхШхВ), мм | 6000х4000х4464 |
| 9 Масса полная, кг | 56 000 |
| 10 Масса масла, кг | 14 000 |
| 11 Нормативный срок службы | Не менее 30 лет |

В нейтрали трансформатора на стороне 110 кВ предусматривается установка заземлителя однополюсного типоисполнения «I» (для заземления нейтрали силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю) типа ЗОН-110М-I УХЛ1.

Ошиновка 110 кВ

Ошиновка на стороне 110 кВ силовых трансформаторов должна быть выполнена, в соответствии с [1], с учетом установки в перспективе трансформатора следующего по шкале мощности. Для перспективного силового трансформатора следующей ступени мощности (ТДТН-40000/110), максимальная токовая нагрузка на шинах 110 кВ составляет IМАКС. РАБ. = 200 А (см таблицу 3.1).

Существующая ошиновка выполнена проводом АС-150 с допустимым током, в соответствии с [3], равным 450 А. Следовательно, замена ошиновки на стороне 110 кВ не требуется.

Выключатели 110 кВ

На стороне 110 кВ установлены элегазовые выключатели типа ВГТ-110.II-40/2500У1, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Основные технические характеристики ВГТ-110.II-40/2500 У1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 110 |
| Номинальный ток Iном, А | 2500 |
| Номинальный ток отключения Iоткл, кА | 40 |
| Номинальное относительное содержание апериодической составляющей βн, % | 40 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 40 102 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 40 |
| Собственное время отключения tсв, с | 0,035 |
| Полное время отключения tов, с | 0,055 |

Проверка установленного выключателя по допустимым значениям параметров приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Проверка параметров выключателя

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики выключателя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | Iном = 2500 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 4,5кА iуд = 10,25кА | Iскв = 40кА iскв = 102кА |
| Отключающая способность: -действующее значение -амплитудное значение | Iпτ = 4,5кА √2·Iпτ+iаτ=√2·4,5+0,008 = = 6,4 кА, где iаτ=√2·Iпτ·e-τ/0,02= =√2·4,5·e-0,135/0,02 =0,008 кА; τ=tрз+tсв =0,1+0,035=0,135 с; tрз=0,1с – время действия РЗ. | Iоткл = 40кА √2·Iоткл·(1+βн /100) = =√2·40·(1+40/100) = 79кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=402·3=4800 кА2·с |

Значения параметров установленного выключателя удовлетворяют условиям выбора и проверки, следовательно, замена выключателя не требуется.

Разъединители 110 кВ

На стороне 110 кВ установлены разъединители типа

РГ-2-110.II/2000УХЛ1 (РГ-1а-110.II/2000УХЛ1), основные технические характеристики которых приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные технические характеристики РГ-2-110.II/2000 УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 110 |
| Номинальный ток Iном, А | 2000 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 40 100 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 40 |

Проверка установленных разъединителей по допустимым значениям параметров приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Проверка параметров разъединителя РГ-110.II/2000 УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики разъединителя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном= 110 кВ | Uном= 110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | Iном = 2000 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 4,5 кА iуд = 10,25 кА | Iскв = 40 кА iскв = 100 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=402·3=4800 кА2·с |

Параметры установленных разъединителей удовлетворяют условиям выбора и проверки. Следовательно, замена разъединителей не требуется.

Трансформаторы тока 110 кВ

На стороне 110 кВ установлены трансформаторы тока типа:

– ТФЗМ-110Б-IV-0,5/10Р/10Р/10Р-600/5У1 – в цепях линий и автоматической перемычке;

–ТФЗМ-110Б-IV-0,5/10Р/10Р/10Р-200/5 У1 – в цепи трансформатора Т-1;

–ТФЗМ-110Б-IV-0,5/10Р/10Р/10Р-100/5 У1 – в цепи трансформатора Т-2.

Основные технические характеристики установленных трансформаторов тока приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Основные технические характеристики ТФЗМ-110Б-IV У1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | ТФЗМ-110Б- IV-600/5 У1 | ТФЗМ-110Б- IV-200/5 У1 | ТФЗМ-110Б- IV-100/5 У1 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 110 | 110 | 110 |
| Номинальный первичный ток I1ном, А | 600 | 200 | 100 |
| Номинальный вторичный ток I2ном, А | 5 | 5 | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 4 | 4 | 4 |
| Класс точности вторичных обмоток: - для измерений - для защиты | 0,5 10P/10P/10P | 0,5 10P/10P/10P | 0,5 10P/10P/10P |
| Ток электродинамической стойкости iскв, кА | 84 | 42 | 20 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 26 | 8 | 4 |

Проверка установленных трансформаторов тока по допустимым значениям параметров приведена в таблицах 3.8-3.10.

Таблица 3.8 – Проверка параметров трансформаторов тока в цепях линий и автоматической перемычке

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | I1ном = 600 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 10,25 кА | iскв = 84 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=262·3=2028 кА2·с |

Параметры установленных трансформаторов тока в цепях линий и автоматической перемычке удовлетворяют условиям выбора и проверки. Следовательно, их замена не требуется.

Таблица 3.9 – Проверка параметров трансформатора тока в цепи трансформатора Т-1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | I1ном = 200 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 10,25 кА | iскв = 42 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=82·3=192 кА2·с |

Параметры установленного трансформатора тока в цепи трансформатора Т-1 удовлетворяют условиям выбора и проверки, следовательно, их замена не требуется.

Таблица 3.10 – Проверка параметров трансформатора тока в цепи трансформатора Т-2

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | I1ном = 100 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 10,25 кА | iскв = 20 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=42·3=48 кА2·с |

Параметров установленного трансформатора тока в цепи трансформатора Т-2 не удовлетворяют условию выбора по максимальному рабочему первичному току, следовательно, требуется его замена.

Намечаем к установке трансформатор тока с элегазовой изоляцией типа ТГФ-110 У1, технические характеристики которого приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Технические характеристики трансформатора тока ТГФ-110 У1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный первичный ток, А | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 6 |
| Класс точности вторичных обмоток: -для учета -для измерений - для защиты | 0,2s 0,5 10P/10P/10P/10P |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А | Уточняется по согласованию с заводом изготовителем |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты |  |
| Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 20 |
| Ток термической стойкости, кА | 8 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Тип изоляции | элегазовая |
| Масса трансформатора, кг | 500 |

Проверка трансформатора тока ТГФ-110 У1 приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Проверка параметров трансформатора тока ТГФ-110 У1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=110 кВ | Uном=110 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 200 А | I1ном = 200 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 10,25 кА | iскв = 20 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =4,52·(0,1+0,055+0,02)= =3,55 кА2·с | I2тер·tтер=82·3=192 кА2·с |

Параметры трансформатора тока ТГФ-110У1 удовлетворяют условиям выбора и проверки, следовательно, принимаем его к установке.

Трансформаторы напряжения 110 кВ

На стороне 110 кВ установлены трансформаторы напряжения типа НКФ-110.IIУ1, замена которых не предусмотрена в объеме реконструкции подстанции, согласно технического задания (Приложение Б).

Ограничители перенапряжений 110 кВ

Проектом предусматривается замена существующих ограничителей перенапряжений на стороне 110 кВ на новые, аналогичного типа с полимерной изоляцией:

– ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ1 – в цепи силового трансформатора;

– ОПНН-П1-110/60/10/2 УХЛ1 – в нейтрали силового трансформатора.

Соответствующие технические характеристики устанавливаемых ОПН приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Основные технические характеристики ОПН

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ | ОПНН-П1-110/60/10/2 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 104 | 75 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВ | 83 | 60 |
| Номинальный разрядный ток Iр, кА | 10 | 10 |
| Остающееся напряжение на ОПН при коммутационном импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А Uост 30/60, кВ | 203 | 148 |
| Остающееся напряжение на ОПН при грозовом импульсе тока 8/20 мс величиной 10 кА Uост 8/20, кВ | 264 | 191 |
| Удельная энергоемкость Wу, кДж/кВ | 2,8 | 2,8 |
| Ток взрывобезопасности Iвб, кА | 40 | 40 |
| Длина пути утечки внешней изоляции Lут, см | 315 | 315 |

Проверка параметров ограничителей ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ1, ОПНН-П1-110/60/10/2УХЛ1 по допустимым значениям параметров приведены соответственно в таблицах 3.14 и 3.15.

Таблица 3.14 – Проверка параметров ОПН-П1-110/83/10/2 III УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Допустимое значение | Значение характ-ки ОПН |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | Uнр>kпер·kгарм·Uдоп=1,05·1·(126/√3)=76,4 кВ, где kпер=1,05 – коэф-т учитывающий коммутац. и резонанс. перенапряжения; kгарм=1 – коэф-т учитывающий перенапряжения от высших гармоник; Uдоп=126/√3 – предельно допустимое фазное напряжение. | Uнр=83 кВ |
| Номинальное напряжение | Uном>1,25·Uнр=1,25·76,4=95,5 кВ | Uном=104 кВ |
| Номинальный разрядный ток | Iр≥10 кА,при интенсивности грозовой деятельности более 50 часов в году. | Iр=10 кА |
| Защита от коммутационн. перенапряжений | 1,2·Uост < Uки, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А; Uки – испытательное напряжение коммутац. импульса защищаемого оборудования. Uки=√2·kи·kк·Uисп 50, где kи=1,35 (1,1) – коэффициент импульса для силового трансформатора (аппаратов); kк=0,9 (1,0) – коэффициент кумулятивности для силового трансформатора (аппаратов); Uисп 50=200 кВ – одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц. Uки=√2·1,35·0,9·200=343,7 кВ для трансф-ов; Uки=√2·1,1·1,0·200=311,1 кВ для аппаратов. | 1,2·Uост= =1,2·203= =243,6 кВ |
| Защита от грозовых перенапряжений | Uост < Uрв=295 кВ, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мс величиной 10 кА; Uрв – то же для вентильного разрядника. | Uост =264 кВ |
| Энергоемкость ОПН | Wу≥2,0 кДж/кВ (для 2 класса пропускной способности), где Wу– удельная энергия пропускаемого прямоуг. импульса тока, отнесенного к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. | Wу=2,8 кДж/кВ |
| Взрыво-безопасность | Iвб>kвб·Iкз=1·4,5=4,5 кА, где kвб=1– коэф-т запаса (для категории А); Iкз=4,5 – значение наибольшего из токов КЗ (1, 2, 3-фазного) в месте подключения. | Iвб=40 кА |
| Длина пути утечки внешней изоляции | Lут>Lдоп=280 см (для II* степени загрязнения), где Lдоп – минимально допустимая длина пути утечки внешней изоляции. | Lут=315 см |

Значения параметров ОПН-П1-110/83/10/2III УХЛ1, устанавливаемых в цепях трансформаторов Т-1 и Т-2, удовлетворяют условиям выбора и проверки.

Таблица 3.15 – Проверка параметров ОПНН-П1-110/60/10/2УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Допустимое значение | Значение характ-ки ОПН |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | Uнр>kпер·kгарм·Uдоп/ kв =1,05·1·(126/√3)/1,6=48 кВ, где kпер=1,05 – коэф-т учитывающий коммутац. и резонанс. перенапряжения; kгарм=1 – коэф-т учитывающий перенапряжения от высших гармоник; kв=1,6 (для 2 класса пропускной способности) – коэф-т учитывающий временное повышение напряжения на нейтрали до фазного при несимметричных КЗ; Uдоп=126/√3 – предельно допустимое фазное напряжение. | Uнр=60 кВ |
| Номинальное напряжение | Uном>1,25·Uнр=1,25·48=60 кВ | Uном=75 кВ |
| Номинальный разрядный ток | Iр≥10 кА,при интенсивности грозовой деятельности более 50 часов в году. | Iр=10 кА |
| Защита от коммутац. перенапряжений | 1,2·Uост < Uки, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А; Uки – испытательное напряжение коммутац. импульса защищаемого оборудования. Uки=√2·kи·kк·Uисп 50, где kи=1,35 (1,1) – коэффициент импульса для силового трансформатора (аппаратов); kк=0,9 (1,0) – коэффициент кумулятивности для силового трансформатора (аппаратов); Uисп 50=200кВ – одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц. Uки=√2·1,35·0,9·200=343,7 кВ для трансф-ов; Uки=√2·1,1·1,0·200=311,1 кВ для аппаратов. | 1,2·Uост= =1,2·148= =177,6 кВ |
| Защита от грозовых перенапряжений | Uост < Uрв (не нормируется) кВ, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мс величиной 10 кА; Uрв – то же для вентильного разрядника. | Uост =191 кВ |
| Энергоемкость ОПН | Wу≥2,0 кДж/кВ (для 2 класса пропускной способ-ти), где Wу– удельная энергия пропускаемого прямоуг. импульса тока, отнесенного к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. | Wу=2,8 кДж/кВ |
| Взрыво-безопасность | Iвб>kвб·Iкз=1·4,5=4,5 кА, где kвб=1– коэф-т запаса (для категории А); Iкз=4,5 – значение наибольшего из токов КЗ (1, 2, 3-фазного) в месте подключения. | Iвб=40 кА |
| Длина пути утечки внешней изоляции | Lут>Lдоп=280 см (для II* степени загрязнения), где Lдоп – минимально допустимая длина пути утечки внешней изоляции. | Lут=315 см |

Значения параметров ОПНН-П1-110/60/10/2УХЛ1, устанавливаемых в нейтрали трансформаторов Т-1 и Т-2, удовлетворяют условиям выбора и проверки.

Ошиновка 35 кВ

Ошиновка на стороне 35 кВ силовых трансформаторов должна быть выполнена, в соответствии с [1], с учетом установки в перспективе трансформатора следующего по шкале мощности и выводом из работы второго трансформатора. Для перспективного силового трансформатора следующей ступени мощности (ТДТН-40000/110), максимальная токовая нагрузка на шинах 35 кВ составляет Iмакс. раб. = 600 А (см таблицу 3.1).

Существующая ошиновка сборных шин и в ячейках трансформаторов выполнена проводом АС-95 с допустимым током в соответствии с [3] равным 330 А. Следовательно, требуется замена ошиновки.

Принимаем к установке ошиновку в ячейках силовых трансформаторов и сборные шины выполненные проводом марки АС-240/32 с длительно допустимым током, в соответствии с [3], равным 605 А.

Ошиновка в ячейках отходящих присоединений остается существующей.

Подвеска выбранной ошиновки к порталам ОРУ-35 кВ выполняется одноцепными гирляндами, состоящими из стеклянных тарельчатых изоляторов типа ПС70Е.

Расчет количества изоляторов в гирлянде

Расчет выполняется согласно 1.9 ПУЭ.

Длина пути утечки изоляционной конструкции:

L = lэ·U·k = 2,35·40,5·1,1 = 104,7 см,

где		lэ=2,35 см/кВ (для 2 степени загрязнения) – удельная эффективная длина пути

утечки;

U=40,5 кВ – наибольшее рабочее напряжение;

k=kи·kк=1,0·1,1=1,1– коэффициент использования изоляционной конструкции;

kи=1,1 (для Lи/D=1,19 по данным характеристик изолятора) – коэффициент использования изолятора;

kк=1,0 (для одноцепной конструкции) – коэффициент использования составной конструкции.

Расчетное количество изоляторов в гирлянде:

m=L/Lи=1047/303=3,5.

Расчетное значение округляем до следующего целого числа и получаем m=4. Для натяжных гирлянд число изоляторов необходимо увеличить на один.

Таким образом, принимаем:

– поддерживающая гирлянда 4×ПС70Е;

– натяжная гирлянда 5×ПС70Е.

Выключатели 35 кВ

На стороне 35 кВ в ячейках силовых трансформаторов установлены вакуумные выключатели типа ВР35НС-35-20/1600У1, в автоматической перемычке установлен масляный выключатель типа ВМ-35-600 УХЛ1. Основные технические характеристики выключателей приведены в таблицах 3.16 и 3.17.

Выключатели в ячейках отходящих присоединений остаются существующие, т.к. реконструкция отходящих ячеек не предусматривается техническим заданием.

Таблица 3.16 – Основные технические характеристики ВР35НС-35-20/1600У1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
| Номинальный ток Iном, А | 1600 |
| Номинальный ток отключения Iоткл, кА | 20 |
| Номинальное относительное содержание апериодической составляющей βн, % | 40 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 20 52 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 20 |
| Собственное время отключения tсв, с | 0,05 |
| Полное время отключения tов, с | 0,065 |

Таблица 3.17 – Основные технические характеристики ВМ-35-600 УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
| Номинальный ток Iном, А | 600 |
| Номинальный ток отключения Iоткл, кА | 6,6 |
| Номинальная мощность отключения Sоткл, МВ·А | 400 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 10 17,3 |
| Ток термической стойкости (5 с) Iтер, кА | 10 |
| Собственное время отключения tсв, с | 0,06 |
| Полное время отключения tов, с | 0,1 |

Проверка установленных выключателей по допустимым значениям параметров приведена в таблицах 3.18, 3.19.

Таблица 3.18 – Проверка параметров выключателя ВР35НС-35-20/1600У1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики выключателя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=35 кВ | Uном=35 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 600 А | Iном = 1600 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 3,95 кА iуд = 10,6 кА | Iскв = 20 кА iскв = 52 кА |
| Отключающая способность: -действующее значение -амплитудное значение | Iпτ = 3,95 кА √2·Iпτ+iаτ=√2·3,95+1,1 = = 6,7 кА, где iаτ=√2·Iпτ·e-τ/0,093= =√2·3,95·e-0,15/0,093=1,1кА; τ=tрз+tсв =0,1+0,05=0,15 с; tрз=0,1с – время действия РЗ. | Iоткл = 20 кА √2·Iоткл·(1+βн /100) = =√2·20·(1+40/100) = 40кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =3,952·(0,1+0,065+ +0,093)=4 кА2·с | I2тер·tтер=202·3=1200 кА2·с |

Параметры  выключателей ВР35НС-35-20/1600У1, установленных в ячейках силовых трансформаторов, удовлетворяют условиям выбора и проверки, следовательно, замена выключателей не требуется.

Таблица 3.19 – Проверка параметров выключателя ВМ-35-600 УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики выключателя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=35 кВ | Uном=35 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 600 А | Iном = 600 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 3,95 кА iуд = 10,6 кА | Iскв = 10 кА iскв = 17,3 кА |
| Отключающая способность: -действующее значение -амплитудное значение | Iпτ = 3,95 кА √2·Iпτ+iаτ=√2·3,95+1,1 = = 6,7 кА, где iаτ=√2·Iпτ·e-τ/0,093= =√2·3,95·e-0,15/0,093=1,1кА; τ=tрз+tсв =0,1+0,05=0,15 с; tрз=0,1с – время действия РЗ. | Iоткл = 6,6 кА Sоткл/(√3·Uном) = =400[МВА]/(√3·35[кВ]) = =6,6 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= 3,952× ×(0,1+0,1+0,093)=4,6 кА2·с | I2тер·tтер=102·5=500 кА2·с |

Выключатель ВМ-35-600УХЛ1, установленный в автоматической перемычке, не удовлетворяет условию проверки по отключающей способности. Следовательно, требуется замена выключателя. Проектом реконструкции ОРУ-35 кВ (04/08-104-ЭП) уже предусмотрена замена данного выключателя на вакуумный выключатель типа ВР35НС-35-20/1600У1, аналогичный установленным в ячейках силовых трансформаторов. Тип этого выключателя проверен выше. Настоящим проектом не предусматриваются решения по замене существующего выключателя ВМ-35-600УХЛ1 на ВР35НС-35-20/1600У1 ввиду того, что решения по замене выключателя должны быть выполнены по проекту 04/08-104-ЭП (выдан в качестве исходных данных для проектирования).

Разъединители 35 кВ

На стороне 35 кВ в ячейках силовых трансформаторов и автоматической перемычке установлены разъединители типа РДЗ-2(1)-35/1000 УХЛ1, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.20.

Разъединители в ячейках отходящих присоединений остаются существующие, т.к. реконструкция отходящих ячеек не предусматривается по техническому заданию.

Таблица 3.20 – Основные технические характеристики РДЗ-2(1)-35/1000 УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
| Номинальный ток Iном, А | 1000 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 25 63 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 40 |

Проверка установленных разъединителей по допустимым значениям параметров приведена в таблице 3.21.

Таблица 3.21 – Проверка параметров разъединителя РДЗ-2(1)-35/1000 УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики разъединителя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=35 кВ | Uном=35 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 600 А | Iном = 1000 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 3,95 кА iуд = 10,6 кА | Iскв = 25 кА iскв = 63 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =3,952·(0,1+0,1+0,093)= =4,6 кА2·с | I2тер·tтер=252·3=1875 кА2·с |

Значения параметров разъединителей РДЗ-2(1)-35/1000УХЛ1, установленных в ячейках силовых трансформаторов и автоматической перемычке, удовлетворяют условиям выбора и проверки. Следовательно, замена разъединителей не требуется.

Трансформаторы тока35 кВ

На стороне 35 кВ в ячейках силовых трансформаторов установлены трансформаторы тока типа ТОЛ-35-600/5-0,5S/10Р/10Р/10Р-III-IIУХЛ1, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.22.

В автоматической перемычке трансформаторы тока встроены во вводы выключателя.

Трансформаторы тока в ячейках отходящих присоединений также встроены во вводы существующих выключателей.

Таблица 3.22 – Основные технические характеристики ТОЛ-35-III-II УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
| Номинальный первичный ток I1ном, А | 600 |
| Номинальный вторичный ток I2ном, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 4 |
| Класс точности вторичных обмоток: - для учета - для защиты | 0,5S 10P/10P/10P |
| Номинальная вторичная нагрузка S2ном, В·А: - для обмоток учета - для обмоток защиты | 30 30/30/30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | 10 |
| Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток КБном | 10 |
| Ток электродинамической стойкости iскв, кА | 127 |
| Ток термической стойкости (3с) Iтер, кА | 31 |

Проверка установленных трансформаторов тока по допустимым значениям характеристик приведена в таблице 3.23.

Таблица 3.23 – Проверка параметров трансформатора ТОЛ-35-III-II УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=35 кВ | Uном=35 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 600 А | I1ном = 600 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 10,6 кА | iскв = 127 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =3,952·(0,1+0,1+0,093)= =4,6 кА2·с | I2тер·tтер=312·3=2883 кА2·с |

Значения характеристик трансформаторов тока ТОЛ-35-III-II УХЛ1, установленных в ячейках силовых трансформаторов, удовлетворяют условиям выбора и проверки. Следовательно, замена не требуется.

Ограничители перенапряжений 35 кВ

В соответствии с Техническим заданием предусматривается замена всех ОПН на подстанции.

На стороне 35 кВ в ячейках силовых трансформаторов предусматривается замена установленных ограничителей перенапряжений на новые, аналогичного типа с полимерной изоляцией. Принимаем к установке ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.24.

Таблица 3.24 – Основные характеристики ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 50,6* |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 40,5 |
| Номинальный разрядный ток Iр, А | 10 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 500 А 30/60 мкс Uост 30/60, кВ | 100,2 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 5000 А 8/20 мкс Uост 8/20, кВ | 118 |
| Удельная энергоемкость Wу, кДж/кВ | 2,8 |
| Ток взрывобезопасности Iвб, кА | 40 |
| Длина пути утечки Lут, см | 140 |

* В соответствии с ГОСТ Р 52725-2007.

Проверка параметров устанавливаемого ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1 по допустимым значениям приведена в таблицах 3.25.

Таблица 3.25 – Проверка параметров ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Допустимое значение | Значение характ-ки ОПН |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее длительно доп-ое рабочее напряжение | Uнр≥Uдоп=40,5 кВ, Uдоп– наибольшее рабочее напряжение для электрооборудования для данного класса напряжения. | Uнр=40,5 кВ |
| Номинальное напряжение | Uном>1,25·Uнр=1,25·40,5=48,6 кВ | Uном=50,6кВ |
| Номинальный разрядный ток | Iр≥10 кА,при интенсивности грозовой деятельности более 50 часов в году. | Iр=10 кА |
| Защита от коммутац. перенапряжений | 1,2·Uост < Uки, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А; Uки – испытательное напряжение коммутац. импульса защищаемого оборудования. Uки=√2·kи·kк·Uисп 50, где kи=1,35 (1,1) – коэффициент импульса для силового трансформатора (аппаратов); kк=0,9 (1,0) – коэффициент кумулятивности для силового трансформатора (аппаратов); Uисп 50=85 (95) кВ – одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц. Uки=√2·1,35·0,9·85=146 кВ для трансф-ов; Uки=√2·1,1·1,0·95=148 кВ для аппаратов. | 1,2·Uост= =1,2·100,2= =120,24 кВ |
| Защита от грозовых перенапряжений | Uост < Uрв =130 кВ, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мс величиной 5 кА; Uрв – то же для вентильного разрядника. | Uост =118 кВ |
| Энергоемкость ОПН | Wу≥2,0 кДж/кВ (для 2 класса пропускной способ-ти), где Wу– удельная энергия пропускаемого прямоуг. импульса тока, отнесенного к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. | Wу=2,8 кДж/кВ |
| Взрыво-безопасность | Iвб>kвб·Iкз=1·3,95=3,95 кА, где kвб=1– коэф-т запаса (для категории А); Iкз=3,95 кА – значение наибольшего из токов КЗ (1, 2, 3-фазного) в месте подключения. | Iвб=40 кА |
| Длина пути утечки внешней изоляции | Lут>Lдоп=105 см (для II* степени загрязнения), где Lдоп – минимально допустимая длина пути утечки внешней изоляции. | Lут= 140 см |

Принятые для установки ОПН проходят по условиям выбора и проверки.

РУ10 кВ

В соответствии с [1], для трехобмоточных трансформаторов в цепях НН выбор оборудования и ошиновки следует производить по току перспективной нагрузки с учетом отключения второго трансформатора и исходя из мощности силового трансформатора следующего по ступени мощности.

Исходя из значения перспективной нагрузки 6663 кВА (данные переданы филиалом «МРСК Центра»-«Курскэнерго») ток перспективной нагрузки на стороне 10 кВ составляет 367 А.

Для перспективного силового трансформатора следующей ступени мощности (ТДТН-40000/110), максимальная токовая нагрузка на шинах 10 кВ составляет Iмакс. раб. = 2100 А (из таблицы 3.2.1).

В соответствии с Техническим заданием (Приложение Б) требуется реконструировать существующие вводные и секционные ячейки КРУН 10 кВ типа К-59. Максимальный ток, на который можно выполнить главные цепи существующих ячеек шириной 750 мм составляет 1600 А. При большем значении тока главных цепей необходимо менять ячейки на аналогичные с шириной 1000 мм.

Таким образом, предусматривается:

замена вводных и секционного выключателей КРУН 10 кВ на выключатели с номинальным током 1600 А типа ВВ/TEL-10-20/1600У2 – 3шт.;

замена секционного разъединителя КРУН 10 кВ на разъединитель с номинальным током 1600 А – 1шт.;

замена главных цепей вводных ячеек КРУН 10 кВ на ток 1600 А, включая замену проходных изоляторов на крыше КРУН 10 кВ в двух ячейках;

замена главных цепей секционных ячеек КРУН 10 кВ на ток 1600 А в двух ячейках;

замена сборных шин обеих секций  КРУН 10 кВ на шины с номинальным током 1600 А.

Трансформаторы тока, заменяемые во вводных и секционной ячейке, выбираем типа ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,5/10Р/10Р-2000/5 У2.

Основные технические характеристики и проверка их по допустимым значениям, выбранных выключателей и трансформаторов тока, приведены в таблицах 3.26 – 3.29.

Таблица 3.26 – Основные технические характеристики ВВ/TEL-10-20/1600У2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 12 |
| Номинальный ток Iном, А | 1600 |
| Номинальный ток отключения Iоткл, кА | 20 |
| Номинальное относительное содержание апериодической составляющей βн, % | 40 |
| Параметры сквозного тока КЗ: - начальное действующее значение Iскв, кА - наибольший пик iскв, кА | 20 51 |
| Ток термической стойкости (3 с) Iтер, кА | 20 |
| Собственное время отключения tсв, с | 0,045 |
| Полное время отключения tов, с | 0,055 |

Таблица 3.27 – Основные технические характеристики ТОЛ-СЭЩ-10-2000/5У2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток I1ном, А | 2000 |
| Номинальный вторичный ток I2ном, А | 5 |
| Количество вторичных обмоток | 4 |
| Класс точности вторичных обмоток: - для учета - для измерений - для защиты | 0,2S 0,5 10P/10P |
| Номинальная вторичная нагрузка S2ном, В·А: - для обмоток учета - для обмоток измерений - для обмоток защиты | 10 10 15/15 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | 10 |
| Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток КБном | 10 |
| Ток электродинамической стойкости iскв, кА | 100 |
| Ток термической стойкости (1с) Iтер, кА | 40 |

Таблица 3.28 – Проверка параметров выключателя ВВ/TEL-10-20/1600У2

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики выключателя |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=10 кВ | Uном=10 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 1600 А | Iном = 1600 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ: -действующее значение -амплитудное значение | Iп0 = 9,6 кА iуд = 25,7 кА | Iскв = 20 кА iскв = 51 кА |
| Отключающая способность: -действующее значение -амплитудное значение | Iпτ = 9,6 кА √2·Iпτ+iаτ=√2·9,6+2,4=16кА, где iаτ=√2·Iпτ·e-τ/0,084= =√2·9,6·e-0,145/0,084=2,4кА; τ=tрз+tсв=0,1+0,045=0,145 с; tрз=0,1с – время действия РЗ. | Iоткл = 20 кА √2·Iоткл·(1+βн /100) = =√2·20·(1+40/100) = 40кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов +Та)= =9,62·(0,1+0,055+0,084)= =22 кА2·с | I2тер·tтер=202·3=1200 кА2·с |

Параметры выбранного для установки выключателя ВВ/TEL-10-20/1600У2, удовлетворяют условиям выбора и проверки.

Таблица 3.29 – Проверка параметров трансформатора ТОЛ-СЭЩ-10-2000/5У2

| Сравнительная характеристика | Минимально допустимое значение | Значение характеристики трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | Uном=10 кВ | Uном=10 кВ |
| Длительный рабочий ток | Iмакс.раб = 1600 А | I1ном = 2000 А |
| Электродинамическая стойкость при токах КЗ | iуд = 25,7 кА | iскв = 100 кА |
| Термическая стойкость | Вк=I2п0·(tрз+tов+Та)= 9,62× ×(0,1+0,055+0,084)=22кА2·с | I2тер·tтер=402·1=1600 кА2·с |

Параметры выбранного для установки трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-2000/5У2, удовлетворяют условиям выбора и проверки.

Ошиновка 10 кВ

Ошиновка на стороне 10 кВ силовых трансформаторов до вводных ячеек выполняется на длительный ток не менее номинального тока сборных шин КРУН-10 кВ – проводом 4×АС-240/32 с длительно допустимым током 2000 А.

Гибкие связи от выводов 10 кВ силовых трансформаторов до проходных изоляторов КРУН 10 кВ выполняются на опорных изоляторах, согласно  типового проекта 407-03-625.91 «Шинные мосты и связи 6(10) кВ между трансформаторами и РУ». Взамен фарфоровых опорных изоляторов, указанных в типовом проекте, типа ИОС-20-2000, принимаем к установке аналогичные, полимерные типа ОСК-20-20-А-2, но с улучшенными характеристиками (механическая прочность).

Ограничители перенапряжений10 кВ

На стороне 10 кВ силовых трансформаторов принимаем к установке ограничители перенапряжений типа ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.30.

Таблица 3.30 – Основные технические характеристики ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 15 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 12 |
| Номинальный разрядный ток Iр, А | 10 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 500 А 30/60 мкс Uост 30/60, кВ | 29,3 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 5000 А 8/20 мкс Uост 8/20, кВ | 36 |
| Удельная энергоемкость Wу, кДж/кВ | 2,8 |
| Ток взрывобезопасности Iвб, кА | 40 |
| Длина пути утечки Lут, см | 39 |

Проверка установленного ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1 по допустимым значениям параметров приведена в таблице 3.31.

Таблица 3.31 – Проверка параметров ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1

| Сравнительная характеристика | Допустимое значение | Значение характ-ки ОПН |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | Uнр>kрез·kдуг·kкваз·Uдоп=1·√3·1,02·(11,5/√3)= 11,7 кВ, где kрез=1– коэф-т учитывающий резонансные перенапряжения (установлены антирезонанс. ТН); kдуг=√3 – коэф-т учитывающий дуговые перенапряжения; kкваз=1,02 – коэф-т учитывающий квазистационарные перенапряжения; Uдоп =11,5/√3 – предельно допустимое фазное напряжение. | Uнр=12 кВ |
| Номинальное напряжение | Uном>1,25·Uнр=1,25·11,7=14,6 кВ | Uном=15кВ |
| Номинальный разрядный ток | Iр≥10 кА,при интенсивности грозовой деятельности более 50 часов в году. | Iр=10 кА |
| Защита от коммутац. перенапряжений | 1,2·Uост < Uки, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А; Uки – испытательное напряжение коммутац. импульса защищаемого оборудования. Uки=√2·kи·kк·Uисп 50, где kи=1,35 (1,1) – коэффициент импульса для силового трансформатора (аппаратов); kк=0,9 (1,0) – коэффициент кумулятивности для силового трансформатора (аппаратов); Uисп 50=35 (42) кВ – одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц. Uки=√2·1,35·0,9·35=60,1 кВ для трансф-ов; Uки=√2·1,1·1,0·42=65,3 кВ для аппаратов. | 1,2·Uост= =1,2·29,3= =35,2 кВ |
| Защита от грозовых перенапряжений | Uост < Uрв =45 кВ, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мс величиной 5 кА; Uрв – то же для вентильного разрядника. | Uост =36кВ |
| Энергоемкость ОПН | W≥(30-0,1· Iс)·Wм= (30-0,1·20)·0,25=7 кДж, где Iс= 20 А – ток замыкания на землю (принят по макс. доп. значению для сети с изолированной нейтралью без компенсации); Wм= 0,25– максимальная энергия рассеиваемая за один цикл зажигания. | W=Wу·Uнр= =2,8·12= =33,6 кДж |
| Взрыво-безопасность | Iвб>kвб·Iкз=1·9,6=9,6 кА, где kвб=1– коэф-т запаса (для категории А); Iкз=9,6кА – значение наибольшего из токов КЗ (1, 2, 3-фазного) в месте подключения. | Iвб=40 кА |
| Длина пути утечки внешней изоляции | Lут>Lдоп=30 см (для II* степени загрязнения), где Lдоп – минимально допустимая длина пути утечки внешней изоляции. | Lут= 39см |

Значения характеристик выбранного для установки ОПН удовлетворяют условиям выбора и проверки.

Для защиты оборудования КРУН-10 кВ принимаем к установке встроенные ограничители типа ОПН-КР/TEL-10/12УХЛ2, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.32.

Таблица 3.32 – Основные технические характеристики ОПН-КР/TEL-10/12УХЛ2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 15 |
| Наибольшее рабочее напряжение Uнр, кВ | 12 |
| Номинальный разрядный ток Iр, А | 10 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 500 А 30/60 мкс Uост 30/60, кВ | 31,3 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 5000 А 8/20 мкс Uост 8/20, кВ | 39,6 |
| Энергоемкость W, кДж | 43,2 |
| Ток взрывобезопасности Iвб, кА | 20 |
| Длина пути утечки Lут, см | 18 |

Проверка параметров установленного ОПН-КР/TEL-10/12УХЛ приведена в таблицах 3.33.

Таблица 3.33 – Проверка параметров ОПН-КР/TEL-10/12УХЛ2

| Сравнительная характеристика | Допустимое значение | Значение характ-ки ОПН |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | Uнр>kрез·kдуг·kкваз·Uдоп=1·√3·1,02·(11,5/√3)= = 11,7 кВ, где kрез=1– коэф-т учитывающий резонансные перенапряжения (установлены антирезонанс. ТН); kдуг=√3 – коэф-т учитывающий дуговые перенапряжения; kкваз=1,02 – коэф-т учитывающий квазистационарные перенапряжения; Uдоп =11,5/√3 – предельно допустимое фазное напряжение. | Uнр=12 кВ |
| Номинальное напряжение | Uном>1,25·Uнр=1,25·11,7=14,6 кВ | Uном=15кВ |
| Номинальный разрядный ток | Iр≥10 кА, при интенсивности грозовой деятельности более 50 часов в году. | Iр=10 кА |
| Защита от коммутац. перенапряжений | 1,2·Uост < Uки, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мс величиной 500 А; Uки – испытательное напряжение коммутац. импульса защищаемого оборудования. Uки=√2·kи·kк·Uисп 50, где kи=1,35 (1,1) – коэффициент импульса для силового трансформатора (аппаратов); kк=0,9 (1,0) – коэффициент кумулятивности для силового трансформатора (аппаратов); Uисп 50=35 (42) кВ – одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц. Uки=√2·1,35·0,9·35=60,1 кВ для трансф-ов; Uки=√2·1,1·1,0·42=65,3 кВ для аппаратов. | 1,2·Uост= =1,2·31,3= =37,6 кВ |
| Защита от грозовых перенапряжений | Uост < Uрв =45 кВ, где Uост – остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мс величиной 5 кА; Uрв – то же для вентильного разрядника. | Uост =39,6кВ |
| Энергоемкость ОПН | W≥(30-0,1· Iс)·Wм= (30-0,1·20)·0,25=7 кДж, где Iс= 20 А – ток замыкания на землю (принят по макс. доп. значению для сети с изолированной нейтралью без компенсации); Wм= 0,25– максимальная энергия рассеиваемая за один цикл зажигания. | W=43,2кДж |
| Взрыво-безопасность | Iвб>kвб·Iкз=1,2·9,6=11,5 кА, где kвб=1,2 – коэф-т запаса; Iкз=9,6кА – значение наибольшего из токов КЗ (1, 2, 3-фазного) в месте подключения. | Iвб=20 кА |

Значения характеристик выбранного для установки ОПН удовлетворяют соответствующим допустимым значениям.

Компоновка оборудования

Компоновка ПС 110/35/10кВ «Горшечное» (см. чертеж 030-ИОС1.1-05) после реконструкции определяется с учетом существующей планировочной ситуации.

При этом:

обеспечиваются подъездные пути к тяжелому силовому электрооборудованию (силовым трансформаторам), зданиям КРУН 10 кВ и ОПУ;

имеется площадка для выполнения местного ремонта силового трансформатора на территории ПС с поездной автодорогой;

компоновка и конструкция ОРУ 35 кВ и ОРУ 110 кВ позволяют проводить ремонт и техническое обслуживание выключателей, измерительных трансформаторов и др. аппаратов с применением автокранов, гидроподъемников или телескопических вышек преимущественно без снятия напряжения с соседних присоединений, а также подъезд передвижных лабораторий к оборудованию для проведения профилактических работ.

Для установки оборудования панелей РЗА и ПА, АИИС КУЭ используется существующее здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

Молниезащита

Молниезащита подстанции осуществляется, в соответствии с [3] и [7], с помощью:

молниеотводов, установленных на порталах 35 и 110 кВ;

молниеотвода, установленного на прожекторной мачте;

отдельно стоящего молниеотвода на прилегающей территории к подстанции, находящейся в ведении РЭС Горшеченского района.

Проведем расчет для определения достаточности существующей молниезащиты подстанции для защиты вновь устанавливаемого оборудования.

Исходные данные

Высота установленных молниеотводов приведена в таблице 3.34.

Таблица 3.34 – Высота установленных молниеотводов

|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота h, м | 19,35 | 19,35 | 24,3 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 18,85 | 18,85 | 15,85 |

Расстояния между установленными молниеотводами приведены в таблице 3.35.

Таблица 3.35 – Расстояния между установленными молниеотводами

|  | Расстояние между установленными молниеотводами L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 |
| М1 |  | 27 | 16 | 13 | 30 | 33 | 37,6 | 70,2 | 73,4 | 80,4 |
| М2 |  |  | 42,5 | 30 | 13 | 42,6 | 34,2 | 72,3 | 70 | 71 |
| М3 |  |  |  | 16,3 | 42,5 | 30,5 | 42,3 | 67,3 | 73,8 | 83,8 |
| М4 |  |  |  |  | 27 | 20 | 26,9 | 57,3 | 61,2 | 69,4 |
| М5 |  |  |  |  |  | 33,6 | 21,9 | 59,8 | 56,9 | 58,2 |
| М6 |  |  |  |  |  |  | 18 | 37,6 | 43,4 | 54,3 |
| М7 |  |  |  |  |  |  |  | 38,1 | 37,1 | 42,8 |
| М8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 32 |
| М9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Высота защищаемой зоны:

hi1 = 11,5 м;

hi2 = 8 м.

Расчетные условия

Расчет проведен согласно [9].

Элементы токопроводов и аппаратов защищаются молниеотводами с зоной типа «А» с надежностью не ниже 0,995.

Расчет зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода на высоте hi рассчитывается по формуле:

ri=r0∙1-hihэф,                                               (3.1)

где hэф и r0– высота и радиус основания на уровне земли для зоны защиты типа «А» одиночных стержневых молниеотводов высотой h ≤ 150 м рассчитываются по формулам:

r0=1,1-0,002∙h∙h;                                        (3.2)

hэф=0,85∙h.                                                   (3.3)

Расчетные значения зон защиты молниеотводов рассматриваемых в качестве одиночных на высоте hi1 и hi2 приведены в таблице 3.36.

Таблица 3.36 – Расчетные значения зон защиты установленных молниеотводов рассматриваемых в качестве одиночных на высоте  hi1  и  hi2

|  | Расчетные значения зон для молниеотводов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 |
| hэф | 16,45 | 16,45 | 20,66 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,02 | 16,02 | 13,47 |
| r0 | 20,54 | 20,54 | 25,55 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,02 | 20,02 | 16,93 |
| ri1 | 6,18 | 6,18 | 11,32 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 5,65 | 5,65 | 2,48 |
| ri2 | 10,55 | 10,55 | 15,65 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,03 | 10,03 | 6,88 |

Расчет зоны защиты двух стержневых молниеотводов

Торцевые внешние области зоны защиты рассчитываются по формуле (3.1).

Границы внутренней области зоны защиты двух равновеликих стержневых молниеотводов на высоте hi при расстоянии между молниеотводами L≤ h рассчитывается по формуле (3.1), при расстоянии между молниеотводами h<L≤ 4h рассчитывается по формуле:

rсi=rс0∙1-hihсг,                                               (3.4)

где hсг и rс0 – высота и половина ширины внутренней зоны защиты на уровне земли в середине между двумя равновеликими совместно действующими стержневыми молниеотводами.

Для зоны защиты типа «А» hсг и rс0 рассчитываются по формулам:

hсг=hэф-0,17+3∙10-4∙h∙L-h;                             (3.5)

rс0=r0,                                                            (3.6)

при расстоянии между молниеотводами h < L ≤  2h;

rс0=r0∙1-0,2∙L-2hh,                                                            (3.7)

при расстоянии между молниеотводами 2h < L ≤ 4h.

При расстоянии L> 4h молниеотводы рассматриваются как одиночные.

Границы внутренней области зоны защиты двух молниеотводов различных по высоте рассчитываются как среднее значение для равновеликих стержневых молниеотводов высотой h1 и h2:

hсг=h1сг+h2сг2,                                                          (3.8)

rсi=r1сi+r2сi2.                                                            (3.9)

Результаты расчета приведены в таблицах 3.37 и 3.38.

Таблица 3.37– Границы зон защиты двух стержневых молниеотводов на высоте 11,5 м

|  | Границы зон защиты между молниеотводами rсi1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 |
| М1 |  | 4,90 | 8,75 | 6,18 | 4,33 | 3,72 | 2,70 | 0 | 0 | *1 |
| М2 |  |  | 5,43 | 4,33 | 6,18 | 1,37 | 3,47 | 0 | 0 | *1 |
| М3 |  |  |  | 8,75 | 4,37 | 6,35 | 4,42 | 0 | 0 | *1 |
| М4 |  |  |  |  | 4,90 | 6,08 | 4,92 | 0 | 0 | *1 |
| М5 |  |  |  |  |  | 3,60 | 5,78 | 0 | 0 | 0 |
| М6 |  |  |  |  |  |  | 6,18 | 2,28 | 0,73 | 0 |
| М7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 | 2,40 | 0 |
| М8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 | *2 |
| М9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |
| М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 – данные молниеотводы нельзя рассматривать как совместно действующие;

*2 – зона защиты данных молниеотводов находится внутри зоны защиты других совместно действующих молниеотводов.

Таблица 3.38 – Границы зон защиты двух стержневых молниеотводов на высоте 8 м

|  | Границы зон защиты rсi2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 |
| М1 |  | 9,66 | 13,10 | 10,55 | 9,26 | 8,84 | 8,13 | 0 | 0 | *1 |
| М2 |  |  | 11,60 | 9,26 | 10,55 | 6,95 | 8,66 | 0 | 0 | *1 |
| М3 |  |  |  | 13,10 | 9,32 | 10,67 | 9,37 | 2,82 | 1,01 | *1 |
| М4 |  |  |  |  | 9,66 | 10,48 | 9,67 | 2,55 | 1,43 | *1 |
| М5 |  |  |  |  |  | 8,75 | 10,27 | 1,84 | 2,67 | 0 |
| М6 |  |  |  |  |  |  | 10,55 | 7,68 | 6,27 | 0,47 |
| М7 |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 | 7,76 | 3,48 |
| М8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,03 | *2 |
| М9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |
| М10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 – данные молниеотводы нельзя рассматривать как совместно действующие;

*2 – зона защиты данных молниеотводов находится внутри зоны защиты других совместно действующих молниеотводов.

Расчет зоны защиты стержневых молниеотводов с числом более двух

Зона защиты стержневых молниеотводов с числом более двух определяется объединением зон защиты попарно взятых соседних молниеотводов. Общая зона защиты на высоте hi существует, если для всех соседних пар rci > 0. В противном случае молниеотводы рассматриваются как двойные или одиночные.

Общая зона для установленных молниеотводов показана на чертеже     030-ИОС1.1-06.

Таким образом, с учетом отдельно стоящего молниеотвода на прилегающей территории к подстанции, все аппараты находятся в защищаемой зоне и установка дополнительных молниеотводов не требуется.

Защита от перенапряжений

Защита основного электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений выполняется с помощью нелинейных ограничителей перенапряжения, устанавливаемых в соответствии с требованиями [3], [7], [8], [9].

В соответствии с Техническим заданием (Приложение Б) предусматривается замена существующих ОПН на новые с обоснованием мест установки и расчетным выбором характеристик.

Ограничители перенапряжений в сети 110 кВ

Для ОРУ-110 кВ рассматриваемой подстанции табл. 4.2.10 [3] нормирует расстояние от вентильных разрядников до трансформаторов и остального электротехнического оборудования, которое должно быть не более 30 м для трансформаторов и 120 м для прочего оборудования.

В соответствии с Примечанием 3 к табл. 4.2.10 [3] для ограничителей перенапряжений размеры защищаемой зоны определяются как:

Lопн= Lрв·(Uисп - Uопн)/(Uисп - Uрв),

где 	Lопн – определяемое значение расстояния от ОПН до защищаемого оборудования (м);

Lрв – расстояние от разрядника до защищаемого оборудования (м), определяемое по табл. 4.2.10 ПУЭ;

Uисп – испытательное напряжение защищаемого оборудования при полном грозовом импульсе (кВ), определяемое по таблицам Г.1 – Г.10 Приложения Г к ГОСТ 1516.3-96;

Uопн – остающееся напряжение на ОПН при токе 10 кА для класса напряжения 110 кВ, определяемое по каталожным данным завода-изготовителя конкретного ОПН;

Uрв – остающееся напряжение на РВ при токе 10 кА для класса напряжения 110 кВ, определяемое по табл. 3 ГОСТ 16357-83.

Для принятого ОПН типа ОПН-П1-110/83/10/2III УХЛ1 производства ЗАО «ЗЭТО» размеры защищаемой зоны составят следующие значения:

до силового трансформатора Lопн.тр=30·(450-264)/(450-295)=36 м;

до остального оборудования Lопн.ап=120·(450-264)/(450-295)=144 м.

Таким образом, для защиты всего оборудования распределительного устройства от грозовых и коммутационных перенапряжений устанавливаем два комплекта выбранного типа ОПН на соответствующие места демонтируемых существующих двух комплектов ОПН.

При этом, на основании п. 4.2.149 [3], ОПН устанавливаются без коммутационных аппаратов в цепи присоединения к ошиновке трансформаторов.

В соответствии с п. 4.2.152 [3] в нейтрали силового трансформатора предусматривается установка ограничителей типа ОПНН-П1-110/60/10/2IIIУХЛ1для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, обеспечивающие защиту их изоляции и выдерживающие в течение нескольких часов квазиустановившиеся перенапряжения при обрыве фазы линии.

Спуск от ошиновки к ОПН выполняется теми же проводами, что и для остальной аппаратуры распределительного устройства. Заземление ограничителя осуществляется присоединением к заземляющему контуру распределительного устройства.

Принятые ОПН не требуют эксплуатационного контроля состояния, что оговорено инструкцией по эксплуатации ограничителя. Однако, для оценки эксплуатирующим персоналом подстанции состояния ограничителя, находящегося в работе, в соответствии с требованиями п. 5.11.3 – 5.11.6 ПТЭ и п. 21.3 «Объемов и норм испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97), требуется ежегодно производить контроль тока проводимости ОПН, для чего проектом предусматривается поставка комплектно с ограничителем прибора для измерения тока проводимости под рабочим напряжением.

Установка регистратора срабатывания ОПН (счетчика импульсов) в соответствии с п.4.3 [8] не является обязательной, так как без регистрации параметров импульсов тока при срабатывании ОПН не является информативной. Однако проектом, с учетом требований п. 6.2.4 – 6.2.6 ГОСТ Р 52725-2007, для фиксирования числа срабатываний ОПН предусматривается установка регистратора срабатываний.

Ограничители перенапряжений в сети 35 кВ

Для ОРУ-35 кВ рассматриваемой подстанции табл. 4.2.10 [3] нормирует расстояние от вентильных разрядников до трансформаторов и остального электротехнического оборудования, которое должно быть не более 40 м для трансформаторов и 50 м для прочего оборудования.

В соответствии с Примечанием 3 к табл. 4.2.10 [3] для ограничителей перенапряжений размеры защищаемой зоны определяются как:

Lопн=Lрв·(Uисп - Uопн)/(Uисп - Uрв),

где	Lопн – определяемое значение расстояния от ОПН до защищаемого оборудования, м;

Lрв – расстояние от разрядника до защищаемого оборудования, (определяемое по табл. 4.2.10 ПУЭ), м;

Uисп – испытательное напряжение защищаемого оборудования при полном грозовом импульсе (определяемое по таблицам Г.1 – Г.10 Приложения Г к ГОСТ 1516.3-96), кВ;

Uопн – остающееся напряжение на ОПН при токе 5 кА для класса напряжения 35 кВ (определяется по каталожным данным завода-изготовителя конкретного ОПН), кВ;

Uрв – остающееся напряжение на РВ при токе 5 кА для класса напряжения 35 кВ (определяется по табл. 3 ГОСТ 16357-83), кВ.

Для принятого ОПН типа ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1 производства ЗАО «ЗЭТО» размеры защищаемой зоны составят следующие значения:

до силового трансформатора Lопн.тр= 40·(190-118)/(190-130)=48 м;

до остального оборудования Lопн.ап= 50·(190-118)/(190-130)=60 м.

Таким образом, для защиты всего оборудования распределительного устройства от грозовых и коммутационных перенапряжений устанавливаем два комплекта выбранного типа ОПН на соответствующие места демонтируемых существующих комплектов ОПН.

При этом, на основании п. 4.2.149 [3], ОПН устанавливаются без коммутационных аппаратов в цепи присоединения к ошиновке трансформаторов.

Спуск от ошиновки к ОПН выполняется теми же проводами, что и для остальной аппаратуры распределительного устройства. Заземление ограничителя осуществляется присоединением к заземляющему контуру распределительного устройства.

Ограничители перенапряжений в сети 10 кВ

В соответствии с п. 4.2.168 ПУЭ и п. 5.1.5 [1], при открытой ошиновке от силового трансформатора до РУ 10 кВ со стороны обмоток 10 кВ силового трансформатора предусматривается установка ограничителей типа ОПН-П1-10/12/10/2УХЛ1 для защиты трансформатора от возможных грозовых перенапряжений. Расстояние от ОПН до защищаемого оборудования согласно п. 4.2.153 ПУЭ, при применении металлических и железобетонных опор для ошиновки, не должно превышать 90 м.

Таким образом, устанавливаем два комплекта выбранного типа ОПН на соответствующие места демонтируемых существующих комплектов ОПН.

При этом, на основании п. 4.2.149 [3], ОПН устанавливаются без коммутационных аппаратов в цепи присоединения к ошиновке трансформаторов.

Спуск от ошиновки к ОПН выполняется теми же проводами, что и для остальной аппаратуры распределительного устройства. Заземление ограничителя осуществляется присоединением к заземляющему контуру распределительного устройства.

Заземление

По существующему заземляющему устройству ПС «Горшечное» было проведено обследование на предмет его фактического состояния и качества электрической связи заземляемых аппаратов и конструкций с ЗУ. Результаты этого обследования представлены в томе 030-ИОС1.5.

Согласно результатам обследования измеренное сопротивление заземляющего устройства в самый неблагоприятный период не превышает 0,15 Ом.

Согласно ПУЭ, сопротивление заземляющего устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью не должно превосходить 0,5 Ом в любое время года с учетом естественных заземлителей (п.1.7.90 [3]).

Таким образом, сопротивление растеканию заземляющего устройства ПС «Горшечное» соответствует требованиям НТД.

В ходе обследования ЗУ были выявлены существенные дефекты контура ЗУ объекта, которые отражены в томе 030-ИОС1.5 с соответствующими рекомендациями по их устранению.

Расчет минимального сечения заземлителя и заземляющих проводников.

Сечение заземляющих проводников и заземлителей следует выбирать по условию тепловой устойчивости с учетом запаса на коррозию, согласно 15.2.6, 15.2.7 [13].

Минимально допустимое сечение заземляющего проводника по термической стойкости Sту составляет:

Sту=Iкз·S1кА·q=3,8·16,5·1=63 мм2,

где 	Iкз=3,8 кА – однофазный ток короткого замыкания на стороне 110 кВ;

S1кА=16,5 мм2/кА – допустимое сечение для тока в 1 кА продолжительностью воздействия 1 секунда;

q=0,8·√t=0,8·√1,555=1 – коэффициент, учитывающий продолжительность воздействия тока;

t=1,555 с – продолжительность воздействия тока, учитывающее время действия УРОВ 1,5 с и полное время отключение выключателя 0,055 с.

При использовании стальных заземлителей и заземляющих проводников к расчетному значению сечения, выбранного по термической стойкости (Sту), добавляется сечение, которое будет потеряно стальным заземлителем из-за коррозии в месте его установки (Sкор) за время дальнейшей эксплуатации электроустановки (t).

Добавочное сечение по условиям коррозии составляет:

Sкор(t)=π·δк(t)·(√(4·Sту/π)+δк(t))= π·0,4·(√(4·63/π)+ 0,4)=12 мм2,

где δк(t)=0,4 мм (для коррозионной зоны К5, определенной исходя из данных приведенных в томе ЭМС 030-ИОС1.5) – глубина коррозии стального заземлителя или заземляющего проводника.

Таким образом, минимальная полная площадь сечения стального заземляющего проводника и заземлителя составляет:

Sполн= Sту+ Sкор(t)=63+12=75 мм2.

Расчетный минимальный диаметр заземлителя круглого сечения составляет:

Dиз=√(4·Sполн/π)= √(4·75/π)=10 мм.

Исходя из расчета:

– в качестве горизонтального заземлителя предусматриваем стальную полосу сечением 40×4 мм2;

– в качестве вертикального заземлителя предусматриваем стальной пруток диаметром 18 мм.

План заземляющего устройства ПС «Горшечное» приведен на чертеже 030-ИОС1.1-06.

Электромагнитная совместимость

Электрическая подстанция является мощным источником электромагнитных полей и помех, в связи с чем для нормального функционирования цифровых устройств необходимо обеспечить их электромагнитную совместимость с электромагнитной обстановкой на ПС. Для этого требуется выполнение следующих обязательных условий:

электронные устройства должны проходить испытания на помехоустойчивость по классам жесткости испытаний, определенным соответствующими государственными и отраслевыми нормативными документами для применения на энергообъектах со свойственной им жесткой ЭМО;

уровни полей и помех, воздействующие на электронные и микропроцессорные устройства и их коммуникации, не должны превышать значений, при которых обеспечивается корректная и устойчивая работа этих устройств;

уровни разностей потенциалов, прикладываемых к изоляции вторичных цепей, не должны превышать допустимые нормы в соответствии с ГОСТ 50571.19-2000 и ГОСТ Р 50571.18-2000. Перенапряжения, приложенные к элементам электрических схем, не должны превышать предельно-допустимых уровней, указанных для данных элементов.

Для обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки принимают следующие меры:

мощные источники электромагнитных полей размещают в удаленном месте от оборудования с микропроцессорными и электронными устройствами;

контрольные и силовые кабели прокладываются по разным трассам, контрольные и информационные кабели предполагается применять экранированные и оптические;

выполнение молниезащиты и заземления в соответствии с современными требованиями;

контакты и реле, расположенные рядом с работающими МП устройствами, должны быть оснащены гасящими элементами;

питание вычислительной техники должно быть обеспечено от отдельного фидера или от источников бесперебойного питания.

Обследование ПС «Горшечное» и соответствующие рекомендации по выполнению электромагнитной совместимости приведены в томе 030-ИОС1.5.

Собственные нужды переменного тока

При реконструкции на ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» помимо существующих необходимо обеспечить питанием следующих потребителей/систем переменного тока 220/380В:

питание цепей обдува силовых трансформаторов 110/35/10 кВ Т-1 и Т-2;

питание двигателей приводов РПН силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

обогрев клеммных шкафов силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

обогрев ящиков зажимов трансформаторов тока, устанавливаемых в рамках реконструкции;

питание АУОТ;

питание системы АИИСКУЭ.

Проектными решениями предусматривается организация питания указанных потребителей от существующего шкафа собственных нужд переменного тока 220/380В, установленного в здании КРУН 10 кВ.

Для системы АИИСКУЭ предусматривается установка дополнительного шкафа в здании ОПУ.

Схема электрическая собственных нужд переменного тока 220/380 В показана на чертеже 030-ИОС1.1-07.

Собственные нужды постоянного тока

Проектом предусматривается питание цепей систем РЗА и ПА постоянным током от существующего шкафа АУОТ (аппарата управления оперативным током), расположенного в здании ОПУ.

Схема электрическая существующего шкафа оперативного постоянного тока по проекту не меняется.

Цепи новых систем РЗА и ПА выполняются соответственно взамен существующих.

Освещение

В соответствии с техническим заданием (Приложение Б) реконструкция освещения существующего здания ОПУ, КРУН и наружного освещения не предусматривается.

Кабельное хозяйство

Для прокладки силовых кабелей и кабелей вторичных цепей на открытой части подстанции предусматривается устройство кабельных каналов (железобетонных лотков) наземного типа. В зданиях ОПУ и КРУН 10 кВ используются существующие кабельные каналы и лотки, а также, в случае необходимости, проектом предусматривается применение новых лотков.

Применяются кабели с изоляцией не распространяющей горение с пониженным дымовыделением (с индексом нг-LS).

Расположение кабельных каналов и прокладка кабелей выполняется с учетом требований по электромагнитной совместимости.

Рекомендации по прокладке кабелей силовых и вторичных цепей приведены в томе «Электромагнитная совместимость» 030-ИОС1.5.

В местах прохода кабельных трасс через стены и перекрытия устанавливаются огнестойкие перегородки и уплотнения огнестойкостью 0,75 часа. Кроме того, взаиморезервируемые кабели прокладываются по разным трассам.

Компенсация  реактивной мощности

В соответствии с Техническим заданием (Приложение Б) в проектной документации предусматривается выполнение отдельным томом расчетов электрических режимов сети 110 кВ. В указанном томе приводятся рекомендации по месту установки, количеству и мощности устройств компенсации реактивной мощности.

Проектных решений по установке на ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» устройств компенсации реактивной мощности в соответствии с Техническим заданием (Приложение Б) не предусматривается.

Ссылочные и нормативные документы

1 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

2 Техническая политика ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе, ОАО «МРСК Центра», 2010.

3 Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003г.

4 Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем. СО 153-34.20.118-2003.

5 Методические указания по устойчивости энергосистем, СО 153-34.20.576-2003г.

6 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

7 Методические указания по применению ограничителей перенапряжения нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ. ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 2001 г.

8 Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ. ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 1999 г.

9 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99.

10 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, СО 153-34.21.122-2003.

11 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов, СТО 56947007-29.240.043-2010.

12 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства, СТО 56947007-29.240.044-2010.

13 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций 6-750 кВ, СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

Приложение А
(обязательное)
Свидетельство СРО ООО «СЗЭИ»

Приложение Б
(обязательное)
Техническое задание «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Горшечное» с заменой силовых трансформаторов»

ПриложениеВ
(обязательное)
Письмо «МРСК Центра» - «Курскэнерго»
О предоставлении данных по ПС 110/35/10 кВ Горшечное

Приложение Г
(обязательное)
Расчет токов КЗ на шинах 10, 35 кВ с учетом установки в перспективе трансформаторов следующей ступени мощности (40 МВА)

Исходные данные

Максимальный ток трехфазного КЗ на шинах 110 кВ IK 110(3)=4,5 кА.

Напряжение источника эквивалентного энергосистеме примем EС=115 кВ;

Параметры трансформатора ТДТН-40000/110:

Номинальная мощность Sн=40 МВА;

Напряжения обмоток (UВН/UСН/UНН) 115/38,5/11 кВ;

Напряжения короткого замыкания (uк вс%/ uк вн%/ uк сн%) 10,5%/17,5%/6,5%.

Потери короткого замыкания на ответвлении обмоток ВН-СН Рк вс=200 кВт.

Расчет токов КЗ за трансформатором проведем в относительных единицах

Примем базисную мощность:

Sб=100 МВА.

В качестве базисных напряжений примем напряжения на выводах обмоток трансформатора:

Uб1=115 кВ;

Uб2=38,5 кВ;

Uб3=11 кВ.

Базисные токи на соответствующих ступенях базисных напряжений определяются по формуле:

Iбi=Sб3∙Uбi ;                                                                  (2.1)

Iб1=1003∙115=0,503 кА;

Iб2=1003∙38,5=1,501кА;

Iб3=1003∙11=5,255 кА.

Схема замещения

Ec

Xc

Xтв

Xтн

Xтс

К2

К1

Рисунок 1 – Схема замещения

Параметры схемы замещения в относительных единицах

Напряжение источника эквивалентного энергосистеме:

E* С(б)=EСUб1;                                                                          (4.1)

E* С(б)=115115=1.

Сопротивление источника эквивалентного энергосистеме:

X* С(б)=EС∙Sб3∙IK 110(3)∙Uб12;                                                            (4.2)

X* С(б)=115∙1003∙4,5∙1152=0,112;

R* С(б)=0.

Сопротивление ветвей трансформатора ТДТН-40000/110:

X*ТВ (б)=0,005(uк вс%+uк вн%-uк сн%)∙UВН2∙SбSн∙Uб12;                            (4.3)

X*ТВ (б)=0,005(10,5+17,5-6,5)∙1152∙10040∙1152=0,269;

X*ТС (б)=0,005(uк вс%+uк сн%-uк вн%)∙UНС2∙SбSн∙Uб22 ;                          (4.4)

X*ТС (б)=0,005(10,5+6,5-17,5)∙38,52∙10040∙38,52=-0,00625;

X*ТН (б)=0,005(uк вн%+uк сн%-uк вс%)∙UНН2∙SбSн∙Uб32 ;                          (4.5)

X*ТН (б)=0,005(17,5+6,5-10,5)∙112∙10040∙112=0,169;

R*ТВC (б)=Pк вс∙10-3∙UВН2∙SбSн2∙Uб12;                                               (4.6)

R*ТВC (б)=200∙10-3∙1152∙100402∙1152=0,0125;

X*ТВC (б)=uк вс%∙UВН2∙Sб100∙Sн∙Uб12;                                                     (4.7)

X*ТВC (б)=10,5∙1152∙100100∙40∙1152=0,2625;

X*ТВC бR*ТВC б=0,26250,0125=21;

R*ТВ (б)=X*ТВ бX*ТВC б/R*ТВC б;                                                   (4.8)

R*ТВ (б)=0,26921=0,0128;

R*ТС (б)=X*ТС бX*ТВC б/R*ТВC б;                                                  (4.9)

R*ТС (б)=0,0062521=0,0003;

R*ТН (б)=X*ТН бX*ТВC б/R*ТВC б;                                                (4.10)

R*ТН (б)=0,16921=0,008;

Периодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени

Периодическая составляющая тока КЗ в точках К1 и К2 в относительных единицах:

I* K 1(б)(3)=E* С(б)X* С(б)+X*ТВ (б)+X*ТС (б) ;                                           (5.1)

I* K 1(б)(3)=10,112+0,269+0=2,628.

I* K 2(б)(3)=E* С(б)X* С(б)+X*ТВ (б)+X*ТН (б) ;                                           (5.2)

I* K 2(б)(3)=10,112+0,269+0,169=1,820.

Периодическая составляющая тока КЗ в точках К1 и К2 в именованных единицах:

I K 1(3)=I* K 1(б)(3)∙I* б2 ;                                                       (5.3)

I K 1(3)=2,628∙1,501=3,945 кА.

I K 2(3)=I* K 2(б)(3)∙I* б3 ;                                                       (5.4)

I K 2(3)=1,820∙5,255=9,567 кА

Апериодическая составляющая тока КЗ в точках К1 и К2

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ определяется по формуле:

Та=X* эк (б)ω∙R* эк (б) ,                                                                   (6.1)

где Х*эк (б) и R*эк (б) - эквивалентные индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ в относительных единицах;

ω - синхронная угловая частота напряжения сети (ω=314 рад/с).

X* эк1 (б)=X* С(б)+X*ТВ (б)+X*ТС (б) ;                                          (6.2)

X* эк1 (б)=0,112+0,269+0=0,381 ;

X* эк2 (б)=X* С(б)+X*ТВ (б)+X*ТН (б) ;                                          (6.3)

X* эк2 (б)=0,112+0,269+0,169=0,550 ;

R* эк1 (б)=R* С(б)+R*ТВ (б)+R*ТС (б) ;                                          (6.4)

R* эк1 (б)=0+0,0128+0,0003=0,0131 ;

R* эк2 (б)=R* С(б)+R*ТВ (б)+R*ТН (б) ;                                          (6.5)

R* эк2 (б)=0+0,0128+0,008=0,0208 ;

Та1=X* эк1 (б)ω∙R* эк1 (б) ;                                                          (6.6)

Та1=0,381314∙0,0131=0,093 с;

Та2=X* эк2 (б)ω∙R* эк2 (б) ;                                                          (6.7)

Та2=0,550314∙0,0208=0,084 с.

Начальное значение апериодической составляющей в точках К1 и К2:

iа0 К1=2∙IK 1(3) ;                                                            (6.8)

iа0 К1=2∙3,945=5,579 кА;

iа0 К2=2∙IK 2(3) ;                                                            (6.9)

iа0 К2=2∙9,567=13,530 кА.

Апериодическая составляющая тока КЗ в точках К1 и К2 в произвольный момент времени:

iаt К1=iа0 К1∙e-t/Та1 ;                                                        (6.10)

iаt К1=5,579∙e-t/0,093 кА;

iаt К2=iа0 К2∙e-t/Та2 ;                                                        (6.11)

iаt К2=13,53∙e-t/0,084 кА.

Ударный ток КЗ в точках К1 и К2

iуд К=2∙kуд К∙IK (3) ,                                                           (7.1)

где kуд К - ударный коэффициент, определяемый по формуле:

kуд К=1+e-0,01/Та .                                                            (7.2)

kуд К1=1+e-0,01/Та1 ;                                                         (7.3)

kуд К1=1+e-0,01/0,093=1,9 ;

kуд К2=1+e-0,01/Та2 ;                                                         (7.4)

kуд К2=1+e-0,01/0,084=1,9 ;

iуд К1=2∙kуд К1∙IK 1(3) ,                                                         (7.5)

iуд К1=2∙1,9∙3,945=10,6 кА.

iуд К2=2∙kуд К2∙IK 2(3) ,                                                         (7.6)

iуд К2=2∙1,9∙9,567=25,71 кА.

Сводная таблица результатов

Таблица П.1 – Результаты расчета токов КЗ

| Точка КЗ | Iп0, кА | iat, кА | iуд, кА | Та, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 (на стор. 35 кВ) | 3,945 | 5,579·e-t/0,093 | 10,6 | 0,093 |
| К2 (на стор. 10 кВ) | 9,567 | 13,53·e-t/0,084 | 25,71 | 0,084 |