## Ориентировочная стоимость
|  | ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | [10 empty] | Приложение № 1 к ТЗ 698/2011-П(Ш)
Регион | Месяц исполнения по договору ТП | Вид работ С / Р | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Реквизиты договора тех. присоединения | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Сумма договора тех. присоединения, тыс. руб. с НДС | Реквизиты платежных поручений на получение авансовых платежей | Сумма авансовых платежей поступивших по договору тех.присоединения, тыс. руб. с НДС | % от суммы договора | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. без НДС | Предельная цена, тыс. руб. без НДС | Ориентировочная стоимость ПИР в ценах 4 кв.2011 года 8% | Ориентировочная стоимость СМР в ценах 4 квартала 2011 года | Ориентировочная стоимость оборудования в ценах 4 квартала 2011 года | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Дата ввода объекта на основные фонды | Объем освоения в текущем году, тыс. руб. без НДС | Объем финансирования в текущем году, тыс. руб. с НДС | Дефицит/префицит средств на реализацию тех. присоединения в текущем году | Дефицит/префицит средств на реализацию тех. присоединения | Пояснения
на дату закупки
к | сентябрь | р | ООО "Венеция" | г.Кострома, ул.Московская, в районе д.№100 | 3541-Ц/5(3)-ТП(2011)И 01.12.2011 | 330 кВт | 31.11.2012 |  |  |  | #REF! |  | Перевод ЛЭП-6 кВ ф. 643 из 3 секции ПС-110/6 кВ «Строммашина» на резервную ячейку 1 (или 4) секции 6 кВ ПС-110/6 кВ «Строммашина. | шт. | 1 | 150 | 150 | 12 | 138 |  | октябрь | 2011-12-25 |  |  |  |  | КТП однотрансформаторная, расчитана на трансформатор 250 кВА, в настоящее время установлен тр-р 400 кВА, существующая загрузка 243 кВА; возможность установки дополнительных коммутационных аппаратов и РЩ-0,4 кВ отсутствует.
волг | июль | р | Филиал ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС" | ЦТП-3 по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, 8-й квартал | 1962-Ц/2(2)-ТП(2011)И от 20.07.2011 | 24,3 кВт | 2012-07-26 |  |  |  | #DIV/0! |  | Перевод питания Т-2 из ячейки № 3 на 1 секции в ячейку № 5 на 2 секции ТП-25 (ф. 625 ПС "СУ ГРЭС"). Перенос подключения КЛ-6 кВ от ТП № 41 из ячейки № 8 на 2 секции в ячейку № 3 на 1 секции с установкой ВН-16. | шт. | 1 | 150 | 150 | 12 | 88 | 50 | октябрь | [5 empty] | Для обеспечения энергоснабжения объекта заявителя по второй категории надёжности необходимо выполнить указанные мероприятия по изменению внешней схемы сетей. В настоящее время Т-1 и Т-2 запитаны с одной секции ТП-25. Перенос КЛ-6 кВ от ТП № 41 на 1 секцию позволит запитать её от ф. 623 ПС "СУ ГРЭС"
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | 300 | 24 | 226 | 50

## Расчет цены 2010 года
Ориентировочный расчет стоимости в ценах на 4 квартал 2011 год
№ ТЗ | Номер закупки | Общая стоимость | Стоимость ПИР | Стоимость СМР | Стоимость оборудования
4 Р | 2333 | 300 | 24 | 226 | 50
| ИТОГО | 300 | 24 | 226 | 50
Ориентировочный расчет стоимости в ценах на 4 квартал 2010 год
№ ТЗ | Номер закупки | Общая стоимость | Стоимость ПИР (Ст-ть ПИР 2011/ст-ть ПИР 2011) 3,31/3,13 | Стоимость СМР (Ст-ть СМР 2011/ ст-ть СМР 2010) 4,79/4,74 | Стоимость оборудования (Ст-ть оборудования 2011/ст-ть оборудования 2010) 3,55/3,27
4 Р | 2333 | 292.3921 | 22.6949 | 223.6409 | 46.0563
| ИТОГО | 292.3921 | 22.6949 | 223.6409 | 46.0563