ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-2-233к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ячеек 6кВ №609, 604 на ПС 110/6кВ «Западная»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии   с рабочим проектом «Реконструкция ячеек 6кВ №609, 604 на ПС 110/6кВ «Западная», выполненным ОАО «Воронежэнергопроект».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Село, деревня | Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | - | г. Смоленск, ул. Лавочкина | 324535600 | 13000555 | ОБОРУДОВАНИЕ ПС 110/6 КВ ЗАПАДНАЯ |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Технические условия на технологическое присоединение № 20038392.

- Рабочий проект «Реконструкция ячеек 6кВ №609, 604 на ПС 110/6кВ «Западная»

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования        к строительству:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
|  | Замена выкатных элементов с выключателями типа ВМПЭ-10 на выкатные элементы с выключателями типа ВБЭК-10-20/630 УХЛ2 | 2 шт. |
|  | Установка устройств релейной защиты «Орион-2» в яч. Л-609, Л-604 | 2 шт. |
|  | Установка устройств релейной защиты «Орион-ДЗ» в яч. Л-609, Л-604 | 2 шт. |
|  | Установка трансформаторов тока ТЛМ-10 0,5/10Р 150/5 в яч. Л-609, Л-604 | 4 шт. |
|  | Установка ограничителей перенапряжений ОПН-РТ/ТЕL-6/6,0 УХЛ2 в яч. Л-609, Л-604 | 6 шт. |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | Выкатной элемент с выключателем вакуумным Uн=10кВ, Iн=630А, Iн.отк.=20кА ВБЭК-10-20/630 УХЛ2 | 2 шт. |
|  | Трансформатор тока измерительный ТЛМ-10 0,5/10Р 150/5 | 4 шт. |
|  | Устройство микропроцессорной защиты линейного выключателя 6кВ «Орион-2» | 2 шт. |
|  | Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» | 2 шт. |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РТ/ТЕL-6/6,0 УХЛ2 | 6 шт. |
|  | Датчик тока ЭП8527/2 | 2 шт. |
|  | Счетчик электронный трехфазный Протон-К ЦМ-05-А-2-234 | 2 шт. |
|  | Блок испытательный БИ 4 | 4 шт. |
|  | Кабель симметричный бронированный П2х2х0,6 КИПЭВ | 19 м |
|  | Кабель контрольный с медными жилами, экранированный с ПВХ изоляцией КВВГЭнг 4х1,5 | 130 м |
|  | Кабель контрольный с медными жилами, экранированный с ПВХ изоляцией КВВГЭнг 10х1,5 | 97 м |
|  | Кабель контрольный с медными жилами, экранированный с ПВХ изоляцией КВВГЭнг 4х2,5 | 16 м |
|  | Провод установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката сечением 2,5мм² ПВ1 | 20 м |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии   с рабочим проектом «Реконструкция ячеек 6кВ №609, 604 на ПС 110/6кВ «Западная», выполненным ОАО «Воронежэнергопроект».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом               ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 2 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.