## ЛОТ 202B Арматура к СИП
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Арматура для СИП до 1 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4)
Кронштейн анкерный
1 | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | 284 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
2 | Кронштейн анкерный для ответвлений | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 220 до 350 даН Материал – антикоррозионный сплав. Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. | 178 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
3 | Кронштейн анкерный для крепления на стене | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 600 до 800 даН в плоскости кронштейна; - в диапазоне от 600 до 800 даН в любом направлении. Материал – антикоррозионный сплав. Крепление - двухточечное; - трехточечное. | - | - |  | - | -
Крюк монтажный
4 | Крюк монтажный бандажный | Разрушающая нагрузка - не менее 1800 даН. Диаметр - не менее 16 мм. Наличие двух прорезей шириной более 20 мм в верхней и нижней части крюка для крепления его бандажной лентой к опоре. Материал – антикоррозионный сплав. | - | - |  | - | -
5 | Крюк монтажный сквозной | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина - не менее 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не менее 1500 даН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | - | - |  | - | -
6 | Крюк монтажный с резьбой | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 8 мм. Длина - не менее 165 мм. Длина резьбовой части - не менее 65 мм. Предельная нагрузка- не менее 600 даН. Применяется для анкерного крепления СИП на деревянных опорах. | - | - |  | - | -
Зажим анкерный для крепления СИП с изолированным несущим нулевым проводником
3 | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм2; - Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 372 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Зажим анкерный для проводов ввода
4 | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм2. Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 3253 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированным несущим нулевым проводником
5 | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 780 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Поддерживающий зажим для СИП с изолированным несущим нулевым проводником
6 | Поддерживающий зажим | Сечение: 25-95 мм2 Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. | 422 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Зажим анкерный для крепления четырехжильного СИП без несущего нулевого проводника
11 | Зажим анкерный для крепления СИП-4 (четырехжильного). | Сечение: 25-120 мм2 Элементы зажима контактирующие с жилами СИП изготовлены из жесткой пластмассы. Должен обеспечивать жесткое крепление проводов. Основные элементы конструкции должны быть выполнены из оцинкованной закаленной стали.
Анкерно-поддерживающий зажим для крепления четырехжильного СИП без несущего нулевого проводника
12 | Анкерно-поддерживающий зажим для крепления СИП-4 (четырехжильного). | Сечение: 10-35 мм2 Основные элементы конструкции должны быть выполнены из оцинкованной стали и усиленного термопластика устойчивого к ультрафиолету.
Поддерживающий зажим для крепления четырехжильного СИП без несущего нулевого проводника
13 | Поддерживающий зажим для крепления СИП-4 (четырехжильного) | Сечение: 16-120 мм2 Элементы зажима контактирующие с жилами СИП изготовлены из изолированного материала, предохраняющего СИП от механических повреждений. Основные элементы конструкции должны быть выполнены из оцинкованной закаленной стали.
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта
7 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 500 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
8 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | Сечение магистраль/ответвление - 6-150/4-35 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 1010 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
9 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2,5/4-54 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения в цоколях опор. | 250 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
10 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/4-16 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения в цоколях опор. | 320 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
11 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 10-25/1,5-35 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения в цоколях опор. | 640 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
12 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | Сечение магистраль/ответвление - 6-120/2,5/6-25 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения в цоколях опор. | 642 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
17 | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-95 мм2. Затягивающий болт со срывной головкой из алюминиевого сплава. | - | -
18 | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 16-120/6-25 мм2. Затягивающий болт на магистральном проводе со срывной головкой из алюминиевого сплава. | - | -
Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов
13 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм2. Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 2 ответвления, на 4 ответвления. Зажим имеет защитный чехол. Колпачок защитного чехла может быть поставлен на место только после срыва головки. | 352 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
21 | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/25-120 мм2. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов не снимая зажим с магистрального провода. | - | -
22 | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-25 мм2. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов не снимая зажим с магистрального провода. | - | -
Плашечный зажим
23 | Плашечный зажим | Сечение магистраль/ответвление - 10-150/10-150. Материал – антикоррозионный сплав. Устанавливается на заземляющих спусках опор. | - | -
Соединительный зажим
24 | Соединительный зажим гильзового типа для СИП в магистрали | Зажим изолированный герметичный. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 35,50,70,95,120,150 мм2 Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Сечение несущей нейтрали - 25,35,50,54,70,95,120 мм2. Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%, несущей жилы – не более 5%. | - | -
25 | Соединительный зажим гильзового типа для СИП на ответвлениях | Зажим изолированный герметичный. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 4,6,10,16,25 мм2 Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Зажим допускает присоединение как алюминиевых, так и медных проводов. Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%. | - | -
Зажим ответвительный для временного заземления
26 | Зажим ответвительный универсальный с адаптером для временного заземления | Сечение магистрали - 16-150 мм2 Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с адаптером. Зажим – стационарный, герметичный. | - | -
Ограничитель перенапряжения
27 | Ограничитель перенапряжения для СИП до 1 кВ | Поставляется в комплекте с прокалывающим зажимом. Номинальное напряжение ОПН - 275-660 В. Сечение магистрали - 16-150 мм2. | - | -
Изолированный наконечник
14 | Изолированный наконечник для СИП | Сечение магистрали - 35,50,70 мм2 Уменьшенная ширина клеммы наконечника – 22 мм (под российское оборудование). Допускается присоединение к алюминиевым и медным клеммам. Монтаж с СИП – опрессовкой шестигранными матрицами. | 48 | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Крепежные изделия
29 | Монтажная стальная лента | Ширина - не менее 20 мм. Толщина - не менее 0,7 мм. Длина в кассете - не менее 25 м. Разрывная прочность 750-850 Н/мм2, Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Кромка ленты – обработанная. | - | -
15 | Скрепа для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. | 166 упак | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
31 | Бугель для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь. Допускает крепление лентой в два оборота. | - | -
Дистанционный фиксатор
32 | Дистанционный фиксатор для прокладки СИП по стенам зданий | Диаметр жгута СИП: 12-55мм. Расстояние жгута СИП от стены - не менее 60мм. Поставляется в комплекте со стяжным ремешком. Выполнен из диэлектрического материала, не содержит деталей подверженных коррозии. | - | -
Стяжной ремешок
16 | Стяжной ремешок | Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. | 10 упак | 60 | определяются договором | авто | г.Брянск , просп Московский 43
Концевой колпачок
34 | Концевой защитный колпачок | Сечение провода: 6-150мм2. Диаметр провода: 4-18мм. Длина - не менее 30мм. Изготовлен из диэлектрического эластомера, заполнен защитной смазкой, предотвращающей проникновение влаги в жилу проводника. Насадка не требует специального оборудования или подачи горячего воздуха. | - | -
Герметизирующая лента
35 | Герметизирующая лента | Толщина - 0,75мм. Ширина - 22мм. Длина - 10м. Высокой эластичностью покрыта самосхватывающейся мастикой полимеризующейся в течение 24 часов. Устойчива к ультрафиолетовому излучению. | - | -
Арматура для СИП свыше 1 кВ (СИП-3)
Поддерживающий зажим
36 | Поддерживающий зажим | Сечение провода: 35-150мм2. Диаметр крепежного пальца - 16мм. Разрывное усилие - не менее 4000 даН. Усилие затяжки - 40 Нм. Прижимные части зажима - прокалывающие. Материал роликов – антикоррозионный сплав, остальные части зажима - стальные горячей оцинковки. | - | -
Анкерный зажим
37 | Зажим анкерный концевой | Сечение провода: 35-150мм2. Палец для подвеса - 16мм. Предельная нагрузка - не менее 4000 даН. Усилие затяжки - 55 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. | - | -
Ответвительный зажим
38 | Ответвительный герметичный прокалывающий зажим | Сечение магистраль/ответвление - 35-240/35-240 мм2. Момент затяжки болтов - не менее 16 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка затягивающих болтов шестигранная – из алюминиевого сплава. | - | -
Соединительный зажим
39 | Соединительный зажим гильзового типа для СИП в магистрали | Зажим изолированный герметичный. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 35,50,70,95,120,150 мм2 Механическая прочность соединения – не менее 95% разрывной прочности цалого проводника. | - | -
Спиральная вязка
40 | Спиральная вязка | Для закрепления провода на штыревом изоляторе. Устанавливается поверх изоляции провода без применения инструмента. Наличие цветовой маркировки для определения размера вязки. Сечение жилы: 35-150мм2. Диаметр шейки изолятора - 85мм. | - | -
*в календарных днях, с момента заключения договора