## ЛОТ 202B Арматура к СИП
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Всего, шт. | Хоз.способ (1513 - Строка ГКПЗ) | Хоз.способ (1518 - строка ГКПЗ) | Ремонт | Прочие | Срок поставки* | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Арматура для СИП до 1 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4)
Кронштейн анкерный
1 | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм2);. Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | 845 | 560 | 255 | 0 | 30 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
2 | Кронштейн анкерный для ответвлений | Предельная нагрузка - 400 даН Материал – антикоррозионный сплав. Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
3 | Кронштейн анкерный для ответвлений | Предельная нагрузка - 220 даН Материал – антикоррозионный сплав. Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Зажим анкерный для крепления СИП с изолированным несущим нулевым проводником
4 | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм2; - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм2; - не менее 2200 даН для сечений 95мм2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 810 | 560 | 250 | 0 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Зажим анкерный для проводов ввода
5 | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм2. Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 2414 | 0 | 730 | 1049 | 635 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированным несущим нулевым проводником
6 | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 588 | 280 | 130 | 28 | 150 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта
7 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 6-150/4-35 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 3615 | 0 | 2915 | 0 | 700 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов
8 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм2. Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 2 ответвления. Зажим имеет защитный чехол. Колпачок защитного чехла может быть поставлен на место только после срыва головки. | 1385 | 1130 | 255 | 0 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
9 | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм2. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов не снимая зажим с магистрального провода. | 787 |  |  | 787 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Гермитичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болтов
10 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-150 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная - из алюминиевого сплава. | 186 | 0 | 0 | 86 | 100 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
11 | Малогабаритный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для уличного светильника Р616 | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/1,5-6 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная - из алюминиевого сплава. Для подключения в цоколях опор. | 362 | 0 | 0 | 62 | 300 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
12 | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 16-120/6-25 мм2. Затягивающий болт на магистральном проводе со срывной головкой из алюминиевого сплава. | 640 | 0 | 0 | 200 | 440 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Плашечный зажим
13 | Плашечный зажим | Сечение магистраль/ответвление - 10-150/10-150. Материал – антикоррозионный сплав. Устанавливается на заземляющих спусках опор. | 2012 | 1130 | 870 | 12 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Крепежные изделия
14 | Монтажная стальная лента | Ширина - не менее 20 мм. Толщина - не менее 0,7 мм. Длина в кассете - не менее 50 м. Разрывная прочность 750-850 Н/мм2, Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Кромка ленты – обработанная. | 80 | 20 | 25 | 0 | 35 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
15 | Бугель для монтажной ленты | Количество в упаковке - 100 шт. Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь. Допускает крепление лентой в два оборота. | 44 | 15 | 10 | 0 | 19 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Дистанционный фиксатор
16 | Дистанционный фиксатор для прокладки СИП по стенам зданий | Диаметр жгута СИП: 12-55мм. Расстояние жгута СИП от стены - не менее 60мм. Поставляется в комплекте со стяжным ремешком. Выполнен из диэлектрического материала, не содержит деталей подверженных коррозии. | 1275 | 1130 | 145 | 0 | 0 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
19 | Фасадное крепление | Разрушающая нагрузка 0,12 кН. Диаметр проводов 18-55 мм. Расстояние от стены (D) 60 мм. Материал - пластмасса устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Для крепления СИП 2х16-3х150+95 на каменных, кирпичных и бетонных стенах. | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
Стяжной ремешок
17 | Стяжной ремешок | Количество в упаковке -100 шт. Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. | 55 | 15 | 10 | 0 | 30 | 60 | ж/д, авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5
*в календарных днях, с момента заключения договора