| Утверждаю: Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ______________А.Е. Галкин «___»___________2012г. |  | Приложение № к Заявке филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» № __ от ___2012г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ пожарного водоснабжения

зданий управления филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

по адресу г. Тверь ул. Бебеля д.1;ул. Набережная р. Тьмаки д. 26

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Работы по ремонту системы пожарного водоснабжения зданий управления филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (далее - Объекты) выполняются в следующих объемах, определённых после проведения обследования и гидравлического испытания существующей системы.

- ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И ОБЩИЕ ДАННЫЕ О НЕМ

Предмет закупки: Ремонтные работы системы пожарного водоснабжения здания управления филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по адресу г. Тверь ул. Бебеля д.1, ул. Набережная р. Тьмаки, д. 26

1.1. В объем работ входит:

- А) Проведение ремонтных работ системы пожарного водоснабжения Объектов согласно установленным объёмам.

- Б) Проведение гидравлических испытаний отремонтированной системы пожарного водоснабжения Объекта, с составлением Акта установленной формы.

- В) Замена соединительных головок пожарных кранов и пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода типа «Рот» на «Богданов».

1.2. Расположение объекта

г. Тверь: ул. Бебеля д.1, ул. Набережная р. Тьмаки д. 26

## 1.3. Сроки сдачи объекта.

Срок выполнения работ: 60 дней с момента заключения договора.

- СОСТАВ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

Определяется Исполнителем

Обязательным условием реализации проекта является предоставление услуг, приведенных в таблице 2.2.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Таблица 2.2

| ##### №№ | ##### Наименование услуг |
| --- | --- |
| 11 | Ремонтные работы пожарного водоснабжения зданий управления для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Монтажные работы и наладка повысительной насосной станции. Работы по автоматизации насосной станции. |
| 22 | Поставка строительных материалов и оборудования согласно спецификации, год выпуска материалов и оборудования должен быть не ранее 2011 г. |
| 33 | Проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию объектов |
| 44 | Гарантийное обслуживание |

Документальное подтверждение соответствия материалов и конструкций требованиям закупочной документации может быть представлено в технической части предложения в форме описания, чертежей и цифровых данных и должно включать:

1. Состав и объем поставки.

2. Сертификаты соответствия качества продукции, протоколы испытаний, экспертное заключение на соответствие функциональных показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим требованиям, сертификаты, подтверждающие страну происхождения (для импортного Оборудования), и др. (копии, заверенные участником закупочной процедуры).

3. требования К ТЕхническиМ ХаРАКТЕРИСТИКАМ оборудования

3.1. Общие требования к основному оборудованию

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей положительное заключение МВК, ТУ, подтверждающие соответствия требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

3.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК.

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

3.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

3.4. Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5.Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования

Подрядчик должен выполнять  работы на Объектах в соответствии со своими обязательствами по Договору проведения ремонтных работ и поставки оборудования.

Подрядчик должен:

- поставить необходимые материалы и оборудование.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ;

- передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации системы пожарного водоснабжения Объектов;

-разработать инструкцию по эксплуатации системы пожарного водоснабжения Объектов.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков.

4.2 Производство основных ремонтных работ

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство,

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96,

- Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго,

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго

- заводских инструкций и ТУ на оборудование, рабочими чертежами и проектом производства работ (ППР).

  - Обеспечение материалами и оборудованием

Необходимые  материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, а их стоимость входит в стоимость ремонтных работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком номенклатуру и цену закупаемого оборудования и материалов.

Транспортировка грузов от складов поставщиков к месту проведения ремонтных работ осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.

  - Обеспечение подрядчиком качества ремонтных работ

Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

Система обеспечения качества Подрядчика должна быть сертифицирована в Системе сертификации ГОСТ РФ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.

Показатели качества используемых материалов и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и пр. нормативных документов.

Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. Сертификаты и другие документы о качестве должны быть зарегистрированы.

Подрядчик должен обеспечить:

входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования;

текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

приемочный контроль выполненных работ.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих сертификатов;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

г) правильности складирования и хранения.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые замеры и испытания.

Правила и нормы проведения операционного контроля должны быть разработаны и описаны в специальных документах (процедурах), включающих сведения о том, какая характеристика и кем контролируется (измеряется), о месте и методе контроля, его периодичности, правилах регистрации результатов контроля.

Подрядчик должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ в соответствии с указаниями соответствующих глав строительных норм и правил и проектной документации.

Контроль качества ремонтных работ должен осуществляться специальными службами, входящими в состав Подрядчика или привлекаемыми со стороны. В любом случае специальные службы контроля качества должны быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и прошедшими соответствующую сертификацию.

Приемочный контроль должен включать в себя предъявление технадзору Заказчика и Авторскому надзору скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных элементов возведенных объектов, а также сооружения в целом.

Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

4.6  Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Все работы (ремонтные, монтажные и специальные) по монтажу комплекса сооружений должны выполняться в соответствии с ПОС – раздел ТБ и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», части 1и 2, «Правилами техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго» и «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ.-05-86)».

На участках, где ведутся ремонтные работы, не допускается нахождение посторонних лиц, не связанных непосредственным производством работ.

Подробное указания по защите работающих должны быть в «Проекте производства работ», без наличия которого все работы запрещаются.

4.7  Мероприятия по охране окружающей природной среды

Природоохранные мероприятия при монтажных работах должны обеспечиваться в соответствии СНиП 3.01.01-85* пункт  10.

- мусор и отходы отвозятся на автомашинах на местные места свалки, указанные СЭС.

4.8 Сроки и очередность проведения ремонтных работ

Проведение ремонтных работ  входящих в предмет Договора, поставка материалов и оборудования должна быть выполнена по этапам, последовательность и срок выполнения которых должны быть указаны в графике выполнения работ и поставок, утверждаемых Заказчиком.

Сроки завершения отдельных видов работ определяются Графиком производства подрядных работ, согласуется с Заказчиком и поставщиками при подписании Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1 Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ.

5.2 Необходимо наличие свидетельства на допуски к данным видам работ, выданного саморегулируемой организацией, зарегистрированной, уполномоченным государственным  органом в установленном в РФ порядке.

5.3  Персонал должен иметь допуск на работы в действующих электроустановках.

5.4. Привлечение субподрядчика производится по согласованию с заказчиком.

- Порядок оплаты

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Начальник ОТ и ПК                                      В.А. Мазур