## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию на на поставку литых измерительных трансформаторов тока до 20 кВ. Лот №301А
Наименование параметра |  | Значение
Тип трансформаторов |  | опорный |  |  |  |  | опорный | [5 empty] | опорный | опорный |  | проходной | [5 empty] | опорный
Количество, шт. |  | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 43 | 26 | 27 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 5 | 58 | 117 | 78 | 18
Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 0.66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0.69
Номинальный первичный ток, А |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 600 | 75 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250
Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5
Ток термической стойкости кА, не менее |  | 20 |  |  |  |  | 8 |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  | 8 | 20 |  |  |  |  | -
Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 51 |  |  |  |  | 25 |  | 51 |  |  |  | 51 | 51 |  | 20 | 51 |  |  |  |  | -
Частота, Гц |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50
Число вторичных обмоток | учета, шт. | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | -
| измерений, шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| защиты, шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | -
Класс точности вторичных обмоток, | учета | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | [5 empty] | -
| измерений | 0,5S |  |  |  |  | 0,5S | [5 empty] | 0,5S | 0,5S |  | 0,5S | [5 empty] | 0,5S
| защиты | 10Р |  |  |  |  | 10Р | [5 empty] | 10Р | 10Р |  | 10Р | [5 empty] | -
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |  |  |  |  | У2 | [5 empty] | У3 | У3 |  | У3 | [5 empty] | У3
Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 1000
Вид внутренней изоляции |  | литая |  |  |  |  | литая | [5 empty] | литая | литая |  | литая | [5 empty] | литая
Тип внешней изоляции |  | полимер |  |  |  |  | полимер | [5 empty] | полимер | полимер |  | полимер | [5 empty] | полимер
Требования к изоляция по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |  |  |  |  | нормальная, уровень «б» | [5 empty] | нормальная, уровень «б» | нормальная, уровень «б» |  | нормальная, уровень «б» | [5 empty] | нормальная, уровень «б»
Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |  |  |  |  | «В» | [5 empty] | «В» | «В» |  | «В» | [5 empty] | «В»
Гарантийный срок службы, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5
Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30
Дополнительные условия (требования)
Установочные размеры, мм. |  | 110±0,5 × 190±1,4 |  |  |  |  | 110 × 190 | [5 empty] | 50 × 160 | 95 × 110 |  | 135 × 130 | [5 empty] | -