Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ОАО «МРСК Центра»

от 28.07.2011 № 211-ЦА

РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

ОАО «МРСК ЦЕНТРА»

РГ БП 10.2/02-01/2011

Москва, 2011

Сведения о документе:

| Разработан | Департаментом измерений и метрологии |
| --- | --- |
| Введен в действие | Приказом ОАО «МРСК Центра» от __.__. 20__ № ___ |
| Периодическая проверка | Производится владельцем БП «Диагностика» – не менее одного раза в год, руководителем БП «Диагностика» – не менее одного раза в 6 месяцев, группой внутренних аудиторов СМК – в соответствии с графиком внутренних аудитов |
| ЦПУ | Основные бизнес-процессы |
| Процесс верхнего уровня | БП 10 «Обеспечение распределения электроэнергии» |
| Бизнес-процесс | БП 10.2 «Диагностика» |
| Ответственный по процедуре | Руководитель БП «Диагностика» |
| Участники процедуры | Заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра»; директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра»; Департамент измерений и метрологии; Департамент оперативно-технологического управления; Департамент эксплуатации и ремонтов; Департамент технического развития; Департамент технической инспекции; Служба промышленного контроля и охраны труда ОАО «МРСК Центра»; заместители директоров – главные инженеры филиалов ОАО «МРСК Центра»; технические службы филиалов ОАО «МРСК Центра» |
| Версия | № 1.0 |
| Порядок внесения изменений | По результатам применения или по результатам периодических проверок |
| Обоснование новой версии документа | Вводится впервые |
| Размещение и хранение | Электронная версия – СОУДК «Synergy Center», в бумажном виде – в ДОУД |
| Способ ознакомления | Задача в СОУДК «Synergy Center» |
| Дополнительные сведения | Считать с 01.08.2011 наименования структурных подразделений и должности участников процедуры в соответствии с организационно-штатной структурой |

Содержание

1.	Область применения………………………………………………………………………4

2.	Нормативные ссылки……………………………………………………………………...4

3.	Термины и определения	5

4.	Сокращения	6

5.	Общие положения	7

6.	Организация и проведение технического освидетельствования электрооборудования распределительных сетей, зданий и сооружений	9

6.1. Общие положения	9

6.2. Ответственные за организацию и проведение технического освидетельствования	9

6.3. Отчетность, роли, транзакции и инструкции	10

6.4. Проведение технического освидетельствования	10

6.4.1. Организация технического освидетельствования	10

6.4.2. Формирование графиков проведения технического освидетельствования	13

6.4.3. Идентификация освидетельствуемого объекта	13

6.4.4. Проведение внешнего и внутреннего осмотров	13

6.4.5. Проверка технической документации	14

6.4.6. Испытание на соответствие условиям безопасности	15

6.4.7. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий	16

6.4.8. Оценка технического состояния энергообъекта. Формирование технического отчета………………………………………….…....	16

6.4.9. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	17

Приложение № 1. Установленные сроки службы электрооборудования, устройств и аппаратов	18

Приложение № 2. Процедура выполнения технического освидетельствования	20

Приложение № 3. Форма отчета о проведении технического освидетельствования	21

Приложение № 4. Форма многолетнего графика технического освидетельствования	23

Приложение № 5. Форма годового графика технического освидетельствования	24

Приложение № 6. Форма отчета о техническом состоянии	25

Приложение № 7. Форма акта технического освидетельствования	28

Приложение № 8. Лист регистрации изменений и дополнений	30

1.  Область прменения

1.1.	Настоящий регламент «Техническое освидетельствование энергообъектов ОАО «МРСК Центра» (далее - Регламент) устанавливает основные требования и порядок проведения технического освидетельствования энергообъектов ОАО «МРСК Центра» (далее - Общества).

1.2.	Регламент предназначен для структурных подразделений Общества, осуществляющих техническое освидетельствование и принятие решений о дальнейшей эксплуатации электрооборудования электрических сетей, зданий и сооружений, входящих в состав энергообъекта, нормативный срок службы которых превышает нормируемый.

1.3.	Регламент устанавливает порядок планирования, организации и проведения технического освидетельствования, определения срока, условий дальнейшей эксплуатации, а также осуществление мероприятий, необходимых для безаварийной и безопасной эксплуатации энергообъектов.

- Нормативные ссылки

При разработке настоящего Регламента использовались следующие документы:

- Федеральный закон от 21.07.1997  №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 № 195 «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- ОК 013-94 «Общероссийский классификатор основных фондов». Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229);

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006. Утверждены РАО «ЕЭС России» 08.05.1997.

- СТО БП10.2/01-01/2010 «Планирование проведения диагностики электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра»;

- СТО БП10.2/02-01/2010 «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра»;

- СТО БП10.2/04-01/2010 «Формирование и актуализация базы данных при выполнении работ по реконструкции, ремонту и диагностике электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий». Разделы 1 и 2;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 34.21.521-91 «Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования/ Под редакцией Ф.Л. Когана. – М.: АО «Фирма ОРГРЭС», 1998.

- Термины и определения

В Регламенте используются термины в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, регулирующими электроэнергетическую деятельность РФ (перечислены в разделе 2):

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Техническое освидетельствование | Оценка технического состояния, условий эксплуатации электрооборудования электрических сетей, зданий и сооружений в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации и мер, необходимых для обеспечения надежной и безопасной работы |
| Техническое состояние | Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных нормативной, проектной и эксплуатационной документацией, техническими регламентами, стандартами, правилами безопасности |
| Энергообъект | Совокупность электрооборудования электрических сетей, устройств и аппаратов, зданий и сооружений, задействованных в процессах производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразовании её в другой вид энергии (например, линия электропередачи, подстанция, трансформаторная подстанция, распределительное устройство, распределительный пункт и т. д.) |
| Здания | Архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и др.) для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей. Здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу. В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации |
| Сооружения | Инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных функций |
| Срок службы | Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации электрооборудования электрических сетей или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние |

| Ресурс | Суммарная наработка электрооборудования от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние |
| --- | --- |
| Остаточный ресурс | Суммарная наработка электрооборудования электрических сетей от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние |
| Предельное состояние | Состояние электрооборудования, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно |
| Индекс состояния | Безразмерная числовая величина, характеризующая техническое состояние электрооборудования электрических сетей или их компонентов, нормируемая к 100 у.е. (0 –наихудшее состояние электрооборудования и ЛЭП, 100 – наилучшее) |
| Паспорт энергообъекта | Совокупность эксплуатационной, технической и конструкторской документации по энергообъекту. Хранение и вывод информации о энергообъектах осуществляется с использованием корпоративной информационной системы управления ресурсами на платформе SAP ERP модуль ТОРО |

- Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АХО | Административно-хозяйственный отдел |
| БП | Бизнес-процесс |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ДИиМ | Департамент измерений и метрологии |
| ИА | Исполнительный аппарат |
| ИС | Индекс состояния |
| КД | Комплекс диагностики |
| КИСУР | Корпоративная информационная система управления ресурсами |
| ЛЭП | Линия электропередач |
| МОЛ | Материально ответственное лицо |
| ОАиУП | Отдел анализа и управления производством |
| ООРЭО | Отдел организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания |
| ПС | Подстанция |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СД | Служба диагностики |
| СЛЭП | Служба линий |
| СОУДК | Система оперативного управления деятельностью компании |
| СПКиОТ | Служба производственного контроля и охраны труда |
| СПС | Служба подстанций |
| УВС | Управление высоковольтных сетей |
| УПКиОТ | Управление производственного контроля и охраны |
| УРС | Управление распределительных сетей |
| УСЛЭП | Участок службы линий |
| УСПС | Участок службы подстанций |
| ЦУПА | Центр управления производственными активами |

- Общие положения

  - Регламент разработан на основании Федерального закона от 15.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для исполнения Федерального закона от 21.02.2003  №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в развитие требований п.1.5.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

  - Настоящий Регламент распространяется на следующее электрооборудование электрических сетей, входящее в состав энергообъекта, отечественного и иностранного производства:

- силовые трансформаторы и автотрансформаторы;

- трансформаторы тока;

- трансформаторы напряжения;

- масляные и электромагнитные выключатели;

- воздушные выключатели;

- выключатели нагрузки;

- элегазовые выключатели;

- вакуумные выключатели;

- разъединители, отделители, короткозамыкатели;

- комплектные распределительные устройства;

- реакторы;

- вентильные разрядники и ограничители перенапряжений;

- трубчатые разрядники;

- вводы и проходные изоляторы;

- аккумуляторные батареи;

- силовые кабельные линии;

- воздушные линии электропередачи;

- сборные и соединительные шины;

- конденсаторы;

- заземляющие устройства,

а также на производственные (здания и сооружения технологического комплекса), административно-бытовые (здания аппарата управления филиала, склады, гаражи и т.д.) и иные сооружения, находящиеся на балансе предприятия.

  - Техническое освидетельствование электрооборудования, устройств и аппаратов электрических сетей, входящих в состав энергообъекта, проводится:

- после истечения нормативного срока эксплуатации, установленного в нормативной, проектной и эксплуатационной документации, а также в технических регламентах, стандартах, правилах безопасности, а в дальнейшем – не позднее срока, установленного при проведении последнего технического освидетельствования;

- по предписанию органов государственного контроля и надзора после аварий, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией данного оборудования;

- при возникновении косвенных или прямых подозрений в технической неисправности электрооборудования, зданий и сооружений.

  - Техническое освидетельствование зданий и сооружений проводится по достижении срока эксплуатации 25 лет, в дальнейшем – по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

  - По результатам технического освидетельствования зданий и сооружений устанавливается необходимость проведения технического обследования в целях своевременного выявления аварийных дефектов и повреждений и принятия решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации.

  - Срок службы электрооборудования, устройств и аппаратов электрических сетей, входящих в состав энергообъекта, устанавливается нормативной, проектной и эксплуатационной документацией, техническими регламентами, стандартами, правилами безопасности. Если в документации отсутствует назначенный срок эксплуатации диагностируемых технических устройств, оборудования и сооружений, то принимается срок эксплуатации аналогичного установленного в филиале технического устройства, электрооборудования, устройства, аппарата здания или сооружения.

  - При отсутствии сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные сроки эксплуатации устанавливаются после соответствующих расчетных обоснований по согласованной с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) методике с учетом результатов анализа проектной документации и условий эксплуатации технического устройства, электрооборудования и сооружения.

  - В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации и методики определения расчетных сроков эксплуатации, согласованной с Ростехнадзором, допускается использование сроков службы электрооборудования, устройств и аппаратов, установленных следующими документами:

- государственным стандартом (ГОСТ);

- общекорпоративным справочником кодов ОКОФ;

- классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Установленные сроки службы основных видов электрооборудования, устройств и аппаратов распределительных сетей приведены в приложении № 1.

  - Техническое освидетельствование не заменяет плановых технических обслуживаний, ремонтов, реконструкций; техническое освидетельствование может проводиться в период капитального ремонта электрооборудования.

- Организация и проведение технического освидетельствования электрооборудования распределительных сетей, зданий и сооружений

  - Общие положения.

    - Общий контроль за соблюдением требований и правил, предъявляемых к процедуре технического освидетельствования энергообъектов Общества, осуществляет руководитель БП «Диагностика» и уполномоченный по качеству БП в филиалах ОАО «МРСК Центра».

    - Общая схема проведения процедуры технического освидетельствования энергообъектов, зданий и сооружений Общества, с указанием ответственных, используемых документов, а также порядка получения информации, необходимой для технического освидетельствования,  представлена в приложении № 2.

  - Ответственные за организацию и проведение технического освидетельствования.

    - Ответственность за техническое освидетельствование энергообъектов возлагается на заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера.

    - Ответственность за организацию и проведение технического освидетельствования:

- электрооборудования, производственных зданий и сооружений ПС 35-110 кВ, возлагается на:

- начальника СПС;

- начальников участков СПС;

- начальника ОАиУП;

- ответственное лицо, назначенное приказом по филиалу (в части зданий и сооружений);

- ВЛ 35-220 кВ возлагается на:

- начальника СЛЭП;

- начальников участков СЛЭП;

- начальника ОАиУП;

- электрооборудования 6-10 кВ и производственных зданий и сооружений РЭС возлагается на:

- начальника УРС;

- начальника РЭС;

- начальника ОАиУП;

- ответственное лицо, назначенное приказом по филиалу (в части зданий и сооружений);

- административно-бытовых зданий и сооружений РЭС возлагается на:

- начальника АХО;

- начальника РЭС;

- начальника ОАиУП;

- ответственное лицо, назначенное приказом по филиалу;

- административно-бытовых зданий и сооружений (кроме РЭС) возлагается на:

- начальника АХО;

- начальника ОАиУП;

- ответственное лицо, назначенное приказом по филиалу.

    - Контроль за выполнением графиков технического освидетельствования энергообъектов в части:

- электрооборудования, устройств и аппаратов электрических сетей, входящих в состав энергообъекта, осуществляет начальник ЦУПА;

- зданий и сооружений – начальник УПКиОТ.

  - Отчетность, роли, транзакции и инструкции.

    - Контроль достаточности параметров, характеризующих техническое состояние объектов технического освидетельствования, осуществляется с помощью транзакции «ZEAM_REP_IS – Отчет по индексу состояния».

    - Контроль актуальности параметров, характеризующих техническое состояние объектов технического освидетельствования, осуществляется с помощью транзакции «ZPM_MD – Документы измерения».

    - Информация о дефектах (результатах внешнего осмотра) осуществляется с помощью транзакции «ZPM_DEFEKT_REPORT – Отчет о дефектах».

  - Проведение технического освидетельствования.

Организация и проведение технического освидетельствования энергообъектов проводится в следующей последовательности:

- организация технического освидетельствования;

- формирование графиков проведения технического освидетельствования;

- идентификация освидетельствуемого объекта;

- проведение внешнего и внутреннего осмотров;

- проверка технической документации;

- испытание на соответствие условиям безопасности;

- проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий;

- оценка технического состояния;

- формирование технического отчета;

- анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

    - Организация технического освидетельствования.

      - Ежегодно, не позднее 15-го ноября, для организации работ по техническому освидетельствованию энергообъектов в СОУДК «Synergy Center» (далее –

SC) ответственный исполнитель создает задачу «Техническое освидетельствование 201х года». В качестве владельца задачи включается директор по эксплуатации и ремонтам ИА ОАО «МРСК Центра», в качестве исполнителей – начальники УВС, УРС, СПС, СЛЭП, ЦУПА филиалов, в качестве контролеров – заместители директоров по техническим вопросам – главные инженеры филиалов, начальник ДИиМ, начальник отдела ООРЭО, инженер по зданиям СПКиОТ ИА «МРСК Центра».

      - Не позднее 15-го декабря ответственный исполнитель направляет в территориальное управление Ростехнадзора и специализированную организацию (в части зданий и сооружений) уведомление о сформированном в филиале годовом графике проведения технического освидетельствования энергообъектов для принятия решения и дальнейшего планирования участия представителей этих организаций в комиссии по техническому освидетельствованию.

      - Ежегодно, не позднее 30-го декабря, ЦУПА (ОАиУП) разрабатывает и регистрирует приказ о проведении технического освидетельствования, которым устанавливаются период и сроки проведения технического освидетельствования, перечень объектов, подлежащих техническому освидетельствованию, а также состав экспертной комиссии.

      - Техническое освидетельствование электрооборудования, устройств и аппаратов электрических сетей, входящих в состав энергообъекта, производится комиссией. В состав комиссии по техническому освидетельствованию:

- электрооборудования, производственных зданий и сооружений подстанций напряжением 35-110 кВ включаются:

- председатель комиссии:

- зам. директора по техническим вопросам – главный инженер.

- члены комиссии:

- зам. главного инженера – начальник УВС;

- начальник и специалисты СПС;

- начальник и специалисты СД;

- начальник и специалисты ОАиУП;

- МОЛ объекта;

- представитель специализированной организации (в части зданий и сооружений);

- представитель Ростехнадзора;

- воздушных линий напряжением 35-110 кВ:

- председатель комиссии:

- зам. директора по техническим вопросам – главный инженер;

- члены комиссии:

- зам. главного инженера – начальник УВС;

- начальник и специалисты СЛЭП;

- начальник и специалисты ОАиУП;

- МОЛ объекта;

- представитель Ростехнадзора;

- электрооборудования, производственных зданий и сооружений ТП и ВЛ-6-10 кВ:

- председатель комиссии:

- зам. главного инженера – начальник УРС;

- члены комиссии:

- главный инженер РЭС;

- специалисты УРС;

- начальник и специалисты ОАиУП;

- МОЛ объекта;

- представитель специализированной организации (в части зданий и сооружений);

- представитель Ростехнадзора;

- административно-бытовых зданий и сооружений РЭС:

- председатель комиссии:

- зам. директора по техническим вопросам – главный инженер;

- члены комиссии:

- начальник РЭС;

- начальник и специалисты ОАиУП;

- начальник и специалисты АХО;

- МОЛ объекта;

- представитель специализированной организации;

- представитель Ростехнадзора;

- административно-бытовых зданий и сооружений служб:

- председатель комиссии:

- зам. директора по техническим вопросам – главный инженер;

- члены комиссии:

- начальник СПС, СЛЭП и т.п.;

- начальник и специалисты ОАиУП;

- начальник и специалисты АХО;

- МОЛ объекта;

- представитель специализированной организации;

- представитель Ростехнадзора;

      - Ежемесячно, не позднее 25-го, числа месяца, предшествующего планируемому, ответственный исполнитель направляет в территориальное управление Ростехнадзора и специализированную организацию (в части зданий и сооружений) уведомление с датами проведения технического освидетельствования энергообъектов.

      - Ежемесячно, в течение пяти рабочих дней после завершения отчетного периода, ответственный исполнитель размещает в задаче «Техническое освидетельствование 201х года» отчет (приложение № 3) о выполнении технического освидетельствования.

    - Формирование графиков проведения технического освидетельствования.

      - При разработке графиков технического освидетельствования необходимо учитывать, что решение о возможности/невозможности продления дальнейшей эксплуатации энергообъекта должно быть принято до истечения нормативного срока его эксплуатации.

      - Техническое освидетельствование осуществляется в соответствии с многолетним графиком (приложение № 4) и годовым графиком (приложение № 5), утвержденными заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером.

      - Ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, предшествующего планируемому, ЦУПА (ОАиУП) проводит корректировку графика технического освидетельствования и уведомляет о сложившихся изменениях территориальное управление Ростехнадзора и специализированную организацию (в части зданий и сооружений).

    - Идентификация объекта.

      - Предварительная идентификация энергообъекта производится на основании:

- анализа основных технических характеристик (класс напряжения, мощность и т.д.);

- подготовки и анализа информации об условиях эксплуатации;

- подготовки и анализа своевременности и полноты выполнения плановых ремонтов, реконструкции, модернизации;

- подготовки и анализа информации о наиболее существенных аварийных отключениях, инцидентах и т.д.;

- определения электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта, работающих в наиболее неблагоприятных условиях (по нагрузкам, внешним воздействиям и т.д.), т.е. предположительно подверженного наибольшему износу, или оборудования (элементов) энергоустановки, выработавшего нормативный срок службы;

- подготовки информации по ветровым, гололедным нагрузкам, интенсивности грузовой деятельности, степени загрязненности атмосферы для оборудования, эксплуатируемого в наружных условиях;

- процента типовой загрузки объекта по сезонам.

      - По результатам предварительной идентификации выбирается электрооборудование, устройства, аппараты и участки объекта, подлежащие детальным внешнему и внутреннему осмотрам; остальное оборудование, элементы, участки объекта осматриваются выборочно. Процент оборудования, элементов, участков объекта, подлежащих выборочному осмотру, устанавливается исходя из результатов предварительной идентификации и в любом случае должен быть не менее 40%.

    - Проведение внешнего и внутреннего осмотров.

      - Внешний и внутренний осмотры проводятся визуально. Внешний осмотр проводят без или с применением визуально-оптических приборов.

      - При осмотре обращается внимание на состояние наиболее ответственных систем и узлов, обеспечивающих технические параметры, работоспособность оборудования и его безопасность.

      - Внешний или внутренний осмотр может выполняться в соответствии с картами (схемами), которые разрабатываются в составе Программы технического освидетельствования. В картах (схемах) указываются место проведения контроля, схемы контроля, нормы оценки.

      - При внешнем осмотре производится:

- проверка комплектности и соответствия обследуемого электрооборудования электрических сетей, зданий и сооружений эксплуатационной и конструкторской документации;

- проверка наличия заводских табличек на электрооборудовании;

- соответствие фактических условий эксплуатации электрооборудования, устройств и аппаратов проектным;

- проверка состояния запорных механизмов и механических блокировок;

- обследование состояния смотровых отверстий;

- оценка степени износа, коррозии (расслоения) металла, оценка механических повреждений отдельных узлов электрооборудования степени износа резиновых уплотнений;

- проверка качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и др.).

      - При обнаружении признаков дефектов электрооборудование подвергают дополнительной диагностике с помощью неразрушающих методов контроля:

- ультразвукового контроля (исследование поверхностных и внутренних плоскостных (трещины) и объемных дефектов, определение координат и расположения дефектов);

- контроля проникающими веществами (определение наличия трещин, характера их развития по поверхности детали, определение негерметичных мест оборудования);

- тепловизионного контроля (контроль нагрева отдельных частей работающего электрооборудования для выявления скрытых дефектов, в том числе дефектов изоляции).

      - Результаты внешнего и внутреннего осмотров должны быть занесены в КИСУР на платформе SAP ERP модуль ТОРО в сроки, установленные СТО БП10.2/04-01/2010 «Формирование и актуализация базы данных при выполнении работ по реконструкции, ремонту и диагностике электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра».

    - Проверка технической документации.

      - Для формирования технического отчета и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации энергообъекта необходимо подготовить и проверить наличие необходимой технической документации:

- паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя;

- инструкций по эксплуатации, эксплуатационные паспорта, справки об условиях эксплуатации;

- графики технического обслуживания и ремонтов, сведения об их выполнении в соответствии с утвержденными объемами.

- акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- протоколы испытаний устройств взрыво- и пожаробезопасности, молниезащиты, противокоррозионной защиты, систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции;

- прочей документации (по требованию Ростехнадзора или специализированной организации в части зданий и сооружений).

      - При отсутствии технической документации освидетельствование приостанавливается до восстановления утраченных документов.

      - Для определения технического состояния электрооборудования, устройств и аппаратов электрических сетей и расчета ИС проверяется:

- достаточность параметров, характеризующих техническое состояние;

- достоверность и актуальность данных диагностики.

      - В случае недостаточности или неактуальности результатов измерений и испытаний для определения технического состояния электрооборудования и расчета индекса состояния необходимо провести комплекс диагностики КД-3. Объем КД-3 для различных видов электрооборудования приведен в СТО БП10.2/01-01/2010 «Планирование проведения диагностики электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра».

    - Испытания на соответствие условиям безопасности.

      - Испытания на соответствие условиям безопасности проводятся на основании рабочих программ, разрабатываемых для каждого энергообъекта технического освидетельствования.

      - Испытания на соответствие условиям безопасности на энергообъекте должны быть проведены с учетом мероприятий по защите человека от прямого и косвенного прикосновения, предусмотренных проектным решением для каждого конкретного энергообъекта в целом и каждого типа электрооборудования, устройства или аппарата энергообъекта в частности.

      - Испытаниям подлежат заземляющие устройства. Испытания проводятся выборочно на не менее чем 40% оборудования. При обнаружении систематических дефектов объем выборки увеличивается с учетом конкретных условий эксплуатации и состояния оборудования.

      - Перед испытанием оборудования должны быть проанализированы результаты последних межремонтных (периодических) испытаний и испытаний, проведенных в процессе последнего капитального и текущего ремонтов, а также предыдущего освидетельствования. Эксплуатационные показатели оборудования (параметры), находящиеся на пределе (за пределами) допустимых значений, должны быть включены в рабочую программу технического освидетельствования и повторно перепроверены.

    - Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий

      - При проверке предписаний надзорных органов, организационных и технических мероприятий проверяется выполнение:

- предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии таковых);

- мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений работы электрооборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования инцидентов, технологических нарушений, аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии таковых);

- мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. Анализ актов предыдущих технических осмотров, освидетельствований, обследований, проверок, испытаний.

    - Оценка технического состояния энергообъекта. Формирование технического отчета.

      - При проведении технического освидетельствования в качестве показателя, характеризующего техническое состояние электрооборудования распределительных сетей, целесообразно использовать индекс состояния.

      - Индекс состояния рассчитывается автоматически на основании результатов измерений, испытаний и осмотров в КИСУР на платформе SAP ERP модуль ТОРО.

      - Внесение результатов измерений, испытаний и осмотров, порядок контроля достоверности и своевременности введенной информации проводится в соответствии с СТО БП10.2/04-01/2010 «Формирование и актуализация базы данных при выполнении работ по реконструкции, ремонту и диагностике электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра».

      - Состояние зданий и сооружений оценивается на основании выявленных дефектов, их степени развития и количества в соответствии с действующей нормативной документацией.

      - Классификация технического состояния электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта, а также условия эксплуатации в зависимости от технического состояния приведены в разделе 6 СТО БП10.2/02-01/2010 «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра».

      - По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

      - Не позднее чем за два рабочих дня перед началом работы комиссии ответственный исполнитель на основании информации, полученной при проведении технического освидетельствования оформляет технический отчет (приложение № 6).

    - Анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

      - Комиссия анализирует предварительно подготовленный технический отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе технического освидетельствования, об отказах, авариях, длительности простоев, проверяет выполнение предписаний надзорных органов, выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений, несчастных случаев за предыдущие годы, выполнение указаний предыдущего технического освидетельствования, а также проекты заключений экспертов.

      - Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам технического освидетельствования принимается на основании технического отчета.

      - Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит замечания.

      - Решение комиссии по проведенному техническому освидетельствованию оформляется в виде акта (приложение № 7).

      - Акт технического освидетельствования (далее – Акт), подписанный членами комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию электрооборудования.

      - Отчетные документы технического освидетельствования энергообъекта (технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

      - Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в паспорт энергообъекта.

      - В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных в процессе технического освидетельствования, к Акту дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации энергообъекта на продлеваемый период.

      - Ответственность за организацию мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию энергообъекта на продлеваемый период, возлагается на заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера.

- Приложение № 1

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Установленные сроки службы электрооборудования, устройств и аппаратов

| № п/п | Наименование оборудования | ОКОФ |  | ГОСТ | Срок, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Группа |  |  |
| 1 | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | - | - | 11677-85 (ред. 1999) | 25 |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформаторы тока до 3 кВ | 14 3120131 | - | 7746-2001 | 25 |
|  | Трансформаторы тока свыше 3 до 11 кВ | 14 3120132 |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока от 15 до 35 кВ | 14 3120133 |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока от 66 до 132 кВ | 14 3120134 |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |  |
| 3 | Трансформаторы напряжения до 11 кВ | 14 3120141 | 7 | 1983-2001 | 25 |
|  | Трансформаторы напряжения от 15 до 35 кВ | 14 3120142 |  |  |  |
|  | Трансформаторы напряжения от 66 до 132 кВ | 14 3120143 |  |  |  |
| Выключатели |  |  |  |  |  |
| 4 | Выключатели переменного тока от 3 до 12 кВ | 14 3120101 | 7 | ГОСТ Р 52565-2006 | 30 |
|  | Выключатели переменного тока от 15 до 35 кВ | 14 3120102 |  |  |  |
|  | Выключатели переменного тока от 66 до 132 кВ | 14 3120103 |  |  |  |
|  | Выключатели переменного тока 150 кВ | 14 3120104 |  |  |  |
| Разъединители, короткозамыкатели, отделители |  |  |  |  |  |
| 5 | Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока U от 10 до 11 кВ | 14 3120111 | 7 | ГОСТ Р 52726-2007 | 30 |
|  | Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока U от 15 до 35 кВ | 14 3120112 |  |  |  |
|  | Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока U от 66 до 132 кВ | 14 3120113 |  |  |  |
| Комплектные распределительные устройства |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплектные распределительные устройства высокого напряжения напряжением до 10 кВ включительно | 14 3120161 | 6 | 14693-90 | 25 |
| Токоограничивающие сухие реакторы |  |  |  |  |  |
| 7 | Реакторы к трансформаторам силовым IV габарита (мощностью свыше 6300 кВА, напряжением до 35 кВ включительно) | 14 3115155 | 7 | - | 20 |
|  | Реакторы к трансформаторам силовым V габарита (мощностью до 32000 кВА включительно, напряжением от 35 до 110 кВ включительно) | 14 3115165 |  |  |  |
|  | Реакторы к трансформаторам силовым VI габарита (мощностью от 32000 до 80000 кВА включительно, напряжением от 35 кВ до 110 кВ включительно) | 14 3115175 |  |  |  |
|  | Реакторы к трансформаторам силовым VII габарита (мощностью от 80000 до 200000 кВА включительно, напряжением от 35 до 330 кВ включительно) | 14 3115184 |  |  |  |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  |  |  |  |  |
| 8 | Разрядники вентильные напряжением до 11 кВ | 14 3120122 | 6 | 16357-83 | 20 |
|  | Разрядники вентильные напряжением от 15 до 35 кВ | 14 3120123 |  |  |  |
|  | Разрядники вентильные напряжением от 66 до 132 кВ | 14 3120124 |  |  |  |
|  | Ограничители напряжения | 14 3120260 |  |  |  |

Продолжение

| № п/п | Наименование оборудования | ОКОФ |  | ГОСТ | Срок, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Группа |  |  |
| Трубчатые разрядники |  |  |  |  |  |
| 9 | Разрядники высоковольтные трубчатые | 14 3120121 | 6 | - | 15 |
| Вводы и проходные изоляторы |  |  |  |  |  |
| 10 | Аппаратура электрическая высоковольтная (более 1000В) | 14 3120010 | 6 | - | 15 |
| Аккумуляторные батареи* |  |  |  |  |  |
| 11 | Источники питания | 14 3222182 | 6 | - | 15 |
| Силовые кабельные линии |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с медной жилой в свинцовой или стальной оболочке | 14 3131151 | 9 | - | 30 |
|  |  | 14 3131154 |  |  |  |
|  | Кабели силовые | 14 3131000 | 8 | - | 25 |
| Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |
| 13 | Линия электропередачи воздушная (на опорах из непропитанной древесины) | 12 4521125 | 4 | - | 7 |
|  | Линия электропередачи воздушная (на металлических и железобетонных опорах) | 12 4521125 | 6 | - | 15 |
| Сборные и соединительные шины |  |  |  |  |  |
| 14 | Аппаратура электрическая высоковольтная (более 1000В): токопроводы | 14 3120010 | 6 | - | 15 |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |
| 15 | Конденсаторы связи, отбора мощности, делителей напряжения | 14 3120153 | 6 | - | 12 |
|  | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности свыше 10 кВ (кроме малогабаритных) | 14 3120157 | 6 | - | 12 |
|  | Конденсаторы для повышения коэффициента мощности до 10 кВ (кроме малогабаритных) | 14 3120151 | 6 | - | 10 |
| 16 | Заземляющие устройства | - | - | - | 12 |

* Указаны ориентировочные сроки службы, так как данный вид оборудования исключен с 1 января 2009 года Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 676.

- Приложение № 2

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

Процедура выполнения технического освидетельствования ОАО «МРСК Центра»

- Приложение № 3

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Форма отчета о проведении технического освидетельствования

Отчёт

за  _______________ месяц (ев) 201__ г.

о выполнении технического освидетельствования энергообъектов

| № п/п | Филиал | Энергообъект | Напряжение, кВ | План, шт | Факт, шт | Выполнение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ПС |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ВЛ |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ТП |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  | Производственные здания | - |  |  |  |  |
| n |  | Административные здания | - |  |  |  |  |

| Отчет подготовил: . . (должность) | . (подпись) | . (Ф.И.О.) « » 201 г. (дата) |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - « энерго» | . (подпись) | . (Ф.И.О.) « » 201 г. (дата) |

- Продолжение

Приложение к отчету о проведении технического освидетельствования за  _______________ месяц (ев) 201__ г.

Техническое освидетельствование энергообъектов

| № п/п | Филиал | Структурное подразделение | Участок (РЭС) | Класс напряжения, кВ | Энергообъект (ПС, ВЛ. РУ, ТП, КТП, здание) | Диспетчерское наименование оборудования / здания | Код ТМ верхнего уровня | Код вышестоящего ТМ | Номер ЕО | Отметка о выполнении | Год проведения следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Зам. главного инженера – начальник . (структурное подразделение) | . (подпись) « » 201 г. (дата) | . (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Начальник . (структурное подразделение) | . (подпись) « » 201 г. (дата) | . (Ф.И.О.) |

- Приложение № 4

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Форма многолетнего графика технического освидетельствования

| СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________ Управления Ростехнадзора ______________ « » ______________ 201 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - « энерго» ______________ « » ______________ 201 г. |
| --- | --- |

Многолетний график технического освидетельствования энергообъектов

| № п/п | Филиал | Структурное подразделение | Участок (РЭС) | Класс напряжения, кВ | Энергообъект (ПС, ВЛ. РУ, ТП, КТП, здание) | Диспетчерское наименование оборудования / здания |  | Код ТМ верхнего уровня | Код вышестоящего ТМ | Номер ЕО | Год выпуска |  | Год предыдущего технического освидетельство-вания | Год проведения технического освидетельствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам. главного инженера – начальник . (структурное подразделение) |  |  |  |  |  |  | . (подпись) « » 201 г. (дата) |  |  |  |  | . (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник . (структурное подразделение) |  |  |  |  |  |  | . (подпись) « » 201 г. (дата) |  |  |  |  | . (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Форма годового графика технического освидетельствования

| СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________ Управления Ростехнадзора ______________ « » ______________ 201 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - « энерго» ______________ « » ______________ 201 г. |
| --- | --- |

Годовой график технического освидетельствования энергообъектов

| № п/п | Филиал | Структурное подразделение | Участок (РЭС) | Класс напряжения, кВ | Энергообъект (ПС, ВЛ. РУ, ТП, КТП, здание) | Диспетчерское наименование оборудования / здания | Код ТМ верхнего уровня | Код вышестоящего ТМ | Номер ЕО | Год выпуска | Год предыдущего технического освидетельст-вование | Месяц проведения технического освидетельствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Зам. главного инженера – начальник . (структурное подразделение) | . (подпись) « » 201 г. (дата) | . (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Начальник . (структурное подразделение) | . (подпись) « » 201 г. (дата) | . (Ф.И.О.) |

- Приложение № 6

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Форма отчёта о техническом состоянии

Отчет о техническом состоянии электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта

«        »                                     201    г.

(дата)

- Объект технического освидетельствования

Диспетчерское наименование

Тип

Номинальная мощность, МВА

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Завод-изготовитель

Заводской №

Год выпуска

Год ввода в эксплуатацию

Индекс состояния

Дата последних испытаний (после КР или при техническом освидетельствовании)

- Отчет о техническом состоянии

2.1. Условия эксплуатации:

2.2. Сведения о техническом состоянии:

Индекс состояния :	             	    , Техническое состояние:

Наличие графиков периодических измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Наличие протоколов измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Продолжение

Соответствие проведенных испытаний графикам и нормам _________________________

(соотв. / не соотв.)

2.3. Сведения об отключениях, отказах, авариях, длительности простоев:

2.4. Результаты внутреннего и внешнего осмотра:

2.5. Результаты анализа технической и исполнительной документации.

Перечень рассмотренных в процессе экспертизы документах:

Результаты анализа документации

2.6. Выполнение предписаний надзорных органов и мероприятий

Анализ работы по устранению замечаний предписаний

2.7. Выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений:

Продолжение

2.8. Результаты предыдущего технического освидетельствования:

Заключение предыдущего технического освидетельствования

Срок продления эксплуатации

Выполнение мероприятий, предписанных предыдущим техническим освидетельствованием_________________________________________________________

(да / нет)

Причины невыполнения предписаний

- Сведения о ремонте, реконструкции и техническом обслуживании :

- Заключение

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет проверил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

- Приложение №  7

- к Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

- Форма акта технического освидетельствования

Акт

технического освидетельствования

- Вводная часть

- Организация:

- Объект:

- Перечень  оборудования,  на  которое распространяется данный акт

- Основание для проведения технического освидетельствования

- Состав комиссии по техническому освидетельствованию

Председатель комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

Члены комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

- Цель проведения технического освидетельствования

- Результаты технического освидетельствования

- Заключение

Продолжение

- Корректирующие мероприятия

- Срок следующего технического освидетельствования

- Приложения

| Председатель комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |

| Порядковый номер изменения/ дополнения | Пункт изменения/ дополнения | Содержание изменения/дополнения | Основание (ссылка на ОРД) | Дата внесения изменения/ дополнения | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения/ дополнения | Подпись лица, внесшего изменения/ дополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение №  8 к

- Регламенту РГ БП 10.2/02-01/2011

Лист регистрации изменений и дополнений

 Если в нормативной, проектной и эксплуатационной документации не установлен другой срок проведения технического освидетельствования.

 Допускается включать в задачу и других специалистов технического блока.

 Для зданий, сооружений (подстанций) более 200 условных единиц издается отдельный приказ.

 Представители специализированных организаций приглашаются при необходимости.

 Представители специализированных организаций приглашаются в случае необходимости.





 Испытания электрооборудования должны производиться с соблюдением требований действующих правил техники безопасности.

 Заполняется в формате MS EXСEL.

 Заполняется в формате MS EXСEL.

 При необходимости к техническому отчету приложить журналы дефектов и другую эксплуатационную документацию, отражающую условия и режимы работы (величину нагрузки, длительность перегрузки объекта, температуру, давление, окружающую среду и т.д.).

 К техническому отчету приложить расчет индекса состояния, а при необходимости и протоколы с результатами измерений, испытаний.

 Классификация технического состояния электрооборудования и ЛЭП приведена в СТО БП10.2/02-01/2010 «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ОАО «МРСК Центра».

 Сведения об отключениях, о близких коротких замыканиях, о протекании сквозного тока короткого замыкания и т.п.

 Перечень выявленных при осмотре дефектах и степень их развития формируется на основании сообщений о дефектах.

 Прилагаются акты технического освидетельствования  и краткое описание работ, выполненных во время проведения последних капитальных ремонтов, реконструкций и технического обслуживания.