Приложение 2 к ТЗ

КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ,

проводимый после проведения ремонта силовых трансформаторов 35-110 кВ

# Таблица 1

Объем испытаний, измерений силовых трансформаторов 110 кВ при вводе в эксплуатацию после проведения ремонта

| Вид измерения, испытания, осмотра | Наименование испытания, измерения | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр | Внешний осмотр | перед включением | - |
| Хроматографический анализ газов | Хроматографический анализ газов, растворенных в масле | после включения в течение суток | проводится для трансформаторов Sном.< 60 МВА |
|  |  | после включения, и через 1, 3 месяца | проводится для трансформаторов Sном.> 60 МВА |
|  | Определение общего газосодержания | после включения в течение суток | в случае проведения ремонта пленочной защиты |
|  |  | после включения, и через 1, 3 месяца |  |
| Физико-химические анализы масла | Измерение пробивного напряжения масла | после заливки | - |
|  | Измерение кислотного числа масла | после заливки | - |
|  | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | после заливки | - |
|  | Измерение влагосодержания масла | после заливки |  |
|  | Определение содержания механических примесей | после заливки | - |
|  | Определение тангенса угла диэлектрических потерь 90оС | после заливки | - |
|  | Определение содержания ВРКиЩ | после заливки | проводится в случае проведения регенерации масла |
|  | Определение содержание растворимого шлама | после заливки |  |
|  | Определение содержания присадки ИОНОЛ (АГИДОЛ) | после заливки | проводится при ведении в масло антиокислительной присадки |
|  | Измерение пробивного напряжения масла из бака контактора РПН | после заливки | - |
|  | Измерение влагосодержания масла из бака контактора РПН | после заливки | - |
|  | Определение содержания механических примесей из бака контактора РПН | после заливки | - |
| Высоковольтные испытания | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | перед включением | - |
| Электрические испытания | Измерение потерь холостого хода | перед включением | - |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | перед включением | - |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | перед включением | проводится на всех положениях устройства РПН, ПБВ |
|  | Проверка коэффициента трансформации | перед включением |  |
|  | Проверка группы соединения обмоток | перед включением | - |
|  | Измерение сопротивления Zk | перед включением | проводится, в случае проведения прессовки обмоток в процессе КР |
| Тепловизионный контроль | Измерение температуры контактных соединений | через 48 часов после включения | - |
|  | Измерение температуры поверхности (зон аномальных нагревов) |  |  |
| Дополнительные проверки и испытания | Испытание бака на плотность | перед включением | - |
|  | Оценка влажности твердой изоляции прямым методом | после проведения осушки и обмыва твердой изоляции | определяется, в случае осушки и обмыва твердой изоляции в процессе КР |

# Таблица 2

Объем испытаний, измерений силовых трансформаторов 35 кВ при вводе в эксплуатацию после проведения ремонта

| Вид измерения, испытания, осмотра | Наименование измерения, испытания | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр | Внешний осмотр | перед включением | - |
| Хроматографический анализ газов | Хроматографический анализ газов, растворенных в масле | после включения в течение суток | проводится по решению технического руководителя |
| Вид измерения, испытания, осмотра | Наименование измерения, испытания | Периодичность | Примечания |
| Физико-химические анализы масла | Измерение пробивного напряжения масла | после заливки | - |
|  | Измерение кислотного числа масла | после заливки | - |
|  | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | после заливки | - |
|  | Определение тангенса угла диэлектрических потерь 90оС | после заливки | проводится в случае проведения регенерации масла |
|  | Определение содержания присадки ИОНОЛ (АГИДОЛ) | после заливки | проводится в случае ведения в масло антиокислительной присадки |
|  | Измерение пробивного напряжения масла из бака контактора РПН | после заливки | - |
| Высоковольтные испытания | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | перед включением | - |
| Электрические испытания | Измерение потерь холостого хода | перед включением | проводится в случае выполнения работ по устранению дефектов магнитопровода |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | перед включением | - |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | перед включением | проводится на всех положениях устройства РПН, ПБВ |
|  | Проверка коэффициента трансформации | перед включением |  |
|  | Проверка группы соединения обмоток | перед включением | - |
| Тепловизионный контроль | Измерение температуры контактных соединений | через 48 часов после включения | - |
|  | Измерение температуры поверхности (зон аномальных нагревов) |  |  |