Вопрос: Какой ВОК необходимо проектировать ОКГТ п.3.1 ТЗ или ОКСН п.4.3 ТЗ?

Ответ:  ВОК выбирать после проведения предпроектного обследования, согласованного с заказчииком.

Вопрос: В каком объеме необходимо проводить проектные работы в части линейных сооружений (кросс-кросс) или в части каналообразующего оборудования тоже?

Ответ: кросс – кросс( находящийся в шкафу на ПС)

Вопрос: В таблице «состав и выполнение работ» главы 2 ТЗ в п.2 перечислены объекты, несовпадающие с указанными в разделе 1 п. 1.7. Просим скорректировать данные. Действительны в таком случае указанные сроки?

Ответ: правильно брать из П 1.7

|  | Разработка рабочего проекта (РП) на организацию цифрового канала связи с использованием существующего и проектируемого оборудования и строительством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участках: ПС Гусево –ПС Ильинское, ПС Ильинское- ПС Новинское с отпаем на ПС Георгиевское, ПС Вохма-ПС Никола для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». | 4 недели |
| --- | --- | --- |

Вопрос: По разделу 3 п 3.10 ТЗ : просим уточнить границу проектирования и разъяснить, что обозначает "ВРМ".

Ответ: Граница проектирования заканчивается на оптическом кроссе. Кросс должен располагаться в ТК шкафу. ВРМ- волоконный распределительный модуль

Вопрос: По разделу 4 п. 4.9 ТЗ: исполнительную документацию как правило предоставляет исполнитель работ после их выполнения. Возможно это требование ошибочное? Просим прокомментировать.

Ответ: требование излишнее.

Вопрос: В разделе 6 п. 6.1.1 ТЗ указана необходимость разработки ППР. Правилами проектирования ВОЛС на ВЛ предусматривается разработка ППР генеральным подрядчиком строительно-монтажной организации. Исходными материалами для разработки ППР служит ПОС, который разрабатывается проектной организацией. Возможно стоит исключить требование разработки ППР из ТЗ на ПИР? Просим прокомментировать.

Ответ: разработка ППР не требуется. ПОС обязателен.