| “Утверждаю” Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ____________ Галкин А.Е. “___” ____________ 2013 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по тех. освидетельствованию (перезарядки) средств пожаротушения. Лот №3000540. - Общая часть. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» производит закупку услуг на выполнение работ по проверке технического состояния, заправке, ремонту и испытаниям огнетушителей. Закупка производится на основании Годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2013 год. - Предмет конкурса. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по проверке технического состояния, заправке, ремонту и испытаниям огнетушителей в сроки установленные данным ТЗ: Филиал; Вид транспорта; Точка поставки; Срок выполнения работ. Тверьэнерго; Авто; Тверская обл. г.Тверь; С момента подписания договора по 31 декабря 2013 г.. - Перечень выполняемых работ № п/п; Наименование работ. Перезарядка огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Перезарядка огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Перезарядка огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Перезарядка огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Перезарядка огнетушителя ОУ-10 (7кг). Перезарядка огнетушителя ОП-1 (1,05 кг). Перезарядка огнетушителя ОП-2 (2,01кг). Перезарядка огнетушителя ОП-3 (3,015 кг). Перезарядка огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л). Освидетельствование баллонов огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Освидетельствование баллонов огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Освидетельствование баллонов огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Освидетельствование баллонов огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Освидетельствование баллонов огнетушителя ОУ-10 (7кг). Замена головок запорных огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Замена головок запорных огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Замена головок запорных огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Замена головок запорных огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Замена головок запорных огнетушителя ОУ-10 (7кг). Замена головок запорных огнетушителя ОП-1 (1,05 кг). Замена головок запорных огнетушителя ОП-2 (2,01кг). Замена головок запорных огнетушителя ОП-3 (3,015 кг). Замена головок запорных огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л). Замена головок запорных огнетушителя ОП-8 (8,04 кг) (ОП-10 (7,4 л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОУ-10 (7кг). Ремонт головок запорных огнетушителя ОП-1 (1,05 кг). Ремонт головок запорных огнетушителя ОП-2 (2,01кг). Ремонт головок запорных огнетушителя ОП-3 (3,015 кг). Ремонт головок запорных огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л). Ремонт головок запорных огнетушителя ОП-8 (8,04 кг) (ОП-10 (7,4 л). Замена индикатора давления огнетушителя ОП-1 (1,05 кг). Замена индикатора давления огнетушителя ОП-2 (2,01кг). Замена индикатора давления огнетушителя ОП-3 (3,015 кг). Замена индикатора давления огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л). Замена индикатора давления огнетушителя ОП-8 (8,04 кг) (ОП-10 (7,4л). Замена ручки огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Замена ручки огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Замена ручки огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Замена ручки огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Замена ручки огнетушителя ОУ-10 (7кг). Замена ручки огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л). Замена ручки огнетушителя ОП-8 (8,04 кг) (ОП-10 (7,4л). Замена раструба огнетушителя ОУ-1 (1 кг) (ОУ-2(1,4л). Замена раструба огнетушителя ОУ-2 (2 кг) (ОУ-3(2,1л). Замена раструба огнетушителя ОУ-3 (3 кг) (ОУ-5(3,5л). Замена раструба огнетушителя ОУ-5 (5 кг) (ОУ-8(5,6л). Замена раструба огнетушителя ОУ-10 (7кг). Замена раструба огнетушителя ОП-1 (1,05 кг). Замена раструба огнетушителя ОП-2 (2,01кг). Замена раструба огнетушителя ОП-3 (3,015 кг). Замена раструба огнетушителя ОП-4 (4,02 кг) (ОП-5 (3,7 л. Замена раструба огнетушителя ОП-8 (8,04 кг)(ОП-10 (7,4). 4. Требования к Исполнителю: - Организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживание огнетушителей (в дальнейшем - организация), должны иметь лицензию на проведение работ данного вида. - Организация должна уметь обращаться с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ. - Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и ее юридический адрес. - После проведения зарядки и технического обслуживания огнетушитель должен быть опломбирован контрольной пломбой с ротором желтого цвета. - Организация должна о проведенных проверках и испытаниях производить отметку на огнетушителе, в его паспорте и в журнале учета огнетушителей. - Все виды работ и услуг должны соответствовать действующим нормам и требованиям ППР, ПТБ, ГОСТ, СНиП, СТ, НПБ, СП и другим НПА РК. - Требования по ТО: - В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на: - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - наличие опломбированного предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя); - состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия); - наличие следов коррозии; - состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; - состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест; - массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента; - состояние поверхности и узлов крепления шланга; - состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ. - Условия оказания услуг. Условия оказания услуг состоят в том, что Исполнитель должен: 6.1. Строго соблюдать сроки оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием. 6.2. Оказать полный объем услуг своими силами с применением собственных материалов, огнетушащих составов, оборудованием, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 6.3. Услуги должны осуществляться только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение и знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители. 6.4. Заказчик вправе после проведенного технического обслуживания порошковых огнетушителей Исполнителем, выборочно (но не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) произвести проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего вещества. 6.5. Все услуги должны оказываться в соответствии с СНиП, ГОСТами, ППБ, ТУ и другими нормативными документами, действующими на территории РФ. - Требования к оказанию услуг. 7.1. Оказать услуги в соответствие в объеме и качестве, соответствующим указанным в настоящем Техническом задании. 7.2. Исполнитель самостоятельно приобретает материальные и производственные ресурсы, необходимые для оказания услуг. 7.3. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя. 7.4. Огнетушащее вещество, предназначенное для зарядки в огнетушитель, должно быть герметично упаковано, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов. Огнетушащее вещество не соответствующее по параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушитель. 7.5. Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток огнетушащего вещества. 7.6. Не допускается при перезарядке порошковых огнетушителей смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т.д.). 7.7. Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой. 7.8. При перезарядке огнетушителей Исполнитель должен использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя. 7.9. Запрещается заряжать огнетушащее вещество в корпус огнетушителя сверх допустимого значения. 7.10. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой огнетушащего вещества должны быть просушены. 7.11. Для создания давления в порошковых огнетушителях Исполнитель должен использовать сжатый азот или воздух, прошедшие через фильтры и осушитель. Точка росы используемых газов не должна быть выше минус 50°С. 7.12. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. 7.13. О проведенной заправке огнетушителя и после проведенных испытаний Исполнитель должен сделать соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте. - Порядок (последовательность) оказания услуг. 8.1. До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить заказчику копию лицензии Государственной противопожарной службой МЧС России с правом выполнения работ: по монтажу, ремонту и обслуживанию первичных средств пожаротушения. 8.2. Принятие и сдача оказания услуг производится по Акту приема-сдачи оказания услуг, которые готовит Исполнитель. 8.3. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные настоящим Техническим заданием и договором. При этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены договора . 8.4. Последовательность оказания услуг определяется в соответствии с технологией, определенной в соответствующей нормативной документации и Требованиями оказания услуг по заправке огнетушителей. - Сроки и очередность выполнения работ. Работы должны быть выполнены в срок с момента подписания договора об оказании услуг, но не позднее 31 декабря 2013 года. Изменение сроков выполнения работ возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». 11. Условия расчетов. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов сдачи приемки оказанных услуг. |  |  |
| --- | --- | --- |

Согласовано       Начальник ОТиПК_________________ Мазур В.А.

| Начальник Управления производственного контроля и охраны труда ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» | О.В.Голубев |
| --- | --- |

Исп. Державин А.А. (23-54)