Конструкция трубчатых электронагревателей

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.

| 1 – контактный стержень; | 4 – трубчатая оболочка | 7 – герметик |
| --- | --- | --- |
| 2 – контактные гайки и шайбы; | 5 – нагревательная спираль | D – диаметр оболочки |
| 3 – изолятор | 6 – наполнитель | L – развернутая длина оболочки |
|  |  | Lk – заделка контактного стержня |
|  |  | La – активная длина ТЭН |

Маркировка ТЭН

Пример обозначения ТЭН:

ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220

| 120 – развернутая длина L в сантиметрах | 1,0 – номинальная мощность в киловаттах |
| --- | --- |
| В – обозначение длины контактного стержня в заделке Lk | Т – обозначение нагреваемой среды и материала оболочки |
| 13 – диаметр оболочки D в миллиметрах | 220 – номинальное напряжение в вольтах |

Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке

| Обозначение длины | А | В | С | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина в мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |

Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки.

| Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Максимальная ваттная нагрузка, Вт/см2 | Материал оболочки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С | 15 | Нержавеющая сталь |
| P | Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С | 15 | Углеродистая сталь |
| S | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С | 2,2 | Углеродистая сталь |
| T | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450°С | 5,0 | Нержавеющая сталь |
| O | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С | 5,5 | Углеродистая сталь |
| K | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 450°С | 6,5 | Нержавеющая сталь |
| L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С | 5,0 | Углеродистая сталь |
| Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С | 3,0 | Углеродистая сталь |
| W | Легкоплавкие металлы и сплавы | Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 3,5 | Углеродистая сталь |
| D | Селитра (двойная оболочка) | Нагрев до температуры 600°С | 3,5 | Нержавеющая/черная сталь |
| Н | Селитра | Нагрев до температуры 600°С | 3,5 | Нержавеющая сталь |