## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" на 2013 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Южный | ПС 110 кВ Химзавод | ТРДН-32000/110 | 32000 | 110 | PS110-000230 | 300000710749 | 1. Слив масла. | июль | август
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр, очистка и ремонт обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. Проверка сопротивления постоянному току
6. Проверка состояния витковой и секционной бумажной изоляции обмоток. Определение механической прочности изоляции и оценка бумажной изоляции по степени полимеризации.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, промывка, ремонт и покраска радиаторов. Проведение индивидуальных испытаний каждого радиатора на плотность давлением трансформаторного масла 0,2 Мпа
9. Замена дисковых затворов Ø 80 мм -12 шт.
10. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений.
11. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация масла.
12. Сушка изоляции.
13. Замена маслоспускного крана Ø 25 мм - 1 шт.
14. Замена задвижек Ø 80 мм. - 1 шт.
15. Замена силикагеля в термосифонных фильтрах и воздухоосушителях.
16. Замена струйного реле RS1000.
17. Замена газового реле BF80.
18. Замена термосигнализатораТКП-160 - 2 шт..
19. Замена металлорукава Ø 12 мм.
20. Замена указателя уровня масла.
21. Замена двигателей вентиляторов обдува. Проверка дисбаланса крыльчаток вентиляторов
22. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации системы охлаждения, с заменой элементов (замена распределительных коробок, автоматов, реле, пускателей и т.п.)
23. Ремонт РПН типа РС-4 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка контактных усилий, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН, сборка, регулировка. Снятие осцилограммы действия контактной системы РПН. Замена масла.
24. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации устройства РПН
25. Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток по 2 группе сложности: Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий (в т.ч. замена резины под колоколом трансформатора) согласно СО 34-38-20217 и И 34-70-019-84, РД 34.46.501.
26. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
27. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
28. Испытания трансформатора в соответствии с программой разработанной на основании требований РД 34.45-51.300, СО 34-38-20217, СО 34.46.605, СО 34.46.608: при сдаче в ремонт, в процессе выполнения работ, при приёмке из ремонта
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Южный | ПС 110 кВ Красная Яруга | ТДТН-10000/110 | 10000 | 110 | PS110-000227 | 300000690337 | 1. Слив масла. | август | сентябрь
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр, очистка и ремонт обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. Проверка сопротивления постоянному току
6. Проверка состояния витковой и секционной бумажной изоляции обмоток. Определение механической прочности изоляции и оценка бумажной изоляции по степени полимеризации.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, промывка, ремонт и покраска радиаторов. Проведение индивидуальных испытаний каждого радиатора на плотность давлением трансформаторного масла 0,2 Мпа
9. Замена дисковых затворов Ø 80 мм -18 шт.
10. Осмотр, очистка, ремонт вводов 10-35 кВ, замена вводов 110 кВ - 3 шт., замена уплотнений.
11. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация масла.
12. Сушка изоляции.
13. Замена маслоспускного крана Ø 25 мм - 1 шт.
14. Замена задвижек Ø 80 мм. - 1 шт.
15. Замена силикагеля в термосифонных фильтрах и воздухоосушителях.
16. Замена струйного реле RS1000.
17. Замена газового реле BF80.
18. Замена термосигнализатораТКП-160 - 2 шт..
19. Замена металлорукава Ø 12 мм.
20. Замена указателя уровня масла.
21. Замена двигателей вентиляторов обдува. Проверка дисбаланса крыльчаток вентиляторов
22. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации системы охлаждения, с заменой элементов (замена распределительных коробок, автоматов, реле, пускателей и т.п.)
23. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка контактных усилий, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН, сборка, регулировка. Снятие круговых диаграмм действия контактной системы РПН. Замена масла в контакторе.
24. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации устройства РПН
25. Ремонт переключающего устройства 35 кВ с ПБВ
26. Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток по 2 группе сложности: Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий (в т.ч. замена резины под колоколом трансформатора) согласно СО 34-38-20217 и И 34-70-019-84, РД 34.46.501.
27. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
28. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
29. Испытания трансформатора в соответствии с программой разработанной на основании требований РД 34.45-51.300, СО 34-38-20217, СО 34.46.605, СО 34.46.608: при сдаче в ремонт, в процессе выполнения работ, при приёмке из ремонта
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | Южный | ПС 110 кВ Красная Яруга | ТДТНГ-10000/110 | 10000 | 110 | PS110-000227 | 300000690338 | 1. Слив масла. | август | сентябрь
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр, очистка и ремонт обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. Проверка сопротивления постоянному току
6. Проверка состояния витковой и секционной бумажной изоляции обмоток. Определение механической прочности изоляции и оценка бумажной изоляции по степени полимеризации.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, промывка, ремонт и покраска радиаторов. Проведение индивидуальных испытаний каждого радиатора на плотность давлением трансформаторного масла 0,2 Мпа
9. Замена дисковых затворов Ø 80 мм -18 шт.
10. Осмотр, очистка, ремонт вводов 10-35 кВ, замена вводов 110 кВ - 3 шт., замена уплотнений.
11. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация масла.
12. Сушка изоляции.
13. Замена маслоспускного крана Ø 25 мм - 1 шт.
14. Замена задвижек Ø 80 мм. - 1 шт.
15. Замена силикагеля в термосифонных фильтрах и воздухоосушителях.
16. Замена струйного реле RS1000.
17. Замена газового реле BF80.
18. Замена термосигнализатораТКП-160 - 2 шт..
19. Замена металлорукава Ø 12 мм.
20. Замена указателя уровня масла.
21. Замена двигателей вентиляторов обдува. Проверка дисбаланса крыльчаток вентиляторов
22. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации системы охлаждения, с заменой элементов (замена распределительных коробок, автоматов, реле, пускателей и т.п.)
23. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка контактных усилий, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН, сборка, регулировка. Снятие круговых диаграмм действия контактной системы РПН. Замена масла в контакторе.
24. Проверка и ремонт цепей управления, автоматики и сигнализации устройства РПН
25. Ремонт переключающего устройства 35 кВ с ПБВ
26. Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток по 2 группе сложности: Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий (в т.ч. замена резины под колоколом трансформатора) согласно СО 34-38-20217 и И 34-70-019-84, РД 34.46.501.
27. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
28. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
29. Испытания трансформатора в соответствии с программой разработанной на основании требований РД 34.45-51.300, СО 34-38-20217, СО 34.46.605, СО 34.46.608: при сдаче в ремонт, в процессе выполнения работ, при приёмке из ремонта
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" - 3 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.