|  |  |  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. Данная документация системы охранного видеонаблюдения выполнена ООО «РЕМСЕРВИС» (г.Иваново) для административного здания исполнительного аппарата ОАО "МРСК центра" - "Ярэнерго": г.Ярославль ул.Республиканская, д.80. 1.2. Система охранного видеонаблюдения является составной частью технических систем обеспечения безопасности объекта и предназначена для контроля за обстановкой на объекте со стороны дежурного персонала и руководства, видеорегистрации изображения с телевизионных камер, просмотра видеозаписей. 1.3. Данная документация выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации; - Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание седьмое 2005г. 1.4. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 1.5. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р. 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 2.1. Системой охранного видеонаблюдения оснащается 3-х этажное административное здание исполнительного аппарата ОАО "МРСК центра" - "Ярэнерго": г.Ярославль ул.Республиканская, д.80. Помещение дежурного персонала размещается на 1 этаже здания в зоне центрального входа. Периметр объекта оборудуется заказчиком охранным освещением. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП4/2012.СТН | Листт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | 3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 3.1. Система видеонаблюдения (система телевизионного наблюдения) выполнена на базе видеорегистратора типа DS-7308HFI-S (на 8 камер теленаблюдения). Пост наблюдения предусматривается организовать на рабочем месте круглосуточного дежурного персонала в помещении вахты (1 этаж здания). Для просмотра и видеорегистрации проектом предусматривается установка: - двух цветных камер внутреннего наблюдения типа DS-2CC193P-А. Объектом просмотра является холл центрального входа и холл центра обслуживания клиентов; - четырех цветных камер наружного наблюдения в гермокожухе типа DS-2CC193P-А. Объектом просмотра является территория, прилегающая к зданию по периметру; - две скоростные купольные поворотные камеры типа DS-2AF1-518. Объектом просмотра является территория прилегающая к зданию со стороны центрального входа, стоянка автотранспорта и двор. Видеорегистратор устанавливается в настенном шкафу 19", закрываемом на замок. Для управления с рабочего места охранника запроектирован пульт управления DS-1002KL. Имеется возможность для подключения видеорегистратора в локальную компьютерную сеть здания. 3.2. Видеозапись с камер телевизионного наблюдения может осуществляться в постоянном режиме, по расписанию, по детекции движения в поле зрения камер теленаблюдения. Параметры видеозаписи (темп записи – кадр/сек, включение записи и т.п.) устанавливаются по согласованию с заказчиком при наладке системы. Для хранения архива видеозаписей предусматривается наличие дискового пространства видеорегистратора в размере 2 Тб. С учетом темпа записи 25 к/сек и 10% активности в кадре при записи данного объема дискового пространства достаточно для хранения записанной информации в течение месяца после ее регистрации. 3.3. На рабочем месте дежурного персонала возможно выполнение следующих операций с помощью видеорегистратора: - вывод изображений от различных видеокамер в мультиэкранном и полноэкранном режиме в любых сочетаниях (2х2,3х3, полноэкранный, в режиме последовательного переключения); - организация просмотра изображений с целью охраны с использованием функции детекции движения; - просмотр видеоархива без остановки записи видеоизображения с камер телевизионного наблюдения; - запись видеоархива на внешний носитель информации. Кабельные трассы прокладываются в коробах и рукаве гофрированном. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП4/2012.СТН | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | Кабельные трассы к камерам телевизионного наблюдения прокладываются кабелем ККСПГ-3 (РК-75 + 2х0,75). Данный тип кабеля обеспечивает передачу видеосигнала и питание камеры по одному кабелю. 3.4. Оборудование проектируемой системы запитывается по 1 категории электроснабжения по ПУЭ. Рабочий ввод - электроснабжение 220В, 50Гц. Резервный ввод - аккумуляторы 12В в блоках питания. Питание камер телевизионного наблюдения осуществляется от источников питания СКАТ-1200У. Питание видеорегистратора, монитора теленаблюдения и клавиатуры осуществляется от источника бесперебойного питания SKAT-V.5. 3.6. Для обеспечения безопасности людей электрооборудование установки должно быть надежно заземлено (занулено). Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06.85 "Электротехнические устройства", ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП4/2012.СТН | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | 4. ОХРАНА ТРУДА 4.1. При монтаже системы следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ 52-1 необходимо соблюдать требования «Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных и строительных работ» ВСН 410-80. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-75. При эксплуатации системы необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами на оборудование, входящего в состав системы, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ). 4.2. К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда. 4.3. При эксплуатации системы должны выполняться следующие основные правила: - все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления); - все работы производить исправным инструментом; - устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить после отключения установок от источников питания; - при ремонтных работах, в случае необходимости, должны применяться переносные светильники на напряжение не свыше 12В. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. нив. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП4/2012.СТН | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | N док | Подпись | Дата |  |  |