## REM
| Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" |  |  |  | Приложение к техническому заданию на поставку запчастей к выключателям/разъединителям. Лот 306I
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики, номер чертежа | Кол-во, шт. | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Запасные части прочие
1 | Блок-замок МБГ-31 | Аппаратура механической блокировки Гинодмана предназначена для установки в распределительные устройства электрооборудования: -на приводах разъединителей в схемах с одинарной системой шин; -на приводах выключателей при отсутствии дистанционного управления выключателями; -для запирания подвижных частей других устройств; Каждый блок-замок МБГ-31 должен иметь один из перечисленных ниже секретов: А1, А2,...А60; Б1, Б2,...Б60; У1, У2,...У60; АБ1, АБ2,...АБ60; АУ1, АУ2,...АУ60; БУ1, БУ2,...БУ60; | 18 | 16.74 | 60 | Согласно международным правилам толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС-2000 |  | 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
2 | Камера 5ВУ.740.000 ВМ ВМГ-133 | 5ВУ.740.000 | 24 | 84
3 | Катушка включения 5СЯ 520.236 к ШПЭ-31 | 5СЯ 520.236 | 4 | 7.04
4 | Ключ КУ-1 к блок-замку 3БМ-110 | Блок-замок 3БМ-110 - аналог МБГ-31 | 9 | 1.402
5 | Контакт 5ВУ.551.032 | 5ВУ.551.032 | 6 | 28.8
6 | Контакт подвижный | Контакт розеточный; 1000А; чертеж 5ВУ.551.096 | 2 | 8.8
7 | Ламель 5ВУ.572.002.02 | 5ВУ.572.002.02 | 108 | 324
8 | Ламель 5ВУ.572.002.1 | 5ВУ.572.002.1 | 36 | 72
9 | Наконечник 5ВУ.551.021 | 5ВУ.551.021 | 32 | 64
10 | Привод пружинный ПП-67 | Технические параметры: - тяговое усилие включающих пружин, кГ - 414...474; - статический момент на валу привода, не более, кГм - 15; - рабочий угол поворота вала привода, град. – 135; - номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В – 220; - номинальная мощность электродвигателя, ВА - 120; 180; номинальное напряжение постоянного тока, В - 110,220; электромагнит дистанционного включения (ЭВ): номинальное напряжение переменного тока, В - 100,127,220,380; номинальное напряжение постоянного тока, В - 24,48,110,220; пределы работы ЭВ, в % от номинального - 80...110; - электромагнит дистанционного отключения (30) и электромагнит отключения от защиты (РЭ): номинальное напряжение переменного тока, В - 100,127,220,380; номинальное напряжение постоянного тока, В - 24,48,110,220; пределы работы Э0 и РЭ, в % от номинального - 65...120; - минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): напряжение срабатывания, в % от номинального - 50...35; напряжение возврата, не более, в % от номинального – 85; выдержка времени, с - 0...9; - максимальный расцепитель тока мгновенного действия (PTM): диапазон установок номинальных отключающих токов: отклонение тока срабатывания, в % от номинального - 5...15; 10...25; 30...60; 75...150 +/-10; - максимальный расцепитель тока, с питанием от трансформатора тока в схеме защиты с демонтированием (ТЭ0): номинальные уставки отключающих токов, А - 1,5; отклонение тока срабатывания, в % от номинального - 3,6 +/-10; - максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): диапазон уставок номинальных отключающих токов, А - 5...35 +М0; отклонение тока срабатывания, в % от номинального выдержка времени, с - 0...4; - выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АП В), с - 0...4; - габаритные размеры, не более, мм ширина, высота, глубина: перед установочной плоскостью за установочной плоскостью – 518×794×306×290; - масса, не более, кг – 88. | 8 | 453.2
11 | Пружина 8ВУ 281.000 | 8ВУ 281.000 | 16 | 1.28
12 | Связь гибкая 8ВУ 505.001 | 8ВУ 505.001 | 6 | 10.2
13 | Связь гибкая 8ВУ 505.002 | 8ВУ 505.002 | 2 | 3.8
14 | Связь гибкая 8ВУ.505.010 | 8ВУ.505.010 | 24 | 43.2
15 | Связь гибкая 8ВУ.505.024 | 8ВУ.505.024 | 24 | 43.2
16 | Стекло маслоуказателя 8ВУ 175.008 | 8ВУ 175.008 | 8 | 2.4
17 | Стержень 5ВУ.540.007 | 5ВУ.540.007 | 24 | 105.6
18 | Тяга к выкл. ВМГ-133 5ВУ.234.020 | 5ВУ.234.020 | 24 | 45.6
19 | Цилиндр выключателя ВМГ-133 | 8ВУ.770.006 | 8 | 28.84
20 | Шарнир (ВИЛЕ.304113.001-01) КЛ5.256.017 | ВИЛЕ.304113.001-01 | 140 | 350
ИТОГО, шт |  |  |  | 1694.102
* - в календарных днях, с момента заключения договора