Общая пояснительная записка

- Общие сведения.

- Конструктивные решения линейного объекта.

- Общая часть.

- Закрепление опор в грунте.

- Заземление опор с разъединителем.

- Трансформаторная подстанция.

- Заземление подстанции.

- Проект организации строительства.

- Меры по охране окружающей среды

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Технические решения проекта разработаны в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную пожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации.

Главный инженер проекта                                    А. В. Цветков

2011 г.

1. Общие сведения.

Данный проект разработан по техническому заданию на строительство отпайки 10кВ от опоры № 66 существующей ВЛ-10 кВ фид. № 3 ПС 110/35/10 кВ «Заднее поле» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА по адресу: Тверская обл., Старицкий район, Архангельское с/п, д. Кунилово для технологического присоединения телевизионной башни цифрового радиовещания ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Тверской областной радио и телепередающий центр» (далее именуется филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») с заявленной мощностью 23 кВт к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».

Проект разработан для следующих климатических условий:

Местоположение трассы воздушной линии согласно СНиП 23-01-99 относится к климатическому району IIв.

Нормативная толщина стенки гололеда на проводах (III р.г.) – 20мм.

Нормативное ветровое давление (II р.в.) – 500Па (29м/с).

Продолжительность гроз – от 40 до 60 час.

Температура воздуха наиболее холодных суток согласно СНиП 23-01-99:

- обеспеченностью 0,98 – минус 37°С.

Согласно СНиП 2.01.07 -85* сооружение находится в IV районе по расчетному значению веса снегового покрова с расчетным значением Sg=2,4 кПа и в I районе по давлению ветра c нормативным значением ω0=0,23 кПа.

Район строительства – несейсмичный по СНиП II-7-81*.

Для расчета фундаментов под опоры ЛЭП приняты следующие грунты: пески водонасыщенные, супеси, суглинки.

Опасных природных явлений в пределах полосы отвода не отмечено.

Растительный покров представлен кустарниками, мелкими деревьями, высокоствольные деревьями.

Вариантная проработка маршрутов прохождения трассы воздушной линии не выполнялась, принят наиболее удобный и целесообразный маршрут.

Проектом предусматривается:

- замена деревянной опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. № 3 ПС 110/35/10 кВ «Заднее поле»;

- строительство отпайки 10кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. № 3 ПС 110/35/10 кВ «Заднее поле» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (ориентировочно 500 м) проводом марки СИП-3;

- установка разъединителя РЛК-10.IV/400 УХЛ1 на первой отпаечной опоре А20-3Н;

- установка подстанционного разъединителя РЛК-10.IV/400 УХЛ1;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА столбового типа с воздушными вводом и выводами.

2. Конструктивные решения линейного объекта.

2.1. Общая часть.

В проекте представлены опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВ 110-5 следующего типа: промежуточная П20-3Н, угловая промежуточная УП20-3Н, анкерная (концевая) А20-3Н. Для пересечения заболоченной местности применяются опоры АДтБ10-4у (отличаются от АДтБ10-4 «Л57-97» применением стоек СВ164-20 вместо СВ164-12), которые обеспечивают необходимое увеличение пролета. Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции, опоры анкерного типа выполнены подкосной конструкции.

На разработанных в данном проекте опорах подвешен провод марки СИП-3 1х70 с использованием линейной арматуры фирмы ООО «Нилед-ТД».

Подвеска СИП-3 в данном проекте выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми ПУЭ 7 издания к ВЛЗ (ВЛ до 20 кВ с защищенными проводами).

Крепление СИП-3 на промежуточных опорах выполняется на штыревых изоляторах марок IF27 с колпачками К9, на опорах анкерного типа – при помощи подвесных полимерных изоляторов марки SML 70/20.

Отпайка от существующей ВЛ-10 кВ осуществляется при помощи установки устройства ответвления УО-4 на промежуточной опоре.

2.2. Закрепление опор в грунте.

Расчет прочности закрепления промежуточных опор в грунте произведен в соответствии с «Руководством по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ» (Энергопроект №3041тм,1977).

Закрепление опор в грунте в зависимости от их конструкции предусматривается, как правило, без ригеля, в сверленные котлованы глубиной 2,3-3,0 м и диаметром 350-450мм.

Обратная засыпка грунтов должна выполняться послойно с тщательным трамбованием грунта.

2.3. Заземление опор с разъединителем.

В соответствии с ПУЭ п2.5.129 на ВЛ-10кВ должны быть заземлены железобетонные опоры и опоры на которых установлены разъединители.

Заземление опор с разъединителем выполнить из трех электродов ∅18мм на глубине не менее 0,7м (ПУЭ см. 2.5.134), сопротивление заземляющего устройства опоры в населенной местности должно быть не более 10 Ом при сопротивлении грунта 100 Ом. В случае если после замера сопротивление заземляющего устройства больше 10 Ом, то выполнить вертикальную забивку дополнительных электродов ∅18мм.

Сопротивление заземляющего устройства для опоры на котором установлен разъединитель должно не превышать 10 Ом.

2.4. Трансформаторная подстанция.

В качестве трансформаторной подстанции применяется тупиковая однотрансформаторная подстанция типа КТПС-10/0,4кВ мощностью 63 кВА, столбового типа с воздушными высоковольтным вводом и низковольтным выводом, укомплектованная силовым трансформатором ТМГ-10/0,4кВ мощностью 63 кВА. На отходящих фидерах установлены автоматические выключатели.

Со стороны 10 кВ КТП защищается:

- от перенапряжения - ограничителями перенапряжения 10 кВ;

- от коротких замыканий – предохранителями.

Со стороны 0,4 кВ КТП защищается:

- от перенапряжения - ограничителями перенапряжения 0,4 кВ;

- от коротких замыканий в линиях – автоматическими выключателями.

В соответствии с техническим заданием для использования системы учета электроэнергии предусматривается установка счетчика электрической энергии типа Меркурий 230 АМ-01 трансформаторного включения классом точности 1,0.

2.5. Заземление подстанции.

Заземляющее устройство выполнить в соответствии с гл. 1-7 ПУЭ., СНиП 3.05.06-85.

В соответствии с ПУЭ с гл. 1.7 для заземления трансформаторных подстанций использовать стальные электроды заземления ∅18, L = 4м в количестве 8шт. Электроды забить в землю с шагом 1,5-2,5 м, соединить электросваркой между собой и подстанцией шиной заземления 40х5мм.

В соответствии с ПУЭ п.1.7.101 при удельном  сопротивлении грунта 100 Ом сопротивление заземляющего устройства R3 должно быть в любое время года не более 4 Ом

Контур заземления подстанции должен иметь сопротивление не более 4 Ом.

К контуру заземления присоединяются:

- нейтраль, корпус трансформатора;

- корпус КТП;

- заземляющее устройство опоры, на которой установлен РЛК (с помощью полосовой стали 40х5);

- все металлические части, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

3. Проект организации строительства.

На объекте строительства надлежит вести общий журнал работ по форме, приведенной в специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, вести журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств.

Также необходимо оформлять другую производственную документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию — комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

При строительстве объекта заказчиком, генеральной подрядной и субподрядными организациями должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора подряда.

Все материалы, поступающие на площадку должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и т.п.

Не допускается использовать для строительства изделия и материалы с технологическими дефектами и отклонениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартом или техническими условиями.

4. Меры по охране окружающей среды.

ВЛ сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную. так и водную). Проведение воздухо- водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

Рациональное использование земель и охрана окружающей среды являлись определяющими факторами при выборе нового участка трассы линии электропередачи.

После окончания работ строительная организация производит рекультивацию нарушенных земель.

При производстве работ максимально сохранять зеленые насаждения, ограждая ближайшие  деревья деревянными щитами.

Грунты, извлекаемые при производстве работ по своим минералогическим химическим и бактериологическим свойствам не опасны для окружающей среды и человека. Лишний грунт после заключения СЭС о его безопасности вывозится на свалку.

После установки опор в сверленые котлованы производится обратная засыпка грунта с послойным трамбованием и посевом травяных культур.

Отходы, образовавшиеся в процессе строительства (обрез провода, изоляция, обломки демонтируемых опор, обрезки металлопроката, тара, упаковка) подлежат вывозу и утилизации на свалке.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом в соответствии со СНиП 12-03-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002.

При монтаже опор и проводов должны соблюдаться общие правила техники безопасности в строительстве согласно СНиП 12-04-2002 Часть1, 2.