| № п/п; Наименование параметра; Значение. ОПН-РВ-6; РВО-6; ОПН-РВ-10; РВО-10. 1; Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ; 7,6; 7,5; 12,6; 12,7. 2; Номинальный разрядный ток, кА; 5; 5; 5; 5. 3; Пропускная способность, А, не менее; 150; 75; 150; 75. 4; Ток взрывобезопасности, кА; 10; нет; 10; нет. 5; Импульсное пробивное напряжение, кВ; нет; 32; нет; 48. 6; Остающееся напряжение, кВ, при импульсе 5000 А,8/20 мкс, не более; 25,8; 27; 43; 45. 7; Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА; 65; нет; 65; нет. 8; Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее; 205; 180; 310; 260. 9; Высота, мм; 100; 294; 140; 411. 10; Масса, кг; 0,45; 3,1; 0,75; 4,2. 11; Гарантийный срок эксплуатации; 5 лет; 3 года; 5 лет; 3 года. 12; Срок службы; 30 лет; 20 лет; 30 лет; 20 лет. |  |
| --- | --- |