Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» ______________ С.Н. Демидов «___»______________ 2013 г.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Приложение №1

Телемеханизация вновь вводимого и реконструируемого

оборудования ПС 35 кВ Танцырей

к Техническому заданию на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 35 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на 8 листах

Действует с 2013 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления ИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ______________ А.И. Пахомов «___»______________ 2013 г.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ | Новичков Н.П. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник СЗ по ИТТ | Ключников Н.И. |  |  |

Оглавление

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

1.	Общие сведения	5

1.1 Наименование работ	5

1.2 СОСТАВ работ	5

1.3.Место выполнения работ	5

2.	Основные цели работ	5

3.	Характеристики объектов автоматизации:	5

4.	Этапы, состав и сроки выполнения работ	6

5.	Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС	7

6.	Требования к проектной документации	7

7.	Порядок сдачи и приемки работ	8

8.	Общие требования к предоставлению услуг	8

- ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данных Технических Требований, приведены в  таблице:

| АПТС | Аварийно-предупредительная телесигнализация |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| БСК | Батарея статических конденсаторов |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДП | Диспетчерский пункт |
| ДЦ | Диспетчерский центр |
| ИВК | Информационно-вычислительный комплекс |
| КП | Контролируемый пункт |
| КТМ | Комплекс телемеханики |
| ИП | Измерительный преобразователь |
| ОИУК | Оперативный информационно-управляющий комплекс |
| ОС | Операционная система |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПС | Подстанция |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РПН | Устройство регулирования переключения напряжения |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СГЭ | Система гарантированного электропитания |
| СО | Системный оператор |
| ТИ | Телеизмерения |
| ТИИ | Телеизмерения интегральные |
| ТМ | Телемеханика |
| ТН | Трансформатор напряжение |
| ТРП | Технорабочий проект |
| ТС | Телесигнализация |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТУ | Телеуправление |
| ЦППС | Центральная приёмо-передающая станция (второго поколения) |
| ЦУС | Центр управления сетями |

- Общие сведения

1.1 Наименование работ

    - Телемеханизация вновь вводимого и реконструируемого оборудования

ПС 35 кВ Танцырей Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

    - Реквизиты Заказчика:

| Наименование филиала | Реквизиты филиала |
| --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2, ИНН 6901067107, КПП 366302001 БИК: 044525593 р/с 40702810502940000168 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России |

    - Финансирование работ выполняется согласно инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 2014 года.

1.2 СОСТАВ работ

- Предпроектное обследование объектов.

- Согласование технических решений.

- Разработка ТРП.

- Согласование ТРП.

1.3.Место выполнения работ

| Область | Район | Город (село, деревня) |
| --- | --- | --- |
| Воронежская область | Борисоглебский | с. Танцырей |

- Основные цели работ

- Приведение в соответствие уровня телемеханизации объектов требованиям отраслевых и нормативных документов.

- Передача технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС,  ЦУС Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», и т.п.).

- Выполнение «Согласованных технических мероприятий в рамках реализации мероприятий по переводу ОАО «МРСК Центра» к целевой двухуровневой модели ОТУ».

- Характеристики объектов автоматизации:

- Сведения об объекте автоматизации приведены в Техническом задании на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 35 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА.

- Этапы, состав и сроки выполнения работ

| № п/п | Наименование этапов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение предпроектного обследования объектов | 1 день |
|  | Согласование с Заказчиком технических решений | 2 день |
|  | Разработка технорабочего проекта (ТРП), содержащего в обязательном порядке: - пояснительную записку; - планы размещения оборудования и измерительных преобразователей, кабельных трасс; - схемы однолинейные принципиальные подстанций с нанесенными на них точками подключения измерительных преобразователей; - схемы подключения измерительных преобразователей к ТТ и ТН, коэффициенты трансформации ТТ и ТН, направления перетоков мощности, соответствующие подключению преобразователей; - таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы); - спецификации оборудования и материалов; - локальные сметы на оборудование, локальные сметы на монтажные работы, локальные сметы на пусконаладочные работы, сводный сметный расчет | 15 дней |
|  | Согласование и утверждение ТРП, включая проектно-сметную документацию, в Филиале ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 4 дня |
|  | Выпуск рабочей документации | 6 дней |

- Телемеханизацию вновь вводимого и реконструируемого оборудования ПС 35 кВ Танцырей выполнить на базе существующего комплекса телемеханики «КАРС ТП-2», доукомплектовав его при необходимости дополнительными модулями.

- Предусмотреть прокладку кабелей ТИ, ТС и ТУ от вновь вводимого оборудования и замену существующих кабелей ТИ, ТС и ТУ от реконструируемого оборудования до существующего комплекса телемеханики.

- Предусмотреть подключение цепей ТИ, ТС и ТУ к вновь вводимому и реконструируемому оборудованию и комплексу телемеханики.

- Для обеспечения снятия ТИ с вновь вводимого и реконструируемого оборудования предусмотреть установку измерительных преобразователей с входным сигналом  0 - 5А/100В, выходным 0-5 мА.

- Проектом предусмотреть систему бесперебойного электропитания, которая  должна обеспечить работоспособность оборудования телемеханики и связи не менее 2-х часов при пропадании внешнего элетропитания.

- Плановые сроки начала работ – с момента заключения договора, окончания работ – в течение 4 недель с момента заключения договора.

- Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС

С вновь вводимого и реконструируемого оборудования существующий  КТМ ПС должен обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи следующих видов информации:

- Положение выключателей 10 – 35 кВ всех присоединений, имеющих необходимые датчики положения коммутационного аппарата.

- Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС), содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств, а также телесигнализацию о: срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА); неисправности устройств РЗА; срабатывании пожарной и охранной сигнализации; сигналы от СГЭ и др.

- Нагрузка (токовая) всех выключателей  10 – 35 кВ. Для вводных и секционных выключателей 10 – 35 кВ дополнительно активная и реактивная мощность.

- Величины линейных напряжений по 35 кВ.

- Сигналы телеуправления коммутационными аппаратами, РПН и др.

- Измерения температуры окружающей среды.

Объем передаваемой телеметрической информации с вновь вводимого и реконструируемого оборудования ПС 35 кВ Танцырей согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на этапе «Согласование с Заказчиком технических решений».

- Требования к проектной документации

- Вся проектная документация должна поставляться, как на бумажных носителях (4 экземпляра), так и в электронном виде на CD. Текстовая и графическая информация должна быть представлена в формате Microsoft Office 2003/2007, MS Visio 2003/2007. Кроме того, на CD должны быть представлены копии всех документов в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf).

- Сметную документацию по объекту согласно Техническому заданию на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 35 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА.

- Документы должны быть разработаны на основании следующих стандартов и нормативных документов:

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 24.208 - 80. Документация на АСУ, требования к содержанию документов стадии "Ввод в эксплуатацию".

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.

- ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 2.111-68. ЕСКД. Нормоконтроль.

- ГОСТ 21.002-81. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

- ГОСТ Р51318.11-99 (СИСПР 11-97)  Совместимость технических средств электромагнитная.  Радиопомехи индустриальные от промышленных,  научных, медицинских и бытовых  (ПНМ)  высокочастотных установок.  Нормы и методы испытаний

- РД 34-20-501-03. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями».

- Целевая модель прохождения команд и организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и ЦУС сетевых организаций, подстанциями

- Исходные данные, представленные Заказчиком.

- Порядок сдачи и приемки работ

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику согласованный и утвержденный комплект документации согласно предъявляемым данными Техническими Требованиями, после чего оформляется акт выполненных работ. Обнаруженные при приемке работ замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

- Общие требования к предоставлению услуг

Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельства на допуски к данным видам работ, выданные саморегулируемой организацией, зарегистрированной уполномоченным государственным органом в установленном законодательством РФ порядке, квалифицированный персонал, технологическую оснастку и опыт работы не менее 2 лет. Подрядчик обязан оказать качественную услугу по проектированию. Если в  течение 1 года с момента приемки комплекта проектно – сметной документации в ней выявлены существенные недочёты, то Подрядчик устраняет данные ошибки за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.