## ЛОТ 202B Арматура к СИП
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Арматура для СИП до 1 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4)
1 | Адаптер для заземления | Штепсельный разъем подключаются к проводу СИП с помощью прокалывающего зажима, имеет разъемы для подключения и один общий разъем для соединения с заземляющим устройством. | 50 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
2 | Крюк монтажный сквозной | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина - не менее 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не менее 1500 даН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 723 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
3 | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм2; Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 149 | 59 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
4 | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм2; Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 2834 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
5 | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм2. Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 5000 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
6 | Поддерживающий зажим | Сечение: 25-95 мм2 Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. | 668 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
7 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 424 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
8 | Зажим прокалывающий | Материал и сечение провода магистрали кв. мм. (10-70 Al/Cu) (25-95 Al) (25-70 Cu) Диаметр проводов, мм. 6.5-13/3-16, 3-12.1 можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. | 26494 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
9 | Монтажная стальная лента | Ширина - не менее 20 мм. Толщина - не менее 0,7 мм. Длина в кассете - не менее 25 м. Разрывная прочность 750-850 Н/мм2, Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Кромка ленты – обработанная. | 119 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
10 | Стяжной ремешок | Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. | 282 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
11 | Гайка крюкообразная | Крюкообразная гайка применяется в случае необходимости подвеса параллельной линии. Может применяться, как анкерный крюк | 35 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»
12 | Концевой защитный колпачок | Сечение провода: 6-150мм2. Диаметр провода: 4-18мм. Длина - не менее 30мм. Изготовлен из диэлектрического эластомера, заполнен защитной смазкой, предотвращающей проникновение влаги в жилу проводника. Насадка не требует специального оборудования или подачи горячего воздуха. | 70 | 60 дней |  | Автотранспорт | г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»