## Лист1
Приложение 1 к ТЗ на поставку вакуумных выключателей 10 кВ
Параметры
Тип в соответствии с параметрами | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | Тип 7 | Тип 8 | Тип 9
Количество вакуумных выключателей 10 кВ, шт | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Тип установленной ячейки | К 37 | К-47 | КРН-III | К 37 | К-47 | КРН-III | КРН-III -1 шт. | КРН-III -1 шт. | К-37
Место установки в цепи (ячейки) | линейная | линейная | линейная | вводная | вводная | вводная | вводная | секционная | секционная
Тип заменяемого выключателя | ВМПП-10-630-20У2 | ВК-10-630-20У1 | ВМГ-10 | ВМПП-10-1000-20 | ВК-10-1000-20У1 | ВМГ-10 | ВПМ-10 | ВМГ-10 | ВМПП-10-630-20У2
Тип привода заменяемого выключателя | Встроенный пружинный | Встроенный пружинный | ПП-67 | Встроенный пружинный | Встроенный пружинный | ПП-67 | ПП-67 | ПП-67 | Встроенный пружинный
Тип привода устанавливаемого выключателя | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой | электромагнитный с магнитной защелкой
Номинальный ток, А | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Номинальный ток отключения, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ток термической стойкости, кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Ресурс по коммутационной способности при номинальном токе, операций В/О | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000
Ресурс по коммутационной способности при токах 0,6-1,0 от тока отключения, операций В/О | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100
Род оперативного тока | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный
Источник выпрямленного оперативного тока | Тип 1: АУОТ-М-16-220-УХЛ4; Тип 2: АУОТ-М-16-220-УХЛ4; Тип 4: АУОТ-М-16-220-УХЛ4; Тип 5: АУОТ-М-16-220-УХЛ4; Тип 9: АУОТ-М-16-220-УХЛ4
Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Источник независимого питания | Тип 1: нет; Тип 2: нет; Тип 4: нет; Тип 5: нет; Тип 9: нет
Место подключения трансформатора собственных нужд | Шинный мост-10кВ силового трансформатора | Шинный мост-10кВ силового трансформатора | Шинный мост 6 кВ силового трансформатра | Шинный мост-10кВ силового трансформатора | Шинный мост-10кВ силового трансформатора | Шинный мост-10кВ силового трансформатора | Шинный мост 6 кВ силового трансформатра | Шинный мост 6 кВ силового трансформатра | Шинный мост-10кВ силового трансформатора
Диаметр втычных контактов главных цепей (для ВК-10, ВКЭ-10) | Тип 1: 36мм; Тип 2: 36мм; Тип 4: 36мм; Тип 5: 36мм; Тип 9: 36мм
Разъемы вспомогательных цепей | Тип 3: хартинг; Тип 6: хартинг; Тип 7: хартинг; Тип 8: хартинг
Механизм доводки | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной
Блокировка разъединителей | нет | нет | да | нет | нет | да | да | да | нет
Собственное время отключения, с | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04 | не более 0,04
Полное время отключения, с | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07 | не более 0,07
Собственное время включения, | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1
Срок службы выключателя, лет | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25
Климатическое исполнение и категория размещения | bar: Тип 1 to Тип 9
Диапазон рабочих температур | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С | +40...- 45°С
Комплект адаптации для установки в ячейку | нет | нет | требуется замена ошиновки 6 кВ | нет | нет | требуется замена ошиновки 6 кВ | требуется замена ошиновки 6 кВ | требуется замена ошиновки 6 кВ | нет
Возможность включения при отсутствии оперативного тока | bar: Тип 1 to Тип 9
Чувствительность к просадкам напряжения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Компоновка выключатель - привод | совместное | совместное | совместное | совместное | совместное | совместное | совместное | совместное | совместное
Комплект ОПН с выключателем | bar: Тип 1 to Тип 9
Необходимость поставки выкатного элемента | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да