Приложение № 1

к Поручению

№ от______________

Согласовано

ОАО «МРСК Центра»

«__»________2013

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика на

проведение СМР и ПНР по установке системы компенсации емкостного тока замыкания на «землю» 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Никифоровская

- Общие положения.

  - Проведение СМР и ПНР по установке системы компенсации емкостного тока замыкания на «землю» 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никифоровская должны производиться в полном соответствии с проектом выполненным ООО ПМП «Контакт» № 12-172-2.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Дугогасящий ректор 10 кВ (ДГР) в комплекте с нейтралеобразующим трансформатором, однополюсным разъединителем и микропроцессорным блоком автоматического регулирования ДГР поставляются Заказчиком, все строительные материалы,  кабельно – проводниковая продукция, укомплектованная линейная ячейка 10 кВ (вакуумный выключатель, РЗА, защита от дуговых замыканий и т.д.) поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, опросным листам, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Установка системы компенсации емкостного тока замыкания на «землю» 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никифоровская, производится на территории расположенной в

| Область | Район | Город |
| --- | --- | --- |
| Тамбовская | Никифоровский | п.Дмитриевка |

- Основание для строительства.

- реализация инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» 2013 года;

- договор об осуществлении технологического присоединения № 40689244 от 07.03.2013г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству подстанции.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 8.01.2008 г. № 15, с изменениями и дополнениями приказом № 138-ЦА от 27.05.2010г.;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:

- подготовительные работы, поставка необходимого оборудования, рекультивация земли;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- работы по благоустройству территории;

- Основные требования к поставляемому оборудованию.

  - Устанавливаемая ячейка 10 кВ должна стыковаться с существующими типа К-47 без переходного шкафа. Ячейку доукомплектовать шинными вставками для присоединения к соседней ячейки. Технические требования к ячейкам наружной установки:

| Наименование параметра | Величина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  | 1600 |  |  |  |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А |  | 1000 |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости , кА |  | 51 |  |  |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  |  |  |  |  |
| - для главный цепей |  | 3 |  |  |  |
| - для заземляющего разъединителя |  | 1 |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |  |
| Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» |  |  |  |  |
| Вид изоляции (наружная) | воздушная |  |  |  |  |
| Наличие изоляции токоведущих шин | С неизолированными шинами |  |  |  |  |
| Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами |  |  |  |  |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные |  |  |  |  |
| Расположение шин | нижнее |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP34 |  |  |  |  |
| Вид управления | Местное |  |  |  |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 16150 | У1 |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  |  |  |  |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II |  |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | до 9 |  |  |  |  |
| Изоляция |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | 10 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |  |  |
| Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее |  |  |  |  | 1000 |
| Требования к нагреву при длительной работе |  |  |  |  |  |
| Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более |  |  |  | 50 |  |
| Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более |  |  |  | 75 |  |
| Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного (выпрямленного) тока, В, не более |  |  |  | 220 |  |
| Исполнение схем вспомогательных соединений КРУН |  |  |  | На микропроцессорных устройствах |  |
| Локализационная способность |  |  |  |  |  |
| Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки |  |  |  | да |  |
| Наличие дуговой защиты |  |  |  | да |  |
| Тип датчика дуговой защиты |  |  |  | оптоволокно |  |
| Наличие клапанов сброса давления |  |  |  | да |  |
| Предел локализации |  |  |  | отсек |  |
| Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  |  |  | да |  |
| Наличие механических блокировок |  |  |  | да |  |
| Наличие заземлителя « быстрого действия» с пружинным механизмом |  |  |  | да |  |
| Требования к комплектующим |  |  |  |  |  |
| Выключатель |  |  |  |  |  |
| Тип внутренней изоляции |  |  |  | Вакуум |  |
| Номинальное напряжение |  |  |  | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  |  | 50 |  |
| Номинальный ток , А |  |  |  | 630 |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 20 |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  | 51 |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |  |  | 20 |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  |  |  | 3 |  |
| Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  | 42 |  |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 |  |  |  | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |  |
| Собственное время отключения , мс, не более |  |  |  | 45 |  |
| Полное время отключения, мс, не более |  |  |  | 55 |  |
| Собственное время включения, мс, не более |  |  |  | 90 |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |  |  |  |
| - при номинальном токе, циклов «ВО», не менее |  |  |  | 50000 |  |
| - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее |  |  |  | 100 |  |
| - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее |  |  |  | 50 |  |
| Тип привода |  |  |  | Электромагнитный |  |
| - Номинальное напряжение цепей управления постоянного (выпрямленного) тока, В |  |  |  | 220 |  |
| - Включение от ручного управления |  |  |  | - нет |  |
| - Чувствительность к просадкам напряжения |  |  |  | - нет |  |
| Компоновка выключателя (размещение полюсов) |  |  |  |  |  |
| - Горизонтальное (вертикальное) |  |  |  | горизонтальное |  |
| - Компоновка выключатель - привод |  |  |  | совместное |  |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |
| Количество, шт, в ячейке | 2 |  |  |  |  |
| Расположение в ячейке | вертикальное |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение | 10 |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток , А | 100 |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 41 |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА | 16 |  |  |  |  |
| Число вторичных обмоток (линейные ячейки), в том числе |  |  |  |  |  |
| - для учета | 1 |  |  |  |  |
| - для измерений | 1 |  |  |  |  |
| - для защиты | 1 |  |  |  |  |
| Класс точности вторичных обмоток |  |  |  |  |  |
| - для учета (не ниже) | 0,2S |  |  |  |  |
| - для измерений (не ниже) | 0,5 |  |  |  |  |
| - для защиты (не ниже) | 10Р |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки | Не более 10 |  |  |  |  |
| Предельная кратность обмоток для защиты | 20 |  |  |  |  |
| Тип внешней изоляции | Полимер |  |  |  |  |
| Вид внутренней изоляции | Литая |  |  |  |  |
| ОПН |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения сети, кВ |  |  | 10 |  |  |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  |  | 12,7 |  |  |
| Номинальный разрядный ток , кА |  |  | 10 |  |  |
| Ток пропускной способности, А, не менее |  |  | 550 |  |  |
| Максимальная амплитуда импульса тока, кА |  |  | 100 |  |  |
| Удельная энергия, кДж/кВ Uнр, не менее |  |  | 3 |  |  |
| Тип внешней изоляции |  |  | Полимерная |  |  |

  - Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом);  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);  защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении  выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность  подключения внешних защит:  дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно/ двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР;

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока (определяется проектом);

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные:  регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение  функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее  50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны  соответствовать  группе М6 по ГОСТ 17516.1.

| Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматики | Защита ввода | Защита линии | Защита ТН | Защита СВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные аналоговые сигналы |  |  |  |  |
| Число входов по току |  | 4 |  |  |
| Ток фаз (Ia, Ib, Ic), А |  | 5 |  |  |
| Рабочий диапазон токов, А, не менее |  | 1,0 - 200 |  |  |
| Частота переменного тока, Гц |  | 50 |  |  |
| Число входов по напряжению |  | - |  |  |
| Номинальное напряжение фаз (Ua Ub Uc 3U0) |  | - |  | - |
| Рабочий диапазон напряжений, В , не менее |  | - |  | - |
| Входные дискретные сигналы |  |  |  |  |
| Число входов |  | 19 |  |  |
| Выходные дискретные сигналы управления |  |  |  |  |
| Количество выходных реле |  | 12 |  |  |

- Питание микропроцессорных устройств релейной защиты  и автоматики присоединения 10 кВ осуществляется от источника выпрямленного тока, напряжением 220 В. Предусмотреть установку фильтра питания для МП терминалов защит 10 кВ.

  - Требования к техническим характеристикам устройства защиты от дуговых замыканий в шкафу КРУ 10 кВ:

Ячейка КРУ 10 кВ должна быть оборудована устройством защиты от дуговых замыканий.

Технические данные устройства дуговой защиты должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Напряжение питания (переменного, постоянного, выпрямленного тока), В | 100-220 |
| --- | --- |
| Время готовности устройства к работе после подачи оперативного питания, с, не более | 0,5 |
| Время срабатывания устройства, мс, не более | 20 |
| Минимальный фиксируемый ток дуги, А, не более | 300 |
| Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, °С, не менее | -40 до +55 |
| Тип датчиков дуги | оптоволоконные |

Устройство дуговой защиты должно быть выполнено на микропроцессорной элементной базе.

Устройство дуговой защиты должно обеспечивать:

- фиксацию места возникновения дугового замыкания (ячейка, отсек)

- формирование сигналов на отключение собственного выключателя, выключателя питающего ввода, секционного выключателя

- формирование сигнала  на отключение вышестоящего выключателя при отказе своего выключателя

- формирование светодиодной индикации: наличие оперативного тока, срабатывание, отказ, сработавшего датчика

- наличие тестового режима, позволяющего проводить проверку работоспособности устройства и датчиков без воздействия на выходные реле.

- количество и длины оптоволоконных датчиков дуги должны предусматривать их размещение в каждом оптически отделенном отсеке ячейки КРУ 10 кВ, но не менее трех датчиков на ячейку;

- высокую помехозащищенность от оптических помех (лампы накаливания, солнечный свет, электросварка)

- соответствие по помехоустойчивости требованиям ГОСТ Р51317.6.2 (МЭК 61000-6-6-99) и РД 34.35.310-01.

- автоматический контроль исправности датчиков.

- Описание основных объемов работ по установке необходимого оборудования подстанции.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом в составе:

- планировочные работы;

- малые искусственные сооружения;

- прочие работы предусмотренные проектом.

  - Строительные работы по РУ 10 кВ в полном проектном объеме:

- выполнение фундаментов и опор и монтаж указанного оборудования:

а)  линейная ячейка 10 кВ – 1шт.;

б) дугогасящий реактор 10 кВ – 1 шт.;

в) заземляющий фильтр 10 кВ – 1 шт.;

г) однополюсный разъединитель – 1 шт.;

- подключение микропроцессорного блока автоматического регулирования ДГР

- устройство лотков кабельных каналов в полном объеме;

- монтаж металлических коробов;

- монтаж заземляющего устройства;

- прочие работы предусмотренные проектом.

  - Монтажные и пусконаладочные работы основного оборудования подстанции в составе:

- шефмонтаж дугогасящего реактора 10 кВ и заземляющего фильтра 10 кВ;

- шефмонтаж микропроцессорного блока автоматического регулирования ДГР;

- другие работы предусмотренные проектом.

  - Выполнение заземляющего устройства  в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ.

  - Работы по благоустройству территории в соответствии с проектом, При производстве работ по вертикальной планировке подрядчик решает все вопросы по вывозке излишнего грунта и подвозке недостающего грунта.

- Основные объемы работ по монтажу и наладке РЗА и ПА.

7.1.Монтаж и наладка панелей релейной защиты.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в один пусковой комплекс в полном соответствии с проектом ООО ПМП «Контакт» № 12-172-2.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ оборудованием, материалами согласно опросным листам, спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать опросным листам, спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.   Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго» и проектной организацией – ООО ПМП «Контакт» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектного института ООО ПМП «Контакт» в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

В течение 60-ти календарных дней с момента заключения договора. Окончание работ: не позднее 30-ти календарных дней с момента передачи оборудования заказчиком в монтаж.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной подстанции и других реконструируемых объектов требованиям НТД в течение  не менее 2 лет с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель  директора  по

капитальному строительству

филиала ОАО «МРСК - Центра» - «Тамбовэнерго»                                                    К.А. Свирин

| Заместитель главного инженера - начальник ЦУПА филиала ОАО «МРСК - Центра» - «Тамбовэнерго» | Г.А. Косенков |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы ПС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | В.В. Беляев |  |
| Начальник СРЗАИМ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Начальник ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Кудинов А.В. 57-81-65 |  | А.В. Евсеев В.Н. Мечёв |