## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" на 2014 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Южный участок | ПС 110/35/10 кВ Кромская | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110/35/10 | PS110-000988 | 300000691408 | 1. Слив масла. | 2014-07-01 | 2014-07-31
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 80 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла МС-1 - 2 шт.
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува с крыльчатками 2 ДАТ 120/250-1,5 - 5 шт.
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Южный участок | ПС 110/35/10 кВ Кромская | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110/35/10 | PS110-000988 | 300000691409 | 1. Слив масла. | 2014-08-01 | 2014-08-31
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 80 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла МС-1 - 2 шт.
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува с крыльчатками 2 ДАТ 120/250-1,5 - 8 шт.
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Северный участок | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ТДТН-10000/110/35/10 | 10000 | 110/35/10 | PS110-000906 | 300000689996 | 1. Слив масла. | 2014-05-01 | 2014-05-30
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 80 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла МС-1 - 2 шт.
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува с крыльчатками 2 ДАТ 120/250-1,5 - 4 шт.
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Северный участок | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110/35/10 | PS110-000906 | 300000686908 | 1. Слив масла. | 2014-06-01 | 2014-06-30
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 80 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла МС-1 - 2 шт.
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува с крыльчатками 2 ДАТ 120/250-1,5 - 4 шт.
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Восточный участок | ПС 35/10 кВ Росстани | ТМ-2500/35/10 | 2500 | 35/10 | PS035-001776 | 300000688427 | 1. Слив масла. | 2014-08-01 | 2014-08-31
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 80 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла. (стекло)
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува. (отсутствуют)
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Восточный участок | ПС 35/10 кВ Нижний Жерновец | ТМ-1600/35/10 | 1600 | 35/10 | PS035-001790 | 300000688774 | 1. Слив масла. | 2014-09-01 | 2014-09-30
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН.
7. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра и их окраска.
8. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений и в случае необходимости замена масла в водах.
9. Осмотр, очистка и ремонт устройств системы охлаждения (насосов, вентиляторов, охладителей ДЦ и Ц, арматуры).
10. Испытание масла, очистка, сушка и в случае необходимости регенерация или смена масла.
11. Сушка изоляции.
12. Замена дискового затвора ДУ 50 - 1 шт.
13. Замена задвижек.
14. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
15. Замена струйного реле.
16. Замена газового реле.
17. Замена термосигнализатора.
18. Замена металлорукава Ø 32 мм.
19. Замена указателя уровня масла. (стекло)
20. Замена распределительных коробок.
21. Замена автомата в шкафу двигателей обдува Трансформатора
22. Замена коробок (шт) с предохранителями на автоматы 3-х фазные.
23. Замена двигателей вентиляторов обдува. (отсутствуют)
24. Замена дисковых затворов.
25. Ремонт РПН типа РНТ-13 по 1 группе сложности ремонта – Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
26. Проверка РЗА Трансформатора в объеме «восстановление» согласно РД 153-34.3-35.617-2001.
27. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
28. Типовой объем работы по ремонту силовых трансформаторов 35-220 кВ с заменой уплотняющих резиновых изделий согласно ТУ 3438-20217-92 и И 34-70-019-84 (в т.ч. замена резины под крышкой трансформатора).
29. Замена гравийной засыпки.
30. Восстановление антикоррозионного покрытия бака трансформатора и навесного оборудования.
31. Замена кабеля.
32. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
33. Испытание трансформатора.
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" - 6 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.