“Утверждаю”

Заместитель директора

по техническим вопросам  –

главный  инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»  - «Костромаэнерго»

_____________Е.А.Смирнов

“___” ____________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3»

с заменой силового трансформатора 10МВА на 16МВА.

- Общее положение.

Выполнить проектную и рабочую документацию по замене силового трансформатора «Т-1» мощностью 10 МВА (инвентарный № 27352, № основного средства 13004740 ) на трансформатор мощностью 16 МВА ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» (инвентарный № 27351, № основного средства 13004739 ).

Реконструируемая  ПС расположена в:

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Костромская | Костромской | г. Кострома | г.Кострома, ул. Рабочая Слобода, 63 |

- Обоснование для проектирования:

Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СТО  56947007 -29.240.10.028-2009 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ".

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Техническая  политика ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» от 16.08.2010 № 227 - ЦА;

- схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.

- положение о технической политике ОАО «Холдинг МРСК»;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем (СО 153-34.20.576.2003);

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003).

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:

- проведение изыскательских работ;

- разработка проектной документации;

- разработка рабочей документации;

- проведение согласований и экспертиз проекта.

- Основные характеристики реконструируемой ПС 110/35/6 «Кострома-3».

  - Номинальные напряжения 110/35/6 кВ.

  - Схема соединения ОРУ 110кВ – два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны трансформаторов.

  - Мощность существующих трансформаторов - 10 и 16 МВА.

  - Количество линий 110кВ – 2.

  - Подстанция без постоянного дежурного персонала (после выполнения реконструкции подстанции вид обслуживания не изменяется).

  - Подстанция является собственностью ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», что подтверждает свидетельство о регистрации 44АБ №209088 от 22 мая 2008г.

Подстанция расположена на земельном участке площадью 1947,00 кв.м.

Кадастровый номер 44:27:010204:8.

Земельный участок арендуется филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» у администрации города Костромы по договору аренды             № Д.2718.4 от 26.12.2011г.

6. Объем работ включаемых в проект:

6.1. Проведение изыскательских работ

    - Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и экологических изысканий. Объем указанных изысканий определяется проектной организацией с приведением соответствующих обоснований. Объем изысканий должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации и последующего проведения при необходимости государственной экспертизы проектной документации;

    - Обследование объекта с целью определения объема необходимых демонтажных работ, обследование прилегающей территории и местных условий (для подъезда и расстановки техники, провоза материалов), сбор необходимых для проектирования исходных данных. Объем обследования определяется проектной организацией с приведением соответствующего обоснования. Объем обследования должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации в объеме соответствующим нормативным документам.

    - Выполнить обследование существующего фундамента силового трансформатора с привлечением специализированной организации и, в соответствии с выданным заключением о состоянии фундамента, определиться с его пригодностью для вновь устанавливаемого оборудования, либо с необходимым объемом работ по реконструкции (отчет об обследовании должен входить в состав проектной документации).

    - Выполнить обследование существующего контура заземления с выдачей заключения и, при необходимости, запроектировать его усиление или замену в соответствии с требованиями  ПУЭ (7 изд.) и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93), мероприятия по предотвращению импульсных помех, обеспечению электромагнитной совместимости (отчет об обследовании должен входить в состав проектной документации).

    - Получение необходимых технических условий у ресурсо-снабжающих организаций; владельцев смежных земельных угодий; других организаций, чьи интересы затрагиваются в ходе реконструкции;

    - Прочие обследования, изыскания и экспертизы необходимые для разработки  проектной и рабочей документации;

6.1.7. Оформление градостроительного плана земельного участка.

  - Разработка проектной документации в составе определенном постановлением правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектом предусмотреть:

    - Выполнить замену силового трансформатора Т1 на ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью16 МВА со следующими характеристиками:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА | 16000 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН - 115 |
|  | СН- 38,5 |
|  | НН – 6,6 |
| Способ и диапазон регулирования напряжения | РПН на стороне ВН ±9х1,78%. |
|  | ПБВ на стороне СН ± 2х2,5% |
| Изолирующая среда РПН | Масло |
| Высоковольтные вводы 110 и 35 кВ | С внутренней RIP и наружной полимерной изоляцией |
| Заземление нейтрали | Однополюсным заземлителем наружной установки |

6.2.2. Выполнить замену масляных выключателей на вакуумные и трансформаторов тока во вводных ячейках 6 кВ «Т-1» и «Т-2» и в секционной ячейке 6 кВ.

6.2.4. При проектировании учесть, что устройства РЗА, без необходимости, реконструкции не подвергаются (используются существующие).

Для подключения на существующие защиты запроектировать прокладку новых кабелей.

    - Запроектировать выполнение работ по реконструкции с сохранением режима энергоснабжения потребителей требуемой категории, без погашения потребителей, подключенных к ПС «Кострома-3» (необходимые мероприятия отразить в ПОС и ПОД).

    - Предусмотреть площадку для временного хранения нового оборудования.

    - Выполнить главную электрическую схему ПС с пояснительной запиской и решениями по типам оборудования.

    - По результатам обследования существующего фундамента заменяемого силового трансформатора, при необходимости, разработать технические решения по реконструкции фундамента, с приведением его параметров в соответствие с требованиями нормативно-технической документации

Разработанные технические решения по реконструкции фундамента должны быть оформлены рабочими чертежами и учтены в сметной документации проекта.

    - Принятые технические решения по релейной защите (РЗА) и противоаварийной автоматике (ПА) согласовать с Костромским РДУ.

    - Технические решения по релейной защите (РЗА) должны содержать:

-	расчеты требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока;

-	расчет ТКЗ, расчет (корректировка) параметров срабатывания существующих устройств РЗА трансформатора и прилегающей сети;

- осуществить привязку нового оборудования к существующим системам РЗА, центральной сигнализации, телемеханики;

- реконструкцию существующей РЗА, в связи с заменой коммутационного оборудования в цепи трансформатора.

    - Определить проектом конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования и согласовать с Костромаэнерго на стадии проектирования.

    - Определить технические требования к оборудованию на основе вида обслуживания объекта.

    - Молниезащита и заземление подстанции должны соответствовать требованиям ПУЭ, РД 153-34.3-35.125-99 часть 3, «Указаниям по проектированию грозозащиты подстанций напряжением 35 кВ и выше" 9504тм-т1.

    - Запроектировать замену вентильных разрядников на ограничители перенапряжений в нейтралях и в присоединениях 6, 35 кВ силовых трансформаторов «Т-1» и «Т-2».

    - Технические требования к оборудованию принять в соответствии с типовыми техническими заданиями на закупку оборудования ОАО «МРСК Центра».

    - Определить проектом:

- необходимость замены существующих трансформаторов тока 110 кВ;

- необходимость замены выключателей и трансформаторов тока вводов 35 кВ трансформаторов «Т-1» и «Т-2»;

- необходимость замены (усиления) ошиновки 6 кВ от трансформаторов «Т-1» и «Т-2» до вводных ячеек 6 кВ.

    - При определении проектными расчетами необходимости замены какого-либо оборудования, выполнить проработку технических решений в проекте по замене данного оборудования с включением необходимых затрат в сметную документацию.

    - В проекте предусмотреть:

- демонтаж существующего трансформатора мощностью 10 МВА с перевозкой его на место хранения на ПС Давыдовская;

- места временного складирования демонтированного и нового силовых трансформаторов на территории ПС «Кострома-3»;

6.3. Разработка рабочей документации с детальной проработкой технических решений, направленных на реализацию проектных решений, предусмотренных проектной документацией.

    - Марки и производителей основного оборудования согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

    - Выполнить заказные спецификации на основное силовое, вторичное электротехническое оборудование.

  - Проведение согласований и экспертиз проектной документации.

    - Выполнить согласование проектной документации с Ростехнадзором; владельцами смежных земельных участков; владельцами инженерных сетей и сооружений на территории земельного участка, на котором расположен реконструируемый объект; с Управлением территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации г. Костромы; другими заинтересованными организациями и лицами. Перечень согласующих организаций дополнительно согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (оплата согласований выполняется проектной организацией за счет собственных средств).

    - Выполнить анализ разработанного проекта и дать заключение о необходимости проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, либо об отсутствии необходимости проведения указанной экспертизы (обоснование необходимости, либо отсутствия необходимости проведения госэкспертизы привести в пояснительной записке).

В случае необходимости проведения государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий, провести данную экспертизу в ОГУ «Государственная экспертиза Костромской области» (оплата государственной экспертизы выполняется проектной организацией за счет собственных средств).

- Дополнительные требования к проекту.

7.1. Определить решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ТМ, АИИС КУЭ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе в соответствии с ГОСТ P 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

7.2. Отдельным разделом выполнить проверочный расчет достаточности существующей молниезащиты оборудования. При необходимости запроектировать приведение молниезащиты в соответствии с требованиями НТД. Место установки и параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы.

  - Разработать раздел «Охрана труда».

  - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

7.5. В проектную документацию должны входить также все чертежи из типовых проектов, используемых при проектировании, а также заводские чертежи блочных элементов под установку оборудования.

7.6. Расчет сметной стоимости строительства выполнить на основании нормативных документов, действующих на территории Костромской области на момент составления смет, в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления.

  - Документацию по проекту представить в 6 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к проектной организации.

- Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- Наличие действующего свидетельства о допуске к работам по проектированию, выданного зарегистрированной  саморегулируемой организацией;

- Привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

- Проектная организация в праве:

- Запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- Вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Сроки выполнения проектных работ:

Срок выполнения работ по проектированию до 30 июня 2014г.

Предоставление проектной и рабочей документации, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика утвержденного Заказчиком.

Заместитель главного инженера

- начальник УВС                                                                                               Е.В.Козлов

Заместитель директора по

капитальному строительству                                                                     А.Ю.Розысков

Начальник службы РЗАИиМ                                                                           С.Ю.Гусев

Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ                                            А.А.Шибаев

А.В.Набатов

10-80