“Утверждаю”

Заместитель директора

по техническим вопросам  –

главный  инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»  - «Костромаэнерго»

_____________Е.А.Смирнов

“___” ____________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «ГРЭС»

с заменой силового трансформатора 10МВА на 16МВА.

- Общее положение.

Выполнить проектную и рабочую документацию по реконструкции существующей ПС 110/35/6 кВ ГРЭС, инвентарный № 17472, номер основного средства 13004661.

Реконструируемая  ПС расположена в:

| Область | Город | Кол-во заменяемых тр-ров |
| --- | --- | --- |
| Костромская | Волгореченск, пром. зона ОАО КГРЭС | 1 |

- Обоснование для проектирования:

  - Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СТО  56947007 -29.240.10.028-2009 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ".

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Техническая  политика ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» от 16.08.2010 № 227 - ЦА;

- схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.

- положение о технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе «Все применяемое в проекте электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК».

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:

- проведение изыскательских работ;

- разработка проектной документации;

- разработка рабочей документации;

- проведение согласований и экспертиз проекта.

- Основные характеристики реконструируемой ПС 110/35/6 «ГРЭС».

  - Номинальные напряжения 110/35/6 кВ.

  - Схема соединения ОРУ 110кВ – два блока с ОД и КЗ и не автоматической перемычкой со стороны линии.

  - Мощность существующих трансформаторов - 10 и 16 МВА.

  - Количество линий 110кВ– 2.

  - Подстанция с постоянным дежурным персоналом.

  - Подстанция является собственностью ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», что подтверждает свидетельство о регистрации 4АБ № 208923.

Подстанция расположена на земельном участке площадью 2088,82 м2

Кадастровый номер 44:32:010242:146.

Земельный участок арендуется филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» у администрации города Волгоречинск по договору аренды №16/2010 от 12.03.2010 г.

- Объем работ включаемых в проект:

6.1. Проведение изыскательских работ

    - Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и экологических изысканий. Объем указанных изысканий определяется проектной организацией с приведением соответствующих обоснований. Объем изысканий должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации и последующего проведения при необходимости государственной экспертизы проектной документации;

    - Обследование объекта с целью определения объема необходимых демонтажных работ, обследование прилегающей территории и местных условий (для подъезда и расстановки техники, провоза материалов), сбор необходимых для проектирования исходных данных. Объем обследования определяется проектной организацией с приведением соответствующего обоснования. Объем обследования должен быть достаточным для разработки проектной и рабочей документации в объеме соответствующим нормативным документам.

    - Выполнить обследование существующего фундамента силового трансформатора с привлечением специализированной организации и в соответствии с выданным заключением о состоянии фундамента определиться с его достаточностью для вновь устанавливаемого оборудования и необходимом объеме работ по реконструкции.

    - Выполнить обследование существующего контура заземления с выдачей заключения и при необходимости запроектировать его усиление или замену в соответствии с требованиями  ПУЭ (7 изд.) и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93), мероприятия по предотвращению импульсных помех, обеспечению электромагнитной совместимости.

    - Получение необходимых технических условий у ресурсо-снабжающих организаций; владельцев смежных земельных угодий; других организаций, чьи интересы затрагиваются в ходе реконструкции;

    - Прочие обследования, изыскания и экспертизы необходимые для разработки  проектной и рабочей документации;

6.1.7. Оформление градостроительного плана земельного участка.

  - Разработка проектной документации в составе определенном постановлением правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» проектом предусмотреть:

    - Выполнить замену силового трансформатора Т1 на ПС 110/35/6 кВ ГРЭС 10 МВА на 16 МВА со следующими характеристиками:

| Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА | 16000 | --- |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН - 115 | --- |
|  | НН – 6,3 | --- |
| Способ и диапазон регулирования напряжения | РПН на стороне ВН; ±9х1,78% | --- |
| Изолирующая среда РПН | Масло | --- |
| Высоковольтные вводы | С внутренней RIP и наружной полимерной изоляцией | --- |
| Заземление нейтрали | Однополюсным заземлителем наружной установки | --- |

6.2.2. Выполнить замену масляных выключателей на вакуумные и трансформаторов тока во вводных ячейках 6 кВ «Т-1» и «Т-2» и в секционной ячейке 6 кВ.

6.2.3. В проекте выполнить проверку установленного в цепи существующего трансформатора  мощностью 10 МВА оборудования и ошиновки на соответствие токам нагрузки и КЗ после замены силового трансформатора и на перспективу увеличения нагрузок.

При необходимости предусмотреть проектом замену оборудования и ошиновки.

6.2.4. На подстанции, при необходимости, запроектировать реконструкцию маслоприемного устройства и системы аварийного отвода масла силовых трансформаторов в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.2.5. При проектировании учесть, что УРЗА реконструкции не подвергаются (используются существующие).

    - Запроектировать выполнение работ по реконструкции с сохранением режима энергоснабжения потребителей требуемой категории, без погашения потребителей, подключенных к ПС ГРЭС (необходимые мероприятия отразить в ПОС и ПОД).

    - Предусмотреть проектом площадку для временного хранения нового силового трансформатора, а также площадку для хранения существующего силового трансформатора после демонтажа, в соответствии с требованиями НТД.

    - Выполнить главную электрическую схему ПС с пояснительной запиской и решениями по типам оборудования.

    - Принятые технические решения по релейной защите (РЗА) и противоаварийной автоматике (ПА) согласовать с Филиалом «Ивэнерго» и Костромским РДУ.

6.2.8.1. Технические решения по релейной защите (РЗА) должны содержать:

-	расчеты требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока;

-	расчет ТКЗ, расчет (корректировка) параметров срабатывания существующих устройств РЗА трансформатора и прилегающей сети;

- осуществить привязку нового оборудования к существующим системам РЗА, центральной сигнализации, телемеханики;

- необходимость реконструкции существующей РЗА в случае замены коммутационного оборудования в цепи трансформатора.

    - Определить проектом конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования и согласовать с Костромаэнерго на стадии проектирования.

6.2.11. Определить технические требования к оборудованию на основе вида обслуживания объекта.

6.2.13. Молниезащита и заземление подстанции должны соответствовать требованиям ПУЭ, РД 153-34.3-35.125-99 часть 3, «Указаниям по проектированию грозозащиты подстанций напряжением 35 кВ и выше" 9504тм-т1.

6.3. Разработка рабочей документации с детальной проработкой технических решений, направленных на реализацию проектных решений, предусмотренных проектной документацией. Техническими решениями предусмотреть:

    - Выполнить заказные спецификации на основное силовое, вторичное электротехническое оборудование.

    - Тип фундаментов принять на основании геодезических изысканий и расчетов, на месте расположения подстанции, решение согласовать на стадии проектирования.

  - Проведение согласований и экспертиз проектной документации.

    - Выполнить согласование проектной документации с Ростехнадзором; владельцами смежных земельных участков; владельцами инженерных сетей и сооружений на территории земельного участка, на котором расположен реконструируемый объект; с отделом по архитектуре администрации городского округа город Волгореченск; другими заинтересованными организациями и лицами. Перечень согласующих организаций дополнительно согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

    - Выполнить анализ разработанного проекта и дать заключение о необходимости проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, либо об отсутствии необходимости проведения указанной экспертизы (обоснование необходимости, либо отсутствия необходимости проведения госэкспертизы привести в пояснительной записке)

    - В случае если в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ необходимо проведение государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий: провести указанную экспертизу в ОГУ «Государственная экспертиза Костромской области».

- Дополнительные требования к проекту.

7.1. Определить решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ТМ, АИИС КУЭ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе в соответствии с ГОСТ P 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

7.2. Отдельным разделом выполнить проверочный расчет достаточности существующей молниезащиты и грозозащиты оборудования. При необходимости запроектировать приведение молниезащиты и грозозащиты в соответствии с требованиями ПУЭ. Место установки и параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы.

  - Разработать раздел «Охрана труда».

  - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

7.5. В проектную документацию должны входить также все чертежи из типовых проектов, используемых при проектировании, а также заводские чертежи блочных элементов под установку оборудования.

7.6. Расчет сметной стоимости строительства выполнить на основании нормативных документов, действующих на территории Костромской области на момент составления смет, в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления.

  - Документацию по проекту представить в 6 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к проектной организации.

- Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- Наличие действующего свидетельства о допуске к работам по проектированию, выданного зарегистрированной  саморегулируемой организацией;

- Привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

- Проектная организация в праве:

- Запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- Вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Оплата и финансирование проектирования:

Расчет за предоставленные услуги производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Сроки выполнения проектных работ:

Срок выполнения работ по проектированию до 30 июня 2014г.

Предоставление проектной и рабочей документации, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика утвержденного Заказчиком.

Заместитель главного инженера

- начальник УВС                                                                                               Е.В.Козлов